## KATODNA ZAŠČITA RMG
KATODNA ZAŠČITA RMG PROGE V LUKI KOPER
.
A. KATODNA ZAŠČITA RMG PROGE
Zap.š | OPIS | E.M. | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Dobava in montaža naprave za katodno zaščito, priključitev, nastavitev naprave in umerjanje. Parametri naprave: Stikalni usmernik z modularno močnostno tehniko 1500W – 4500W, CE certifikat, izkoristek min. 86,5%, univerzalno napajanje in maksimalno valovitostjo 150mVp-p. Prikazovalnik parametrov U,I,Eon,Eoff ,T; galvansko ločen z izhodi za telemetrijo in krmiljenje hlajenja. Krmiljenje z omejitvijo toka, napetosti in regulacijo izhodne moči glede na polariziran potencial.(optimizirana energetska poraba). Naprava mora biti izdelana, po SIST EN12473:2000, 13174:2003 | kos | 4 | 0 | 0
2 | Dobava,montaža MiniTrans periferne enote za daljinski nadzor delovanja naprav katodne zaščite, komplet (periferna enota, baterija, DCF antena) z napajalnikom; vgrajeno v omari naprave katodne zaščite. | kos | 3 | 0 | 0
3 | Dobava,montaža MiniControl periferne enote za daljinski nadzor delovanja naprav katodne zaščite; vgrajeno v omari naprave katodne zaščite. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža priključno merilnega mesta (PMO) s sekcijsko razdelitvijo anodnih, katodnih zbiralk, priključno merilnimi sponkami regulacijskimi upori in ventilatorskim zračenjem v IP54 izvedbi. | kos | 3 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža priključno merilnega mesta (PMO SSKT) s priključno merilnimi sponkami, regulacijskimi upori in merilniki v polje katodne zaščite . | kos | 3 | 0 | 0
6 | Dobava String anode 8 x MMO anoda dim. 25 x 1000 mm na skupni dolžini kabla PVDF/HMWPE 35 mm2 - 25 m z medsebojno razdaljo 1 m | kos | 15 | 0 | 0
7 | Dobava in polaganje vodnika NYY 1x240mm² | m | 1260 | 0 | 0
8 | Dobava in polaganje vodnika NYY 1x120mm² | m | 1000 | 0 | 0
9 | Dobava in polaganje vodnika NYY 1x70mm² | m | 200 | 0 | 0
10 | Dobava in polaganje vodnika NYY 5x6 mm2 | m | 30 | 0 | 0
11 | Dobava in polaganje vodnika NYY 1x6 mm2 | m | 800 | 0 | 0
12 | Dobava ref. elektrode AgAgCl STELTH 2 SRE-008-SUB | kos | 6 | 0 | 0
13 | Dobava ref. elektrode Zn s sulfatnim polnilom | kos | 3 | 0 | 0
14 | Izvedba globinskega anodnega ležišča. Izdelava vrtine premera 350 mm globine 20 m, vstavitev PE filterske cevi premera 300 mm, vgradnja anode, prezračevalne cevi, zapolnitev s karbonskim polnilom ter postavitev prezračevalnega betonskega jaška premera 400 mm z zračnim betonski pokrovom. Barvano rumeno rdeče z opozorilnimi oznakami. | kos | 15 | 0 | 0
15 | Izdelava vrtine premera 140 mm do globine 5m, vgradnja perforirane cevi premera 100 mm za montažo referenčne elektrode. Izdelava jaška iz betonske cevi fi 30, opremljenega s pokrovom. | kos | 9 | 0 | 0
16 | Izvedba ravne kabelske spojke vodnika NYY 1x6 mm² | kos | 6 | 0 | 0
17 | Izvedba ravne kabelske spojke vodnika NYY 1x70 mm² | kos | 2 | 0 | 0
18 | Izvedba razcepne kabelske spojke vodnika NYY 1 x 240 mm² | kos | 21 | 0 | 0
19 | Izdelava katodnega priključka vodnika v jaških na katodno mrežo temelja RMG proge | kos | 14 | 0 | 0
20 | Izdelava katodnega priključka v omari svetlobnega stolpa na katodno mrežo temelja | kos | 9 | 0 | 0
21 | Programiranje telemetrijskih senzorjev MT. Vzpostavitev povezav v nadzornem centru ter nastavitev parametrov. | kpl | 1 | 0 | 0
22 | Vključitev zaščite v obratovanje, nastavitev zaščitnih parametrov ter izdelava merilnega poročila | kpl | 1 | 0 | 0
23 | Izdelava načrta PID | kpl | 1 | 0 | 0
24 | Projektantski nadzor | kpl | 1 | 0 | 0
25 | Nepredvidena dela | % | 5 | 0 | 0
26 | Priprava in zavarovanje gradbišča | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J | EUR |  |  | 0
B. GRADBENA DELA ZA POTREBE KATODNE ZAŠČITE
Zap.š | OPIS | E.M. | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Izdelava armirano betonskega električnega kabelskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,5m. Jašek je opremljen s LŽ pokrovom za lahki promet 15 ton. Izvajalec mora prekontrolirati statiko jaška in jo prilagoditi nosilnosti tal in pričakovani obremenitvi. Gradbeni projekt kabelskega jaška, je na vpogled pri investitorju. Dela, ki so potrebna za izdelavo jaška so:
| *Izkop gradbene jame v terenu III/IV. kategorije do globine 2,5m z odmetom na stran | m3 | 31 | 0 | 0
| *Planiranje dna globine jame | m2 | 9.61 | 0 | 0
| *Dobava in polaganje filca | m2 | 15.5 | 0 | 0
| *Dobava in vgrajevanje tempona z utrjevanjem po plasteh | m3 | 4.81 | 0 | 0
| *Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15 prereza 0,1m3/m2 | m3 | 0.44 | 0 | 0
| *Dobava in vgrajevanje betona C30/37 prereza 0,2m3/m2 v plošči in steni jaška | m3 | 3.6 | 0 | 0
| *Montaža in demontaža opaža sten | m2 | 22.8 | 0 | 0
| *Montaža in demontaža opaža plošče s podpiranjem do 1,5m | m2 | 2.25 | 0 | 0
| *Montaža in demontaža čel plošče in odprtine širine 20 cm | m1 | 17.6 | 0 | 0
| *Dobava in vgrajevanje betonskega železa (mreže in palice vseh profilov) | kg | 650 | 0 | 0
| *Dobava in vgraditev LTŽ pokrova 60/60cm nosilnosti 15T (za lahki promet) | kom | 1 | 0 | 0
| *Zasipavanje jaška s tamponskim materialom po plasteh z utrjevanjem po plasteh z delno uporabo izkopanega materiala | m3 | 19 | 0 | 0
| *Odvoz odvečnega izkopanega materiala na uradno deponijo izven Luke Koper | m3 | 10 | 0 | 0
| komplet | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava električnega kabelskega jaška dim. 100/100/100cm. Jašek bo opremljen z LŽ pokrovom za lahki promet 15T. Dela zajemajo: strojni izkop gradbene jame v zemljišču III/IV. kategorije, vgradnja podložnega betona C12/15 debeline 10 cm, dobava in postavitev tipskega prefabriciranega jaška dim. 100/100/100cm, izdelava betonske krovne plošče z vgradnjo Fe armature, izdelava preboja za vgradnjo cevi, fina zidarska obdelava jaška z obeh strani, zasip preostale gradbene jame s tamponskim materialom po plasteh z utrjevanjem, odvoz odvečnega materiala in ureditev okolice. Postavka naj vključuje vsa pomožna in spremljevalna dela. | kpl | 16 | 0 | 0
3 | Izdelava električnega kabelskega jaška z betonsko cevjo fi 80cm, višine 1,0 m. Jašek bo opremljen s težkim LŽ pokrovom 60T. Dela zajemajo: strojni izkop gradbene jame v zemljišču III/IV. kategorije, vgradnja podložnega betona C12/15 debeline 10 cm, dobava in postavitev betonske cevi fi 80cm, izdelava betonske krovne plošče z vgradnjo Fe armature, izdelava preboja za vgradnjo cevi, fina zidarska obdelava jaška z obeh strani, zasip preostale gradbene jame s tamponskim materialom po plasteh z utrjevanjem, odvoz odvečnega materiala in ureditev okolice. Asfalterska dela so zajeta v sklopu gradbenih del RMG proge. Postavka naj vključuje vsa pomožna in spremljevalna dela. | kpl | 10 | 0 | 0
4 | Izgradnja nove električne kabelske kanalizacije naslednjih kapacitet:
3 x STIGMAFLEKS EL fi 110mm. Navedene količine so na dolžinski meter:
| *strojni izkop jarka do globine 1,0m in širine 0,5m v zemljišču III / IV ktg. | m3 | 0.6 | 0 | 0
| *Ročno planiranje dna kanala po projektirani niveleti s točnostjo +- 3 cm | m | 1 | 0 | 0
| *Dobava in polaganje filca | m2 | 3 | 0 | 0
| *Odvoz odvečnega izkopanega materiala na uradno deponijo izven Luke Koper | m3 | 0.6 | 0 | 0
| *Izdelava posteljice višine 10cm z vgradnjo drobljenca 0-4mm | m3 | 0.05 | 0 | 0
| *Dobava in montaža cevi STIGMAFLEKS EL fi 110mm | m | 3 | 0 | 0
| *Dobava in vgradnja distančnikov za stigmaflex cevi 110mm | kos | 1 | 0 | 0
| *Zasutje cevi z drobljencem 0-4 mm | m3 | 0.08 | 0 | 0
| *Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku v elektro kabelsko kanalizacijo | m | 1 | 0 | 0
| *Zasutje preostalega dela jarka z tamponsko mešanico (drobljenec 8-32mm) v plasteh po 20cm, z nabijanjem s sprotno komprimacijo. Zaključna plast mora dosegati modul Ms=80 Mpa.V ceni zajete tudi meritve modula po določitvi nadzornega organa. | m3 | 0.45 | 0 | 0
| komplet kabelska kanalizacija 3x110mm | m | 600 | 0 | 0
5 | Izgradnja nove električne kabelske kanalizacije naslednjih kapacitet:
2 x STIGMAFLEKS EL fi 110mm. Navedene količine so na dolžinski meter:
| *strojni izkop jarka do globine 1,0m in širine 0,5m v zemljišču III / IV ktg. | m3 | 0.6 |  | 0
| *Ročno planiranje dna kanala po projektirani niveleti s točnostjo +- 3 cm | m | 1 | 0 | 0
| *Dobava in polaganje filca | m2 | 3 | 0 | 0
| *Odvoz odvečnega izkopanega materiala na uradno deponijo izven Luke Koper | m3 | 0.6 | 0 | 0
| *Izdelava posteljice višine 10cm z vgradnjo drobljenca 0-4mm | m3 | 0.05 | 0 | 0
| *Dobava in montaža cevi STIGMAFLEKS EL fi 110mm | m | 2 | 0 | 0
| *Dobava in vgradnja distančnikov za stigmaflex cevi 110mm | kos | 1 | 0 | 0
| *Zasutje cevi z drobljencem 0-4 mm | m3 | 0.085 | 0 | 0
| *Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku v elektro kabelsko kanalizacijo | m | 1 | 0 | 0
| *Zasutje preostalega dela jarka z tamponsko mešanico (drobljenec 8-32mm) v plasteh po 20cm, z nabijanjem s sprotno komprimacijo. Zaključna plast mora dosegati modul Ms=80 Mpa.V ceni zajete tudi meritve modula po določitvi nadzornega organa. | m3 | 0.45 | 0 | 0
| komplet kabelska kanalizacija 2x110mm | m | 500 | 0 | 0
6 | Izdelava cevne navezave za potrebe katodne mreže južne tirnice med kabelskim jaškom iz betonske cevi fi 80cm in obstoječo traso elektro kabelske kanalizacije ki poteka pod tiri. Navezavo se izvede s cevjo 1x Sf Φ 75 mm. Postavka naj vključuje vsa pomožna in spremljevalna dela. | kpl | 3 | 0 | 0
7 | Izdelava preboja betonske stene v obstoječem elektro kabelskem jašku, kjer se izvaja povečanje kapacitete kabelske kanalizacije za cevi 3x Sf Φ 110 mm. Gre za steno debeline 20cm. Po vgradnji cevi se izvede še obetoniranje vgrajenih cevi ter fina obdelava notranjosti jaška. | kpl | 6 | 0 | 0
8 | Zakoličba elektro kabelske kanalizacije in izdelava geodetskega posnetka za novo izdelano kabelsko kanalizacijo po tipizaciji Luke Koper (podatke se pridobi pri geodetinji Luke Koper) in sicer v pisni in elektronski obliki - AutoCad. | m | 1100 | 0 | 0
9 | Nepredvidena dela | ocena | 5% | 0 | 0
10 | Priprava in zavarovanje gradbišča | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J | EUR |  |  | 0
| A. KATODNA ZAŠČITA RMG PROGE |  |  | EUR | 0
| B. GRADBENA DELA ZA POTREBE KATODNE ZAŠČITE |  |  | EUR | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0