## REKAPITULACIJA
investitor - naročnik: | LUKA KOPER d.d.
Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper
objekt: | UREDITEV KONTEJNERSKEGA TERMINALA
enota: | Premik skladiščnih blokov - (BLOKI B5/B6)
lokacija: | Luka Koper
projekt: | št.: 331140163-B, januar 2016; faza PZI
načrt: | št.: 331140163-B, januar 2016; faza PZI
projektant: | ELEA iC d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
odg. vodja projekta: | Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.grad.
odg. projektant načrta: | Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.grad.
projektant: | Rok Avsec, univ.dipl.inž.vki.
projektni del: | PROJEKTANTSKI POPIS DEL
SKUPNA REKAPITULACIJA DEL
1. Gradbena dela | 0 | €
A) RUŠITVE oporni zid | 0 | €
B) UREDITEV PLATOJA | 0 | €
C) EKK - gradbena dela | 0 | €
2. Električne instalacije in električna oprema | 0 | €
3. Projekt izvedenih del in geodetski načrt novega stanja zemljišča |  | €
4. Nepredvidena dela 5% vrednosti del pod št. 1-3 | 0 | €
SKUPAJ | 0 | €
Ljubljana: januar, 2016
popis in oceno izdelal: | odg. projektant:
ELEA iC d.o.o. | Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.grad.
Dunajska 21, Ljubljana

## RUŠITVE OPORNI ZID
A) REKAPITULACIJA RUŠITVE OPORNI ZID
V tem popisu so zajeta dela za izvedbo: > rušitev obstoječega opornega zidu
| RUŠITVE - OPORNI ZID | € |  |  | 0
| SKUPAJ (osnova za DDV): | € |  |  | 0
* | OPOMBA: PRI RUŠITVENIH DELIH UPOŠTEVATI NAVODILA IZ TEHNIČNEGA POROČILA V RUŠITVENEM NAČRTU! POSKRBETI JE TREBA ZA VARNOST LJUDI IN OBJEKTOV V BLIŽNJI OKOLICI! MED RUŠENJEM OBVEZNO PREPREČITI PRAŠENJE Z ZADOSTNIM PRŠENJEM RUŠEVIN Z VODO!
* | OPOMBA: PRI VSEH POSTAVKAH RUŠITVENIH DEL UPOŠTEVATI PRETEŽNO ROČNE PRENOSE IN TRANSPORTE RUŠEVIN DIREKTNO NA PREVOZNO SREDSTVO! ODPADKE JE TREBA PREDHODNO SORTIRATI! TRANSPORT RUŠEVIN V STALNO PREDPISANO DEPONIJO JE ZAJET POSEBEJ!
* | OPOMBA: PRI VSEH RUŠITVAH NOSILNIH ELEMENTOV UPOŠTEVATI VSE POTREBNA OPIRANJA IN PODPIRANJA TER NAVODILA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN NADZORNIKA!
* | OPOMBA: PRI VSEH RUŠITVAH UPOŠTEVATI AKTUALNE PREDPISE O VARNOSTI PRI DELU! PRI RUŠENJU UPORABLJATI VEČINOMA SAMO ROČNA ELEKTRIČNA ALI PNEVMATSKA ORODJA!
* | OPOMBA: PRED PRIČETKOM RUŠENJA JE TREBA ODKLOPITI OBJEKT OS VSEH ENERGETSKIH PRIKLJUČKOV!
* | OPOMBA: PRED PRIČETKOM RUŠENJA JE TREBA ODKLOPITI OBJEKT OS VSEH ENERGETSKIH PRIKLJUČKOV!
z.š. | opis del | EM | količina | cena/EM | vrednost del
1 | Strojni široki izkop III. ktg z odmetom (izkop za opornim zidom naklad. rampe) | m3 | 712 |  | 0
2 | Ročni široki izkop III. ktg z odmetom (izkop za opornim zidom naklad. rampe) | m3 | 38 |  | 0
3 | Nasip v območju bivše naklad. rampe z izkopanim materialom s premetom, s komprimacijo v slojih do 20 cm in oblikovanjem brežine; ocenjeno ca 1/2 izkopa | m3 | 394 |  | 0
4 | Transport izkopanega materiala iz depoja gradbišča DO POOBLAŠČENEGA PREVZEMNIKA ODPADKOV S PREDAJO ODPADKOV; obračun v m3 v raščenem stanju! | m3 | 356 |  | 0
5 | Zakoličba in označevanje trase obstoječih komunalnih vodov; | KOS | 1 |  | 0
6 | Rezanje asfalta deb. do 12 cm (vozišče) | m1 | 350 |  | 0
7 | Rušenje asfalta deb. do 12 cm (vozišče) | m2 | 525 |  | 0
8 | Rušenje AB konstrukcij (temelji, stene) | m3 | 153 |  | 0
9 | Rušenje nearm. bet. konstrukcij (podložni beton) | m3 | 27 |  | 0
10 | Transport ruševin in odstranjenih delov iz depoja gradbišča DO POOBLAŠČENEGA PREVZEMNIKA ODPADKOV S PREDAJO ODPADKOV; obračun v tonah
| asfalt | ton | 95 |  | 0
| beton in arm. beton | ton | 450 |  | 0
| RUŠITVE - OPORNI ZID skupaj: | € |  | 0 | 0

## UREDITEV_PLATOJA
B) REKAPITULACIJA UREDITEV PLATOJA
V tem popisu so zajeta dela za izvedbo: > novega platoja z odvodnjavanjem; > prometna ureditev in oprema na območju;
1.0 | PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUČNA DELA: | € |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA in RUŠITVENA DELA: | € |  |  | 0
3.0 | VEZANE SPODNJE in ZGORNJE NOSILNE PLASTI ter OBRABNO - ZAPORNE PLASTI: | € |  |  | 0
4.0 | PROMETNA OPREMA in SIGNALIZACIJA: | € |  |  | 0
5.0 | ODVODNJAVANJE: | € |  |  | 0
6.0 | ZAŠČITNA DELA in OPREMA: | € |  |  | 0
7.0 | RAZNA DELA: | € |  |  | 0
| SKUPAJ (osnova za DDV): | € |  |  | 0
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE - v ceni morajo biti zajeti vsi stroški potrebni za izvedbo:
> | za izdelavo, dobavo in vgradnjo (montažo);
> | za nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne postavke iz popisa;
> | za razvode in stroške porabe električne energije, vode;
> | za vse zunanje in notranje transporte (horizontalne in vertikalne) potrebnega materiala, delavne sile, orodja, delavnih strojev oz. naprav do mesta vgradnje;
> | za vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela;
> | za premične delovne in lovilne odre za izvedbo posameznih del;
> | za vsa dokazila o izpolnitvi zahtevane kvalitete izvedenih del oz. fizikalnih lastnosti vgrajenih materialov, izdelkov ter proizvodov, ki so navedena v splošnih določilih, določilh izvedbe pri posameznih vrstah del oz. zahtevah v posameznih postavkah in ob dokončanju predložiti pravilno izpolnjeno "Dokazilo o zanesljivosti objekta";
> | za snemanje izmer na mestu samem in vsklajevanje z nadzorom oz. odg. projektantom v primeru odstopanja od projekta ali pri nejasnostih;
> | za koordinacijo izvajalca do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni gradnji oz. izvedbi del;
> | za izpolnitev vseh obvez izvajalca po veljavni zakonodaji in pripadajočih veljavnih pravilnikih, ki se nanašajo direktno ali indirektno na izvedbo/gradnjo;
> | za izpolnitev obvez izvajalca glede varstva pri delu na premičnih deloviščih (gradbišču);
SPLOŠNA DOLOČILA:
> | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi fizikalnimi lastnostmi in jih je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih ter navodilih projektanta!
> | Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezen atest oz. certifikat ter naj odgovarjajo cenovnemu razredu, skladno z zahtevami investitorja!
> | Vse mere kontrolirati po veljavnih projektih PZI oz. na objektu!
> | Dimenzije in količine je potrebno pred izdelavo oziroma naročanjem preveriti na objektu!
> | Pri delih, kjer je naveden določen material, je možna tudi izbira drugega z enakimi lastnostmi in kvaliteto s predhodno potrditvijo odgovornega projektanta IN NAROČNIKA.
> | Vse zaključne materiale mora (kvaliteto, dimenzije, teksturo, barvo,...) potrditi izvajalcu oz. dobavitelju odgovorni projektant!
> | Potrebni odri so upoštevani v enotnih cenah, v kolikor ni v samem popisu drugače določeno in se ne obračunajo posebej.
> | Izmere vseh izvršenih del je potrebno izdelati po veljavnih normativih in standardih z vsemi pogoji ter uzancami, ki jih vsebujejo. Na osnovi izmer in ponudbenih cen se izvrši končni obračun izvedenih del tako, kot je dogovorjeno s pogodbo za predmetna izvedena dela.
> | V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za določeno vrsto del, je predlog detajla dolžan izdelati ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev!
> | Vsi izvajalci gradbenih, zaključnih in instalacijskih del na gradbišču morajo upoštevati vsa veljavna določila in predpise o varstvu pri delu!
> | Dela je potrebno izvajati skladno s "Tehničnimi specifikacijami za javne ceste - TSC", ki jih je založila in izdala Direkcija RS za ceste ter "Splošnimi - STP in posebnimi - PTP tehničnimi pogoji", ki jih je založila in izdala Skupnost za ceste Slovenije
z.š. | opis del | EM | količina | cena/EM | vrednost del
1.0 | PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUČNA DELA
1.1 | Ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom. Po končanih delih se odstranijo vsi provizoriji in teren gradbišča očisti in uredi.
V ceni zajeti: > izvedbo uvozov-izvozov na gradbišče; > postavitev in najem gradbiščne table za označitev gradbišča (skladno z veljavnim Pravilnikom o gradbiščih);
Ostali provizoriji (garderobe, pisarne, WC, za dovod in razvod električne energije ter vode), gradbiščne-zaščitne ograje z dostopnimi vrati, napisnih tabel in opozorilnih znakov ter druga potrebna oprema, so strošek izvajalca in jih mora zajeti v ceni na enoto.
| Kompletna gradbiščna ureditev | KPL | 1 |  | 0
1.2 | Uradna zakoličba objekta z višinskimi točkami; zakoličbo opravi za to pooblaščen geometer in pripravi elaborat oz. zapisnik o zakoličbi objekta. | KPL | 1 |  | 0
1.3 | Zavarovanje zakoličbenih točk, postavitev gradbenih profilov in prenos zakoličbe na profile, vključno z višinskimi točkami (za vse elemente gradnje po načrtu); | KPL | 1 |  | 0
1.0 | PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUČNA DELA skupaj: | € |  | 0 | 0
2.0 | ZEMELJSKA in RUŠITVENA DELA
DOLOČILA:
> | Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in z upoštevanjem predpisov iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo!
> | Izvajanje zemeljskih del je potrebno prilagoditi podatkom iz geomehanskega poročila, oziroma dejanskemu stanju, ugotovljenem na terenu in navodilih geomehanika. Nagib stranice izkopa mora ustrezati zemljini tako, da se material na posipa, oziroma drsi.
> | Mesta začasnih deponij odvečnih in uporabnih materialov je potrebno dogovoriti z nadzorom oz. naročnikom del in jih upoštevati v projektu organizacije del predmetnega gradbišča!
> | Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem (zbitem) stanju, zato je potrebno pri kalkulaciji cene na enoto upoštevati ustrezne faktorje razrahljivosti oziroma zbitosti.
> | Nakladanje in odvoz ruševin izraženih v m3 se obračuna v stanju pred rušitvijo-odstranitvijo (ne v razsutem stanju), zato je potrebno to upoštevati v kalkulaciji cene na enoto!
> | Lastnosti in vgradnja vseh tamponskih plasti mora biti v skladu s tehnično specifikacijo za ceste: TSC 06.200 : 2003 (Nevezane nosilne in obrabne plasti).
> | V ceni na enoto postavk je potrebno zajeti:
* | navedene stroške pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE;
* | stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
* | stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri rekapitulaciji gradbenih del;
* | izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
2.1 | Zarez asfalta debeline do 12 cm | m1 | 450 |  | 0
2.2 | Rušenje asfaltne plasti v debelini do 12 cm, vključno z odvozom frezanca na lokacijo na območju pristanišča, z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razstiranjem, planiranjem in utrjevanjem. | m2 | 10897 |  | 0
2.3 | Komplet rušenje obstoječe armirano betonske kanalete z vsemi priključki in potrebnimi zemeljskimi deli, vključno z odvozom odpadkov in predajo pooblaščenemu prevzemiku | m1 | 157 |  | 0
2.4 | Strojni površinski izkop koherentne zemljine 3.ktg do globine 1,0 m, vključno z nakladanjem in odvozom
2.4.1 | odvoz na gradbiščno deponijo oz. v nasip | m3 | 25 |  | 0
2.4.2 | odvoz in predaja pooblaščenemu prevzemniku odpadka | m3 | 5646 |  | 0
2.4.3 | doplačilo za ročni izkop na mestih kjer ni možno izvajati strojni izkop | m3 | 150 |  | 0
2.5 | Izvedba planuma temeljnih tal vezljive zemljine 3. kategorije (po širokem odkopu): planiranje z natančnostjo ± 2 cm ter uvaljanje do predpisane zbitosti po načrtu | m2 | 9906 |  | 0
2.6 | Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno (D=0-32 mm) zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 30 cm. Tamponske plasti, vključno s planiranjem (z natančnostjo ± 2 cm) in utrjevanjem-uvaljanjem do projektno predpisane zbitosti (Ev2≥120 MPa; Evd≥55 MPa; Ev2/Ev1≤2,0) | m3 | 3269 |  | 0
2.7 | Vgraditev nasipa iz vezljive zemljine - 3. kategorije (z izkopanim materialom) | m3 | 25 |  | 0
2.8 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke 1,5 m | m3 | 6 |  | 0
2.9.1 | Strojni izkop kanala za odvodnjavanje, širine dna do 1,0 m in globine do 1,5 m, v vezljivi zemljini 3. ktg., vključno z nalaganjem na kamion in odvozom ter predajo pooblaščenemu prevzemniku odpadka | m3 | 104 |  | 0
2.9.2 | Strojni izkop kanala za odvodnjavanje, širine dna do 1,0 m in globine do 1,5 m, v vezljivi zemljini 3. ktg., z odmetom na rob izkopa za kasnejši zasip | m3 | 72 |  | 0
2.9.3 | doplačilo za ročni izkop na mestih kjer ni možno izvajati strojni izkop | m3 | 15 |  | 0
2.10 | Izvedba planuma tal vezljive zemljine 3. ktg. v jarkih: planiranje z natančnostjo ± 2 cm ter uvaljanje do predpisane zbitosti po načrtu
2.10.1 | dno jarka za izvedbo kanala za odvodnjavanje | m2 | 170 |  | 0
2.11 | Strojni zasip jarkov z izkopano zemljino 3. ktg., vključno s premetom ali dovozom iz začasne deponije in utrjevanjem po slojih do zbitosti po projektu
2.11.1 | zasip jarka po polaganju cevi za odvodnjavane | m3 | 72 |  | 0
2.11.2 | doplačilo za ročni zasip na mestih kjer ni možno izvajati strojni zasip | m3 | 15 |  | 0
2.12. | RUŠITVE - TIR 13
2. 12.1 | Strojni široki izkop III. ktg z odmetom (izkop tampona pod pragovi) | m3 | 255 |  | 0
2. 12.2 | Ročni široki izkop III. ktg z odmetom (izkop tampona pod pragovi) | m3 | 5 |  | 0
2. 12.3 | Zasipi gradbene jame z izkopanim materialom (grušč), s komprimacijo v slojih do 20 cm do Ev2 = 60 Mpa (začasni plato v območju odstranjenega tira) | m3 | 260 |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA in RUŠITVENA DELA skupaj: | € |  | 0 | 0
0
3.0 | VEZANE SPODNJE in ZGORNJE NOSILNE PLASTI ter OBRABNO- ZAPORNE PLASTI
DOLOČILA:
> | Dela se morajo izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in z upoštevanjem predpisov iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo!
> | Lastnosti in vgradnja cementne stabilizacije mora biti v skladu s tehnično specifikacijo za ceste: TSC 06.320 : 2001 (Vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi vezivi). Če je material pri izkopu ustrezen za vgradnjo v CS, se le ta lahko vgradi.
> | Lastnosti in vgradnja vseh asfaltnih plasti mora biti v skladu s tehnično specifikacijo za ceste: TSC 06.300 / 06.410 : 2009 (Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti).
> | OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
* | navedene stroške pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE;
* | stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
* | stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri rekapitulaciji gradbenih del;
* | predhodno pripravo površin;
* | izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
3.1 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) spodnje nosilne plasti drobljenca.
| Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) spodnje nosilne plasti drobljenca v debelini 30 cm na območju voznih poti in kontejnerjev z dobava in dovozom enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine (D=0-32 mm) za izdelavo s cementom vezane (stabilizirane) spodnje nosilne plasti. | m2 | 9906 |  | 0
3.2 | Rezkanje - frezanje obstoječega finega asfalta v šir. 20 cm (stik obstoječi - novi), kompletno z dobavo in vgrajevanjem novega asfalt betona v deb. 4 cm. | m1 | 450 |  | 0
0
3.3. | Hladni obrizg asfalta pri stikovanju obstoječega z novim. | m1 | 450 |  | 0
0
3.4 | Izdelava zgornje nosilne plasti iz bituminizirane zmesi AC 32 base PmB 45/80-65 A2 v debelini 12 cm | m2 | 9906 |  | 0
3.5 | Izdelava obrabne in zaporne plasti iz bituminizirane zmesi AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 Z3 v debelini 4 cm | m2 | 9906 |  | 0
3.0 | VEZANE SPODNJE in ZGORNJE NOSILNE PLASTI ter OBRABNO- ZAPORNE PLASTI skupaj: | € |  |  | 0
4.0 | PROMETNA OPREMA in SIGNALIZACIJA
DOLOČILA:
> | Dela se morajo izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in z upoštevanjem predpisov iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo!
> | OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
* | navedene stroške pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE;
* | stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
* | stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri rekapitulaciji gradbenih del;
* | izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
4.1 | Kompletna dobava materiala in izvedba horizontalne prometne signalizacije - tankoslojne voziščne označbe (zahtevane lastnosti: B3, S1, R2, RW0). Strojno izdelane talne označbe iz enokomponentne barve
4.1.1 | polna črta, širine 12 cm - polna črta za označitev skladiščnih celic (bela barva) | m1 | 1750 |  | 0
4.1.2 | polna črta, širine 15 cm - polna črta za označitev robu vozišča (bela barva) | m1 | 1300 |  | 0
4.1.3 | polna črta, širine 15 cm - polna črta za označitev robu vozišča (rumena barva) | m1 | 390 |  | 0
4.1.4 | prekinjena črta (1-1-1), širine 15 cm - črta za označitev robu vozišča (bela barva) | m1 | 150 |  | 0
4.1.5 | prekinjena črta (3-3-3), širine 15 cm - črta za označitev robu vozišča (bela barva) | m1 | 250 |  | 0
4.1.6 | polna črta, širine 50 cm - polna črta za označitev prometnega režima ("stop" bela črta) | m1 | 15 |  | 0
4.1.7 | talna označba s površino do 0,5 m2 – številke in črke za označitev skladiščnih celic | kos | 76 |  | 0
4.1.8 | talna označba s površino 0,6 do 1,0 m2 - opozorilni trikotnik | kos | 2 |  | 0
4.1.9 | talna označba s površino 1,1 do 1,5 m2 - smerne puščice | kos | 1 |  | 0
4.1.10 | talna označba s površino 2,1 do 2,5 m2 - smerne puščice, opozorilni trikotnik | kos | 2 |  | 0
4.1.11 | označitev območja zaporne ploskve iz rumenih črt širine 20 cm (za servis TT) | m2 | 600 |  | 0
4.0 | PROMETNA OPREMA in SIGNALIZACIJA skupaj: | € |  |  | 0
5.0 | ODVODNJAVANJE
DOLOČILA:
> | Dela se morajo izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in z upoštevanjem predpisov iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo!
> | OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
* | navedene stroške pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE;
* | stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
* | stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri rekapitulaciji gradbenih del;
* | izvedbo del po opisu v posameznih postavkah;
* | zemeljska dela potrebna za izvedbo odvodnjavanja so zajeta pri sklopu 2.0 "Zemeljska in rušitvena dela"
5.1 | Dobava in polaganje betonskih cevi, vključno s fazonskimi kosi in tesnenjem. Cevi se polagajo v betonsko posteljico in se polno obbetonirajo z betonom C12/16.
5.1.1 | cev fi 30 cm | m1 | 38 |  | 0
5.2 | Kompletna dobava materiala in vgradnja nove kanalete:
5.2.1 | Kanaleta BG - Graspointner, Profil III-1, DN 30x40, vgradnja na betonsko posteljico C15/20, deb. 3,0 cm. | m1 | 194 |  | 0
5.2.2 | Peskolov BG - Graspointner z iztokom DN 200 z litoželezno rešetko, vključno z izvedbo priključkov (vtok in iztok) | kos | 2 |  | 0
5.2.3 | Dobava in vgradnja podložnega betona C15/20, deb. 10 cm | m3 | 13 |  | 0
5.2.4 | Zatesnitev mejnih površin – stikov, širokih do 20 mm in globokih do 4 cm, s predhodnim premazom bližnjih površin in zapolnitvijo z bitumensko zmesjo za tesnjenje stikov | m1 | 388 |  | 0
5.3 | Kompletna dobava materiala in izvedba novih revizijskih jaškov:
5.3.1 | baza jaška iz betonske cevi DN 100 cm, višine do 100 cm, z vsemi vstopno-izstopnimi priključki za cevi (1x D=300mm + 1x priključek kanaleta), pripravo podloge in izdelavo mulde ter delnim obbetoniranjem z betonom C16/20; (RJ1, RJ2) | kos | 2 |  | 0
5.3.2 | nastavek jaška iz betonske cevi DN 100 cm, višine do 50 cm; (RJ2) | kos | 1 |  | 0
5.3.3 | AB venec za jašek iz betonske cevi DN 100 cm in LTŽ pokrov z okvirjem, premera 600 mm, nosilnosti razreda 600 kN; (RJ1 in RJ2) | kos | 2 |  | 0
5.4 | Komplet izvedba priključka novih kanalov na obstoječ jašek meteorne kanalizacije, izdelava prebojev obdelava mulde v jašku, komplet z vsemi tesnitvami. | kos | 2 |  | 0
5.5 | Blindiranje iztoka na obstoječem jašku na mestu priključka rušene kanalete, komplet z vsem potrebnim materialom in deli. | kos | 1 |  | 0
5.0 | ODVODNJAVANJE skupaj: | € |  |  | 0
6.0 | OPREMA
DOLOČILA:
> | Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in z upoštevanjem predpisov iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
> | OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
* | navedene stroške pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE;
* | stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
* | stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri rekapitulaciji del;
* | izvedbo del po opisu v posameznih postavkah;
* | vsi prenosi, prevozi oz. transporti do mesta vgraditve;
6.1 | Odstranitev obstoječe ograje (JVO), komplet z odvozom na stalno deponijo in predajo pooblaščenemu prevzemniku odpadka | m1 | 22 |  | 0
6.2 | Kompletna dobava materiala in izvedba ograj (skladno s TSC in po načrtu PZI):
6.2.1 | jeklena varnostna ograja (JVO) za nivo zadrževanja N2 in za delovno višino W5, vključno z vsemi elementi in zaključnico. | m1 | 135 |  | 0
6.3 | Dobava in vgradnja kovinske pletene mrežne ograje višine 2 m s kovinskimi stebrički in mrežo z okenci 5cm vključno s temelji in vsem pritrdilnim materialom | m1 | 135 |  | 0
6.0 | OPREMA skupaj: | € |  |  | 0
7.0 | RAZNA DELA
7.1 | Prilagoditev obstoječih pokrovov jaškov (5kos) in kap zasunov (3 kos) obstoječega vodovoda na novopredvideno višinsko situacijo, komplet z vsemi deli. | kpl | 1 |  | 0
7.0 | RAZNA DELA skupaj: | € |  |  | 0

## EKK_GRAD_DEL
C) REKAPITULACIJA EKK - gradbena dela
V tem popisu so zajeta dela za izvedbo: > kabelske kanalizacije - gradbeno obrtniška dela
1.0 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA: | € |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA: | € |  |  | 0
3.0 | VEZANE SPODNJE in ZGORNJE NOSILNE PLASTI ter OBRABNO- ZAPORNE PLASTI | € |  |  | 0
4.0 | TIPI KABELSKE KANALIZACIJE | € |  |  | 0
5.0 | TIPI KABELSKIH JAŠKOV | € |  |  | 0
6.0 | TEMELJ SVETLOBNEGA STOLPA | € |  |  | 0
7.0 | RAZNA DELA: | € |  |  | 0
| SKUPAJ (osnova za DDV): | € |  |  | 0
OPOMBA:
* PRI VSEH DELIH UPOŠTEVATI SPLOŠNE IN POSEBNE TEHNIŠKE POGOJE!
* KOMUNALNI VODI OZ. INSTALACIJE V TEM POPISU NISO ZAJETI!
* TIPI JAŠKOV TER TIPI KABELSKE
KANALIZACIJE SO ZAJETI OZ. IZDELANI NA KOM OZ. M1 Z VSEMI PREOSTALIMI DELI!
* MORA IZVAJALEC IZDELATI PROJEKT BETONA S PROGRAMOM KONTROLE BETONA,
ODVZEMANJE VZORCEV IN PREISKAV BETONSKE MEŠANICE TER BETONA PO PARTIJAH.
z.š. | opis del | EM | količina | cena/EM | vrednost del
1.0 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
1.1 | Zakoličba trase kabelske kanalizacije | m1 | 188 |  | 0
1.2 | Zakoličba točkovnih elementov (jaški…) | kom | 7 |  | 0
1.3 | Zakoličba in označevanje trase obstoječih komunalnih vodov | kom | 1 |  | 0
1.4 | Zarez asfalta debeline do 12 cm. | m1 | 220 |  | 0
1.5 | Rušenje asfaltne plasti v debelini do 12cm, vključno z odvozom in predajo pooblaščenemu prevzemniku odpadka | m2 | 115 |  | 0
1.6 | Demontaža obstoječega kandelabra ter skladiščenje za ponovno montažo na novopredvideni lokaciji. | kos | 1 |  | 0
1.7 | Rušenje obstoječega AB temelja kandelabra ter odvoz ruševin na stalno deponijo. | m3 | 1.5 |  | 0
1.0 | PREDDELA in RUŠITVENA DELA skupaj: | € |  | 0 | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno (D=0-32mm) zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 30cm. Tamponske plasti, vključno s planiranjem (z natančnostjo ± 2cm) in utrjevanjem-uvaljanjem do projektno predpisane zbitosti (Ev2≥120 MPa; Evd≥55 MPa; Ev2/Ev1≤2,0). | m3 | 38 |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA skupaj: | € |  | 0 | 0
3.0 | VEZANE SPODNJE in ZGORNJE NOSILNE PLASTI ter OBRABNO- ZAPORNE PLASTI
3.1 | Rezkanje - frezanje obstoječega finega asfalta v šir. 20 cm (stik obstoječi - novi), kompletno z dobavo in vgrajevanjem novega asfalt betona v deb. 4,0 cm. | m1 | 220 |  | 0
0
3.2 | Hladni obrizg asfalta pri stikovanju obstoječega z novim. | m1 | 220 |  | 0
0
3.3 | Izdelava zgornje nosilne plasti iz bituminizirane zmesi AC 32 base PmB 45/80-65 A2 v debelini 12 cm | m2 | 115 |  | 0
3.4 | Izdelava obrabne in zaporne plasti iz bituminizirane zmesi AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 Z3 v debelini 4 cm | m2 | 115 |  | 0
3.0 | VEZANE SPODNJE in ZGORNJE NOSILNE PLASTI ter OBRABNO- ZAPORNE PLASTI skupaj: | € |  |  | 0
0
4.0 | TIPI KABELSKE KANALIZACIJE
4.1 | Izdelava 4-cevne kabelske kanalizacije pod utrjenimi površinami, z naslednjimi deli: |  | 1 m1
| Strojni izkop III. ktg, širine dna do 2 m, globine do 2 m, s transportom v začasno deponijo | m3 | 0.4
| Ročni izkop III. ktg, širine dna do 2 m, globine do 2 m z odmetom | m3 | 0.1
| Planiranje v ravnini v terenu III. ktg | m2 | 0.45
| Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas - STIGMAFLEX cevi DN 110 mm z gladko notranjo površino, s PVC distančniki | m1 | 4
| Dobava, polaganje in vezanje armaturnih mrež R636; obračun v kg po armaturnih načrtih (obbetoniranje kab. kanalizacije) | kg | 5
| Vgrajevanje nearmiranega betona C 20/25, prereza nad 0,30 m3/m2, m1 (obbetoniranje cevi kab. kanalizacije) | m3 | 0.2
| Zasip jarkov z izkopanim materialom III. ktg, z odmetom | m3 | 0.1
| Zasip jarkov z izkopanim materialom III. ktg, s transportom iz začasne deponije | m3 | 0.2
| Transport izkopanih materialov III. in IV. ktg iz začasne na stalno deponijo s plačilom takse in predajo odpadkov pooblaščenemu prevzemniku | m3 | 0.2
| Mere in obračun po m1 kab. kanalizacije! | m1 | 38 |  | 0
4.2 | Izdelava 3-cevne kabelske kanalizacije pod utrjenimi površinami, z naslednjimi deli: |  | 1 m1
| Strojni izkop III. ktg, širine dna do 2 m, globine do 2 m, s transportom v začasno deponijo | m3 | 0.4
| Ročni izkop III. ktg, širine dna do 2 m, globine do 2 m z odmetom | m3 | 0.1
| Planiranje v ravnini v terenu III. ktg | m2 | 0.6
| Dobava in polaganje opzorilnega traku z napisom "POZOR, EL. KABEL!" min. 30 cm nad cevmi kabelske kanalizacije oz. nad kabli pred končnim zasipom | m1 | 1
| Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas - STIGMAFLEX cevi DN 110 mm z gladko notranjo površino, s PVC distančniki | m1 | 3
| Dobava, polaganje in vezanje armaturnih mrež R636; obračun v kg po armaturnih načrtih (obbetoniranje kab. kanalizacije) | kg | 5
| Vgrajevanje nearmiranega betona C 20/25, prereza nad 0,30 m3/m2, m1 (obbetoniranje cevi kab. kanalizacije) | m3 | 0.2
| Zasip jarkov z izkopanim materialom III. ktg, z odmetom | m3 | 0.1
| Zasip jarkov z izkopanim materialom III. ktg, s transportom iz začasne deponije | m3 | 0.2
| Transport izkopanih materialov III. in IV. ktg iz začasne na stalno deponijo s plačilom takse in predajo odpadkov pooblaščenemu prevzemniku | m3 | 0.2
| Mere in obračun po m1 kab. kanalizacije! | m1 | 50 |  | 0
4.3 | Izdelava 2-cevne kabelske kanalizacije pod utrjenimi površinami, z naslednjimi deli: |  | 1 m1
| Strojni izkop III. ktg, širine dna do 2 m, globine do 2 m, s transportom v začasno deponijo | m3 | 0.35
| Ročni izkop III. ktg, širine dna do 2 m, globine do 2 m z odmetom | m3 | 0.05
| Planiranje v ravnini v terenu III. ktg | m2 | 0.45
| Dobava in polaganje opzorilnega traku z napisom "POZOR, EL. KABEL!" min. 30 cm nad cevmi kabelske kanalizacije oz. nad kabli pred končnim zasipom | m1 | 1
| Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas - STIGMAFLEX cevi DN 110 mm z gladko notranjo površino, s PVC distančniki | m1 | 2
| Dobava, polaganje in vezanje armaturnih mrež R636; obračun v kg po armaturnih načrtih (obbetoniranje kab. kanalizacije) | kg | 3
| Vgrajevanje nearmiranega betona C 20/25, prereza nad 0,30 m3/m2, m1 (obbetoniranje cevi kab. kanalizacije) | m3 | 0.15
| Zasip jarkov z izkopanim materialom III. ktg, z odmetom | m3 | 0.05
| Zasip jarkov z izkopanim materialom III. ktg, s transportom iz začasne deponije | m3 | 0.2
| Transport izkopanih materialov III. in IV. ktg iz začasne na stalno deponijo s plačilom takse in predajo odpadkov pooblaščenemu prevzemniku | m3 | 0.15
| Mere in obračun po m1 kab. kanalizacije! | m1 | 100 |  | 0
4.0 | TIPI KABELSKE KANALIZACIJE skupaj: | € |  | 0 | 0
5.0 | TIPI KABELSKIH JAŠKOV
5.1 | JAŠEK (1,50x1,50x1,50 m) z naslednjimi deli: |  | 1 kom
| Široki strojni izkop III. ktg s transportom v začasno deponijo | m3 | 33.1
| Široki ročni izkop III. ktg z odmetom | m3 | 3.7
| Planiranje v ravnini med ovirami v terenu III. in IV. ktg | m2 | 9.6
| Zasipi za zidovi jaškov z izkopanim materialom s komprimacijo v slojih do 20 cm, s transportom iz deponije | m3 | 23.9
| Zasipi za zidovi jaškov z izkopanim materialom s premetom, s komprimacijo v slojih do 20 cm | m3 | 3.7
| Transport izkopanih materialov III. in IV. ktg iz začasne na stalno deponijo s plačilom takse in predajo odpadkov pooblaščenemu prevzemniku | m3 | 9.2
| Dobava in vgrajevanje nasipa iz gramoza ali grušča v debelini do 20 cm s planiranjem in komprimiranjem do Ev2 = 60 Mpa (tampon pod jaški) | m3 | 1.95
| Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C12/15, prereza 0,08-0,12 m3/m2,m1 (podložni beton pod jaški) | m3 | 0.3
| Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 35/45, PV-II, XC4, XS3, prereza 0,12-0,20 m3/m2,m1 (dno, stene in plošče jaškov) | m3 | 3.6
| Zaribanje svežega betona z dodajanjem suhe mešanice C.M. 1:2, kot finalni tlak (dno jaškov) | m2 | 2.25
| Elastosil - premaz delovnih stikov | m2 | 2.55
| Vgrajevanje talnih kovinskih okvirjev vel. 0,25-0,75 m2 s pritrjevanjem na opaž jaškov pred betoniranjem | kom | 1
| Dobava, montaža in demontaža opaža robov podložnega betona viš. do 10 cm | m1 | 8.4
| Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža ravnih zidov višine do 3 m z opiranjem | m2 | 24
| Dobava, montaža in demontaža opaža ravnih plošč debeline do 20 cm, s podpiranjem do 3 m višine | m2 | 1.2
| Dobava, montaža in demontaža opaža jaškov - podnožij za pokrove | m2 | 2.2
| Dobava, montaža in demontaža opaža odprtin in prehodov razvite površine do 0,10 m2 (poglobitve v talni plošči jaškov) | kom | 1
| Dobava, montaža in demontaža opaža odprtin in prehodov razvite površine 0,25 - 0,50 m2 (za vstopne jaške) | kom | 1
| Dobava, montaža in demontaža opaža odprtin in prehodov razvite površine 0,50 - 1,00 m2 (za prehodne cevi) | kos | 2
| Dobava, polaganje in vezanje rebraste armature S500 F do 12 mm; obračun v kg po armaturnih načrtih | kg | 393
| Dobava, polaganje in vezanje rebraste armature S500 F do 14 mm in večje; obračun v kg po armaturnih načrtih | kg | 215
| Dobava, polaganje in vezanje armaturnih mrež S 500; obračun v kg po armaturnih načrtih (jaški) | kg | 248
| Zapolnitev odprtine v območju prehoda PVC cevi skozi stene kabelskih jaškov s cementno malto 1:3 z dodatkom za nabrekanje ter zatesnitev stikov s trajnoelastičnim (TIO) kitom - vodotesno! | m3 | 0.2
| LTŽ pokrov NORINCO Art. ER6S075075 VCHC – svetla mera 750x750 mm, nos. 600 KN | kom | 1
| Mere in obračun po komadu jaška! | kom | 3 |  | 0
5.2 | REKONSTRUKCIJA KROVNE PLOŠČE JAŠKA dim 1,50x1,50 z naslednjimi deli: |  | 1 kom
| Demontaža kovinskega pokrova dim. 750x750 mm in kovinskega okvirja, komlet z odvozom ruševin na stalno deponijo in predajo odpadkov pooblaščenemu prevzemniku | kos | 1
| Rušenje krovne AB plošče jaška, komplet z odvozom ruševin na stalno deponijo | m3 | 0.5
| Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 35/45, PV-II, XC4, XS3, prereza 0,12-0,20 m3/m2,m1 v novo krovno ploščo jaška) | m3 | 0.5
| Dobava, montaža in demontaža opaža ravnih plošč debeline do 20 cm, s podpiranjem do 3 m višine | m2 | 1.2
| Dobava, montaža in demontaža opaža jaškov - podnožij za pokrove | m2 | 2.2
| Dobava, montaža in demontaža opaža odprtin in prehodov razvite površine 0,50 - 1,00 m2 | kos | 1
| Dobava, polaganje in vezanje armature S500, obračun v kg po armaturnih načrtih | kg | 120
| LTŽ pokrov NORINCO Art. ER6S075075 VCHC – svetla mera 750x750 mm, nos. 600 KN | kom | 1
| Mere in obračun po komadu jaška! | kom | 1 |  | 0
5.3 | Kompletna dobava materiala in izvedba novih okroglih elektro jaškov fi 80 cm: |  | 1 kom
| Široki strojni izkop III. ktg s transportom v začasno deponijo | m3 | 4.5
| Široki ročni izkop III. ktg z odmetom | m3 | 0.5
| Planiranje v ravnini med ovirami v terenu III. ktg | m2 | 2
| Zasipi za zidovi jaškov z izkopanim materialom s komprimacijo v slojih do 20 cm, s transportom iz deponije | m3 | 3
| Zasipi za zidovi jaškov z izkopanim materialom s premetom, s komprimacijo v slojih do 20 cm | m3 | 0.5
| Transport izkopanih materialov III. ktg iz začasne na stalno deponijo s plačilom takse in predajo odpadkov pooblaščenemu prevzemniku | m3 | 1.5
| Dobava in vgrajevanje nasipa iz gramoza ali grušča v debelini do 20 cm s planiranjem in komprimiranjem do Ev2 = 60 Mpa (tampon pod jaški) | m3 | 0.45
| Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, prereza 0,08-0,12 m3/m2,m1 (podložni beton pod jaški) | m3 | 0.15
| baza jaška iz betonske cevi DN 80 cm, višine do 100 cm, z vsemi vstopno-izstopnimi priključki za cevi, pripravo podloge in delnim obbetoniranjem z betonom C16/20 | kos | 1 |  | 0
| AB venec za jašek iz betonske cevi DN 80 cm in LTŽ pokrov z okvirjem, premera 600 mm, nosilnosti razreda 600 kN; (RJ1 in RJ2) | kos | 1 |  | 0
| izdelava prebojev za prehod cevi | kos | 2 |  | 0
| Zapolnitev odprtine v območju prehoda PVC cevi skozi stene kabelskih jaškov s cementno malto 1:3 z dodatkom za nabrekanje ter zatesnitev stikov s trajnoelastičnim (TIO) kitom - vodotesno! | m3 | 0.2
| Mere in obračun po komadu jaška! | kom | 3 |  | 0
5.0 | TIPI KABELSKIH JAŠKOV skupaj: | € |  | 0 | 0
6.0 | TEMELJ SVETLOBNEGA STEBRA
6.1 | Komplet dobava in izdelava temelja svetlobnega stebra: |  | 1 kom
| Široki strojni izkop III. ktg s transportom v začasno deponijo | m3 | 4.5
| Široki ročni izkop III. ktg z odmetom | m3 | 0.5
| Planiranje v ravnini med ovirami v terenu III. in IV. ktg | m2 | 2.8
| Zasipi z izkopanim materialom s komprimacijo v slojih do 20 cm, s transportom iz deponije | m3 | 2.2
| Zasipi z izkopanim materialom s premetom, s komprimacijo v slojih do 20 cm | m3 | 0.5
| Transport izkopanih materialov III. in IV. ktg iz začasne na stalno deponijo s plačilom takse in predajo odpadkov pooblaščenemu prevzemniku | m3 | 2.3
| Dobava in vgrajevanje nasipa iz gramoza ali grušča v debelini do 25 cm s planiranjem in komprimiranjem do Ev2 = 60 Mpa (tampon pod temeljem) | m3 | 0.8
| Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C12/15, XC0 prereza 0,08-0,12 m3/m2,m1 (podložni beton pod temeljem) | m3 | 0.3
| Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 25/30, PV-II, XC4, XS3, prereza 0,12-0,20 m3/m2,m1 (čašast nastavek temelja) | m3 | 0.3
| Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 25/30, PV-II, XC4, XS3, prereza nad 0,30 m3/m2,m1 (temelj) | m3 | 1.3
| Dobava, montaža in demontaža opaža robov podložnega betona viš. do 10 cm | m1 | 7
| Dobava, montaža in demontaža opaža temeljev in čašastega nastavka | m2 | 7.5
| Dobava, polaganje in vezanje rebraste armature B500 B F do 12 mm; obračun v kg po armaturnih načrtih | kg | 190
| Mere in obračun po komadu temelja! | kom | 2 |  | 0
0
6.0 | TEMELJ SVETLOBNEGA STEBRA skupaj: | € |  | 0 | 0
7.0 | RAZNA DELA
|  |  |  | 0 | 0
* | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV. VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU! |  |  | 0
0
7.1 | Zaščita obstoječih komunalnih vodov (na mestu prečkanja z elektro kabelsko kanalizacijo) z začasnim podpiranjem oziroma obešanjem po navodilih upravljalca | kom | 5 |  | 0
7.2 | Zaščita obstoječih komunalnih vodov v območju izkopa jaška z začasnim podpiranjem oziroma obešanjem po navodilih upravljalca | kom | 2 |  | 0
5.0 | RAZNA DELA skupaj: | € |  | 0 | 0

## el instal + el oprema
KONTEJNERSKI TERMINAL
PREMIK SKLADIŠČNIH BLOKOV (bloki B5/B6)
2. Rekapitulacija ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
A. | Zunanja razsvetljava - elektromontažna dela |  |  |  | 0
B. | NN omrežje |  |  |  | 0
C. | Stikalni bloki |  |  |  | 0
D. | Telekomunikacije |  |  |  | 0
2. Skupaj ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA |  |  |  |  | 0
A. | Zunanja razsvetljava - elektromontažna dela
Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, organiziranje izklopa, montaža in montažni material.
Zap.št. | Opis postavk | EM | količina | cena/EM | vrednost del
1. | Kabel položen v kabelsko kanalizacijo, instalacijske cevi in na pritrdilno verigo v svetlobnem stolpu, skupaj s kabelskimi končniki, priklopom in pritrdilnim materjalom
| - FG70R 3x2,5 mm2 | m | 1000 |  | 0
2. | Dobava in montaža zaščitne spiralne fleksibilne PVC cevi raznih premerov, kot naprimer SECAFLEX | m | 40 |  | 0
3. | Dobava in montaža INOX vezic dim.: 4x200mm za pritrditev kablov po verigi | kos | 50 |  | 0
4. | Dobava in montaža asimetričnega reflektorja tip 1808 Olympic SAP-T1000, IP65, koda 415212-00 z vgrajeno sijalko tip NAV-E 1000W 130000 lm SUPER (Osram), s pritrdilno konzolo | kos | 10 |  | 0
5. | Predstikalna naprava (dušilka) za balast 1000W visokotlačne natrijeve sijalkem, katera se vgradi v stikalni blok | kos | 10 |  | 0
6. | Kondenzator 50mF, 250V AC | kos | 20 |  | 0
7. | Dobava in montaža asimetričnega reflektorja tip 1159 Indio, SAP-T400, asimetričen, IP65, koda 414164-00, "Disano", z vgrajeno sijalko tip NAV-T 400 SUPER (Osram), s pritrdilno konzolo | kos | 4 |  | 0
8. | Dobava in montaža cestne svetilke z ravnim steklom, fasetirana optika, odpiranje-zapiranje brez orodja, s priključnimi sponkami tip 1667 Brera, IP66, koda 324321-00, "Disano", z vgrajeno sijalko tip NAV-T 150W 17500lm SUPER (Osram). | kos | 3 |  | 0
9. | Na obstoječem drugo zunanje razsvetljave namestiti osem kotni podest (košaro) za montažo 16 x 1000W reflektorjev za cel krog = 360°. Zgornji osemkotni obroč na košari je od spodnjega obroča odmaknjen za 0,6m, tako da zgornji reflektorji ne bodo svetili na spodnje in ne bo odboja v nebo. Celotna konstrukcija je antikorozivno zaščitena z vročim cinkanjem. Uporabi se tipsko košaro proizvajalca "NCM" | kpl | 1 |  | 0
10. | Dobava in montaža fiksnega varovalnega sistema SOLL na obstoječi 25m svetlobni stolp. Gre za dobavo in montažo sledečega materiala:
*10 kos - 10632 Y lestev vroče cinkana L=2240 mm
*20 kos - 14048 Konzola BB-SSTR L=150mm z vijakom M16X50
*3 kos - 23723 Pregibno počivališče za lestve
*2 kos - 26027 Izvlečni končnik 12kN
*1 kos - 22697 Comfort - ustavljalec padca na FVS
*1 kos - Pokrov za na lestev SOELL, Aluminij, za preprečitev dostopa nepooblaščenih osebam
| komplet | kpl | 1 |  | 0
11. | Dobava in montaža konusnega droga javne razsvetljave, višine h=10 m, za vetrovno cono 8 - Trst (208,1 km/h), postavljen na temelj, prilagojen za direktno montažo svetilke, vročecinkan, s priključno ploščo PMV ter varovalkami 10A in kompletnim ožičenjem, komplet s sidrnimi vijaki. Celotna konstrukcija je antikorozivno zaščitena z vročim cinkanjem. Steber se montira na predhodno vgrajeno sidrno ploščo, ki se vgradi v betonski temelj. Uporabi se tipski steber proizvajalca "NCM" | kpl | 2 |  | 0
12. | Izdelava ozemljitve stikalnega bloka SB-SS-KTx. Pri tem gre za:
| *Dobava in montaža križne sponke (trak-trak) v jašku pred omaro | kos | 1
| *Žica 1x HO7V-K 35mm2 (izvedba spojitve traka na stikalni blok) | m | 5
| *Izdelava kabelskega končnika na vodniku HO7V-K 35mm2 in priključitev na PE zbiralko | kos | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
13. | Veriga za pritrditev kablov nameščena v svetlobnem stolpu, v skupni dolžini 70m, za pritrditev energetskih in telekomunikacijskih kablov (ločeno 2x35m) | kos | 1 |  | 0
14. | Izvlečenje obstoječega napajalnega kabla. Kabelski razvod se izvleče in navije na kabelske bobne in dostavi v skladišče rezevnega materialala za vzdrževanje elektroenergetskih naprav v Luki Koper. Gre za naslednje vrste in količine kablov:
| * napajalni kabel vratarnice in garaže | m | 60 |  | 0
| * napajalni kabel zunanje razsvetljave - kandelabri | m | 150 |  | 0
15. | Izvlečenje obstoječega optičnega kabla (vratarnica in garaža). | m | 60 |  | 0
16. | Demontaža obstoječih elektro omar SB-PK2 in SB-R1 in dostava v skladišče rezevnega materiala za vzdrževanje elektroenergetskih naprav v Luki Koper. | kpl | 2 |  | 0
17. | Demontaža obstoječih kandelabrov višine cca 10m in dostava v skladišče rezevnega materiala za vzdrževanje elektroenergetskih naprav v Luki Koper. | kpl | 5 |  | 0
18. | Demontaža obstoječih kandelabrov višine cca 10m in prestavitev na novo lokacija. | kpl | 1 |  | 0
19. | Demontaža obstoječih svetilk zunanje razsvetljave nameščenih na kandelabrih in dostava v skladišče rezevnega materiala za vzdrževanje elektroenergetskih naprav v Luki Koper. | kpl | 7 |  | 0
20. | Dopolnitev obstoječega SCADA sistema Iconics Genesis64, za potrebe upravljanja razsvetljave novih svetlobnih stolpov na kontejnerskem terminalu. Izdelava aplikativnega dela na strežniku vključno z mobilno aplikacijo obsega:
- izdelava grafike (animirane sinoptične sheme s sliko objekta z vnešenimi glavnimi napravami za 6 novih svetlobnih stolpov, - vnos in konfiguracija alarmov, - izdelava trendov in grafičnih prikazov zgodovinskih parametrov, - dopolnitev drevesne strukture, integracija grafike, trendov, alarmov, - Izvajalec je po končanem delu dolžan naročniku posredovati izvorno kodo izdelanega celotnega sistema.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
21. | Izdelava vseh potrebnih električnih meritev in preizkusov z izdelavo pisnih poročil | kos | 1 |  | 0
| S K U P A J | EUR |  |  | 0
B. | NN omrežje - elektromontažna dela
Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, organiziranje izklopa, montaža in montažni material.
Zap.št. | Opis postavk | EM | količina | cena/EM | vrednost del
1. | Dobava in polaganje napajalnih vodnikov vrste NYY-J v cevno kabelsko kanalizacijo.
| * 4 x 16mm2 | m | 250 |  | 0
| * 3 x 2,5mm2 | m | 150 |  | 0
2. | Izdelava kabelskih glav z montažo ustreznih kab. čevljev in priklop na ustrezno priklopno mesto in sicer za naslednje kable:
| * | kos | 12 |  | 0
| * 4 x 16mm2 | kos | 6 |  | 0
3. | Meritve, pregledi, preizkusi, spuščanje v pogon | kpl. | 1 |  | 0
| S K U P A J | EUR |  |  | 0
C. | Stikalni bloki
Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, organiziranje izklopa, montaža in montažni material.
Pri izdelavi ponudbe je potrebno pri stikalnih blokih upoštevati poleg navedenega v postavkah tudi: Izdelavo napisnih ploščic za označevanje elementov, izdelavo vseh kabelskih označb, ves vezni, pritrdilni in drobni montažni material, vse označbe stikalnega bloka je izvesti v skladu z veljavnimi predpisi, atesti, vse potrebne meritve in preiskuse, spuščanje v pogon.
Zap.št. | Opis postavk | EM | količina | cena/EM | vrednost del
1. | Dobava in montaža 0,4 kV stikalnega bloka SB-KTO-1.
Gre za prostostoječo inox omaro, katera bo nameščena na poln armirano betonski temelj izdelan ob temelju obstoječega 25m stolpa, ki sega 40 cm nad končnim tlakom. Omara je dvostranska, sestavljena iz treh polj s sledečimi elementi:
| * UNIKATNA dvodelna omara iz INOX pločevine dim. 1800x1800x700m (Š x V x G), pobarvana RAL 7032, IP54 s skupno dvokapno strešico, dvostranska, sestavljena iz treh polj. Na eni strani bo energetsko polje z dušilkami, katero bo zaprto z dvokrilnimi vrati dim. 2x900 mm (+K1), na drugi strani pa bo polje za potrebe telekomunikacij (+K2), katero bo zaprto z enokrilnimi vrati dim. 1x500 mm, ter polje za potrebe katodne zaščite, katero bo zaprto z dvokrilnimi vrati dim. 2x650 mm (+K3). Vrata morajo imeti vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja | kos | 1
| * nosilni INOX jekleni okvir s sidri dim.: 1800x700mm iz kotnega profila 70x70x5mm, ter z privarjenimi 10x INOX vijaki M12 za pritrditev omare na sidro (glej detajl omare) | kos | 1
| *100A odklopnik tip NSX100N, 3P, z elektronsko zaščitno enoto MICROLOGIC 2 in z standardno direktno vrtljivo črno ročko, "Schneider" | kos | 1
| * 100A odklopnik tip NSX100N, 3P, z elektronsko zaščitno enoto MICROLOGIC 2, "Schneider" | kos | 2
| * tripolni varovalčni ločilnik HVL 00 3-p M8-SP70P "ETI" | kos | 2
| * varovalka NV00, 80 A, "ETI" | kos | 3
| * odklopnik tip PKZM0-1-T, "Eaton" | kos | 1
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT11-2A/1P-C "ETI" | kos | 2
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-6A/1P-C "ETI" | kos | 5
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-6A/3P-C "ETI" | kos | 1
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-10A/1P-C "ETI" | kos | 22
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-16A/1P-C "ETI" | kos | 2
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-20A/1P-C "ETI" | kos | 2
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-20A/3P-C "ETI" | kos | 2
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-25A/3P-C "ETI" | kos | 1
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-32A/3P-C "ETI" | kos | 2
| * zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4; 40A/0,03A Tip A "ETI" | kos | 1
| * prenapetostni odvodnik Protec C40/320, 1P, "Iskrazaščite" | kos | 3
| * varovalčni ločilnik WSI4 z cevno varovalko G20/2.00A/F, "Weidmüller" | kos | 2
| * kontaktor tip LC1-D18P7, "Schneider" | kos | 16
| * kontaktor tip RSB2A080P7, 230V ac, "Telemecanique-Schneider" | kos | 1
| * zaščitni modul tip RZM021FP, "Telemecanique-Schneider" | kos | 1
| * podnožje tip RSZE1S48M, "Telemecanique-Schneider" | kos | 1
| * zaklopka tip RSZR215, "Telemecanique-Schneider" | kos | 1
| * kontaktor tip RXM4AB2BD, 24V dc, "Telemecanique-Schneider" | kos | 6
| * zaščitni modul tip RXM021RB, "Telemecanique-Schneider" | kos | 6
| * podnožje tip RXZE2S114M, "Telemecanique-Schneider" | kos | 6
| * zaklopka tip RXZ400, "Telemecanique-Schneider" | kos | 6
| * fotorele s fotosondo tip IRC01S1F, 220V, "Seltron" (fotosonda se zaključi v nadometni plastični dozi fi 60mm brez spodnje uvodnice, zaradi svetlobe) | kos | 1
| * uporovni grelec RC-90 "Schneider-Himel" | kos | 3
| * regulator temperature TS 140 "Schneider-Himel" | kos | 2
| * regulator temperature TS 141 "Schneider-Himel" | kos | 1
| * ventilator s filtrom in in zaščitno rešetko VF300, IP54 "Schneider-Himel" | kos | 1
| * izhodna hladilna rešetka s filtrom FS130, IP54, "Schneider-Himel" | kos | 1
| * vgradnja 1000W dušilke za balast 1000W visokotlačne natrijeve sijalke na montažno ploščo (stroškovno je nabava dušilke zajeta v poglavju A tega popisa) | kos | 10
| * vgradnja kondenzatorja 50mF, 250V AC na montažno ploščo (stroškovno je nabava dušilke zajeta v poglavju A tega popisa) | kos | 20
| * izdelava in montaža nosilnega okvirja za dušilke (1 kos) in kondenzatorje (2 kosa), dim 330x150 mm | kos | 10
| * petpoložajno izbirno stikalo CMD, 10A, 5P, "Schneider" | kos | 1
| * transformator tip STI 0,315 (400/230 V), "Eaton" | kos | 1
| * tipka za vklop/izklop zunanje razsvetljave tip M22-DL-W, "Eaton" | kos | 4
| * pritrdilni adapter M22-A, "Eaton" | kos | 4
| * kontaktni element M22-KC10, "Eaton" | kos | 4
| * Bela dioda za osvetlitev tipke M22-LED-W, (24Vdc), "Eaton" | kos | 4
| * Tipka za servisni vklop/izklop razsvetljave, tip M22-DDL-GR-X1/X0, "Eaton" | kos | 1
| * pritrdilni adapter s kontaktni elementi M22-AK11, "Eaton" | kos | 1
| * Bela dioda za osvetlitev tipke M22-LED-W, (24Vdc), "Eaton" | kos | 1
| * vtičnica vgradna PratiKa 32 A, 400V, (4P+PE) tip 82097 "Schneider" | kos | 1
| * vtičnica vgradna PratiKa 10/16 A, 230V, (2P+PE) tip 81141 "Schneider" | kos | 2
| * vgradna svetilka za omarico NSYLAM75, vključno s servisno vtičnico 10A/230V "Schneider-Himel" | kos | 2
| * podaljšek s petimi šuko vtičnicami 10A, 2P+PE, stikalom za vklop/izklop, ter prenapetostno zaščito tip D, kateri bo vgrajen v telekomunikacijskem polju +K2 | kos | 1
| * enopolni zbiralniški sistem UD160A, "ERICO" | kos | 3
| * priključne sponke tip K150/3, "Eaton" | kos | 3
| * pokrov za sponke tip H-K150/5, "Eaton" | kos | 3
| * zbiralka Cu 30x10 mm, l=2x0,5m = 1m | kos | 1
| * nosilec za zbiralko kot naprimer tip SV3031; l=40mm "Rittal" | kos | 4
| * vrstna sponka 35 mm2 "Weidmüller" | kos | 3
| * vrstna sponka 16 mm2 "Weidmüller" | kos | 6
| * vrstna sponka 4 mm2 "Weidmüller" | kos | 40
| * plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kos | 1
| * pripadajoče tablice s trajnimi graviranimi napisi, UV obstojne in pritrjene na omarico (po detajlu) | kpl | 1
| * drobni in vezni material | kpl | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja krmilniške opreme v stikalni blok. Pri tem gre za sledeče:
| * Napajalnik 24V, tip PULS ML50.100, DC Power Supply 24-28V/ 2,1A | kos | 1
| * Krmilnik Cybro-2-24 Ethernet, tip Cybrotech | kos | 1
| * Razširitveni modul Bio-24R, tip Cybrotech | kos | 2
| * povezovalni FTP kabel, l=3m, zaključen obojestransko s konektorji RJ45 | kos | 1
| * Programiranje, testiranje in zagon | kpl | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
3. | Gre za prestavitev obstoječih števcev za vodo v nov stikalni blok SB-KTO-1 ŠTEVCI VODA. Za potrebo prestavitve števcev, se v novi stikalni blok vgradi naslednja oprema, ter izvedejo sledeča dela:
| *demontaža in ponovna montaža števca za vodo, vključno z ožičenjem po enopolni shemi | kpl | 3
| * glavno stikalo tip SV 325, 25A/3P "ETI" | kos | 1
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-6A/1P-B "ETI" | kos | 5
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-10A/1P-C "ETI" | kos | 2
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-10A/3P-C "ETI" | kos | 1
| * uporovni grelec RC-90 "Schneider-Himel" | kos | 1
| * regulator temperature TS 140 "Schneider-Himel" | kos | 1
| * vgradna svetilka za omarico LAM75, vključno s servisno vtičnico 10A/230V "Schneider-Himel" | kos | 1
| * zbiralka Cu 25x5 mm, l=2x0,2m = 0,4m | kos | 1
| * nosilec za zbiralko kot naprimer tip SV3031; l=40mm "Rittal" | kos | 4
| * ožičenje novih krmilniških elementov po enopolni shemi | kpl | 1
| *varovalčni ločilnik WSI4 s cevno varovalko G20/2.00A/F, "Weidmüller" | kos | 1
| * vrstna sponka 4 mm2, "Weidmüller" | kos | 12
| * plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kos | 1
| * pripadajoče tablice s trajnimi graviranimi napisi, UV obstojne in pritrjene na omarico (po detajlu) | kos | 1
| * drobni in vezni material | kpl | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja krmilniške in komunikacijske opreme v stikalni blok SB-ŠTEVCI VODA EET. Pri tem gre za sledeče:
| *Napajalnik 24V, tip PULS ML50.100, DC Power Supply 24-28V/ 2,1A | kos | 1
| *Krmilnik Cybro-2-24 Ethernet, tip Cybrotech | kos | 1
| * Omrežno stikalo - Transition networks SM4T4DPA | kos | 1
| * SFP modul Finisar FTLF 1318P3BTL | kos | 2
| * povezovalni FTP kabel, l=1m | kos | 1
| * Programiranje (nalaganje programa, testiranje in zagon) | kpl | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
5. | Dobava in polaganje kablov tipa NYY-J v kabelsko kanalizacijo ter priklop na ustrezno mesto. Gre za sledeče kable:
| *NYY-J 5x 2,5 mm2 | m | 75 |  | 0
| *NYY-J 3x 1,5 mm2 | m | 80 |  | 0
6. | Dobava in polaganje kablov tipa ABB STT v kabelsko kanalizacijo ter priklop na ustrezno mesto. Gre za sledeče kable:
| *ABB STT 3500 (za starejši merilnik - Mgmaster) | m | 150 |  | 0
| *ABB STT 4500 (za novejši merilnik WaterMaster) | m | 150 |  | 0
7. | Demontaža obstoječe elektro opreme in odvoz na deponijo izven Luke Koper d.d. oz. shranjevanje pri vzdrževalcih EEN omrežja Luka Koper INPO. V primeru odvoza na deponijo, je potrebno pridobiti uradno potrdilo o uničenju.
| *Demontaža obstoječega prostostoječega stikalnega bloka števcev vode (dim. 0,6x0,8x0,2), ter odvoz na deponijo | kpl | 1
| *Demontaža obstoječe strešice stikalnega bloka SB-T43, ter shranjevanje pri vzdrževalcih EEN omrežja, Luka Koper INPO | kpl | 1
| *Odklop ter izvlačenje obstoječih neuporabnih energetskih kablov iz kabelske kanalizacije, ter odvoz na deponijo | m | 55
| *Odklop ter izvlačenje obstoječih neuporabnih komunikacijskih kablov iz kabelske kanalizacije, ter odvoz na deponijo | m | 45
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J | EUR |  |  | 0
D. | Telekomunikacije
Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, organiziranje izklopa, montaža in montažni material.
Zap.št. | Opis postavk | EM | količina | cena/EM | vrednost del
1. | Dobava in uvlačenje optičnega kabla TOSM03 1x12 CMAN, vodotesen, zaščiten proti glodalcem, UV odporen, v cevi kabelske kanalizacije | m | 100 |  | 0
2. | Dobava in uvlačenje kabla S-FTP CAT_6A v steber svetlobnega stolpa razsvetljave h=35m; uvlek v prej pripravljeno zaščitno cev (2x 45m na svetlobni stolp) | m | 90 |  | 0
3. | Izolirna samougasna fleksibilna PVC cev (SECAFLEX) za polaganje kablov na mestih, kjer so ti izpostavljeni mehanskim poškodbam. Predvidene so naslednje dimenzije cevi:
| * 40 mm | m | 50 |  | 0
| * 16 mm | m | 10 |  | 0
4. | Zaključevanje kabla (na terenu) s konektorji RJ45, cat.6A po standardu TIA 568A; na vrhu stolpa mora biti eden kabel zaključen v notranjosti brezžične dostopne točke CISCO AIR-CAP1552E-E-K9 (konektor ne sme biti prevelik) | kos | 4 |  | 0
5. | Kovinski stenski optični delilnik FOKAB za 12 vlaken, tip SM tip SOD-12 s kaseto za optična vlakna, vključno z 12 kos optičnimi LC konektorji in 2 kos uvodnicami, v svetlobnih stolpih | kos | 1 |  | 0
6. | Zaključitev optičnega kabla kapacitete 6 vlaken v stenski kovinski optični delilnik v svetlobnih stolpih, tip FOKAB SOD-12 s kaseto za optična vlakna | kos | 12 |  | 0
7. | Dobava in montaža opreme za brezžično omrežje na svetlobni stolp, po specifikaciji:
| brezžična dostopna točka (access point) CISCO AIR-CAP1552E-E-K9, specifikacija: AP 802.11a/g/N zunanja Mesh brezžična dostopna točka, zunanja antena, E reg domena | kos | 1
| antena, specifikacija: 2.4GHz 4dBi/5GHz 7dBi dual band Omni Antena, N konektor | kos | 1
| antenski koax kabel, specifikacija: nizkošumni koaksialni kabel dolžine 2 m, zaključen z N konektorji | kos | 3
| nosilec antene, specifikacija: 1550 serija Pole-Mount Kit | kos | 3
| napajalni kabel, specifikacija: 1520 serija AC napajalni kabel dolžine 40ft | kos | 1
| prenapetostna zaščita, specifikacija: 1550 serija Lightning Arrestor kit z N konektorjem za 2.4 GHz | kos | 3
| servisna podpora za brezžične dostopne točke, 3-letna garancija (servis pass) | kos | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
8. | Dobava in montaža mrežne opreme v svetlobni stolp po specifikaciji:
| omrežno stikalo, specifikacija: MOXA EDS-G512E-4GSFP-T | kos | 1
| SFP modul, specifikacija: tip SFP-1GLSXLC-T | kos | 2
| Napajalnik, PULS SL5.100 | kos | 1
| optični prespojni kabel SM LC – LC dolžine 1 m | kos | 2
| optični prespojni kabel SM LC – LC dolžine 3 m | kos | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
9. | Dobava in montaža mrežne opreme v telekomunikacijska vozlišča po specifikaciji:
| omrežno stikalo, specifikacija: Extreme Summit X460-24x | kos | 1
| SummitStack modul za Extreme Summit X460-24x za povezavo v obstoječi sklad stikal Extreme Summit X450A | kos | 1
| Licenca: ExtremeXOS Advance Edge Licenca za Summit x460 | kos | 1
| Napajalnik: Summit 300W AC PSU | kos | 1
| Stacking kabel dolžine 0,5M | kos | 1
| SFP modul, specifikacija: tip FTLF1318P3BTL | kos | 1
| optični prespojni kabel SM LC – LC dolžine 1 m | kos | 6
| Konfiguracija in priklop omrežnega stikala v obstoječ sklad stikal Extreme Summit X450A | kos | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
10. | Označevanje optičnega kabla v kabelskih jaških, na delilnikih in v omari z ustrezno ploščico iz nerjaveče pločevine z označbo kabla in priključnimi točkami | kos | 10 |  | 0
11. | Kontrolne meritve SM kablov | kpl | 12 |  | 0
12. | Kontrolne meritve S-FTP kabla cat.6A | kpl | 2 |  | 0
| S K U P A J | EUR |  |  | 0