## Popis del FRIGOGALERIJE-FAZA 1
NADGRADNJA OBSTOJEČIH FRIGO GALERIJ
NA KONTEJNERSKEM TERMINALU V LUKI KOPER
FAZA 1
Kratek opis del:
Predvideno je nadvišanje obstoječih frigo galerij.
Trenutno je izvedeno skladiščenje v treh etažah. V 1. fazi je predvidena nadvišava z eno etažo,
v drugi fazi pa za še eno 5. etažo. V prvi fazi je predvidena zamenjava razdelilnih omar
in dovodnih kablov, kar bo ustrezalo tudi končnemu stanju.
Opombe:
. | Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, organiziranje izklopa, montaža in montažni material.
. | Pri izdelavi ponudbe je potrebno pri stikalnih blokih upoštevati poleg navedenega v postavkah tudi: Izdelavo napisnih ploščic za označevanje elementov, izdelavo vseh kabelskih označb, ves vezni, pritrdilni in drobni montažni material, vse označbe stikalnega bloka je izvesti v skladu z veljavnimi predpisi, atesti, vse potrebne meritve in preiskuse, spuščanje v pogon.
REKAPITULACIJA
A. ELEKTRIČNA INŠTALACIJA
B. GRADBENA DELA
SKUPAJ (brez DDV):
A. ELEKTRIČNA INŠTALACIJA
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Dvostranska prostostoječa omara, SB-F1.1, zaščite IP54, iz nerjaveče INOX pločevine, dim. 1400 x 1800 x 600 mm, pobarvano RAL 7032, dvostranska, z dvojnimi vrati, vrata morajo imeti vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja, s skupno dvokapno strešico proti dežju, omara bo nameščena na namensko izdelano nosilno ogrodje in z sledečimi elementi: | kos | 1
| * tripolni odklopnik, z microprocesorsko zaščitno enoto, izvlačljive izvedbe, vkjučno z razširitvenimi prikjučki, motorni pogon 230V AC, 1000A, 150kA tip Compact NS1000L+Micrologic 2.0, "Schneider" | kos | 2
| * prenapetnostni odvodnik tip PRD 15, "Schneider" | kos | 3
| * varovalni ločilnik tip ISFT 160A, "Schneider" | kos | 1
| * varovalka NH00, 160 A, "ETI" | kos | 3
| * varovalni ločilnik tip ISFT 400A, "Schneider" | kos | 1
| * varovalka NH2, 400 A, "ETI" | kos | 3
| * tokovni transformator tip TC 10, 1000/5A, class 1, "Circutor" | kos | 1
| * motorno zaščitno stikalo tip GV2-ME22, 20-25A, "Schneider" | kos | 70
| * termostat tip TS 140, "Schneider" | kos | 1
| * vgradna svetilka za omarico LAM75, vključno s servisno vtičnico 10A/230V "Schneider-Himel" | kos | 2
| * protikondenzni grelec, tip RC 90, "Schneder" | kos | 2
| * instalacijski odklopnik 10kA 1P C/2A "Eti" | kos | 1
| * instalacijski odklopnik 10kA 1P C/6A "Eti" | kos | 1
| * instalacijski odklopnik 10kA 1P C/10A "Eti" | kos | 3
| * instalacijski odklopnik 10kA 1P C/16A "Eti" | kos | 1
| * instalacijski odklopnik 10kA 3P C/32A "Eti" | kos | 1
| * zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4; 63A/0,03A Tip A "ETI" | kos | 1
| * kontaktor tip LC1-D18 P7, "Schneider" | kos | 3
| * tripoložajno grebenasto stikalo (1,0,2), 415V, 10A, tip CMB, 15120, "Schneider" | kos | 1
| * fotorele s fotosondo tip IRC01S1F, 220V, "Seltron" (fotosonda se zaključi v nadometni plastični dozi fi 60mm brez spodnje uvodnice, zaradi svetlobe) | kos | 1
| * 1f analizator omrežja CVM-1D RS485-C za montažo na DIN letev, ˝Circutor˝, koda M55511 | kos | 14
| *vhodni / izhodni modul LM 4I - 4O - M za montažo na DIN letev ˝Circutor˝, koda M31563 | kos | 1
| * vtičnica vgradna PratiKa 32 A, 400V, (4P+PE) tip 82097 "Schneider" | kos | 1
| * vtičnica vgradna PratiKa 10/16 A, 230V, (2P+PE) tip 81141 "Schneider" | kos | 2
| * dvojne tipke z signalno LED svetilko tip M22-DDl-GR-11/X0/K11/230W, "Moeller" | kos | 3
| * vrstne sponke 6 mm2, "Elektrospoji" | kos | 220
| *tokovne merilne sponke kot na primer WTL 6/1 STB (vijačna tehnologija) z mostičkom, "Elektrospoji" | kos | 2
| * uvodnice PG16 | kos | 80
| * uvodnica PG36 | kos | 12
| * uvodnica KUD (4x185) | kos | 4
| * pleksi steklo dimenzije cca 1,2x1,0m, komplet z montažnim in pritrdilnim priborom | kos | 1
| * pleksi steklo dimenzije cca 0,4x1,4m, komplet z montažnim in pritrdilnim priborom | kos | 1
| * baker | kg | 100
| * nosilec kablov, L=1,4m | kos | 1
| * plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kpl | 1
| * pripadajoče tablice s trajnimi graviranimi napisi, UV obstojne in pritrjene na omarico (po detajlu) | kpl | 1
| * drobni in vezni material | kpl | 1
| komplet | kpl | 1
2 | Dvostranska prostostoječa omara, SB-F2.1, SB-F3.1, SB-F4.1, zaščite IP54, iz nerjaveče INOX pločevine, dim. 1400 x 1800 x 600 mm, pobarvano RAL 7032, dvostranska, z dvojnimi vrati, vrata morajo imeti vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja, s skupno dvokapno strešico proti dežju, omara bo nameščena na namensko izdelano nosilno ogrodje in z sledečimi elementi: | kos | 1
| * tripolni odklopnik, z microprocesorsko zaščitno enoto, izvlačljive izvedbe, vkjučno z razširitvenimi prikjučki, motorni pogon 230V AC, 1000A, 150kA tip Compact NS1000L+Micrologic 2.0, "Schneider" | kos | 2
| * prenapetnostni odvodnik tip PRD 15, "Schneider" | kos | 3
| * varovalni ločilnik tip ISFT 160A, "Schneider" | kos | 1
| * varovalka NH00, 160 A, "ETI" | kos | 3
| * varovalni ločilnik tip ISFT 400A, "Schneider" | kos | 1
| * varovalka NH2, 400 A, "ETI" | kos | 3
| * tokovni transformator tip TC 10, 1000/5A, class 1, "Circutor" | kos | 1
| * motorno zaščitno stikalo tip GV2-ME22, 20-25A, "Schneider" | kos | 70
| * termostat tip TS 140, "Schneider" | kos | 1
| * vgradna svetilka za omarico LAM75, vključno s servisno vtičnico 10A/230V "Schneider-Himel" | kos | 2
| * protikondenzni grelec, tip RC 90, "Schneder" | kos | 2
| * instalacijski odklopnik 10kA 1P C/2A "Eti" | kos | 1
| * instalacijski odklopnik 10kA 1P C/6A "Eti" | kos | 1
| * instalacijski odklopnik 10kA 1P C/10A "Eti" | kos | 3
| * instalacijski odklopnik 10kA 1P C/16A "Eti" | kos | 1
| * instalacijski odklopnik 10kA 3P C/32A "Eti" | kos | 1
| * zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4; 63A/0,03A Tip A "ETI" | kos | 1
| * kontaktor tip LC1-D18 P7, "Schneider" | kos | 3
| * tripoložajno grebenasto stikalo (1,0,2), 415V, 10A, tip CMB, 15120, "Schneider" | kos | 1
| * fotorele s fotosondo tip IRC01S1F, 220V, "Seltron" (fotosonda se zaključi v nadometni plastični dozi fi 60mm brez spodnje uvodnice, zaradi svetlobe) | kos | 1
| *vhodni / izhodni modul LM 4I - 4O - M za montažo na DIN letev ˝Circutor˝, koda M31563 | kos | 1
| * vtičnica vgradna PratiKa 32 A, 400V, (4P+PE) tip 82097 "Schneider" | kos | 1
| * vtičnica vgradna PratiKa 10/16 A, 230V, (2P+PE) tip 81141 "Schneider" | kos | 2
| * dvojne tipke z signalno LED svetilko tip M22-DDl-GR-11/X0/K11/230W, "Moeller" | kos | 3
| * vrstne sponke 6 mm2, "Elektrospoji" | kos | 220
| *tokovne merilne sponke kot na primer WTL 6/1 STB (vijačna tehnologija) z mostičkom, "Elektrospoji" | kos | 2
| * uvodnice PG16 | kos | 80
| * uvodnica PG36 | kos | 12
| * uvodnica KUD (4x185) | kos | 4
| * pleksi steklo dimenzije cca 1,2x1,0m, komplet z montažnim in pritrdilnim priborom | kos | 1
| * pleksi steklo dimenzije cca 0,4x1,4m, komplet z montažnim in pritrdilnim priborom | kos | 1
| * baker | kg | 100
| * nosilec kablov, L=1,4m | kos | 1
| * plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kpl | 1
| * pripadajoče tablice s trajnimi graviranimi napisi, UV obstojne in pritrjene na omarico (po detajlu) | kpl | 1
| * drobni in vezni material | kpl | 1
| komplet | kpl | 3
3 | Dvostranska prostostoječa omara, SB-F1.2, SB-F2.2, SB-F3.2, SB-F4.2, zaščite IP54, iz nerjaveče INOX pločevine, dim. 1400 x 1800 x 600 mm, pobarvano RAL 7032, dvostranska, z dvojnimi vrati, vrata morajo imeti vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja, s skupno dvokapno strešico proti dežju, omara bo nameščena na namensko izdelano nosilno ogrodje in z sledečimi elementi: | kos | 1
| * tripolni odklopnik, z microprocesorsko zaščitno enoto, izvlačljive izvedbe, vkjučno z razširitvenimi prikjučki, motorni pogon 230V AC, 1000A, 150kA tip Compact NS1000L+Micrologic 2.0, "Schneider" | kos | 1
| * prenapetnostni odvodnik tip PRD 15, "Schneider" | kos | 3
| * varovalni ločilnik tip ISFT 160A, "Schneider" | kos | 1
| * varovalka NH00, 160 A, "ETI" | kos | 3
| * varovalni ločilnik tip ISFT 400A, "Schneider" | kos | 1
| * varovalka NH2, 400 A, "ETI" | kos | 3
| * tokovni transformator tip TC 10, 1000/5A, class 1, "Circutor" | kos | 1
| * motorno zaščitno stikalo tip GV2-ME22, 20-25A, "Schneider" | kos | 70
| * termostat tip TS 140, "Schneider" | kos | 1
| * vgradna svetilka za omarico LAM75, vključno s servisno vtičnico 10A/230V "Schneider-Himel" | kos | 2
| * protikondenzni grelec, tip RC 90, "Schneder" | kos | 2
| * instalacijski odklopnik 10kA 1P C/2A "Eti" | kos | 1
| * instalacijski odklopnik 10kA 1P C/6A "Eti" | kos | 1
| * instalacijski odklopnik 10kA 1P C/10A "Eti" | kos | 3
| * instalacijski odklopnik 10kA 1P C/16A "Eti" | kos | 1
| * instalacijski odklopnik 10kA 3P C/32A "Eti" | kos | 1
| * zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4; 63A/0,03A Tip A "ETI" | kos | 1
| * kontaktor tip LC1-D18 P7, "Schneider" | kos | 3
| * tripoložajno grebenasto stikalo (1,0,2), 415V, 10A, tip CMB, 15120, "Schneider" | kos | 1
| * fotorele s fotosondo tip IRC01S1F, 220V, "Seltron" (fotosonda se zaključi v nadometni plastični dozi fi 60mm brez spodnje uvodnice, zaradi svetlobe) | kos | 1
| *vhodni / izhodni modul LM 4I - 4O - M za montažo na DIN letev ˝Circutor˝, koda M31563 | kos | 1
| * vtičnica vgradna PratiKa 32 A, 400V, (4P+PE) tip 82097 "Schneider" | kos | 1
| * vtičnica vgradna PratiKa 10/16 A, 230V, (2P+PE) tip 81141 "Schneider" | kos | 2
| * dvojne tipke z signalno LED svetilko tip M22-DDl-GR-11/X0/K11/230W, "Moeller" | kos | 3
| * vrstne sponke 6 mm2, "Elektrospoji" | kos | 220
| *tokovne merilne sponke kot na primer WTL 6/1 STB (vijačna tehnologija) z mostičkom, "Elektrospoji" | kos | 2
| * uvodnice PG16 | kos | 80
| * uvodnica KUD (4x185) | kos | 4
| * pleksi steklo dimenzije cca 1,2x1,0m, komplet z montažnim in pritrdilnim priborom | kos | 1
| * pleksi steklo dimenzije cca 0,4x1,4m, komplet z montažnim in pritrdilnim priborom | kos | 1
| * baker | kg | 100
| * nosilec kablov, L=1,4m | kos | 1
| * plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kpl | 1
| * pripadajoče tablice s trajnimi graviranimi napisi, UV obstojne in pritrjene na omarico (po detajlu) | kpl | 1
| * drobni in vezni material | kpl | 1
| komplet | kpl | 4
4 | Avtomatska kompenzacija jalove moči 180 kvar, nazivna napetost 400 V, nazivna frekvenca 50 Hz, nazivna moč 180 kvar, nazivni tok (rated current) 260 A, frekvenca uglasitve 189 Hz (7 %), nazivna napetost kondenzatorjev 480 V, stopnje 4 (1:1:1:1), 400 V, s filtrskimi dušilkami. Omara bo nameščena na namensko izdelano nosilno ogrodje in z sledečimi elementi:
| * Omara | kos | 1
Kovinska omara iz nerjaveče INOX pločevine za zunanjo izvedbo, pobarvana RAL 7032, stopnja zaščite IP 54 (kabelski vhod spodaj za kabel 4x185), dimenzije omare (Š x G x V) 800 x 600 x 1800 mm, z enojnimi vrati, vrata morajo imeti vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja, dvokapna strešica proti dežju, hlajenje/zračenje naravno s pomožnim temperaturno reguliranim ventilatorjem. Kompletne električne sheme v skladu s EN 81346-2 (sheme v predhodno preverjanje)
| * Elektronski regulator faktorja moči | kos | 1
Elektronski regulator faktorja moči nazivna napetost 400 V, nazivna frekvenca 50 Hz, tokovni vhod 5 A, vhod za zunanji CT xx / 5 A, krmilna napetost 230 V AC, interno 4-kvadrantno merjenje in neprekinjen nadzor induktivnega / kapacitivnega bremena, nastavitev faktorja moči v območju 0,70 (ind.)-1-0,90 (kap.), nastavljiv čas preklopov, izbira ročnega upravljanja, optična indikacija stopenj, alarm pri nedoseganju želenega faktorja moči, s komunikacijo: MODBUS-RS485. Naprava mora biti izdelana skladno s standardi DIN VDE 0110, part 1 (IEC 60664-1:1992), VDE 0411, part1 (DIN EN 61010-1/IEC 61010-1:2001), VDE 0843, part 20 (DIN EN 61326/IEC 61326: 1997 +A1:1998 +A2:2000), potrdila in certifikati: CE
| * Močnostni kondenzatorji | kos | 8
MR MKK (Epcos) močnostni kondenzatorji, brez oljni (nitrogen filling), dostopni od spredaj brez demontaže modulov ali delov omare. Maks. dovoljena napetost 1,0 UN, neprekinjeno delovanje / 1,1 UN 8 h na dan, maks. dovoljen tok približno 1,5 x IN / maks., napetostni harmoniki v skladu s IEC 61000-2-4 za industrijska omrežja, maks. dovoljen vklopni tok 200 x IN, stopnja zaščite IP20, izgube ≤ 0,4 W/kvar / ≤ 0,2 W/kvar dielektrične, mejne vrednosti temperature +45 °C 24-h-povprečna, +35 °C letna povprečna, +55 °C kratkotrajna, -25 °C spodnja meja med delovanjem, vlažnost ≤ 95 %, dovoljena nadmorska višina ≤ 4000 m pri nazivnem obratovanju za notranjo montažo, čas praznenja ≤ 3 minute do 75 V ali manj s praznilnimi upori, življenjska doba ≥ 115.000 delovnih ur pod nazivnimi pogoji, skladno s standardi IEC 831-1/2, EN 60831-1/2, VDE 0560-46/47
| * Hitre praznilne dušilke | kos | 4
MR nizkoizgubne hitre praznilne tuljave (čas praznenja t < 8 sek.), standard EN61558-1, certifikat CE, frekvenca 50 Hz, napetost 3 x 400-690 V ±10%, skupina Yn, maks. temperatura okolice 40°C
| * Filtrske dušilke | kos | 4
MR (Hans Von Mangoldt) filtrske dušilke, specifikacije v skladu s IEC 61000-2-4, class 3 DIN VDE 0550/0532 za splošno uporabo, trifazne dušilke z železnim jedrom dimenzioniranje v skladu s priporočili o dovoljenih mejah napetostnega harmonskega popačenja v javnih in industrijskih omrežjih v skladu s IEC 1000-2-4. Nazivna napetost 400V, stopnja izolacije UN ≤ 1100 V; 3/- kV (medfazna nap.), temperaturne omejitve +35°C letna povprečna, za notranjo montažo, dovoljena nadmorska višina 1000 m pri nazivnem obratovanju
| * Kontaktorji | kos | 4
BENEDIKT & JAEGER kontaktorji za preklapljanje kondenzatorjev, kontaktorji z zaščito pred zavaritvijo kontaktov, tehnični podatki v skladu s IEC 947-4-1, IEC 947-5-1, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, VDE 0660
| * Varovalčna podnožja | kos | 4
EFEN, SIBA ali podobne NH00 varovalke 690V za varen izklop kondenzatorjev v primeru napake
| * NH00 varovalke | kos | 12
| * Zagon in nastavitev parametrov kompenzacije | kpl | 1
| * Navodila za vzdrževanje (usposabljanje) | kpl | 1
| komplet | kpl | 8
5 | Izdelava električne instalacije na galeriji s priključki za hladilne kontejnerje in sicer:
| * Izdelava in montaža nosilca, ki je namenjen za montažo 32A vtičnic za priključevanje hladilnih kontejnerjev. Nosilec je izdelan iz pločevine dim. 268x230x3mm na katerem so izdelane 4 luknje fi 6,3mm za montažo vtičnic ter še 2 luknji fi 10mm za montažo nosilca na steber galerije HEA180, pločevina je še na dveh mestih skrivljena za 90° ter vroče pocinkana. Za pritrditev nosilca "A" na steber galerije HEA180 je potrebno na temu še izdelati 2 luknji fi 10mm. | kos | 14
| * Dobava, montaža in priključitev vtičnic za kontejnerje in terminale tip 5792 "Mennekes", 32A, 400-440V, 3P+PE, 3h, IP67. Vtičnice se opremi z uvodnico M21 na spodnjem delu za vhod kabla, zgornjo odprtino pa zapre z čepom. | kpl | 14
| * Dobava, polaganje in priklop priključnih kablov za 32A vtičnice. Gre za izvedbo kabelskega razvoda med stikalnim blokom in vtičnicami z finožičnim vodnikom tip FG70R 4×4mm2, ki se polaga na kabelske lestve in na jeklene profile s pomočjo obešalnega pribora ERICO-CADDY. Gre za 14 priključkov različnih dolžin v skupni dolžini 300m. | kpl | 1
| * Dobava, polaganje in priklop priključnih kablov za svetila pod in nad galerijo. Gre za izvedbo kabelskega razvoda med stikalnim blokom in svetilkami z finožičnim vodnikom tip FG70R 3×2,5mm2, ki se polaga na kabelske lestve in na jeklene profile s pomočjo obešalnega pribora ERICO-CADDY. Pod podestom je nameščeno 7 fluorescentnih svetilk 2×28W, na ograji nad podestom pa 7 svetilk 1×28W. Skupna dolžina kabla je 150m. | kpl | 1
| * Dobava in montaža fluorescentne svetilke tip 921 Hydro T5 - electronic FL 2×28W, coda 164542-00, "Disano". Svetilke so nameščene pod pohodnim podestom na prečno motirane nosilce "Caddy eristrut 21×41×2,5mm, ki pa so pritrjeni na vzdolžne U nosilce podesta s pomočjo obešalnih nosilcev TK M12 in navojnih palic M12. V svetilkah sta vgrajeni dve FC 28W. | kos | 7
| * Dobava in montaža fluorescentne svetilke tip 921 Hydro T5 - electronic FL 1×28W, coda 164540-00, "Disano". Svetilke so nameščene pod pohodnim podestom na prečno motirane nosilce "Caddy eristrut 21×41×2,5mm, ki pa so pritrjeni na vzdolžne U nosilce podesta s pomočjo obešalnih nosilcev TK M12 in navojnih palic M12. V svetilkah je vgrajena ena FC 28W. | kos | 14
| * Nosilec na dnu performiran "Caddy eristrut 21×41×2,5mm" tip AC30-3 41×41mm, No 310339,"Erico-Caddy" uporabljen za obešanje svetilk oz. za polaganje kabelskih lestev. Gre za 3m profile, ki se režejo po potrebi . | kos | 4
| * Obešalni nosilec za montažo na U,H profile galerije tip TK M12, No 386830,"Erico-Caddy". | kos | 28
| * Osnovni element več delnega obešala, tip SCB312, No 188080, (element za obešanje 1-3kablov ) "Erico-Caddy". | kos | 50
| * Obešalo za kabele, dodajalni del osnovnemu, tip 24SC1924, No 187590, "Erico-Caddy". | kos | 80
| * Vezice iz prokroma za pritrjevanje kablov na kabelskih lestvah, različnih dolžin.. | kos | 50
| * Dobava in montaža vroče pocinkanih kabelskih lestev širine 300mm z vsemi potrebnimi odcepi in krivinskimi elementi in pritrdilnim priborom. Police se polaga in pritrjuje na predhodno definirane perforirane nosilce Caddy eristrut 21×41×2,5mm in pripadajoči izbranim obešalni pribor. | m | 6
| * Dobava in montaža razvodne škatle tip RD9127 "Hensel" dim 88x88x53 mm na tokrogih razsvetljave. | kos | 10
| * Dobava in montaža izolirne fleksibilne cevi tip GW 50008, fi 20/14,1mm za polaganje kablov na mestih, kjer so ti izpostavljeni mehanskim poškodbam. | m | 100
| * Drobni, spojni in vezni material in manjša nezajeta dela. | kpl | 1
| komplet | kpl | 8
6 | Dobava in polaganje napajalnih vodnikov vrste FG07R v cevno kabelsko kanalizacijo.
| *FG70R 1 x 240 mm2 (za SB-F1.1 ~ SB-F1.4) | m | 3200
| *FG70R 3 x 1,5 mm2 (za kompenzacije) | m | 120
7 | Samo polaganje napajalnih vodnikov vrste NYY-J v cevno kabelsko kanalizacijo. Gre za uporabo predhodno demontiranih kablov od obstoječih priključkov.
| *NYY-J 4 x 185 mm2 (za SB-F1.2 ~ SB-F4.2 in kompenzacije) | m | 450
8 | Izvedba kabelskih končnikov na napajalnih kablih in priklop na ustrezno priklopno mesto
| * 1 x 240mm2 (za SB-F1.1 ~ SB-F1.4) | kos | 64
| * 4 x 185mm2 (za SB-F1.2 ~ SB-F4.2 in kompenzacije) | kos | 32
9 | Komunikacijski BUS kabel UNITRONIC BUS LD 1x2x0,22 | m | 600
10 | Izvlačenje obstoječega napajalnega kabla. Kabelski razvod se izvleče in navije na kabelske bobne in dostavi v skladišče rezevnega materiala za vzdrževanje elektroenergetskih naprav v Luki Koper. Gre za naslednje vrste in količine kablov:
| * NYY-J 4 x 185 mm2 (za SB-F1.1 - SB-F1.4) | m | 800
| * NYY-J 4 x 95 mm2 (za SB-F2.1 - SB-F2.4) | m | 320
11 | Demontaža obstoječih elektro omar (SB-F1.1 ~ SB-F1.4 in SB-F2.1 ~ SB-F2.4) in dostava v skladišče rezevnega materiala za vzdrževanje elektroenergetskih naprav v Luki Koper. | kpl | 8
12 | Izdelava vseh potrebnih električnih meritev in preizkusov z izdelavo pisnih poročil | kpl | 1
| S K U P A J | EUR
B. GRADBENA DELA
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Izgradnja nove cevne povezave z obstoječim kabelskim jaškom pod stikalnim blokom frigogalerije, za potrebe priklopa nove elektro energetske razvodne omare (2x SF fi110 - L=1m) in omare kompenzacije (1x SF fi110 - L=2m). Cevi bodo potekale v istem izkopu. Dela zajemajo:
| Rezanje in odkop asfalta z odvozom na uradno deponijo izven Luke Koper, strojni in delno ročni izkop gradbene jame (širine 30cm, globine do 80cm) v zemljišču III/IV. kategorije, izdelava posteljice višine 10cm z vgradnjo drobljenca 0-4mm, dobava in vgraditev cevi 3x SF fi 110mm, zasutje cevi z drobljencem 0-4 mm, izdelava preboja v obstoječi jašek za vgradnjo cevi, fina zidarska obdelava jaška z obeh strani, zasip preostale gradbene jame s tamponskim materialom po plasteh z utrjevanjem, betoniranje vrha jarka (10cm) z betonom MB 30, odvoz odvečnega materiala in ureditev okolice. Postavka naj vključuje vsa pomožna in spremljevalna dela. | kpl | 8
2 | Priprava in zavarovanje gradbišča | kpl | 1
| S K U P A J | EUR