## Popis del POVEČAVA TP-KT
POVEČANJE OBSTOJEČE TRANSFORMATORSKE POSTAJE
TP KONTEJNERSKI TERMINAL V LUKI KOPER
Kratek opis del:
Zaradi nadgradnje frigogalerij (1., 2. faza), je potrebno povečati moč obstoječe transformatorske postaje TP Kontejnerski terminal. V ta namen se bo zamenjalo obstoječe transformatorje in nizkonapetostni stikalni blok ter vse potrebne kabelske povezave.
Opombe:
. | Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, organiziranje izklopa, montaža in montažni material.
. | Pri izdelavi ponudbe je potrebno pri stikalnih blokih upoštevati poleg navedenega v postavkah tudi: Izdelavo napisnih ploščic za označevanje elementov, izdelavo vseh kabelskih označb, ves vezni, pritrdilni in drobni montažni material, vse označbe stikalnega bloka je izvesti v skladu z veljavnimi predpisi, atesti, vse potrebne meritve in preiskuse, spuščanje v pogon.
REKAPITULACIJA
A. Električne inštalacije v TP - elektromontažna dela
B. NN stikalni bloki
C. Transformator
D. Gradbena dela
E. Začasno napajanje terminala KT
SKUPAJ (brez DDV):
A. Električne inštalacije v TP - elektromontažna dela
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Dobava in montaža 0,4 kV stikalnega bloka R-LR:
| *Tipska nadometna kovinska omara dim: 500x600x200mm z montažno ploščo, pobarvana RAL 7035, IP44, zaprta z enokrilnimi vrati, z vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja | kos | 1
| *tipska ušesa za pritrditev omare na steno | kos | 4
| *Glavno stikalo INS 40A, 3P, "Schneider" | kos | 1
| *inštalacijski odklopnik tip ACTI9 iC60H, 6A/1P-C, "Schneider" | kos | 2
| *inštalacijski odklopnik tip ACTI9 iC60H, 10A/1P-C, "Schneider" | kos | 3
| *inštalacijski odklopnik tip ACTI9 iC60H, 16A/1P-C, "Schneider" | kos | 4
| *kombinirano zaščitno stikalo na diferenčni tok KZS; 16A/0,03A/A, "Schneider" | kos | 2
| *Motorsko zaščitno stikalo GV2 P10 (4-6,3A), "Schneider" | kos | 2
| *kontaktor tip LC1-D09 P7, "Schneider" | kos | 2
| * tripolno varovalčno podnožje z vložki 32A, tip SBI, "Schneider" | kos | 1
| *prenapetostni odvodnik Protec C, 1P, "Iskrazaščite" | kos | 3
| *uvodnica PG 13,5 | kos | 10
| *uvodnica PG 16 | kos | 10
| *uvodnica PG 21 | kos | 2
| * vrstne sponke 4 mm2, "Elektrospoji" | kos | 21
| * vrstne sponke 10 mm2, "Elektrospoji" | kos | 5
| *tipska zbiralnica PE, N | kpl | 1
| *plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kos | 1
| *pripadajoče tablice z napisi pritrjene na omarico | kpl | 1
| *drobni in vezni material | kpl | 1
| komplet | kpl | 1
2 | Dobava polaganje in priklop kabla tipa FG7OR, položenega po instalacijskih kanalih skupaj s kabelskimi končniki, priklopom in pritrdilnim materialom. Gre za sledeče kable:
| * FG70R 3x1,5 mm2 | m | 50
| * FG70R 3x2,5 mm2 | m | 55
| * FG70R 4x2,5 mm2 | m | 10
| * FG70R 5x6 mm2 | m | 15
3 | PVC inštalacijski NIK kanal dim 15x17mm | m | 50
4 | Izolirna samougasna fleksibilna PVC cev (SECAFLEX) za polaganje kablov na mestih, kjer so ti izpostavljeni mehanskim poškodbam. Predvidene so naslednje dimenzije cevi:
| *16 mm | m | 50
5 | Dobava, montaža in priklop fluorescentne svetilke 2x49W, IP 66, s polikarbonatno kapo tip 921 Hydro T5 - z elektronskim vžigalnikom, koda 164539-00 "Disano" ter z dvemi vgrajenimi florescenčnimi sijalkami tip LUMILUX T5 HO 49 W, 840 Cool White "Osram". | kos | 7
6 | Dobava, montaža in priklop fluorescentne svetilke 2x28W, IP 66, s polikarbonatno kapo tip 921 Hydro T5 - z elektronskim vžigalnikom, koda 164542-00 "Disano" ter z dvemi vgrajenimi florescenčnimi sijalkami tip LUMILUX T5 HO 28 W, 840 Cool White "Osram". | kos | 2
7 | Dobava, montaža in priklop svetilke varnostne razsvetljave tip Sirios S11 11W "Eaton" | kos | 2
8 | Dobava in montaža stikalne kombinacije bele barve za nadometno vgradnjo COMBI RANGE, "Gewiss", sestavljene iz:
| *nadometna doza za tri module, tip GW27 615, "Gewiss" | kos | 1
| *stikalo navadno, 1P-16A, tip GW 20 571, "Gewiss" | kos | 1
| *stikalo navadno z indikacijo, 1P-16A, tip GW 20 572, "Gewiss" | kos | 1
| *slepi pokrov, "Gewiss" | kos | 1
| komplet | kpl | 1
9 | Stikalo 16A, enopolno, za nadometno vgradnjo kot npr. tip COMBI RANGE 1P-16A; GW 27 801 "Gewiss", nameščena v TR prostoru ob vratih. | kos | 2
10 | Dobava in montaža nadometne šuko vtičnice bele barve, 16A z zaščitnim kontaktom, za nadometno vgradnjo COMBI RANGE, 2P+PE; tip GW 27 814, "Gewiss" | kos | 3
11 | Prevezava porabnikov iz obstoječega NN bloka v predviden razdelilnik lastne rabe TP, R-LR (klima, ventilator, termostat, TK omarica). Kabli so zajeti v postavki 2 tega popisa. | kpl | 1
12 | Izdelava ozemljitvenih spojev za izenačevanje potencialov komplet z vsem potrebnim materialom (objemke, kab.čevlji, vodnik H07V-K 1x16mm2 itd...). | kpl | 15
13 | Demontaža obstoječih električnih inštalacij in odvoz na uradno deponijo izven Luke Koper d.d.:
| *Demontaža obstoječih dotrajanih stikal, vtičnic | kpl | 4
| *Demontaža obstoječih dotrajanih svetil | kos | 7
| *Demontaža obstoječega kabelskega razvoda | kpl | 1
| komplet | kpl | 1
14 | Izdelava vseh potrebnih električnih meritev in preizkusov z izdelavo pisnih poročil | kos | 1
| S K U P A J | EUR
B. NN stikalni bloki
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Dobava in montaža 0,4 kV stikalnega bloka +NE (1,2,3,4,5) TP KONTEJNERSKI TERMINAL, v spodnji sestavi:
| * NN plošča sestavljena iz 5 polj (+NE1 ~ +NE5), ki so po namembnosti: 2x dovodno polje dimenzij 780x2000x800 mm (ŠxVxG), enojna vrata 2x odvodno polje dimenzij 700x2000x800, enojna vrata 1x odvodno polje dimenzij 1150x2000x800, dvojna vrata Skupne dimenzije NN plošče 4140x2000x800, s podstavkom 100 mm. Dovodi in odvodi s spodnje strani. Glavne bakrene zbiralke In=3200A, pomožne bakrene zbiralke In=1700A. TN-C sistem zaščite. Vrata morajo imeti vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja Kovinsko ogrodje je obarvano v finalnem tonu RAL 7035. | kos | 1
Vgrajena je sledeča oprema:
| * tripolni zračni odklopnik, z mikroprocesorsko zaščitno enoto Micrologic 5.0E z meritvijo tokov, napetosti in energije, pomožnimi kontakti, izvlačljive izvedbe, motorni pogon, vklopna in izklopna tuljava, 2500A, 100kA, tip Masterpact NW25H2, Schneider | kos | 2
| * tripolni zračni odklopnik, z mikroprocesorsko zaščitno enoto Micrologic 2.0E z meritvijo tokov, napetosti in energije, pomožnimi kontakti, izvlačljive izvedbe, motorni pogon, vklopna in izklopna tuljava, 1600A, 100kA, tip Masterpact NW16H2, Schneider | kos | 4
| * varovalčni ločilnik, 400A 3P, tip Fupact ISFL400, montaža na 185mm, "Schneider" | kos | 10
| * varovalčni ločilnik, 160A 3P, tip Fupact ISFT160, montaža na ploščo, "Schneider" | kos | 6
| * NH talilni vložko z gG/gL karakteristiko po enopolni shemi | kos | 39
| * tripolni odklopnik, z mikroprocesorsko zaščitno enoto Micrologic 2, vklopna in izklopna tuljava, 250A, 100kA, tip NSX 250S, "Schneider" | kos | 4
| * katodni odvodnik tip PRD65r, 3p, 2kV, "Schneider" | kos | 2
| * tripolno varovalčno podnožje z vložki 6A, tip SBI, "Schneider" | kos | 2
| * enopolno varovalčno podnožje z vložki 10A, tip SBI, "Schneider" | kos | 4
| *inštalacijski odklopnik tip ACTI9 iC60H, 2A/2P-C, "Schneider" | kos | 1
| *inštalacijski odklopnik tip ACTI9 iC60H, 1A/2P-C, "Schneider" | kos | 1
| * analizator omrežja CVM-C10-ITF-485-ICT2, 5A za montažo na panel ˝Circutor˝, koda M55911 | kos | 7
| * analizator omrežja CVM NET-ITF-RS-485-C2, 5A za montažo na DIN letev, ˝Circutor˝, koda M54B21 | kos | 12
| *vhodni modul LM25 - M za montažo na DIN letev ˝Circutor˝, koda M31567 | kos | 1
| *RS485 to Ethernet Modbus pretvornik TCP1RS+ ˝Circutor˝ koda M62121 | kos | 1
| *Napajalec AC/DC, 240/24V 1A, tip FCP1 (Polylux - Belmet) za montažo na DIN letev ali podoben | kos | 1
| *objemni deljivi tokovni transformator za montažo na kabel maksimalnega premera 18mm, 150/5A, 1VA, cl. 1 kot na primer KUW1/40-250 "Janitza" | kos | 3
| *objemni deljivi tokovni transformator za montažo na kabel maksimalnega premera 28mm, 250/5A, 1VA, cl. 1 kot na primer KUW2/40-250 "Janitza" | kos | 6
| *objemni deljivi tokovni transformator za montažo na kabel maksimalnega premera 28mm, 400/5A, 1VA, cl. 1 kot na primer KUW4/40-400 "Janitza" | kos | 9
| *objemni deljivi tokovni transformator za montažo na kabel maksimalnega premera 42mm, 400/5A, 1VA, cl. 1 kot na primer KUW4/60-400 "Janitza" | kos | 3
| * tokovni transformator tip TC 12, 2500/5A, cl. 1, "Circutor" | kos | 8
| * tokovni transformator tip TC 10, 1600/5A, cl. 1, "Circutor" | kos | 12
| * Seštevalni (sumarni) tokovni transformator za montažo na DIN letev ˝Circutor˝ TSR-2, 5+5/5A, 15 VA, koda M70701 | kos | 1
| * signalna lučka zelena | kos | 2
| * signalna lučka rdeča | kos | 2
| * zbiralnice baker (2x100x10), (1x100x10) in (2x50x10) | kg | 500
| * pleksi steklo za zaščito pred neposrednim dotikom | kpl | 1
| * tokovne merilne sponke kot na primer WTL 6/1 STB (vijačna tehnologija) z mostičkom, "Elektrospoji" | kos | 90
| * vrstne sponke (razne), "Elektrospoji" | kos | 30
| * kanali, drobni vezni, montažni in pritrdilni material | kpl | 1
| * meritve | kpl | 1
| komplet | kpl | 1
2 | Avtomatska kompenzacija jalove moči 500 kvar, nazivna napetost 400 V, nazivna frekvenca 50 Hz, nazivna moč 500 kvar, nazivni tok (rated current) 722 A, frekvenca uglasitve 141 Hz (12,5 %), nazivna napetost kondenzatorjev 480 V, 10 stopenjska (10 x 50 kvar), 400 V, s filtrskimi dušilkami. Omara bo nameščena v NN prostoru objekta TP-KT, s sledečimi elementi:
| * Omara | kos | 1
Kovinska omara z izrezom za regulator na sprednjih vratih, pobarvana RAL 7035, stopnja zaščite IP 20 (kabelski vhod spodaj), dimenzije omare (Š x G x V) 800 x 600 x 2000 mm, z enojnimi vrati, vrata morajo imeti vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja, hlajenje/zračenje naravno s pomožnim temperaturno reguliranim ventilatorjem na vrhu omare. Kompletne električne sheme v skladu s EN 81346-2 (sheme v predhodno preverjanje)
| * Elektronski regulator faktorja moči | kos | 1
Elektronski regulator faktorja moči nazivna napetost 400 V, nazivna frekvenca 50 Hz, tokovni vhod 5 A, vhod za zunanji CT xx / 5 A, krmilna napetost 230 V AC, interno 4-kvadrantno merjenje in neprekinjen nadzor induktivnega / kapacitivnega bremena, nastavitev faktorja moči v območju 0,70 (ind.)-1-0,90 (kap.), nastavljiv čas preklopov, izbira ročnega upravljanja, optična indikacija stopenj, alarm pri nedoseganju želenega faktorja moči, s komunikacijo: MODBUS-RS485. Naprava mora biti izdelana skladno s standardi DIN VDE 0110, part 1 (IEC 60664-1:1992), VDE 0411, part1 (DIN EN 61010-1/IEC 61010-1:2001), VDE 0843, part 20 (DIN EN 61326/IEC 61326: 1997 +A1:1998 +A2:2000), potrdila in certifikati: CE
| * Močnostni kondenzatorji | kos | 20
MR MKK (Epcos) močnostni kondenzatorji 50 kvar, brez oljni (nitrogen filling), dostopni od spredaj brez demontaže modulov ali delov omare. Maks. dovoljena napetost 1,0 UN, neprekinjeno delovanje / 1,1 UN 8 h na dan, maks. dovoljen tok približno 1,5 x IN / maks., napetostni harmoniki v skladu s IEC 61000-2-4 za industrijska omrežja (class 2), maks. dovoljen vklopni tok 200 x IN, stopnja zaščite IP20, izgube ≤ 0,4 W/kvar / ≤ 0,2 W/kvar dielektrične, mejne vrednosti temperature +45 °C 24-h-povprečna, +35 °C letna povprečna, +55 °C kratkotrajna, -25 °C spodnja meja med delovanjem, vlažnost ≤ 95 %, dovoljena nadmorska višina ≤ 4000 m pri nazivnem obratovanju za notranjo montažo, čas praznenja ≤ 3 minute do 75 V ali manj s praznilnimi upori, življenjska doba ≥ 115.000 delovnih ur pod nazivnimi pogoji, skladno s standardi IEC 831-1/2, EN 60831-1/2, VDE 0560-46/47
| * Hitre praznilne dušilke | kos | 10
MR nizkoizgubne hitre praznilne tuljave (čas praznenja t < 8 sek.), standard EN61558-1, certifikat CE, frekvenca 50 Hz, napetost 3 x 400-690 V ±10%, skupina Yn, maks. temperatura okolice 40°C
| * Filtrske dušilke | kos | 10
MR (Hans Von Mangoldt) filtrske dušilke, specifikacije v skladu s IEC 61000-2-4, class 2 DIN VDE 0550/0532 za splošno uporabo, trifazne dušilke z železnim jedrom dimenzioniranje v skladu s priporočili o dovoljenih mejah napetostnega harmonskega popačenja v javnih in industrijskih omrežjih v skladu s IEC 1000-2-4. Nazivna napetost 400V, stopnja izolacije UN ≤ 1100 V; 3/- kV (medfazna nap.), temperaturne omejitve +35°C letna povprečna, za notranjo montažo, dovoljena nadmorska višina 1000 m pri nazivnem obratovanju
| * Kontaktorji | kos | 10
BENEDIKT & JAEGER kontaktorji za preklapljanje kondenzatorjev, kontaktorji z zaščito pred zavaritvijo kontaktov, tehnični podatki v skladu s IEC 947-4-1, IEC 947-5-1, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, VDE 0660
| * Varovalčna podnožja | kos | 10
EFEN, SIBA ali podobne NH00 varovalke 690V za varen izklop kondenzatorjev v primeru napake
| * NH00 varovalke | kos | 30
| * Zagon in nastavitev parametrov kompenzacije | kpl | 1
| * Navodila za vzdrževanje (usposabljanje) | kpl | 1
| komplet | kpl | 1
3 | Dobava in vgradnja NN opreme v obstoječe SN celice v transformatorski postaji TP KT. Gre za sledeče:
| *tripolni varovalčni ločilnik EFD 10, "Eti" | kos | 1
| *varovalka CH10, 2A | kos | 3
| *tokovne merilne sponke kot na primer WTL 6/1 STB (vijačna tehnologija) z mostičkom "Elektrospoji" | kos | 6
| *vrstne sponke 4 mm2 kot na primer "Weidmüller" | kos | 4
| *kanali, drobni, vezni, montažni, pritrdilni material in priklop kablov | kpl | 1
| komplet | kpl | 5
4 | Dobava in polaganje napajalnih vodnikov vrste FG07R v podkletitvi transformatorske postaje za potrebe nove kompenzacije
| * FG07R 1 x 240 mm2 | m | 240
5 | Izvedba kabelskih končnikov na napajalnih kablih in priklop na ustrezno priklopno mesto
| * 1 x 240mm2 | kos | 16
6 | Odklop in ponovni priklop obstoječih napajalnih kablov v NN stikalni blok TP KONTEJNERSKI TERMINAL | kos | 10
7 | Dobava in izdelava komunikacijskih povezav med omrežnimi analizatorji in temperaturnimi sondami s kablom za RS485 komunikacijo:
| * UNITRONIC BUS LD 1x2x0,22 | m | 50
8 | Dobava in polaganje S-FTP kabla cat.6A po kabelski polici ter v ojačani fleksibilni cevi | m | 20
9 | Zaključevanje kabla (na terenu) s konektorji RJ45, cat.6A | kos | 2
10 | Izolirna samougasna fleksibilna PVC cev za polaganje kablov na mestih, kjer so ti izpostavljeni mehanskim poškodbam. Predvidene so naslednje dimenzije cevi:
| *cev tip FPR16, fi 16/13 mm | m | 50
11 | Demontaža obstoječe elektro opreme. Pri tem gre za sledeče:
| * Odklop in demontaža obstoječih fiksnih kompenzacijskih naprav ter odvoz na uradno deponijo | kpl | 2
| * Odklop in iznos obstoječe avtomatske kompenzacijske naprave ter odvoz na uradno deponijo | kpl | 1
| * Odklop in iznos obstoječe NN stikalne omare transformatorske postaje ter odvoz na skladišče EE infrastrukture v Luki Koper | kpl | 1
| * Odklop in demontaža obstoječih merilnih omaric nad SN in NN bloki ter odvoz na skladišče EE infrastrukture v Luki Koper | kos | 9
| komplet | kpl | 1
12 | Dobava in vgradnja telekomunikacijske opreme v obstoječo omarico TKO-TP-KT v NN prostoru transformatorske postaje TP KONTEJNERSKI TERMINAL. Pri tem gre za sledeče:
| * omrežno stikalo Transition Networks SM4T4DPA | kos | 1
| * SFP modul Finisar FTLF 1318P3BTL | kos | 2
| * optični prespojni kabel SM, konektorji FC – LC 9/125µm, dolžine 1 m | par | 1
| * optični prespojni kabel SM, konektorji FC – LC 9/125µm, dolžine 3 m | par | 1
| komplet | kpl | 1
| S K U P A J | EUR
C. Transformator
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Dobava in vgradnja oljnega, hermetično zaprtega transformatorja 1600kVA, tip Minera Schneider Electric, po spodnjih tehničnih karakteristikah in standardno opremo:
Tehnične karakteristike:
* Nazivna moč: 1600 kVA
* Nazivna primarna napetost: 20 kV
* Izolacijska napetost: 24 kV
* Regulacija napetosti na primarju: ± 2x2,5%
* Nazivna sekundarna napetost: 0,4 kV
* Nazivna frekvenca: 50 Hz
* Vezalna skupina: Dyn5
* Hlajenje: ONAN
* Izgube: AoBk Eco design (P0=1200W, Pk=14000W)
* Napetost kratkega stika uk: 6%
* Vgradnja: notranja
Standardna oprema:
* dvosmerna kolesa
* kljuke za dvigovanje
* napisna ploščica
* priključek ozemljitve (2 lokacije)
* pipica za izpust in vzorčenje olja
* preklopka za regulacijo napetosti
* protokol rutinskega testa
* DMCR zaščitni rele (zaščita pred visokim tlakom znotraj ohišja (tanka)
* temperaturna zaščita v dveh stopnjah in zaščita pred iztekom olja)
| komplet | kpl | 2
2 | Dobava in polaganje napajalnih vodnikov vrste FG07R v podkletitvi transformatorske postaje za potrebe novih transformatorjev
| * FG07R 1 x 240 mm2 | m | 1260
3 | Izvedba kabelskih končnikov na napajalnih kablih in priklop na ustrezno priklopno mesto
| * 1 x 240mm2 | kos | 84
4 | Demontaža obstoječe elektro opreme. Pri tem gre za sledeče:
| * Odklop obstoječega transformatorja ter odvoz na skladišče EE infrastrukture, v Luki Koper | kos | 2
| * Demontaža obstoječega NN kabelskega razvoda do transformatorjev NYY-J 4 x 185 mm2 ter odvoz na skladišče rezevnega materiala za vzdrževanje elektroenergetskih naprav v Luki Koper. | m | 600
| komplet | kpl | 1
| S K U P A J | EUR
D. Gradbena dela
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
Rušitvena dela in zidarska dela:
1 | Klesanje betonske plošče debeline 20 cm v širini cca 40 cm (5 m´), z odvozom ruševin v stalno deponijo s plačilom pristojbin; klesanje previdno, da ostane armatura nepoškodovana. Armaturo prirezati, ukriviti za 90°, dodati armaturne palice B 500 B 2*12 po celotni dolžini. Rob plošče premazati s premazom za boljšo sprejemljivost starega in novega betona (npr. ELASTOSIL) in dobetonirati do predvidene širine; beton C 25/30. V postavko je vključiti vsa pomožna in spremljevalna dela. | kpl | 1
2 | Horizontalna hidroizolacija betonske strehe TP; odstranitev stare hidorizolacije, čiščenje in priprava površine, 1x hladni bitumenski premaz, 1x elastomerni bitumenski trak, 4 mm, 1x elastomerni trak s posipom | m2 | 51
Pleskarska dela:
3 | Dvakatno barvanje notranjih sten in stropa v stavbi z disperzijsko barvo, z predhodnim premazom z akril emulzijo. | m2 | 100
4 | Barvanje zunanjih betonskih sten s fasadno barvo, s predhodno pripravo podlage in premazom z akril emulzijo. RAL barva se določi naknadno. | m2 | 170
5 | Strojno brušenje obstoječe zaščitne ograje višine 1,2m ter nanos osnovnih premazov (minimalna končna debelina vseh premazov vsaj 250 µm) | m1 | 10
6 | Aluminijska dela
Vsi izdelki so opremljeni z vsem okovjem, cilindričnimi ključavnicami, nasadili, zatiči, kljukami, samozapirali, zaključnimi letvicami. Pred izdelavo mora izvajalec del vzeti točne mere na licu mesta
| * Vhodna dvokrilna vrata, dimenzij cca 1.4*2,2m, protiprašna, srebrne barve | kpl | 1
| * Vhodna dvokrilna vrata, dimenzij cca 1.4*2,2m, protiprašna, srebrne barve, z rešetkami spodaj na obeh krilih vrat, dim 400x400cm | kpl | 2
| S K U P A J | EUR
E. Začasno napajanje terminala KT
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Najem diesel električnega generatorja 60 kVA za napajanje ključnih porabnikov v času trajanja izvedbe elektromontažnih del v transformatorski postaji TP kontejnerski terminal. Agregat bo priključen v svetlobnem stolpu 4. V postavko je vključiti vsa pomožna in spremljevalna dela, priklope ter odklope napajalnih kablov DEA v stikalnih blokih. | dni | 5
2 | Najem diesel električnega generatorja 150 kVA za napajanje ključnih porabnikov v času trajanja izvedbe elektromontažnih del v transformatorski postaji TP kontejnerski terminal. Agregat bo priključen v obstoječem vozlišču v svetlobnem stolpu 5. V postavko je vključiti vsa pomožna in spremljevalna dela, priklope ter odklope napajalnih kablov DEA v stikalnih blokih. | dni | 5
3 | Najem diesel električnega generatorja 200 kVA za napajanje ključnih porabnikov v času trajanja izvedbe elektromontažnih del v transformatorski postaji TP kontejnerski terminal. Agregat bo priključen v obstoječem vozlišču v svetlobnem stolpu 2. V postavko je vključiti vsa pomožna in spremljevalna dela, priklope ter odklope napajalnih kablov DEA v stikalnih blokih. | dni | 5
4 | Najem diesel električnega generatorja 350 kVA za napajanje ključnih porabnikov v času trajanja izvedbe elektromontažnih del v transformatorski postaji TP kontejnerski terminal. Agregat bo priključen v obstoječem stikalnem bloku enega para frigogalerij katerega se določi naknadno z operativo KT. V postavko je vključiti vsa pomožna in spremljevalna dela, priklope ter odklope napajalnih kablov DEA v stikalnih blokih. | dni | 5
5 | Najem diesel električnega generatorja 500 kVA za napajanje ključnih porabnikov v času trajanja izvedbe elektromontažnih del v transformatorski postaji TP kontejnerski terminal. Agregat bo priključen v obstoječem stikalnem bloku enega para frigogalerij katerega se določi naknadno z operativo KT. V postavko je vključiti vsa pomožna in spremljevalna dela, priklope ter odklope napajalnih kablov DEA v stikalnih blokih. | dni | 5
| S K U P A J | EUR