## REKAPITULACIJA FAZAB
REKAPITULACIJA FAZA B
vrednost brez DDV
I. Nadvišanje/ utrditev površine | 0
II. Odvodnjavanje in tehnološka voda | 0
II.a Čistilna naprava za pralnico | 0
III. VODOVOD | 0
IV. Nadstrešnice - pralnica | 0
V. ELEKTRO JAŠKI IN KABELSKA KANALIZACIJA | 0
VI. ČN in KANALIZACIJA ZA fekalno ODPADNO VODO | 0
VII. Galerije za potrebe pretripa | 0
VIII. Električne instalacije – pralnica | 0
IX. Električne instalacije - razsvetljava | 0
X. Telekomunikacije | 0
skupaj | 0

## I. Nadvišanje_utrditev površine
I. Nadvišanje/ utrditev površine
Opombe:
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV
A | PREDDELA
| Postavka | EM | Količina | Cena | Znesek
1 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov v ravninskem terenu , dolžina profilov 185 m | kos | 14 |  | 0
2 | Zakoličba osi v ravninskem terenu z zavarovanjem | m1 | 267 |  | 0
5 | Rezanje asfaltnih plasti s talno diamantno žago, debelina od 4-10 cm | m1 | 480 |  | 0
6 | Rezkanje asfaltnih plasti v debelini 16 cm ter odvoz na lokalno deponijo v neposredni bližini (za ponovno uporabo v cementni stabilizaciji); porušitev klančine zgrajene v fazi A (ob tirih) | m2 | 570 |  | 0
7 | Rezkanje asfaltnih plasti v debelini 7 cm ter odvoz na lokalno deponijo v neposredni bližini (za ponovno uporabo v cementni stabilizaciji) | m2 | 11700 |  | 0
8 | Demontaža ograje iz žične mreže, višine 2.0 m (odstranitev in odvoz na deponijo) | m1 | 253 |  | 0
9 | Odstranitev in deponiranje za ponovno uporabo obstoječega prometnega znaka na betonskem podstavku (znak stop in Andrejev križ) | kos | 2 |  | 0
10 | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, instalacijami, oznakami gradbišč, zagotovitev varnostnih in higiensko tehničnih pogojev, začasnih transportnih poti ter kasnejša odstranitev vseh objektov in vzpostavitev prvotnega stanja na uporabljenih površinah; pavšal | pav | 1 |  | 0
| PREDDELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA DELA
| Postavka | EM | Količina | Cena | Znesek
1 | Široki izkop zemljine 3.ktg (tampon) strojno z nakladanjem | m3 | 1320 |  | 0
2 | Vgraditev nasipov (uporabi se izkopan uporaben material) | m3 | 150 |  | 0
3 | Ureditev planuma izkopa (kjer se odstranjujejo obstoječe plasti) | m2 | 11700 |  | 0
4 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna trdnost 28 kN/m (npr.: Polyfelt TS 80) | m2 | 11700 |  | 0
5 | Vgraditev posteljice v debelini nad 30 cm iz drobljenih kamnitih zrn, maksimalno zrno D 125 mm (z dobavo) | m3 | 850 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
C | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
| Postavka | EM | Količina | Cena | Znesek
1 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D32 iz kamnine v debelini plasti 15 cm, sestava zmesi kamnitih zrn 0/31 mm (upoštevati TSC 06.200:2003) | m3 | 5335 |  | 0
2 | Izdelava s cementom stabilizirane nosilne plasti drobljenca, maksimalno zrno je 32 mm, v debelini plasti do 20 cm, delež cementa je min 50 kg/m3 (upoštevati TSC 06.320:2001) | m3 | 4145 |  | 0
3 | Izdelava s cementom stabilizirane nosilne plasti iz izkopanega materiala in rezkanca (manjko materiala (ca 40%) je iz drobljenca, maksimalno zrno je 32 mm), v debelini plasti do 20 cm, delež cementa je min 50 kg/m3 (upoštevati TSC 06.320:2001) | m3 | 4694 |  | 0
5 | Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 25/15 cm na betonsko posteljico C12/15 | m1 | 85 |  | 0
7 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50-70 A2 v debelini 12 cm | m2 | 25300 |  | 0
9 | Izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf PmB 25/55–65 A1/A2 Z3 v debelini 4 cm | m2 | 25300 |  | 0
10 | Izdelava bankine iz drobljenca široke do 1.0 m | m3 | 32 |  | 0
| VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
D | GRADBENA DELA in OBRTNIŠKA DELA
| Postavka | EM | Količina | Cena | Znesek
1 | Dobava in zabijanje kolov PAP-40/40, komplet z vsemi pripravljalnimi deli (za en temelj 64 m) | m | 192 |  | 0
2 | Odstranitev betona na glavah kolov po zabijanju v dolžini cca 80 cm (za en temelj 0,5 m3) | m3 | 1.5 |  | 0
3 | Rezanje asfalta (za en temelj 24 m) | m | 72 |  | 0
4 | Strojni izkop gradbene jame do globine 120 cm v terenu III.ktg., z odvozom materiala na deponijo (za en temelj 43 m3) | m3 | 129 |  | 0
5 | Planiranje in utrditev zemeljskega planuma v natančnosti ±3 cm (za en temelj 25 m2) | m2 | 75 |  | 0
6 | Dobava in polaganje filca (za en temelj 25 m2) | m2 | 75 |  | 0
7 | Izdelava tamponske blazine debeline 50 cm, z utrjevanjem v plasteh po 25 cm, vključno z dobavo materiala. (za en temelj 12,5 m3) | m3 | 37.5 |  | 0
8 | Dobava in vgraditev podložnega betona MB 15 v debelini 5 cm (za en temelj 1 m3) | m3 | 3 |  | 0
9 | Montaža in demontaža opaža vseh elementov (za en temelj 19 m2) | m2 | 57 |  | 0
10 | Dobava in vgraditev betona MB 30 prereza 0,60 m3/m2 v vse nosilne elemente (za en temelj 15 m3) | m3 | 45 |  | 0
11 | Dobava in polaganje armature- palice vseh profilov (za en temelj 1350 kg) | kg | 4050 |  | 0
12 | Dobava, izdelava in montaža unikatnega jeklenega zaščitnega ogrodja (kletke) za mehansko zaščito stikalnega bloka nameščenega na temelj svetilnega stebra. Ogrodje je zvarjeno iz cevastih profilov f133/5 mm in je privarjeno na štiri sidrne plošče 200/200/10 mm, ki se predhodno vbetonirajo v temelj. Jeklena konstrukcija je antikorozijsko zaščitena z osnovnimi premazi in finalnim opleskom za označevanje ovir (rdeče/belo) v skupni debelini 180 mikronov (za en temelj 400 kg); detajl po načrtu 3.1 NAČRT UTRDITVE PLATOJA S PRALNICO KONTEJNERJEV, št. 11-0448/FAZA B/C, maj 2015 | kg | 1200 |  | 0
13 | Dobava in vgraditev Stigmafleks cevi 3xf125 mm v armiranobetonski temelj v skupni dolžini (za en temelj 16 m) | m | 48 |  | 0
14 | Dobava in vgraditev Stigmafleks cevi 7xf110 mm v armiranobetonski temelj v skupni dolžini (za en temelj 24 m) | m | 72 |  | 0
15 | Dobava in vgraditev Stigmafleks cevi 2xf80 mm v armiranobetonski temelj v skupni dolžini (za en temelj 7 m) | m | 28 |  | 0
RUŠENJE SVETLOBNIH STOLPOV
16 | Rušenje temelja svetilke do globine 0,6m pod končno niveleto urejenih površin, ter odvoz materiala na deponijo izven Luke Koper | kos | 4 |  | 0
17 | Demontaža posameznih svetilk oziroma konzole z žarometi (h=12m) z uporabo dvižne platforme, odklop kablov na priključni plošči z njihovim izvlačenjem iz drogu ter odvoz na deponijo znotraj Luke Koper *odvoz na deponijo izven Luke Koper neuporabnega kabelskega razvoda iz kabelske kanalizacije | kos | 4 |  | 0
18 | Demontaža drogov do višine 12m z uporabo avtodvigala ter odvoz na deponijo znotraj Luke Koper | kos | 4 |  | 0
19 | Odklop obstoječih kablov, demontaža stikalnega bloka ter odvoz na deponijo izven Luke Koper | kos | 4 |  | 0
| GRADBENA DELA in OBRTNIŠKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
E | PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA
| Postavka | EM | Količina | Cena / EM | Znesek
1 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, površina označb do 0.5 m2 (oštevilčenje skladiščnih boksov) | m2 | 220 |  | 0
2 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, širine 12 cm | m1 | 6859 |  | 0
3 | Prestavitev betonske varnostne ograje postavljene fazi A na novo lokacijo | m1 | 110 |  | 0
4 | Dobava in postavitev novih betonskih pregrad dimenzije: dolžine 250 cm, višine 152 cm, širina pete 70 cm, širina stene cca. 15 cm. Peta betona naj bo zaščitena s pločevino, ki preprečuje krušenje betona ob premiku pregrade. Pregrada naj ima dva žepa za vilice viličarja. Dimenzije žepa: L=25 cm x H=12 cm, razmak med žepi naj bo 92 cm | kos | 10 |  | 0
| PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Nadvišanje/utrditev površine SKUPAJ |  |  |  | 0

## II. Odvodnja in tehnološka voda
II. Odvodnjavanje in tehnološka voda
REKAPITULACIJA
II.I. | Odvodnjavanje - meteorna in tehnološka voda |  |  |  | 0
II.II. | Priklop očiščene vode iz ČN na javni kanal |  |  |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
II.I. | Odvodnjavanje- meteorna in tehnološka voda
A) | PRIPRAVLJALNA DELA
| Postavka | EM | Količina | Cena | Znesek
1 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | m1 | 721 |  | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu | kos | 29 |  | 0
3 | Zakoličba križanj kanalizacije z ostalimi komunalnimi vodi | kos | 29 |  | 0
4 | Rezanje asfalta z diamantno žago v debelini od 6 do 12 cm | m1 | 1360 |  | 0
5 | Porušitev in odstranitev asfaltnih plasti v debelini 6-12 cm ter odvoz na lokalno deponijo v neposredni bližini (za ponovno uporabo v cementni stabilizaciji) | m2 | 1340 |  | 0
6 | Rušenje obst. polno obbetoniranih cevi iz PVC DN 300 vključno s prevozom in stroški deponije | m1 | 284 |  | 0
6 | Rušenje obst. polno obbetoniranih cevi iz PVC DN 400 vključno s prevozom in stroški deponije | m1 | 78 |  | 0
7 | Odstranitev obstoječega LTŽ kanalskega pokrova ali rešetk ter transport in deponiranje na končno lokacijo v razdalji do 5 km. | kos | 36 |  | 0
8 | Zasip obstoječih jaškov z zemljino iz izkopa (cca. 0,8-1,2 m3/kos) Komprimiracija na vrhu jaška mora doseči zbitost skladno z načrtom platoja (95-97% SPP). | kos | 20 |  | 0
9 | Zasip obstoječih jaškov z zemljino iz izkopa (cca. 0,15-0,45 m3/kos) Komprimiracija na vrhu jaška mora doseči zbitost skladno z načrtom platoja (95-97% SPP). | kos | 16 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
B) | ZEMELJSKA DELA
| Postavka | EM | Količina | Cena | Znesek
Opomba za zemeljska dela:
Zemeljska dela so upoštevana v območju do nivoja obstoječega terena oz. do spodnje plasti projektirane betonske stabilizacije. Zemeljska dela nad tem nivojem so upoštevana pri izvedbi platoja.
1 | Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame 6-15 l/s | ur | 60 |  | 0
2 | Strojni opaženi izkop materiala III. - IV. ktg za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, globine od 2-3 m (upošteva se samo neto izkop, glede na svetlo širino izkopa). | m3 | 192 |  | 0
3 | Strojni neopaženi izkop materiala III. - IV. ktg za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, globine do 2,5 m | m3 | 1340 |  | 0
4 | Strojni neopaženi izkop materiala III. - IV. ktg za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, globine 2,0 do 5,0 m (poglobitev gradbene jame za vgradnjo lovilca olj, črpališča, usedalnika) | m3 | 35 |  | 0
5 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže – ročno | m3 | 30 |  | 0
6 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 920 |  | 0
7 | Razpiranje gradbene jame kanala z že sestavljenimi (varovalni) opaži, za višine izkopa do 2-3 m. Obračun po tekočem metru kanalizacije. | m1 | 45 |  | 0
8 | Zasipanje kanala z materialom iz izkopa (ustreznost materiala potrdi gradbeni nadzor oz. nadzorni geomehanik). Komprimiranje v plasteh po 20 cm, stopnja komprimacije skladno z načrtom platoja (95-97% SPP). | m3 | 450 |  | 0
9 | Zasipanje kanala s tamponskim materialom skupaj z dobavo in transportom materiala. Komprimiranje v plasteh po 20 cm, stopnja komprimacije skladno z načrtom platoja (95-97% SPP). | m3 | 760 |  | 0
10 | Izdelava peščene posteljice kot podlaga za montažo lovilca olj v deb 20 - 50 cm, s središčnim kotom naleganja 90 st iz peska 0-4 mm, vse obvito s PP filcem 250 g/m2 (skupaj cca 55 m2) | m3 | 13 |  | 0
11 | Zasipanje lovilca olj s prodcem granulacije 3-20 mm skupaj z dobavo in transportom materiala. Komprimiranje v plasteh po 20 cm. | m3 | 8.5 |  | 0
12 | Zasipanje kanala z zrnato kamnino – 3. kategorije -ročno | m3 | 30 |  | 0
13 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo z nakladanjem, razkladanjem in razplaniranjem, vključno s stroški deponije. | m3 | 1120 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
C | KANALIZACIJA za meteorno vodo
| Postavka | EM | Količina | Cena | Znesek
Opomba za kanalete:
V postavki izdelave kanalete z rego je potrebno upoštevati vsa potrebna dela za vgradnjo po navodilih proizvajalca. V postavki se upošteva tudi zaključne stene, prehodne kose in ostale spojne elemente, betone, armaturo, moznike. Kanalete se obbetonirajo z armiranim betonom C30/37 - XC4, XS 3, XF 4, PV-II, in armira z armaturo B500B. Slop betona se diletira na 6 m in mozniči z mozniki 8xF22,L=60 cm. Med krovnim slojem asfalta in betonom se izvede bitumenski fugirni trak. Zemeljska dela in rušenje asfaltov so obračunani ločeno.
1 | Izdelava (dobava in vgradnja) kanalet z rego nazivne širine 100 mm (npr.RECYFIX HICAP F 100 tip 365/300, odprta rega 28 mm, 1 m), sestavljene iz telesa kanalete z vtočnikom višine 300 mm z odprto rego, z LTŽ rešetko z vzdolžnimi regami, obremenitveni razred F 900, dolžina 1000 mm. Dimenzija obbetoniranja 88/50 cm (podložni beton=cca 0,06 m3/m1. V konstruktivni beton = cca. 0.35 m3/m1, armatura RA F10-F25 cca. 70 kg/m1) | m1 | 74.5 |  | 0
2 | Izdelava (dobava in vgradnja) kanalet z rego nazivne širine 150 mm (RECYFIX HICAP F 150 tip 380/300, odprta rega 28 mm, 1 m), sestavljene iz telesa kanalete z vtočnikom višine 300 mm z odprto rego, z LTŽ rešetko z odprto rego, obremenitveni razred F 900, dolžina 1000 mm. Dimenzija obbetoniranja 88/51 cm (Vpodložni beton=cca 0,06 m3/m1. V konstruktivni beton = cca. 0.35 m3/m1, armatura RA F10-F25 cca. 70 kg/m1) | m1 | 187 |  | 0
3 | Izdelava (dobava in vgradnja) kanalet z rego nazivne širine 200mm, (npr.RECYFIX HICAP F 200 tip 465/300, odprta rega 28 mm) sestavljene iz telesa kanalete z vtočnikom višine 300 mm z odprto rego 14 mm, z LTŽ rešetko z odprto rego, obremenitveni razred F 900, dolžina 1000 mm. Dimenzija obbetoniranja 97/55 cm (Vpodložni beton=cca 0,065 m3/m1. V konstruktivni beton = cca. 0.4 m3/m1, armatura RA F10-F19 cca. 55 kg/m1) | m1 | 210 |  | 0
4 | Izdelava (dobava in vgradnja) kanalet z rego nazivne širine 300mm (npr.RECYFIX HICAP F 300 tip 750/300, odprta rega 28 mm, 1 m), sestavljene iz telesa kanalete z vtočnikom višine 300 mm z odprto rego 14 mm, z LTŽ rešetko z odprto rego, obremenitveni razred F 900, dolžina 1000 mm. Dimenzija obbetoniranja125/72 cm (Vpodložni beton=cca 0,1 m3/m1. V konstruktivni beton = 0.58 m3/m1, armatura RA F10-F19, cca. 65 kg/m1) | m1 | 5 |  | 0
5 | Izdelava (dobava in vgradnja) kanalet z LTŽ rešetko z regami nazivne širine 150 mm, raz. C 250 KN s svetlo višino min. 20 cm, z obbetoniranjem po navodilih proizvajalca | m1 | 22 |  | 0
6 | Izdelava ponikovalnice iz BC premera 800 mm pokrovom iz NL z nosilnostjo C -250 KN in razbremenilno ploščo C25/30 | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja predfrabiciranega peskolova iz betona armiranega z vlakni, obremenitveni razred F900 ( certifikat CE) s pocinkanim okvirjem in brezvijačnim sistemom pritrjevanja rešetk.. Peskolov mora biti kompatibilen za spajanje z izbranim sistemom kanalet in se vgradi po navodilih proizvajalca | kos | 1 |  | 0
8 | Izdelava predfabriciranega jaška - peskolova, pravokotnega prereza 520x498 mm , globokega 1,0 do 1,5 z rešetko nosilnosti F900 kN. Jašek mora biti kompatibilen za spajanje z izbranim sistemom kanalet. Jašek se vgradi po navodilih proizvajalca. Jašek se postvi na temeljno ploščo 1,4x1,4 m in polno obbetonira v debelini 25 cm z betonom C30/37 - XC4, XS 3, XF 4, PV-II v debelini 25 cm (cca 1,5 m3 betona), in armira z armaturo B500B F12 mm (cca. 260 kg) | kos | 9 |  | 0
9 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida premera 160 mm, na podložno plast iz cementnega betona ter polno obbetoniranje cevi z betonom C30/37 - XC4, XS 3, , PV-II | m1 | 80 |  | 0
10 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida premera 200 mm, na podložno plast iz cementnega betona ter polno obbetoniranje cevi z betonom C30/37 - XC4, XS 3, , PV-II | m1 | 34 |  | 0
11 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida premera 250 mm, na podložno plast iz cementnega betona ter polno obbetoniranje cevi z betonom C30/37 - XC4, XS 3, , PV-II | m1 | 16 |  | 0
12 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida premera 315 mm, na podložno plast iz cementnega betona ter polno obbetoniranje cevi z betonom C30/37 - XC4, XS 3, , PV-II | m1 | 99 |  | 0
13 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida premera 500 mm, na podložno plast iz cementnega betona ter polno obbetoniranje cevi z betonom C30/37 - XC4, XS 3, , PV-II | m1 | 79 |  | 0
14 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida premera 630 mm, na podložno plast iz cementnega betona ter polno obbetoniranje cevi z betonom C30/37 - XC4, XS 3, , PV-II | m1 | 206 |  | 0
15 | Dobava, stikovanje in polaganje fazonskih kosov in spojk iz polivinilklorida na podložno plast iz cementnega betona ter polno obbetoniranje z betonom C30/37 - XC4, XS 3, , PV-II
15.1 | koleno PVC d160-45° | kos | 4 |  | 0
Opomba za jaške:
pri jaških upoštevati tudi dodatna zemeljska dela, betonski podstavek, izdelano muldo in vse nastavke za priključne cevi do DN 600 mm.
16 | Izdelava jaška iz armiranega poliestra za priključne cevi do DN 600 mm, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m | kos | 1 |  | 0
17 | Izdelava jaška iz armiranega poliestra za priključne cevi do DN 600 mm, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | kos | 4 |  | 0
18 | Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza s premerom 100 cm za priključne cevi do DN 600 mm, globokega 2,0 do 2,5 m | kos | 5 |  | 0
19 | Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza s premerom 100 cm za priključne cevi do DN 600 mm, globokega 2,5 do 3.0 m | kos | 3 |  | 0
20 | Obbetoniranje jaškov iz armiranega poliestra proti vzgonu z betonom C30/37 - XC4, XD 3, XS 3, , PV-II (upoštevati tudi opaže) | m3 | 13 |  | 0
21 | Dobava in vgraditev pokrova krožnega prereza s premerom 600 mm iz duktilne litine z nosilnostjo 600 kN, vgrajen na standarden predfabriciran AB obroč Dz/Dn=1220/600 mm, debeline 20 cm z možnostjo zaklepa in protihrupnim vložkom. Uporabi se beton kakovosti najmanj C37/45 - XC4, XS 3, XF 4, PV-II, in armira z armaturo B500B | kos | 13 |  | 0
22 | Dobava in vgraditev razbremenilne AB plošče AxB=1,65/1,65 m deb 26 cm z okroglo odprtino DN 1040 mm . Uporabi se beton kakovosti najmanj C30/37 - XC4, XS 3, XF 4, PV-II, in armira z armaturo B500B ( 87kg) in MAG 500/560 Q335 ( 14 kg) | kos | 12 |  | 0
23 | Dobava in vgraditev razbremenilne AB plošče AxB=1,66/1,66 m deb 26 cm z okroglo odprtino DN 850 mm . Uporabi se beton kakovosti najmanj C30/37 - XC4, XS 3, XF 4, PV-II, in armira z armaturo B500B ( 87kg) in MAG 500/560 Q335 ( 14 kg) | kos | 1 |  | 0
24 | Nadvišanje obstoječih jaškov premera 800 mm z AB cevjo DN 800 mm višine do 0,8 m ( vgradnja razbremenilne plošče AB dim 1,66/1,66 kot pri tč. 21 in vgradnja novega pokrova dim. 600 mm iz duktilne litine z nosilnostjo 600kN ( razred E) kot pri tč. 20) | kos | 8 |  | 0
25 | Izdelava AB plošče dimenzij DxŠ=4.5m x 3.0m debeline 20 cm iz betona C30/37 - XC4, XS 3 , PV-II. Plošča se armira z armaturnimi mrežami MAG 500/560 ,Q 503 (270 kg), B500B (98 kg) in bremenskimi ušesi F20 mm za pritrditev poliestrskih trakov | kos | 1 |  | 0
26 | Dobava in vgradnja lovilca olj z bypassom po standardu SIST EN 858-1 skladno z navodili proizvajalca. Pretok skozi lovilec olj 50 l/s, pretok skozi bypass 500 l/s. V postavki upoštevati tudi sidranje lovilca na AB ploščo proti vzgonu in podaljšanje nastavkov za vstopni odprtini iz AP podaljškov dolžine cca. 1,5 m. | kos | 1 |  | 0
27 | Izdelava AB plošče dimenzij DxŠ=2,90 x 1,60 m, debeline 26 cm z dvema okroglima odprtinama DN 820 mm iz betona C30/37 - XC4, XS 3 , PV-II. Plošča se armira z armaturnimi mrežami MAG 500/560,Q 335 ( 30 kg) in B500B (140 kg) | kos | 1 |  | 0
28 | Dobava in vgraditev pokrova krožnega prereza s premerom 600 mm iz duktilne litine z nosilnostjo 600 kN, vgrajen na standarden predfabriciran AB obroč Dz/Dn=1000/600 mm, debeline 20 cm z možnostjo zaklepa in protihrupnim vložkom. Uporabi se beton kakovosti najmanj C37/45 - XC4, XS 3, XF 4, PV-II, in armira z armaturo B500B | kos | 2 |  | 0
29 | Izdelava klasične izpustne glave na PVC cevi d 630 | kos | 1 |  | 0
30 | Utrditev jarka s kamnom d35 cm na podložni plasti iz cementnega betona C16/20 debeline 15 cm | m2 | 8 |  | 0
| KANALIZACIJA za meteorno vodo - SKUPAJ: |  |  |  | 0
D | KANALIZACIJA za tehnološko vodo
a | kanalizacija
1 | Izdelava kanalet z LTŽ rešetko z regami nazivne širine 150 mm, raz. B 125 KN s svetlo višino min. 15 cm, z obbetoniranjem po navodilih proizvajalca | m1 | 14 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja predfrabiciranega peskolova iz betona armiranega z vlakni, obremenitveni razred F900 ( certifikat CE) s pocinkanim okvirjem in brezvijačnim sistemom pritrjevanja rešetk.. Peskolov mora biti kompatibilen za spajanje z izbranim sistemom kanalet in se vgradi po navodilih proizvajalca | kos | 4 |  | 0
3 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida premera 160 mm SN 8, na podložno plast iz cementnega betona ter polno obbetoniranje cevi z betonom C30/37 - XC4, XS 3, , PV-II | m1 | 96 |  | 0
4 | Dobava, stikovanje in polaganje fazonskih kosov in spojk iz polivinilklorida na podložno plast iz cementnega betona ter polno obbetoniranje z betonom C30/37 - XC4, XS 3, , PV-II
4.1. | koleno PVC d160-30° | kos | 6 |  | 0
5 | Izdelava jaška iz armiranega poliestra za priključne cevi do DN 600 mm, krožnega prereza s premerom 800 cm, globokega 1,0 do 1,5 m | kos | 3 |  | 0
6 | Izdelava jaška iz armiranega poliestra za priključne cevi do DN 600 mm, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | kos | 1 |  | 0
7 | Obbetoniranje jaškov iz armiranega poliestra proti vzgonu z betonom C30/37 - XC4, XD 3, XS 3, , PV-II (upoštevati tudi opaže) | m3 | 4 |  | 0
8 | Dobava in vgraditev pokrova krožnega prereza s premerom 600 mm iz duktilne litine z nosilnostjo 600 kN, vgrajen na standarden predfabriciran AB obroč Dz/Dn=1220/600 mm, debeline 20 cm z možnostjo zaklepa in protihrupnim vložkom. Uporabi se beton kakovosti najmanj C37/45 - XC4, XS 3, XF 4, PV-II, in armira z armaturo B500B | kos | 4 |  | 0
9 | Dobava in vgraditev razbremenilne AB plošče AxB=1,66/1,66 m deb 26 cm z okroglo odprtino DN 850 mm . Uporabi se beton kakovosti najmanj C30/37 - XC4, XS 3, XF 4, PV-II, in armira z armaturo B500B ( 87kg) in MAG 500/560 Q335 ( 14 kg) | kos | 3 |  | 0
10 | Dobava in vgraditev razbremenilne AB plošče AxB=1,65/1,65 m deb 26 cm z okroglo odprtino DN 1040 mm . Uporabi se beton kakovosti najmanj C30/37 - XC4, XS 3, XF 4, PV-II, in armira z armaturo B500B ( 87kg) in MAG 500/560 Q335 ( 14 kg) | kos | 1 |  | 0
11 | Dobava, transport, namestitev in montaža popolnoma predfabriciranega črpališča za odpadno vodo, ki se sestoji iz : | kos | 1
, | Jaška iz armiranega poliestra, premera DN 1200 mm, globine 3,5 m, z (dvodelnim) pokrovom 800/800 mm, N= 400 kN, iz duktilne litine, po standardu EN 124, ISO 1401 vbetoniranim na razbremenilno AB ploščo, zavarovan proti vzgonu z betonom C30/37 - XC4, XD 3, XS 3, , PV-II (upoštevati tudi opaže) | kos | 1
| Dobava in vgraditev razbremenilne AB plošče AxB=1,66/1,66 m deb 26 cm s pravokotno odprtino 800/800 mm . Uporabi se beton kakovosti najmanj C30/37 - XC4, XS 3, XF 4, PV-II, in armira z armaturo B500B ( 87kg) in MAG 500/560 Q335 ( 14 kg) | kos | 1
| Črpalka za odpadno padavinsko vodo z delovno točko H/Q = 10,00 m / 2,0 l/s, s , dvižni vod DN 50/65 mm , združitveni kos "hlače" (samo 1 kos) protipovratna loputa DN 50 /65 in zasun DN 50/65 mm | kos | 2
| lovilna košara s podaljšanim ročajem za lovljenje večjih nečistoč | kos | 1
| Notranja krmilna omarica kot npr Grundfos tip LCD108 + Enota LT200 – digitalno/analogni pretvornik za hidrostatično sondo (4-20mA). Vsi potrebna nivojska stikala za vklop, izklop in alarm. NN kabel in signalni kabli dolžine 25 m. | kos | 1
| črpališče skupaj | kos | 1 |  | 0
12 | Tlačni vod PE 100- d 63 -16 mm v zaščitni cevi PE 80 d110 -8,5 | m | 25 |  | 0
13 | Delilni jašek dim 800/800 višine 1600 mm z dvodelnim pokrovom z demontažno prečko in okvirjem iz NL z nosilnostjo C -250 KN | kos | 1 |  | 0
14 | Tablasta zidna zapornica ( npr. Safox CP4- M-150) -z globino vgradnje 1200 mm, višino dviga 150 mm, s 3 stranskimi okvirji, vretenom in vodilom, vse iz INOX materiala | kos | 1 |  | 0
15 | Dobava, stikovanje in polaganje fazonskih kosov in spojk iz polivinilklorida na podložno plast iz cementnega betona ter polno obbetoniranje z betonom C30/37 - XC4, XS 3, , PV-II
15a | odcep PVC d 160/160 - 87° | kos | 1 |  | 0
15b | PVC vmesni kos d 160, l= 250 mm | kos | 3 |  | 0
15c | PVC vmesni kos d 160, l= 500 mm | kos | 2 |  | 0
15d | PVC drsna spojka d 160 mm | kos | 6 |  | 0
15e | PVC d160 lok 87° | kos | 1 |  | 0
16 | Jašek za strupene snovi iz armiranega poliestra, premera DN 1200 mm, globine 2,0 m s pokrovom 600/600 mm NL 400 kN iz duktilne litine, po standardu EN 124, ISO 1401 vbetoniranim narazbremenilno AB ploščo, zavarovan proti vzgonu z betonom C30/37 - XC4, XD 3, XS 3, , PV-II (upoštevati tudi opaže) | kos | 1 |  | 0
17 | Jašek iz armiranega poliestra ( usedalnik), premera DN 2000 mm, globine 2,50 m, ki ima že izdelan 3x nastavek za priključno cevi do 200 mm, z ločilno potopno steno; s pokrovom premera 600 mm NL 400 kN iz duktilne litine, vbetoniranim na AB razbremenilno ploščo, zavarovan proti vzgonu z betonom C30/37 - XC4, XD 3, XS 3, , PV-II (upoštevati tudi opaže) | kos | 1 |  | 0
a | Kanalizacija skupaj: |  |  |  | 0
b | Oskrbovalni (tlačni) vod za pranje kontejnerjev
1 | cev PE 100 d32-10 | m1 | 115 |  | 0
2 | zaščitna cev PE 80 d90-8,5 | m1 | 112 |  | 0
3 | Izdelava jaška iz armiranega poliestra ,krožnega prereza s premerom 800 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | kos | 3 |  | 0
4 | Obbetoniranje jaškov iz armiranega poliestra proti vzgonu z betonom C30/37 - XC4, XD 3, XS 3, , PV-II (upoštevati tudi opaže) | kos | 3 |  | 0
5 | Dobava in vgraditev pokrova krožnega prereza s premerom 600 mm iz duktilne litine z nosilnostjo 600 kN, vgrajen na standarden predfabriciran AB obroč Dz/Dn=1220/600 mm, debeline 20 cm z možnostjo zaklepa in protihrupnim vložkom. Uporabi se beton kakovosti najmanj C37/45 - XC4, XS 3, XF 4, PV-II, in armira z armaturo B500B | kos | 3 |  | 0
6 | krogelni zasun DN 25 z dvojno vložno spojko 1" + alkaten spojko 1" | kos | 5 |  | 0
7 | alkaten enojna spojka 1" | kos | 12 |  | 0
8 | alkaten dvojna spojka 1" | kos | 4 |  | 0
9 | odcepni kos 1" - 1" z dvojno vložno spojko in objemko 1" | kos | 8 |  | 0
10 | krogelna izpustna pipa 1" z objemko in dvojno vložno spojko 1" | kos | 3 |  | 0
b | Oskrbovalni (tlačni) vod za pranje kontejnerjev skupaj: |  |  |  | 0
D | Kanalizacija za tehnološko vodo skupaj (a+b): |  |  |  | 0
E | ZAKLJUČNA DELA
| Postavka | EM | Količina | Cena | Znesek
1 | Pregled in čiščenje kanala po končani izgradnji | m | 721 |  | 0
2 | Preskus tesnosti cevi premera do 20 cm | m | 323 |  | 0
3 | Preskus tesnosti cevi premera do 21 do 50 cm | m | 192 |  | 0
4 | Preskus tesnosti cevi premera nad 50 cm | m | 206 |  | 0
5 | Preizkus vodotesnosti jaškov | kos | 9 |  | 0
6 | Preizkus vodotesnosti peskolovov | kos | 9 |  | 0
7 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in vnos v kataster komunalnih vodov | km | 0.727 |  | 0
8 | Geomehanski nadzor | ur | 8 |  | 0
9 | Nadzor strokovnega delavca upravljalca posameznega komunalnega voda | ur | 8 |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
II.I. | Kanalizacija za meteorno in tehnološko vodo skupaj |  |  |  | 0
II.II. | Priklop očiščene vode iz ČN na javni kanal
A | PRIPRAVLJALNA DELA
| Postavka | EM | Količina | Cena | Znesek
1 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | m1 | 341 |  | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu | kos | 20 |  | 0
3 | Zakoličba križanj kanalizacije z ostalimi komunalnimi vodi | kos | 15 |  | 0
4 | Rezanje asfalta z diamantno žago v debelini od 6 do 12 cm | m1 | 202 |  | 0
5 | Porušitev in odstranitev asfaltnih plasti v debelini 6-12 cm ter odvoz na lokalno deponijo v neposredni bližini (za ponovno uporabo v cementni stabilizaciji) | m2 | 255 |  | 0
6 | Rušenje AB zidu deb 25 cm -izdelava preboja dim 30/30 cm | kos | 1 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA DELA
| Postavka | EM | Količina | Cena | Znesek
1 | Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame 6-15 l/s | ur | 80 |  | 0
2 | Strojni neopaženi izkop materiala III. - IV. ktg za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, globine do 2,5 m | m3 | 632 |  | 0
3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže – ročno | m3 | 6 |  | 0
4 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 204 |  | 0
5 | Zasipanje kanala z materialom iz izkopa izven povoznih površin (ustreznost materiala potrdi gradbeni nadzor oz. nadzorni geomehanik). Komprimiranje v plasteh po 20 cm, stopnja komprimacije skladno z načrtom platoja (95-97% SPP). | m3 | 260 |  | 0
6 | Zasipanje kanala s tamponskim materialom skupaj z dobavo in transportom materiala. Komprimiranje v plasteh po 20 cm, stopnja komprimacije skladno z načrtom platoja (95-97% SPP). | m3 | 318.78 |  | 0
7 | Izdelava peščene posteljice in obsip kanala s peskom 0-4 mm, vse obvito s PP filcem 250 g/m2 | m3 | 59.22 |  | 0
8 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo z nakladanjem, razkladanjem in razplaniranjem, vključno s stroški deponije. | m3 | 398.475 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
C | GRADBENA DELA
| Postavka | EM | Količina | Cena | Znesek
1 | Vrtanje oz podbijanje pod železniškim tirom z jekleno cevjo fi 168x4,5 mm v dolžini 6,00 m;v postavki zajeti jekleno cev in vsa pomožna dela, zavarovanje gradbene jame, dodatno prometno zavarovanje | kos | 2 |  | 0
2 | Vgradnja cevi DN 80 mm v AB steno debeline 25 cm | kos | 2 |  | 0
3 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50-70 A2 v debelini 14 cm | m2 | 255 |  | 0
4 | Izdelava plasti bituminizirane zmesi AC 22 bin PmB 45/80-65, A2 v debelini 10 cm | m2 | 255 |  | 0
5 | Izdelava bankine iz drobljenca široke do 1.0 m | m3 | 300 |  | 0
| GRADBENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
D | KANALIZACIJA
| Postavka | EM | Količina | Cena | Znesek
1 | Dobava, transport, namestitev in montaža popolnoma predfabriciranega črpališča za očiščeno odpadno vodo, ki se sestoji iz : | kos | 1
, | Jaška iz armiranega poliestra, premera DN 1200 mm, globine 2,35 m, z (dvojnim) pokrovom 800/800 mm, N= 900 kN, iz duktilne litine, po standardu EN 124, ISO 1401 vbetoniranim na razbremenilno AB ploščo, zavarovan proti vzgonu z betonom C30/37 - XC4, XD 3, XS 3, , PV-II (upoštevati tudi opaže) | kos | 1
| Dobava in vgraditev razbremenilne AB plošče AxB=1,66/1,66 m deb 26 cm s pravokotno odprtino 800/800 mm . Uporabi se beton kakovosti najmanj C30/37 - XC4, XS 3, XF 4, PV-II, in armira z armaturo B500B ( 87kg) in MAG 500/560 Q335 ( 14 kg) | kos | 1
| Črpalka za odpadno padavinsko vodo z delovno točko H/Q = 8,00 m / 2,5 l/s, s , dvižni vod DN 50/65 mm , združitveni kos "hlače" (samo 1 kos) protipovratna loputa DN 50/65 in zasun DN 50/65 mm | kos | 2
| Notranja krmilna omarica kot npr Grundfos tip LCD108 + Enota LT200 – digitalno/analogni pretvornik za hidrostatično sondo (4-20mA). Vsi potrebna nivojska stikala za vklop, izklop in alarm. NN kabel in signalni kabli dolžine 45 m. | kos | 1
| črpališče skupaj | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava, stikovanje in polaganje fazonskih kosov in spojk iz polivinilklorida na podložno plast iz cementnega betona ter polno obbetoniranje z betonom C30/37 - XC4, XS 3, , PV-II
2.1 | koleno PVC d160-45° | kos | 2 |  | 0
2.2 | cev PVC d 160 L = 1000 mm | kos | 2 |  | 0
2.3 | čep PVC d 160 | kos | 1 |  | 0
2.4 | sedlo PVC d 630 / 160 mm | kos | 1 |  | 0
Opomba za jaške:
pri jaških upoštevati tudi dodatna zemeljska dela, betonski podstavek, izdelano muldo in vse nastavke za priključne cevi do DN 600 mm.
3 | Izdelava jaška iz armiranega poliestra krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,0 m, 2 x vodotesna vgradnja cevi PE d90 | kos | 2 |  | 0
4 | Obbetoniranje jaškov iz armiranega poliestra proti vzgonu z betonom C30/37 - XC4, XD 3, XS 3, , PV-II (upoštevati tudi opaže) | m3 | 1.5 |  | 0
5 | Dobava in vgraditev pokrova krožnega prereza s premerom 600 mm iz duktilne litine z nosilnostjo 600 kN, vgrajen na standarden predfabriciran AB obroč Dz/Dn=1220/600 mm, debeline 20 cm z možnostjo zaklepa in protihrupnim vložkom. Uporabi se beton kakovosti najmanj C37/45 - XC4, XS 3, XF 4, PV-II, in armira z armaturo B500B | kos | 2 |  | 0
6 | Dobava, izdelava, montaža in vgradnja tlačnega voda kanalizacije iz PE 100 d90 -16, upoštevane so cevi dolžine 100 m iz koluta, izdelane po SIST ISO 4427 in SIST EN 12201. | m1 | 344 |  | 0
7 | Končnik PE 100 d90 (SDR 11), navarjen na PE cev d 90 in z navarjeno prirobnico PE 100 d90/ DN 80 (SDR 11), material in delo (varjenje) | kos | 6 |  | 0
8 | Spojke za spajanje PE cevi z varjenjem npr. ELGEF plus PE 100 d 90 mm, SDR 11 in varjenje | kos | 4 |  | 0
9 | LTŽ fazonski kosi - upoštevati dobavo, transport, montažo, s tesnili in spojnim materialom vred, zadostuje NP 10 bar
9.1 | F DN 80 | kos | 4 |  | 0
9.2 | T DN 80 / 80 | kos | 1 |  | 0
9.3 | LTŽ / NL Čistilni kos DN 80 za kanalizacijo | kos | 2 |  | 0
9.4 | FFQ DN 80 | kos | 2 |  | 0
9.5 | FFK DN 80 / 45 | kos | 1 |  | 0
9.6 | ZSP d 90 / DN 80 | kos | 6 |  | 0
9.7 | FF DN 80 / 800 mm | kos | 1 |  | 0
9.8 | FFR DN 65 / DN 80 | kos | 1 |  | 0
9.9 | X DN 80 | kos | 1 |  | 0
9.10 | dvojna univerzalna spojka za DN 80 | kos | 4 |  | 0
10 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida premera 125 mm SN 4, montaža v jekleno zaščitno cev | m1 | 12 |  | 0
11 | Polaganje opozorilnega traku nad tlačnim vodom | m1 | 332 |  | 0
| kanalizacija skupaj |  |  |  | 0
E | ZAKLJUČNA DELA
| Postavka | EM | Količina | Cena | Znesek
1 | Pregled in čiščenje kanala po končani izgradnji | m | 341 |  | 0
2 | Preskus tesnosti cevi premera do 20 cm | m | 341 |  | 0
3 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in vnos v kataster komunalnih vodov | km | 0.34 |  | 0
4 | Geomehanski nadzor | ur | 6 |  | 0
5 | Nadzor strokovnega delavca upravljalca posameznega komunalnega voda | ur | 18 |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
II.II. | Priklop očiščene vode iz ČN na javni kanal |  |  |  | 0

## II.a ČN
II.a Čistilna naprava za pralnico
1. MONTAŽNA DELA
Zap. št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena / EM | Skupaj (€)
1 | Dobava in vgradnja PE PN12,5 bar tlačne cevi 63mm (2") skupaj s fazonskimi kosi za izvedbo priključkov in zavojev - dovod odpadne vode v 11 m3 razbremenilnik | m | 20 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja fizikalno-kemijske čistilne naprave MH20" 1-5:2390215-5 z zunanjim 11m3 samostoječim zbiralnikom ali podobne: ZAHTEVANE LASTNOSTI: Tip naprave: fizikalno - kemijska s precipitacijo; Kapaciteta naprave: 1,5 m3/h; El. priključek: trofazni tok 380V (3F); Dovod pitne vode: iz vodovoda preko vodomernega jaška: 1"; Dimenzija naprave: 2 x WGH 20" kontejner z dvojnimi vrati (6000 x 4000 x 2800 mm) - nadzemna izvedba; Krmiljenje: popolnoma avtopatizirana z CPL - dostop do krmiljenja v kontejnerju ter iz oddaljenega računalnika; Zagotoviti je potrebne povrat očiščene vode z ustreznim tlakom za ponovno uporabo z možnostjo spremembe % mešanja vode; Vključen mora biti somostoječi vodotesni nadzemni rezervoar - Samostoječi zbiralnik V=11 m3 Izvedba povezovalnih tlačnih in gravitacijskih cevovodov med čistilno napravo in samostoječim 11 m3 zadrževalnikom ter 30m3 razbremenilnikom Vsi deli čistilne naprave so v dveh povezanih zaporednih kontejnerjih in so predpripravljeni v delavnici in v kompletu pripeljani na lokacijo postavitve. Naprava mora biti prilagojega za do 80% povrata vode nazaj v uporabo za pranje ladijskih kontejnerjev. Povrat vode mora vključevati tudi dezinfekcijo očiščene vode. Izbran reagent za obarjanje odpdane vode mora biti preizkušen in dokazano učinkovit za čiščenje odpane vode, ki nastaja pri pranju kontejnerjev v Luki Koper! | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava in vgranja samostoječega nadzemenga razervarja za odpdano vodo v ISO 20" kontejnerju, prilagojenemu za skladiščenje odpadne vode. - kontejner mora biti peskan in zaščiten s temeljno barvo in vrhnim premazom (v barvo ostalih kontejnerjev) - notranjost kontejnerja se izvede s PP ploščami, ki so vodotesno varjene - kontejner mora biti statično gledano samostoječ - vgrajena aeracija za mešanje vode (6 X cevno puhalo JetFlex® TD dolžine 1000 mm) - kompresor za vpihovenja zraka za mešanje vode 2x Hiblow HP 200 ali podobnim z omarico in krmiljenjem - potopna črpalka s plovnimi stikali za prečrpavanje vode v 11m3 samostoječi nadzemni rezervoar - notranje in zunanje cevne povezave Vsi deli samostoječega nadzemnega rezervaraja so vgrajeni v 20" ISO kontejnerju in so predpripravljeni v delavnici in v kompletu pripeljani na loakcijo postavitve. Krmiljenje areacije in prečrpanja vode v 12 m3 samostoječi nadzemni rezervar mora biti prilagojen in usklajen s krimeljnjem čistilne naprave. Rezervoar služi za varnostni zalogovnik v primeru nedelovanja čistilne naprave. | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja PVC UKC cevi DN125 za iztok očišče vode v črpališče za črpanje vode v javno kanalizacijo | m | 22 |  | 0
| skupaj - montažna dela: |  |  |  | 0
2. OSTALA DELA
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena (€) | Skupaj (€)
1 | Zagon naprave ter izšolati upravljavca naprave | kpl | 1 |  | 0
2 | PID - tehnološkega načrta | kpl | 1 |  | 0
3 | Vodenje poskusnega obratovanja | kpl | 1 |  | 0
| skupaj - ostala dela: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
2 | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| S K U P A J : |  |  |  | 0

## III. VODOVOD
III. VODOVOD
REKAPITULACIJA
A | GRADBENA DELA |  |  | 0
B | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI |  |  | 0
| SKUPAJ ( BREZ DDV ) EUR: |  |  | 0
A. | GRADBENA DELA - JAVNI CEVOVOD | KOLIČINA | CENA / EN | ZNESEK (EURO)
1 | Zakoličba trase za vodovod
| m1 | 484 |  | 0
2 | Zavarovanje lomnih točk.
| kos | 12 |  | 0
3 | Postavljanje prečnih profilov na mestih, kjer se menja smer ali padec cevovoda.
| kos | 12 |  | 0
4 | Rezanje asfalta z diamantno žago v debelini do 10 cm
| m1 | 978 |  | 0
5 | Rušenje asfaltnega vozišča, parkirišča, dovozov, dvorišč, debeline do 10 cm, skupaj z odvozom in predajo odpadkov pooblaščenemu prevzemniku
| m2 | 726 |  | 0
6 | Strojni izkop vodovodnega jarka širine do 2,0 m, globine do 2 m, s pravilnim odsekovanjem stranic in odlaganjem izkopanega materiala 1,0 m od roba jarka
| skupaj m3 | 332
zemljina III. ktg - 100 %
| m3 | 332 |  | 0
7 | Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih pri normalnih pogojih v vseh kategorijah
| m2 | 290.4 |  | 0
8 | Dobava in polaganje peščene posteljice iz sejanega peska 0-4 mm v deb. 10 cm, kompletno s prevozom, premetavanjem v jarek, planiranjem, podbijanjem cevi in lahkim utrjevanjem (cca 0,0802m3/m1 ).
| m3 | 38.8168 |  | 0
9 | Obsip ob in nad cevjo iz sejanega peska 0-4 mm, kompletno s prevozom, premetavanjem v jarek, planiranjem, podbijanjem cevi in lahkim utrjevanjem (0,25m3/m1 ).
| m3 | 121 |  | 0
10 | Zasip jarka s premetom deponiranega materiala ob jarku, skupaj z lahkim utrjevanjem v plasteh po 20 cm
| skupaj m3 | 172.1832
a). strojno zasipavanje 98 %
| m3 | 168.7395 |  | 0
b). ročno zasipavanje 2 %
| m3 | 3.4437 |  | 0
11 | Odvoz preostalega izkopanega materiala deponiranega ob jarku, z nakladanjem, odvozom in predajo odpadkov pooblaščenemu prevzemniku
| m3 | 214.771 |  | 0
12 | Obbetoniranje fazonov -lokov in odcepov, ter podstavkov za hidrante z C 16/20 (cca 0,05 m3/kos)
| kos | 14 |  | 0
13 | Obsutje telesa hidrantov s prodcem 8-16 mm (0,20 m3/kos) in obvitje zs PP polstjo 250 g/m2 (cca 3 m2/kos)
| kos | 5 |  | 0
14 | Pod in obbetoniranje podložne betonske plošče za cestne kape zasunov in hidrantov z betonom C 30/37 cca 0,05 m3/kos z vsemi pomožnimi deli (zaradi velikih obremenitev)
| kos | 24 |  | 0
15 | Dvig LTŽ pokrova dim do 600/600 mm - prilagoditev glede na ureditev okolice (izven voznih površin)
| kos | 1 |  | 0
16 | Talna označba hidrantov z barvo za asfalt (rumen kvadrat velik cca 1,00 m/1,00 m)
| kos | 5 |  | 0
17 | Tlačni preizkus skladno s standardom SIST EN 805 poglavje 11.3
| m1 | 484 |  | 0
18 | Preiskus hidrantov s strani registriranega izvajalca, skladno s Pravilnikom o preiskušanju hidrantnih omrežij (Ur.l. RS št. 22/1995) in izdelava zapisnika
| kos | 5 |  | 0
19 | Dezinfekcija s klornim šokom in izpiranje vodovoda.
| m1 | 484 |  | 0
20 | Sanitarni preiskus po določilih standarda SIST EN 805 (poglavje12 in dodatek A28) in po navodilih potrjenih s strani IVZ, ter jo mora izvajati pooblaščena organizacija.
| kos | 1 |  | 0
| Gradbena dela skupaj: |  |  | 0
B. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
1 | Cevi in material iz PE | KOLIČINA | CENA / EN | ZNESEK (EURO)
-cevi PE 100 d 125-16 bar +5% za razrez
upoštevane so palice dolžine 6,00 m, izdelane po SIST ISO 4427 in SIST EN 12201.
a | m1 | 428 |  | 0
-cevi PE 100 d 110-16 bar +5% za razrez
upoštevane so palice dolžine iz koluta, izdelane po SIST ISO 4427 in SIST EN 12201.
b | m1 | 16 |  | 0
-cevi PE 100 d 50-16 bar
upoštevane so cevi iz koluta, izdelane po SIST ISO 4427 in SIST EN 12201.
c | m1 | 40 |  | 0
-spojke za spajanje PE cevi z varjenjem npr. ELGEF plus PE 100 d 125 mm, SDR 11 in varjenje
d | kos | 80 |  | 0
-spojke za spajanje PE cevi z varjenjem npr. ELGEF plus PE 100 d 110 mm, SDR 11 in varjenje
e | kos | 8 |  | 0
koleno 45st ELGEF plus PE 100 d 110
f | kos | 4 |  | 0
končnik PE 100 d125 (SDR 11), navarjen na PE cev d 125 in z navarjeno prirobnico PE 100 d125/ DN 100 (SDR 11), material in delo (varjenje)
g | kos | 16 |  | 0
končnik PE 100 d110 (SDR 11), navarjen na PE cev d 110 in z navarjeno prirobnico PE 100 d110/ DN 100 (SDR 11), material in delo (varjenje)
h | kos | 4 |  | 0
2 | Fazonski kosi LTŽ, prirobnični spoji za 16 barov
opomba
Vsi prirobnični spoji morajo biti izvedeni z vijaki, podložkami in maticami v nerjavni INOX izvedbi
FF DN 80/600, epoxy
a | kos | 5 |  | 0
FF DN 80/200, epoxy
b | kos | 1 |  | 0
TT DN 100/100,epoxy
c | kos | 2 |  | 0
T DN 100/100,epoxy
d | kos | 1 |  | 0
T DN 100/80, epoxy
| kos | 5 |  | 0
N DN 80, epoxy
| kos | 5 |  | 0
X DN 100, epoxy
| kos | 1 |  | 0
3 | Armature
- EV zasun DN 100, s cevjo PE d90, dolžine do 1,20 m, s cestno kapo in podložno betonsko ploščo za cestno kapo.
| kos | 11 |  | 0
'- EV zasun DN 80, s cevjo PE d90, dolžine do 1,20m bet., s cestno kapo in podložno betonsko ploščo za cestno kapo.
| kos | 5 |  | 0
-PTH podtalni hidrant DN 80 z globino vgradnje 1,25 m, obsut s prodcem po detajlu
| kos | 5 |  | 0
Navrtalna objemka za PE d125 z ventilom 6/4" s cevjo PE d90, dolžine do 1,20 m, s cestno kapo in podložno betonsko ploščo za cestno kapo.
| kos | 1 |  | 0
4. | Ostali material
Vodomerni jašek iz AP DN 1000 mm, oz iz PE oz enakovreden - z vso opremo za vodomer 6/4" /holandci, 2x krogelnim zasunom 6/4", čistilni kos, na nepovozni površini, LTŽ pokrov nosilnosti 250 kN
| kos | 1 |  | 0
signalno opozorilni trak - indikator ''VODA''
| m1 | 484 |  | 0
Dekorodal trak 10 cm dolžine 10 m
| kos | 8 |  | 0
| Vodovodni material z montažo in transporti skupaj: |  |  | 0

## IV.Nadstresnice
IV. Nadstrešnice - pralnica
REKAPITULACIJA GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL
OPOMBA:
Popis velja za 4 nadstrešnice.
IV.I. | GRADBENA DELA
0. | PREDDELA |  |  |  | 0
1. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
2. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
3. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
IV.II. | OBRTNIŠKA DELA
1. | KROVSKA DELA |  |  |  | 0
2. | KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
3. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
4. | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
IV.I. | GRADBENA DELA
Splošno:
Gradbeni proizvodi in inštalacije morajo biti ekološko neoporečni in higiensko ustrezni. Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati vse grafične in tekstualne dele projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij med popisom, tekstualnim in grafičnim delom projekta je dolžan izvajalec pred izdelavo ponudbe na to opozoriti projektanta pred odajo ponudbe. Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo.
|  | EM | količina | cena [€/EM] | vrednost [€]
0. | PREDDELA
0.1 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino do 50 m2 | kos | 4 |  | 0
0.2 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 200 m2 | kos | 4 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
1. | ZEMELJSKA DELA
Splošno : Vsa izkopana dela in transporti izkopanih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju .
1.1 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna ročno | m3 | 345 |  | 0
1.2 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate zemljine - 3. kategorije | m2 | 290.4 |  | 0
1.3 | Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno do potrebne zbitosti. | m3 | 180.78 |  | 0
1.4 | Izkop mehke kamnine globine 60 - 80 cm za vgradnjo traku FeZn 25x4 mm za ozemljitev konstrukcije ter zasip | m3 | 35 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
2. | BETONSKA DELA
Splošni opis : Potrebno je upoštevati zahteve za betone, ki so podane v načrtu gradbenih konstrukcij. V ceni mora biti upoštevan tudi projekt betona, ki ga izvajalec poda v potrditev.
2.1 | Dobava in vgrajevanje betona C12/15, preseka 0,15 m3/m2 (podložni beton). | m3 | 35.4 |  | 0
2.2 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37 temelje: - AB pasovni temelj pod steno: 3,56 m3; - AB temeljna peta: 1,81 m3; - razred izpostavljenosti: XC4, XD2, XF3; - CL 0,2; Dmax 16; - stopnja odpornosti proti prodoru vode: PV-II: | m3 | 21.51 |  | 0
2.3 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37 v temeljno ploščo: - AB temeljna plošča; - razred izpostavljenosti: XC4, XD2, XF3; - CL 0,2; Dmax 16; - stopnja odpornosti proti prodoru vode: PV-II; | m3 | 38.8 |  | 0
2.4 | Dobava in vgrajevanje samozgoščevalnega betona SCC C35/45 v steno: - razred izpostavljenosti: XC4, XD2, XF3; - CL 0,2; Dmax 16; - stopnja odpornosti proti prodoru vode: PV-II; - ciljni posed z razlezom 700 mm; | m3 | 22.5 |  | 0
2.5 | Dobava in vgrajevanje rebraste armature B500B. | kg | 4771.52 |  | 0
2.6 | Dobava in vgrajevanje armaturnih mrež kvalitete B500B. | kg | 1712.96 |  | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
3. | TESARSKA DELA
3.1 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje | m2 | 82.4 |  | 0
3.2 | Izdelava podprtega opaža za raven zid visok od 4,1 do 6m. | m2 | 224.88 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
IV.II. | OBRTNIŠKA DELA
Opomba:
Gradbeni proizvodi in inštalacije morajo biti ekološko neoporečni in higiensko ustrezni. Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati vse grafične in tekstualne dele projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij med popisom, tekstualnim in grafičnim delom PZI projekta je dolžan izvajalec pred izdelavo ponudbe na to opozoriti projektanta pred odajo ponudbe. Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni materiali, vezni in tesnilni materiali, podkonstrukcije in podobno.
|  | EM | količina | cena [€/EM] | vrednost [€]
1. | KROVSKA DELA
Zagotoviti je potrebno ustrezno tesnenje kritine in mehansko sidranje Upoštevati vetrovne razmere na lokaciji!
1.1 | Dobava in montaža strešnih izolacijskih panelov debeline d=30 mm. | m2 | 176 |  | 0
| KROVSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
2. | KLEPARSKA DELA
2.1 | Dobava in montaža odtočnih cevi, žlebov in priključitev na meteorno kanalizacijo. | m1 | 64 |  | 0
2.2 | Dobava in montaža pločevinastih obrob. | m1 | 112 |  | 0
| KLEPARSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
3. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
3.1 | Dobava in vgraditev sekundarne nosilne konstrukcije v vijačeni izvedbi iz jeklenih hladno oblikovanih profilov (HOP) kvalitete S 390 GD+Z. - protikorozijska zaščita (PKZ): okolje C5-M, trajnost H, cinkano. | kg | 5349.12 |  | 0
3.2 | Dobava in vgraditev traku FeZn 25x4 mm za ozemljitev konstrukcije s priključki na stebre. | m1 | 100 |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
4. | TUJE STORITVE
4.1 | Geotehnični nadzor | kos | 4 |  | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0

## V. El. jaski in KK
V. ELEKTRO JAŠKI IN KABELSKA KANALIZACIJA
POPIS MATERIALA VKLJUČNO Z MONTAŽO IN DELOM
OPOMBA:
. | Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, organiziranje izklopa, montaža in montažni material.
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
A. GRADBENA DELA
Opomba: Pri sestavi ponudbene cene za dolžinski meter kabelske kanalizacije, je upoštevati količine po spodnji specifikaciji !!!
1. | Izgradnja nove električne kabelske kanalizacije. Gre za nadaljevanje odseka obstoječe trase od garažne hiše do transformatorske postaje TP popravljalnica kontejnerjev.
Predvidena so naslednja dela za izdelavo kabelske kanalizacije naslednjih kapacitet:
Navedene količine so na dolžinski meter:
| *Rezanje asfalta debeline 12 cm | m | 2
| *Odkop asfalta z odvozom na uradno deponijo izven Luke Koper | m3 | 0.138
| *strojni izkop jarka do globine 1,3m in širine 1,1m v zemljišču III / IV ktg. | m3 | 1.495
| *Ročno planiranje dna kanala po projektirani niveleti s točnostjo +- 3 cm | m2 | 1
| *Dobava in polaganje filca | m2 | 5
| *Odvoz odvečnega izkopanega materiala na uradno deponijo izven Luke Koper | m3 | 1.495
| *Izdelava posteljice višine 15cm z vgradnjo drobljenca 0-4mm | m3 | 0.1725
| *Dobava in vgradnja distančnikov za stigmaflex cevi 1×5 cevi 160mm | kos | 1
| *Dobava in vgradnja distančnikov za stigmaflex cevi 1×5 cevi 125mm | kos | 1
| *Zasutje cevi z drobljencem 0-4 mm | m3 | 0.345
| *Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku v elektro kabelsko kanalizacijo | m | 1
| *Zasutje preostalega dela jarka z tamponsko mešanico (drobljenec 8-32mm) v plasteh po 20cm, z nabijanjem s sprotno komprimacijo. Zaključna plast mora dosegati modul Ms=80 Mpa.V ceni zajete tudi meritve modula po določitvi nadzornega organa. | m3 | 1.15
| *Dobava in vgrajevanje nosilnega sloja ceste iz bitudrobirja BD 0-22 debeline 8 cm. Pred polaganjem asfalta se stiki z obstoječo asfaltno podlago premažejo z bitumensko emulzijo. | m2 | 1.5
| *Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja ceste iz asfaltbetona A-B 0-11 mm debeline 4 cm | m2 | 1.5
| *Dobava in vgradnja ozemljitvenega valjanca Fe-Zn 40x4 | m | 1
1.a | komplet kanalizacija | m | 588.05 |  | 0
1.b | Železniška proga - industrijski tir: Demontaža, montaža obstoječih lesenih pragov dimenzij 0,24 / 0,16 / 2,60, za potrebe izkopa jarka kanalizacije in ostalih podzemnih konstrukcij. V postavki je zajeta demontaža, montaža do 6 kos pragov, ~ širina jarka zgoraj do 4,0 m, ~priprava planuma po montaži, planiranje, podbijanje, ~ Brez dobave materiala, Obračun zajema celotno postavko. | kpl | 1 |  | 0
1.c | Izdelava mehanske zaščite - obbetoniranje elektroenergetske kabelske kanalizacije pri križanju z obstoječo infrastrukturo (tiri, fekalna, meteorna, teklekomunikacijska in elektro kanalizacija), 2m v obe strani križanja. | m3 | 20 |  | 0
2 | STIGMAFLEKS EL fi 160mm + STIGMAFLEKS EL fi 125mm, število in razporeditev skladno z načrtom G.2
2.a | *Dobava in montaža cevi STIGMAFLEKS EL fi 125mm | m | 3716 |  | 0
2.b | *Dobava in montaža cevi STIGMAFLEKS EL fi 160mm | m | 1597 |  | 0
3 | nadvišanje elektro jaškov |  |  |  |  | 4. | Izdelava armirano betonskega električnega kabelskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,5m v cestišču. Jašek je opremljen z težkim LŽ pokrovom 600 kN. Izvajalec mora prekontrolirati statiko jaška in jo prilagoditi nosilnosti tal in pričakovani obremenitvi. Gradbeni projekt kabelskega jaška, je na vpogled pri investitorju. Dela, ki so potrebna za izdelavo jaška so:
| *Predhodna zaščita obstoječih kablovodov v jašku in čiščenje jaška po opravljenih delih | kos | 1 |  |  |  | *Rezanje asfalta debeline 12 cm | m | 14
| *Demontaža LTŽ pokrova (40t) | kos | 1 |  |  |  | *Odkop asfalta z odvozom na uradno deponijo izven Luke Koper | m3 | 1.47
| *Porušitev obstoječega jaška v potrebnem obsegu: | kos | 1 |  |  |  | *Izkop gradbene jame v terenu III/IV. kategorije do globine 2,5m z odmetom na stran | m3 | 56.784
| - rezanje plošče debeline 20cm (7,2m) in odvoz na deponijo (ca 0,7 m3) | [5 empty] | *Planiranje dna globine jame | m2 | 9.61
| - rušenje AB sten do globine -0,40m od zgornje kote plošče in odvoz na deponjo (0,3m3) | [5 empty] | *Dobava in polaganje filca | m2 | 15.81
| - izkopi do globine 0,40m od zgornje kote plošče (1,16 m3) | [5 empty] | *Dobava in vgrajevanje tempona z utrjevanjem po plasteh | m3 | 4.805
| *Izdelava opaža (vključno z demontažo): | kos | 1 |  |  |  | *Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15 prereza 0,1m3/m2 | m3 | 0.441
| - stene (6m2) | [5 empty] | *Dobava in vgrajevanje betona C30/37 prereza 0,2m3/m2 v plošči in steni jaška | m3 | 3.737
| - plošča (2,25 m2) | [5 empty] | *Montaža in demontaža opaža sten | m2 | 24.2
| - odprtina za pokrov (60cmx60cm) | [5 empty] | *Montaža in demontaža opaža plošče s podpiranjem do 1,5m | m2 | 2.25
| *Dobava in vgradnja armature (443 kg) in betona (1,9m3) v stene in ploščo jaška | kos | 1 |  |  |  | *Montaža in demontaža čel plošče in odprtine širine 20 cm | m1 | 10
| *Izdelava hidroizolacije sten in zgornje plošče z bitumenskimi varjenimi trakovi na predhodni hladni bitumenski premaz (11,6 m2) | kos | 1 |  |  |  | *Dobava in vgrajevanje betonskega železa (mreže in palice vseh profilov) | kg | 1115
| *Zasip jaška s tamponskim materialom po plasteh z utrjevanjem po plasteh (4m3) | kos | 1 |  |  |  | *Dobava in vgraditev LTŽ pokrova 60/60cm nosilnosti 600kNž (za težki promet) | kom | 1
| *Dobava in vgraditev pokrova kvadratnega prereza 60x60cm iz duktilne litine z nosilnostjo 600 kN | kos | 1 |  |  |  | *Zasipavanje jaška s tamponskim materialom po plasteh z utrjevanjem po plasteh z delno uporabo izkopanega materiala | m3 | 49.123
| komplet nadvišanje jaškov | kos | 6 |  | 0 |  | *Odvoz odvečnega izkopanega materiala na uradno deponijo izven Luke Koper | m3 | 7.661
4. | Izdelava armirano betonskega električnega kabelskega jaška dimenzij 2x2x1,8m v cestišču. Jašek je opremljen z težkim dvojnim LŽ pokrovom 600 kN. Izvajalec mora prekontrolirati statiko jaška in jo prilagoditi nosilnosti tal in pričakovani obremenitvi. Gradbeni projekt kabelskega jaška, je na vpogled pri investitorju. Dela, ki so potrebna za izdelavo jaška so:
| *Rezanje asfalta debeline 12 cm | m | 16
| *Odkop asfalta z odvozom na uradno deponijo izven Luke Koper | m3 | 1.92
| *Izkop gradbene jame v terenu III/IV. kategorije do globine 2,5m z odmetom na stran | m3 | 99.944
| *Planiranje dna globine jame | m2 | 12.96
| *Dobava in polaganje filca | m2 | 20.16
| *Dobava in vgrajevanje tampona z utrjevanjem po plasteh | m3 | 6.48
| *Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15 prereza 0,1m3/m2 | m3 | 0.676
| *Dobava in vgrajevanje betona C30/37 prereza 0,2m3/m2 v plošči in steni jaška | m3 | 5.8284
| *Montaža in demontaža opaža sten | m2 | 33.6
| *Montaža in demontaža opaža plošče s podpiranjem nad 1,5m | m2 | 4
| *Montaža in demontaža čel plošče in odprtine širine 20 cm | m1 | 13.24
| *Dobava in vgrajevanje betonskega železa (mreže in palice vseh profilov) | kg | 1358
| *Dobava in vgraditev dvojnega LTŽ pokrova 60/122cm nosilnosti 600kN (za težki promet) | kom | 1
| *Zasipavanje jaška s tamponskim materialom po plasteh z utrjevanjem po plasteh z delno uporabo izkopanega materiala | m3 | 86.596
| *Odvoz odvečnega izkopanega materiala na uradno deponijo izven Luke Koper | m3 | 13.348
| *Dobava in vgrajevanje nosilnega sloja iz bitudrobirja BD 0-22 debeline 8 cm. Pred polaganjem asfalta se stiki z obstoječo asfaltno podlago premažejo z bitumensko emulzijo. | m2 | 16
| *Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja iz asfaltbetona A-B 0-11 mm debeline 4 cm | m2 | 16
| *Dobava in vgradnja ozemljitvenega valjanca Fe-Zn 40x4 | m | 8
| komplet | kpl | 8 |  | 0
5 | Izdelava armirano betonskega električnega kabelskega jaška dimenzij 2x2x2.5m v cestišču. Jašek je opremljen z težkim dvojnim LŽ pokrovom 600 kN. Izvajalec mora prekontrolirati statiko jaška in jo prilagoditi nosilnosti tal in pričakovani obremenitvi. Gradbeni projekt kabelskega jaška, je na vpogled pri investitorju. Dela, ki so potrebna za izdelavo jaška so:
| *Rezanje asfalta debeline 12 cm | m | 16
| *Odkop asfalta z odvozom na uradno deponijo izven Luke Koper | m3 | 1.92
| *Izkop gradbene jame v terenu III/IV. kategorije do globine 2,5m z odmetom na stran | m3 | 115.32
| *Planiranje dna globine jame | m2 | 12.96
| *Dobava in polaganje filca | m2 | 20.16
| *Dobava in vgrajevanje tampona z utrjevanjem po plasteh | m3 | 6.48
| *Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15 prereza 0,1m3/m2 | m3 | 0.676
| *Dobava in vgrajevanje betona C30/37 prereza 0,2m3/m2 v plošči in steni jaška | m3 | 7.0604
| *Montaža in demontaža opaža sten | m2 | 45.92
| *Montaža in demontaža opaža plošče s podpiranjem nad 1,5m | m2 | 4
| *Montaža in demontaža čel plošče in odprtine širine 20 cm | m1 | 13.24
| *Dobava in vgrajevanje betonskega železa (mreže in palice vseh profilov) | kg | 1461
| *Dobava in vgraditev dvojnega LTŽ pokrova 60/122cm nosilnosti 600kN (za težki promet) | kom | 1
| *Zasipavanje jaška s tamponskim materialom po plasteh z utrjevanjem po plasteh z delno uporabo izkopanega materiala | m3 | 99.092
| *Odvoz odvečnega izkopanega materiala na uradno deponijo izven Luke Koper | m3 | 16.228
| *Dobava in vgrajevanje nosilnega sloja iz bitudrobirja BD 0-22 debeline 8 cm. Pred polaganjem asfalta se stiki z obstoječo asfaltno podlago premažejo z bitumensko emulzijo. | m2 | 16
| *Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja iz asfaltbetona A-B 0-11 mm debeline 4 cm | m2 | 16
| *Dobava in vgradnja ozemljitvenega valjanca Fe-Zn 40x4 | m | 8
| komplet | kpl | 1 |  | 0
6 | Izdelava armirano betonskega električnega kabelskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,5m v cestišču. Jašek je opremljen z težkim LŽ pokrovom 600 kN. Izvajalec mora prekontrolirati statiko jaška in jo prilagoditi nosilnosti tal in pričakovani obremenitvi. Gradbeni projekt kabelskega jaška, je na vpogled pri investitorju. Dela, ki so potrebna za izdelavo jaška so:
| *Rezanje asfalta debeline 12 cm | m | 14
| *Odkop asfalta z odvozom na uradno deponijo izven Luke Koper | m3 | 1.47
| *Izkop gradbene jame v terenu III/IV. kategorije do globine 2,5m z odmetom na stran | m3 | 56.784
| *Planiranje dna globine jame | m2 | 9.61
| *Dobava in polaganje filca | m2 | 15.81
| *Dobava in vgrajevanje tampona z utrjevanjem po plasteh | m3 | 4.805
| *Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15 prereza 0,1m3/m2 | m3 | 0.441
| *Dobava in vgrajevanje betona C30/37 prereza 0,2m3/m2 v plošči in steni jaška | m3 | 3.737
| *Montaža in demontaža opaža sten | m2 | 24.2
| *Montaža in demontaža opaža plošče s podpiranjem do 1,5m | m2 | 2.25
| *Montaža in demontaža čel plošče in odprtine širine 20 cm | m1 | 10
| *Dobava in vgrajevanje betonskega železa (mreže in palice vseh profilov) | kg | 1115
| *Dobava in vgraditev LTŽ pokrova 60/60cm nosilnosti 600kNž (za težki promet) | kom | 1
| *Zasipavanje jaška s tamponskim materialom po plasteh z utrjevanjem po plasteh z delno uporabo izkopanega materiala | m3 | 49.123
| *Odvoz odvečnega izkopanega materiala na uradno deponijo izven Luke Koper | m3 | 7.661
| *Dobava in vgrajevanje nosilnega sloja iz bitudrobirja BD 0-22 debeline 8 cm. Pred polaganjem asfalta se stiki z obstoječo asfaltno podlago premažejo z bitumensko emulzijo. | m2 | 12.25
| *Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja iz asfaltbetona A-B 0-11 mm debeline 4 cm | m2 | 12.25
| *Dobava in vgradnja ozemljitvenega valjanca Fe-Zn 40x4 | m | 8
| komplet | kpl | 13 |  | 0
6. | Napisne tablice na VN kablih v vseh jaških (vzankanje) | kpl | 14 |  | 0
7. | Zakoličba elektro kabelske kanalizacije in izdelava geodetskega posnetka za novo izdelano kabelsko kanalizacijo po tipizaciji Luke Koper (podatke se pridobi pri geodetinji Luke Koper) in sicer v pisni in elektronski obliki - AutoCad. | m | 588.05 |  | 0
8. | Stroški zakoličbe ostalih obstoječih podzemnih komunalnih vodov - predvideno
8a | * elektroenergetsko omrežje | kpl | 1 |  | 0
8b | * telekomunikacijsko omrežje | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J | EUR |  |  | 0

## VI.ČN in kanliz. FOV
VI. ČN in KANALIZACIJA ZA fekalno ODPADNO VODO
REKAPITULACIJA
A | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
C | KANALIZACIJA in ČN |  |  |  | 0
D | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
SKUPAJ : |  |  |  |  | 0
A | PRIPRAVLJALNA DELA
| Postavka | EM | Količina | Cena | Znesek
Opomba za pripravljalna dela: Rezanje in rušenje ter odvoz asfalta je upoštevano v izvedbi ( predračunu) platoja.
1 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | m1 | 11 |  | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu | kos | 1 |  | 0
3 | Zakoličba križanj kanalizacije z ostalimi komunalnimi vodi | kos | 1 |  | 0
4 | Praznenje, dezinfekcija obstoječih greznic | kos | 2 |  | 0
5 | Zasip obstoječih greznic z zemljino iz izkopa Komprimiracija na vrhu jaška mora doseči zbitost skladno z načrtom platoja (95-97% SPP). | kos | 2 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA DELA
| Postavka | EM | Količina | Cena | Znesek
Opomba za zemeljska dela: Zemeljska dela so upoštevana v območju do nivoja obstoječega terena oz. do spodnje plasti projektirane betonske stabilizacije. Zemeljska dela nad tem nivojem so upoštevana pri izvedbi platoja.
1 | Strojni neopaženi izkop materiala III. - IV. ktg za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, globine do 2,0 m | m3 | 65 |  | 0
2 | Strojni neopaženi izkop materiala III. - IV. ktg za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, globine 2,0 do 5,0 m (poglobitev gradbene jame za vgradnjo ČN) | m3 | 12 |  | 0
3 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 13 |  | 0
4 | Zasipanje kanala z materialom iz izkopa (ustreznost materiala potrdi gradbeni nadzor oz. nadzorni geomehanik). Komprimiranje v plasteh po 20 cm, stopnja komprimacije skladno z načrtom platoja (95-97% SPP). | m3 | 15 |  | 0
5 | Zasipanje kanala s tamponskim materialom skupaj z dobavo in transportom materiala. Komprimiranje v plasteh po 20 cm, stopnja komprimacije skladno z načrtom platoja (95-97% SPP). | m3 | 45 |  | 0
ZEMELJSKA DELA
0
C | KANALIZACIJA in ČN
| Postavka | EM | Količina | Cena | Znesek
1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida premera 200 mm, na podložno plast iz cementnega betona ter polno obbetoniranje cevi z betonom C30/37 - XC4, XS 3, , PV-II | m1 | 11 |  | 0
2 | Dobava, stikovanje in polaganje fazonskih kosov in spojk iz polivinilklorida na podložno plast iz cementnega betona ter polno obbetoniranje z betonom C30/37 - XC4, XS 3, , PV-II
2.1 | koleno PVC d200-45° | kos | 2 |  | 0
2.2 | sedlast priključek d315/200-45° | kos | 1 |  | 0
Opomba za jaške: pri jaških upoštevati tudi dodatna zemeljska dela, betonski podstavek, obbetoniranje proti vzgonu, izdelano muldo in vse nastavke za priključne cevi.
3 | Izdelava jaška iz armiranega poliestra za priključne cevi do DN 600 mm, krožnega prereza s premerom 800 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | kos | 1 |  | 0
4 | Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza s premerom 100 cm za priključne cevi do DN 600 mm, globokega 1,5 do 2,0 m | kos | 1 |  | 0
5 | Obbetoniranje jaškov iz armiranega poliestra proti vzgonu z betonom C30/37 - XC4, XD 3, XS 3, , PV-II (upoštevati tudi opaže) | m3 | 1.3 |  | 0
6 | Dobava in vgraditev pokrova krožnega prereza s premerom 600 mm iz duktilne litine z nosilnostjo 600 kN, vgrajen na standarden predfabriciran AB obroč Dz/Dn=1220/600 mm, debeline 20 cm z možnostjo zaklepa in protihrupnim vložkom. Uporabi se beton kakovosti najmanj C37/45 - XC4, XS 3, XF 4, PV-II, in armira z armaturo B500B | kos | 3 |  | 0
7 | Dobava in vgraditev razbremenilne AB plošče AxB=1,65/1,65 m deb 26 cm z okroglo odprtino DN 1040 mm . Uporabi se beton kakovosti najmanj C30/37 - XC4, XS 3, XF 4, PV-II, in armira z armaturo B500B ( 87kg) in MAG 500/560 Q335 ( 14 kg) | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in vgraditev razbremenilne AB plošče AxB=1,65/1,65 m deb 26 cm z okroglo odprtino DN 850 mm . Uporabi se beton kakovosti najmanj C30/37 - XC4, XS 3, XF 4, PV-II, in armira z armaturo B500B ( 87kg) in MAG 500/560 Q335 ( 14 kg) | kos | 2 |  | 0
9 | Dobava, transport in vgradnja standardne MČN za 10 PE, brez pokrova nad vstopno odprtino (že upoštevano pod tč 6 in 8) z vstopno odprtino DN 800 mm. Tehnologija čiščenja SBR. Kompletno z vso strojno, tehnološko, elektro in krmilno opremo, s krmilno omarico v upravni stavbi, z vsemi povezavami v kabelski kanalizaciji do razdalje 25 m. Vgradnja in montaža vse opreme. | kos | 1 |  | 0
| KANALIZACIJA in ČN |  |  |  | 0
D | ZAKLJUČNA DELA
| Postavka | EM | Količina | Cena | Znesek
1 | Pregled in čiščenje kanala po končani izgradnji | m | 11 |  | 0
2 | Preskus tesnosti cevi premera do 20 cm | m | 11 |  | 0
3 | Preizkus vodotesnosti jaškov | kos | 3 |  | 0
4 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in vnos v kataster komunalnih vodov | km | 0.01 |  | 0
5 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | kos | 1 |  | 0
6 | Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje | kos | 1 |  | 0
7 | Zagon ČN, določitev obratovalnega protokola in predaja ČN v upravljanje | kos | 1 |  | 0
8 | Monitoring očiščene vode in izdaja certificiranega poročila o ustreznosti delovanja v skladu s predpisi. | kos | 1 |  | 0
9 | Projektantski nadzor | ur | 5 |  | 0
10 | Geomehanski nadzor | ur | 2 |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0

## VII. GALERIJE PRETRIP
VII. Galerije za potrebe pretripa
| REKAPITULACIJA |  |  | GALERIJE SKUPAJ | 0
VII.I. | Enojne galerije 1. FAZA |  |  | skupaj | 0
OPOMBA:
Popis velja za 2 enojni galeriji 1.faza
VII.I.A | GRADBENA DELA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
VII.I.B | OBRTNIŠKA DELA
3. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
4. | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
VII.II. | Dvojne galerije 1. FAZA |  |  | skupaj | 0
OPOMBA:
Popis velja za 2 dvojni galeriji 1.faza
VII.II.A | GRADBENA DELA
| PREDDELA |  |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
VII.II.B | OBRTNIŠKA DELA
| KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
VII.I. | Enojne galerije 1. FAZA
VII.I.A | GRADBENA DELA 1. FAZA
Splošno:
Gradbeni proizvodi in inštalacije morajo biti ekološko neoporečni in higiensko ustrezni. Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati vse grafične in tekstualne dele projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij med popisom, tekstualnim in grafičnim delom projekta je dolžan izvajalec pred izdelavo ponudbe na to opozoriti projektanta pred odajo ponudbe. Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo.
|  | EM | količina | cena [€/EM] | vrednost [€]
0. | PREDDELA
0.1 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino do 50 m2 | kos | 2 |  | 0
0.2 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 200 m2 | kos | 2 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
1. | ZEMELJSKA DELA
Splošno : Vsa izkopana dela in transporti izkopanih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju .
1.1 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna ročno | m3 | 18.732 |  | 0
1.2 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate zemljine - 3. kategorije | m2 | 19.62 |  | 0
1.3 | Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno do potrebne zbitosti. | m3 | 6.96 |  | 0
1.4 | Izkop mehke kamnine globine 60 - 80 cm za vgradnjo traku FeZn 25x4 mm za ozemljitev konstrukcije ter zasip | m3 | 18.9 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
2. | BETONSKA DELA
Splošni opis : Potrebno je upoštevati zahteve za betone, ki so podane v načrtu gradbenih konstrukcij. V ceni mora biti upoštevan tudi projekt betona, ki ga izvajalec poda v potrditev.
2.1 | Dobava in vgrajevanje betona C12/15, preseka 0,15 m3/m2 (podložni beton). | m3 | 3.22 |  | 0
2.2 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v temelje: - razred izpostavljenosti: XC3, XD3 - stopnja odpornosti proti prodoru vode: PV-II: | m3 | 11.772 |  | 0
2.3 | Dobava in vgrajevanje rebraste armature B500B. | kg | 827 |  | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
3. | TESARSKA DELA
3.1 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje | m2 | 26.04 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
VII.I.A | OBRTNIŠKA DELA 1. FAZA
Opomba:
Gradbeni proizvodi in inštalacije morajo biti ekološko neoporečni in higiensko ustrezni. Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati vse grafične in tekstualne dele projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij med popisom, tekstualnim in grafičnim delom PZI projekta je dolžan izvajalec pred izdelavo ponudbe na to opozoriti projektanta pred odajo ponudbe. Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni materiali, vezni in tesnilni materiali, podkonstrukcije in podobno.
|  | EM | količina | cena [€/EM] | vrednost [€]
3. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
3.1 | Dobava in vgraditev nosilne konstrukcije v vijačeni izvedbi iz jeklenih hladno oblikovanih profilov (HOP) kvalitete S 390 GD+Z. - protikorozijska zaščita (PKZ): okolje C5-M, trajnost H, cinkano. | kg | 4762.8 |  | 0
3.2 | Dobava in vgraditev nosilne konstrukcije v vijačeni izvedbi iz konstrukcijskega jekla S235 JR - protikorozijska zaščita (PKZ): okolje C5-M, trajnost H, cinkano. - zavetrovanje konstrukcije, spoji. | kg | 710.43 |  | 0
3.3 | Dobava in vgraditev jeklenih pohodnih rešetk. - dimenzija rešetke 900 x 1000 mm | kos | 64 |  | 0
3.4 | Dobava in vgraditev jeklenih pohodnih stopniščnih rešetk. - dimenzija rešetke 900 x 240 mm | kos | 56 |  | 0
3.5 | Dobava in vgraditev traku FeZn 25x4 mm za ozemljitev konstrukcije s priključki na stebre. | m1 | 54 |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
4. | TUJE STORITVE
4.1 | Geotehnični nadzor | kos | 2 |  | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
VII.II. | Dvojne galerije 1. FAZA
VII.II.A. | GRADBENA DELA 1. FAZA
Splošno:
Gradbeni proizvodi in inštalacije morajo biti ekološko neoporečni in higiensko ustrezni. Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati vse grafične in tekstualne dele projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij med popisom, tekstualnim in grafičnim delom projekta je dolžan izvajalec pred izdelavo ponudbe na to opozoriti projektanta pred odajo ponudbe. Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo.
|  | EM | količina | cena [€/EM] | vrednost [€]
0. | PREDDELA
0.1 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino do 50 m2 | kos | 2 |  | 0
0.2 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 200 m2 | kos | 2 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
1. | ZEMELJSKA DELA
Splošno : Vsa izkopana dela in transporti izkopanih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju .
1.1 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna ročno | m3 | 17.144 |  | 0
1.2 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate zemljine - 3. kategorije | m2 | 18.84 |  | 0
1.3 | Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno do potrebne zbitosti. | m3 | 1.34 |  | 0
1.4 | Izkop mehke kamnine globine 60 - 80 cm za vgradnjo traku FeZn 25x4 mm za ozemljitev konstrukcije ter zasip | m3 | 31.5 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
2. | BETONSKA DELA
Splošni opis : Potrebno je upoštevati zahteve za betone, ki so podane v načrtu gradbenih konstrukcij. V ceni mora biti upoštevan tudi projekt betona, ki ga izvajalec poda v potrditev.
2.1 | Dobava in vgrajevanje betona C12/15, preseka 0,15 m3/m2 (podložni beton). | m3 | 5.44 |  | 0
2.2 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v temelje: - razred izpostavljenosti: XC3, XD3 - stopnja odpornosti proti prodoru vode: PV-II: | m3 | 11.304 |  | 0
2.3 | Dobava in vgrajevanje rebraste armature B500B. | kg | 1412.46 |  | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
3. | TESARSKA DELA
3.1 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje | m2 | 32.64 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
VII.II.A. | OBRTNIŠKA DELA 1. FAZA
Opomba:
Gradbeni proizvodi in inštalacije morajo biti ekološko neoporečni in higiensko ustrezni. Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati vse grafične in tekstualne dele projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij med popisom, tekstualnim in grafičnim delom PZI projekta je dolžan izvajalec pred izdelavo ponudbe na to opozoriti projektanta pred odajo ponudbe. Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni materiali, vezni in tesnilni materiali, podkonstrukcije in podobno.
|  | EM | količina | cena [€/EM] | vrednost [€]
3. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
3.1 | Dobava in vgraditev nosilne konstrukcije v vijačeni izvedbi iz jeklenih hladno oblikovanih profilov (HOP) kvalitete S 390 GD+Z. - protikorozijska zaščita (PKZ): okolje C5-M, trajnost H, cinkano. | kg | 7987.77 |  | 0
3.2 | Dobava in vgraditev nosilne konstrukcije v vijačeni izvedbi iz konstrukcijskega jekla S235 JR - protikorozijska zaščita (PKZ): okolje C5-M, trajnost H, cinkano. - zavetrovanje konstrukcije, spoji. | kg | 1034.25 |  | 0
3.3 | Dobava in vgraditev jeklenih pohodnih rešetk. - dimenzija rešetke 900 x 1000 mm | kos | 136 |  | 0
3.4 | Dobava in vgraditev jeklenih pohodnih stopniščnih rešetk. - dimenzija rešetke 900 x 240 mm | kos | 56 |  | 0
3.5 | Dobava in vgraditev traku FeZn 25x4 mm za ozemljitev konstrukcije s priključki na stebre. | m1 | 90 |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
4. | TUJE STORITVE
4.1 | Geotehnični nadzor | kos | 2 |  | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0

## VIII. EI-PRALNICA
VIII. Električne instalacije – pralnica
POPIS MATERIALA VKLJUČNO Z DELOM IN MONTAŽO
OPOMBA:
. | Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, organiziranje izklopa, montaža in montažni material.
. | Pri izdelavi ponudbe je potrebno pri stikalnih blokih upoštevati poleg navedenega v postavkah tudi: Izdelavo napisnih ploščic za označevanje elementov, izdelavo vseh kabelskih označb, ves vezni, pritrdilni in drobni montažni material, vse označbe stikalnega bloka je izvesti v skladu z veljavnimi predpisi, atesti, vse potrebne meritve in preiskuse, spuščanje v pogon.
Kratek opis vsebine del:
Na območju kontejnerskega terminala je potrebno zgraditi pralnico kontejnerjev. Kontejnerji se bodo prali pod novimi za to namenjenimi nadstreški. Iz ene strani bodo nadstreški zapri z AB steno, ki bo tudi nosilna. Ob to steno se postavi razdelino omaro, kjer bo možen priklop visokotlačnih čistilcev. Omare so deljene na priklopno stikalni del in del s stalno dostopnimi prepogibnimi vrati kjer se priklopijo visokotlačni čistilci. Stikalni del bo zakljenjen z unificiranim ključem.
E1 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA - PRALNICA
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Izdelava in dobava vroče pocinkanega jeklenega nosilnega ogrodja za stikalni blok SB-PRALNICA-GL. Gre za izdelavo ogrodja za stikalni blok, ki je sestavljeno iz U profilov v celoto z varenjem. Predvideni so standardni profili ( U profil 100×60×5mm). Celotna teža vseh potrebnih profilov za izdelavo kompletnega ogrodja je G=69kg
| komplet | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava in dobava vroče pocinkanega jeklenega nosilnega ogrodja za stikalni blok SB-PRALNICA-1, SB-PRALNICA-2 in SB-PRALNICA-3,. Gre za izdelavo ogrodja za stikalni blok, ki je sestavljeno iz U profilov v celoto z varenjem. Predvideni so standardni profili ( U profil 100×60×5mm). Celotna teža vseh potrebnih profilov za izdelavo kompletnega ogrodja je G=56kg
| komplet | kpl | 3 |  | 0
3 | Izdelava in dobava stikalnega bloka SB-PRALNICA-GL, ki bo nameščen v namensko izdelano nosilno ogrodje iz pozicije 1. Stikalni blok bo vgrajen in pritrjen na nosilno ogrodje na talnih nosilcih ter dodatno še hrbtno na zgornjem delu omare. Vhod napajalnega in vseh razvodnih kablov je predviden na spodnjem delu omare z razmestitvijo uvodnic kot je to razvidno v načrtu. V omaro je predvidena naslednja oprema:
| * UNIKATNA dvodelna omara iz INOX pločevine dim. 1200x1800x400m (Š x V x G), pobarvana RAL 7032, IP55, s skupno dvokapno strešico. Levo vratno krilo mora imeti vgrajena prepogibna vrata (odprtina dim 400x500mm) za priklop kablov na vtičnice v omari. Omara mora imeti vrata z vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja | kos | 1
| * prenapetostni odvodnik Protec C40/320, 1P, "Iskrazaščite" | kos | 3
| * tripolni varovalčni ločilnik HVL 00 3-p M8-SP70P "ETI" | kos | 1
| * varovalka NV00, 80 A, "ETI" | kos | 3
| * Odklopnik tip Compact NSX250N, 3P, 36kA z elekt. Zaščitno enoto Micrologic 2.2, »Schneider", k.š. LV431870 | kos | 1
| * Odklopnik tip Compact NSX100N, 3P, 36kA z elekt. Zaščitno enoto Micrologic 2.2, »Schneider", k.š. LV429795 | kos | 5
| * motorno zaščitno stikalo tip GV2ME22, 20-25A, "Schneider" | kos | 1
| * regulator temperature TS 140 "Schneider-Himel" | kos | 1
| * svetilka LAM-75, 11W, "Schneider " s stikalom ON/OFF in vtičnico z zaščitnim kontaktom, 220V/16A, pritrditev z magnetom ali na DIN 35mm letev | kos | 1
| * protikondenzni grelec, tip RC 90, "Schneder" | kos | 1
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT11-2A/1P-C, "ETI" | kos | 1
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-10A/1P-C, "ETI" | kos | 3
| * zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4; 40A/0,03A Tip A, "ETI" | kos | 1
| * kombinirano zaščitno stikalo na diferenčni tok 16A/0.03A/C,1p+N, "ETI" | kos | 2
| *kontaktor tip LC1-D18 P7, "Schneider" | kos | 1
| * tripoložajno grebenasto stikalo (1,0,2), 415V, 10A, tip CM, 151206 "Schneider" | kos | 1
| * fotorele s fotosondo tip IRC01S1F, 220V, "Seltron" (fotosonda se zaključi v nadometni plastični dozi fi 60mm brez spodnje uvodnice, zaradi svetlobe) | kos | 1
| * dvojne tipke z signalno LED svetilko tip M22-DDl-GR-11/X0/K11/230W, "Moeller" | kos | 1
| * priključne sponke tip K95/3, "Moeller" | kos | 6
| * pokrov za sponke tip H-K95/3 | kos | 6
| * vrstna sponka 4 mm2 "Weidmüller" | kos | 1
| * Dobava, montaža in priključitev vtičnic za kontejnerje in terminale tip 5608 "Mennekes", 32A, 400-440V, 3P+N+PE, IP67. | kos | 1
| * Dobava, montaža in priključitev vtičnic za kontejnerje in terminale tip 7012 "Mennekes", 16A, 230V, 1P+N+PE, IP67. | kos | 1
| * enopolni zbiralniški sistem UD250A, "ERICO" | kos | 3
| * vtičnica za montažo na DIN letev 35mm, 1P+N+PE | kos | 1
| * zbiralka Cu 20x10 mm, l=2x0,5m = 1m | kos | 1
| * nosilec za zbiralko kot naprimer tip SV3031; l=40mm "Rittal" | kos | 4
| * uvodnice s tesnilom PG16 | kos | 5
| * uvodnice s tesnilom PG36 | kos | 5
| * uvodnice s tesnilom PG48 | kos | 1
| * predal za dokumentacijo | kos | 1
| * plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kpl | 1
| * pripadajoče tablice s trajnimi graviranimi napisi, UV obstojne in pritrjene na omarico (po detajlu) | kpl | 1
| * drobni in vezni material | kpl | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
4 | Izdelava in dobava stikalnega bloka SB-PRALNICA-1, SB-PRALNICA-2 in SB-PRALNICA-3, ki bodo nameščeni v namensko izdelano nosilno ogrodje iz pozicije 2. Stikalni blok bo vgrajen in pritrjen na nosilno ogrodje na talnih nosilcih ter dodatno še hrbtno na zgornjem delu omare. Vhod napajalnega in vseh razvodnih kablov je predviden na spodnjem delu omare z razmestitvijo uvodnic kot je to razvidno v načrtu. V omaro je predvidena naslednja oprema:
| * UNIKATNA dvodelna omara iz INOX pločevine dim. 1200x1100x300m (Š x V x G), pobarvana RAL 7032, IP55, s skupno dvokapno strešico. Levo vratno krilo mora imeti vgrajena prepogibna vrata (odprtina dim 400x500mm) za priklop kablov na vtičnice v omari. Omara mora imeti vrata z vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja | kos | 1
| * prenapetostni odvodnik Protec C40/320, 1P, "Iskrazaščite" | kos | 3
| * tripolni varovalčni ločilnik HVL 00 3-p M8-SP70P "ETI" | kos | 2
| * varovalka NV00, 80 A, "ETI" | kos | 3
| * Odklopnik tip Compact NSX100N, 3P, 36kA z elekt. Zaščitno enoto Micrologic 2.2, »Schneider", k.š. LV429795 | kos | 1
| * motorno zaščitno stikalo tip GV2ME22, 20-25A, "Schneider" | kos | 1
| * regulator temperature TS 140 "Schneider-Himel" | kos | 1
| * svetilka LAM-75, 11W, "Schneider " s stikalom ON/OFF in vtičnico z zaščitnim kontaktom, 220V/16A, pritrditev z magnetom ali na DIN 35mm letev | kos | 1
| * protikondenzni grelec, tip RC 90, "Schneder" | kos | 1
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT11-2A/1P-C, "ETI" | kos | 1
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-10A/1P-C, "ETI" | kos | 3
| * zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4; 40A/0,03A Tip A, "ETI" | kos | 1
| * kombinirano zaščitno stikalo na diferenčni tok 16A/0.03A/C,1p+N, "ETI" | kos | 2
| *kontaktor tip LC1-D1810 P7, "Schneider" | kos | 1
| * tripoložajno grebenasto stikalo (1,0,2), 415V, 10A, tip CM, 151206 "Schneider" | kos | 1
| * fotorele s fotosondo tip IRC01S1F, 220V, "Seltron" (fotosonda se zaključi v nadometni plastični dozi fi 60mm brez spodnje uvodnice, zaradi svetlobe) | kos | 1
| * dvojne tipke z signalno LED svetilko tip M22-DDl-GR-11/X0/K11/230W, "Moeller" | kos | 1
| * Dobava, montaža in priključitev vtičnic za kontejnerje in terminale tip 5608 "Mennekes", 32A, 400-440V, 3P+N+PE, IP67. | kos | 1
| * Dobava, montaža in priključitev vtičnic za kontejnerje in terminale tip 7012 "Mennekes", 16A, 230V, 1P+N+PE, IP67. | kos | 1
| * enopolni zbiralniški sistem UDJ125A, "ERICO" | kos | 3
| * vtičnica za montažo na DIN letev 35mm, 1P+N+PE | kos | 1
| * zbiralka Cu 20x10 mm, l=2x0,3m = 0,6m | kos | 1
| * nosilec za zbiralko kot naprimer tip SV3031; l=40mm "Rittal" | kos | 4
| * priključne sponke tip K95/3, "Moeller" | kos | 1
| * pokrov za sponke tip H-K95/3 | kos | 1
| * vrstna sponka 35 mm2 "Weidmüller" | kos | 3
| * vrstna sponka 4 mm2 "Weidmüller" | kos | 1
| * uvodnice s tesnilom PG16 | kos | 3
| * uvodnice s tesnilom PG36 | kos | 3
| * predal za dokumentacijo | kos | 1
| * plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kpl | 1
| * pripadajoče tablice s trajnimi graviranimi napisi, UV obstojne in pritrjene na omarico (po detajlu) | kpl | 1
| * drobni in vezni material | kpl | 1
| komplet | kpl | 3 |  | 0
5 | Izdelava električne instalacije razsvetljave za nadstrešek pralnice kontejnerjev, sestavljeno iz:
| * Dobava, montaža in priklop fluorescentne svetilke 2x54W, IP 66, s polikarbonatno kapo tip 921 Hydro T5 - z elektronskim vžigalnikom, koda 164538-00 "Disano" z 2x vgrajeno florescenčno sijalko tip LUMILUX L54 W/840 "Osram" | kos | 4
| * Dobava in izdelava tokovnih povezav s kablom FG70R 3×1,5mm2 za napajanje svetilk. Za montažo svetilke in kabla se uporabi tipski pribor Erico, za montažo brez vrtanja v konstrukcijo. Kjer so kabli izpostavljeni mehanskim poškodbam, jih je potrebno uvleči v zaščitno cev. Uvode v svetilko se izvede vodotesno, z uporabo tipske uvodnice. | m | 20
| komplet | kpl | 4 |  | 0
6 | Dobava in polaganje napajalnih vodnikov vrste NYY-J v cevno kabelsko kanalizacijo.
| *NYY-J 4 x 95 mm2 (za SB-PRALNICA-GL) | m | 360 |  | 0
7 | Dobava in polaganje napajalnih vodnikov vrste NYY-J v cevno kabelsko kanalizacijo.
| *NYY-J 4 x 35 mm2 (za SB-PRALNICA-1, SB-PRALNICA-2 IN SB-PRALNICA-3) | m | 170 |  | 0
8 | Dobava in polaganje napajalnih vodnikov vrste NYY-J v cevno kabelsko kanalizacijo.
| *NYY-J 4 x 16 mm2 (za SB-ČISTILNA) | m | 15 |  | 0
9 | Izdelava kabelskih glav z montažo ustreznih kab. čevljev in priklop na ustrezno priklopno mesto, in sicer za naslednje kable:
A | * 4 x 95mm2 (za SB-PRALNICA-GL) | kos | 2 |  | 0
B | * 4 x 35mm2 (za SB-PRALNICA-1, SB-PRALNICA-2 in SB-PRALNICA-3) | kos | 6 |  | 0
C | * 4 x 16mm2 (za SB-ČISTILNA) | kos | 2 |  | 0
10 | Na podstavek kabelske omare se privari ozemljitveno sponko (valjanec FeZN 4×25mm, dolžine cca15 cm), ki se jo skupaj s podstavkom vroče cinka. Prav tako se na nosilec stebrov privari sponko ter se sočasno vroče cinka. Okoli nadstrešnice se na oddaljenosti 1m in globini 0,6m izvede potencialni obroč FeZn 4x25mm. Nanj se izvede povezava vseh prevodnih delov. Ozemljitev stikalnih blokov se izvede s križno sponko v jašku pod omaro in vodnikom HO7V-K 35mm2. Gre za sledeče:
| *vgradnja pocinkanega traka FeZn 25x4mm | m | 45
| *Dobava in montaža križne sponke (trak-trak) | kos | 10
| *Vodnik 1x HO7V-K 35mm2 (izvedba spojitve traka na stikalni blok) | m | 6
| *Izdelava kabelskega končnika na vodniku HO7V-K 35mm2 in priključitev na PE zbiralko | kos | 2
| komplet | kpl | 4 |  | 0
11 | Izdelava vseh potrebnih električnih meritev in preizkusov z izdelavo pisnih poročil | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J |  | EUR |  | 0

## IX. EI-SVETLOBNI STOLPI
IX. Električne instalacije - razsvetljava
POPIS MATERIALA VKLJUČNO Z DELOM IN MONTAŽO
OPOMBA:
. | Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, organiziranje izklopa, montaža in montažni material.
. | Pri izdelavi ponudbe je potrebno pri stikalnih blokih upoštevati poleg navedenega v postavkah tudi: Izdelavo napisnih ploščic za označevanje elementov, izdelavo vseh kabelskih označb, ves vezni, pritrdilni in drobni montažni material, vse označbe stikalnega bloka je izvesti v skladu z veljavnimi predpisi, atesti, vse potrebne meritve in preiskuse, spuščanje v pogon.
E2 | ELEKTRIČNA INŠTALACIJA - SVETLOBNI STOLPI
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Dobava in montaža 0,4 kV stikalnega bloka SB-SSLES3-8, SB-SSLES3-9 in SB-SSLES3-10
Gre za prostostoječo INOX omaro, katera bo nameščcena na poln armirano betonski temelj izdelan na temelju 30m stolpa, ki sega 40 cm nad končnim tlakom. Omara bo sestavljena iz dveh polj. Energetsko polje z dušilkami (+K1) bo zaprto z dvokrilnimi vrati ter polje za potrebe telekomunikacij (+K2), katero bo zaprto z enokrilnimi vrati. Omara bo opremljena s strešico proti dežju (dvokapna strešica), ter povezana z uvodnim jaškom s cevmi 7× sf 110mm + 2× sf 80mm in opremljena s tipsko ključavnico investitorja. Vhod napajalnega in vseh razvodnih kablov je predviden na spodnjem delu omare. Vlečenje kablov se vrši preko servisnega jaška, ki se nahaja v neposredni bližini svetilnega stebra. Cevi se ustrezno zatesni (npr. purpen). V predvideni omari je vgrajena sledeča oprema:
| * UNIKATNA dvodelna omara iz INOX pločevine dim. 1900x1800x350m (Š x V x G), pobarvana RAL 7032, IP55, s skupno dvokapno strešico, sestavljena iz dveh polj. Energetsko polje z dušilkami, bo zaprto z dvokrilnimi vrati dim. 2x725 mm (+K1), polje za potrebe telekomunikacij (+K2), pa bo zaprto z enokrilnimi vrati dim. 1x450 mm. Omara mora imeti vrata z vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja | kos | 1
| * nosilni INOX jekleni okvir s sidri dim.: 1900x350mm iz kotnega profila 70x70x5mm, ter z privarjenimi 10x INOX vijaki M12 za pritrditev omare na sidro (glej detajl omare) | kos | 1
| * 100A odklopnik tip NSX100N, 3P, z elektronsko zaščitno enoto MICROLOGIC 2 in z standardno direktno vrtljivo črno ročko, "Schneider" | kos | 1
| * 100A odklopnik tip NSX100N, 3P, z elektronsko zaščitno enoto MICROLOGIC 2, "Schneider" | kos | 1
| * tripolni varovalčni ločilnik HVL 00 3-p M8-SP70P "ETI" | kos | 2
| * varovalka NV00, 80 A, "ETI" | kos | 3
| * odklopnik tip PKZM0-1-T, "Eaton" | kos | 1
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT11-2A/1P-C "ETI" | kos | 2
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-6A/1P-C "ETI" | kos | 5
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-6A/3P-C "ETI" | kos | 1
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-10A/1P-C "ETI" | kos | 22
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-16A/1P-C "ETI" | kos | 2
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-16A/3P-C "ETI" | kos | 1
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-25A/3P-C "ETI" | kos | 1
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-32A/3P-C "ETI" | kos | 2
| * zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4; 40A/0,03A Tip A "ETI" | kos | 1
| * prenapetostni odvodnik Protec C40/320, 1P, "Iskrazaščite" | kos | 3
| * varovalčni ločilnik WSI4 z cevno varovalko G20/2.00A/F, "Weidmüller" | kos | 2
| * kontaktor tip LC1-D18P7, "Schneider" | kos | 16
| * kontaktor tip RSB2A080P7, 230V ac, "Telemecanique-Schneider" | kos | 1
| * zaščitni modul tip RZM021FP, "Telemecanique-Schneider" | kos | 1
| * podnožje tip RSZE1S48M, "Telemecanique-Schneider" | kos | 1
| * zaklopka tip RSZR215, "Telemecanique-Schneider" | kos | 1
| * kontaktor tip RXM4AB2BD, 24V dc, "Telemecanique-Schneider" | kos | 6
| * zaščitni modul tip RXM021RB, "Telemecanique-Schneider" | kos | 6
| * podnožje tip RXZE2S114M, "Telemecanique-Schneider" | kos | 6
| * zaklopka tip RXZ400, "Telemecanique-Schneider" | kos | 6
| * fotorele s fotosondo tip IRC01S1F, 220V, "Seltron" (fotosonda se zaključi v nadometni plastični dozi fi 60mm brez spodnje uvodnice, zaradi svetlobe) | kos | 1
| * uporovni grelec RC-90 "Schneider-Himel" | kos | 3
| * regulator temperature TS 140 "Schneider-Himel" | kos | 2
| * regulator temperature TS 141 "Schneider-Himel" | kos | 1
| * ventilator s filtrom in in zaščitno rešetko VF300, IP54 "Schneider-Himel" | kos | 1
| * izhodna hladilna rešetka s filtrom FS130, IP54, "Schneider-Himel" | kos | 1
| * vgradnja 1000W dušilke za balast 1000W visokotlačne natrijeve sijalke (stroškovno je nabava dušilke zajeta pri dobavi 1000W svetilke 1808 Olympic SAP-T1000) | kos | 8
| * vgradnja kondenzatorja 50mF, 250V AC (stroškovno je nabava kondenzatorja zajeta pri dobavi 1000W svetilke 1808 Olympic SAP-T1000) | kos | 16
| * izdelava in montaža nosilnega okvirja za dušilke (1 kos) in kondenzatorje (2 kosa), dim 330x150 mm | kpl | 8
| * petpoložajno izbirno stikalo CMD, 10A, 5P, "Schneider" | kos | 1
| * transformator tip STI 0,315 (400/230 V), "Eaton" | kos | 1
| * tipka za vklop/izklop zunanje razsvetljave tip M22-DL-W, "Eaton" | kos | 6
| * pritrdilni adapter M22-A, "Eaton" | kos | 6
| * kontaktni element M22-KC10, "Eaton" | kos | 6
| * Bela dioda za osvetlitev tipke M22-LED-W, (24Vdc), "Eaton" | kos | 6
| * Tipka za servisni vklop/izklop razsvetljave, tip M22-DDL-GR-X1/X0, "Eaton" | kos | 1
| * pritrdilni adapter s kontaktni elementi M22-AK11, "Eaton" | kos | 1
| * Bela dioda za osvetlitev tipke M22-LED-W, (24Vdc), "Eaton" | kos | 1
| * vtičnica vgradna PratiKa 32 A, 400V, (4P+PE) tip 82097 "Schneider" | kos | 1
| * vtičnica vgradna PratiKa 10/16 A, 230V, (2P+PE) tip 81141 "Schneider" | kos | 2
| * vgradna svetilka za omarico LAM75, vključno s servisno vtičnico 10A/230V "Schneider-Himel" | kos | 2
| * podaljšek z tremi šuko vtičnicami 10A, 2P+PE, stikalom za vklop/izklop, ter prenapetostno zaščito tip D, kateri bo vgrajen v telekomunikacijskem polju +K2 | kos | 1
| * enopolni zbiralniški sistem UD125A, "ERICO" | kos | 3
| * priključne sponke tip K150/3, "Eaton" | kos | 3
| * pokrov za sponke tip H-K150/5, "Eaton" | kos | 3
| * zbiralka Cu 30x10 mm, l=2x0,5m = 1m | kos | 1
| * nosilec za zbiralko kot naprimer tip SV3031; l=40mm "Rittal" | kos | 4
| * vrstna sponka 35 mm2 "Weidmüller" | kos | 3
| * vrstna sponka 16 mm2 "Weidmüller" | kos | 6
| * vrstna sponka 4 mm2 "Weidmüller" | kos | 32
| * plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kos | 1
| * pripadajoče tablice s trajnimi graviranimi napisi, UV obstojne in pritrjene na omarico (po detajlu) | kpl | 1
| * drobni in vezni material | kpl | 1
| komplet | kpl | 3 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja krmilniške opreme v stikalni blok. Pri tem gre za sledeče:
| * Napajalnik 24V, tip PULS ML50.100, DC Power Supply 24-28V/ 2,1A | kos | 1
| * Krmilnik Cybro-2-24 Ethernet, tip Cybrotech | kos | 1
| * Razširitveni modul Bio-24R, tip Cybrotech | kos | 2
| * povezovalni FTP kabel, l=3m, zaključen obojestransko s konektorji RJ45 | kos | 1
| * Programiranje, testiranje in zagon | kpl | 1
| komplet | kpl | 3 |  | 0
3 | Dobava in montaža vročepocinkanega 16 - kotnega 30m svetilnega stebra, z osem kotnim podestom (košaro) za montažo do 16x 1000W reflektorjev za cel krog = 360°, v dveh višinah (8kos + 8kos), s siderno ploščo in sidernimi vijaki z maticami (32x 30x1500mm) in sicer: jekleni steber škatlaste oblike 16 - koten, skupne višine 30m, izdelan za 3.cono vetra - 208,1 km/h, (italijanski standard: cona vetra 8 - Trst-, razred nagubanosti terena D, kategorija izpostavljenosti II, površina izpostavljenosti reflektorjev Aq=4,6m2), sestavljen iz treh delov, z montažnim podestom opremljenim z zaščitno ograjo, komplet z montažno ploščo. Zgornji osemkotni obroč na košari je od spodnjega obroča odmaknjen za 0,6m, tako da zgornji reflektorji ne bodo svetili na spodnje in ne bo odboja v nebo. Stolp naj ima revizijsko odprtino ob vznožju dim. 270x900mm. Celotna konstrukcija je antikorozivno zaščitena z vročim cinkanjem. Steber se montira na predhodno vgrajeno sidrno ploščo, ki se vgradi v betonski temelj. Uporabi se tipski steber proizvajalca "NCM" | kpl | 3 |  | 0
4 | Dobava in montaža fiksnega varovalnega sistema SOELL na 30m svetlobni stolp.
Gre za dobavo in montažo sledečega materiala:
*13,5 kos - 10632 Y lestev vroče cinkana L=2240 mm
*19 kos - 14048 Konzola BB-SSTR L=150mm z vijakom M16X50
*1 kos - Konzola BB-SSTR L=130mm z vijakom M16X50
*3 kos - Konzola BB-SSTR L=100mm z vijakom M16X50
*2 kos - 23723 Pregibno počivališče za lestve
*1 kos - 26027 Izvlečni končnik 12kN
*1 kos – 11634 Fiksni končnik
*1 kos - Pokrov za na lestev SOELL, Aluminij, za preprečitev dostopa nepooblaščenih osebam
| komplet | kpl | 3 |  | 0
5 | Dobava in montaža (na 30 m svetilni steber) asimetričnega reflektorja tip 1808 Olympic SAP-T1000, IP65, koda 415212-00 z vgrajeno sijalko tip NAV-E 1000 in pripadajočo vžigalno napravo, ki se montira na samo svetilo ter pripadajočo 1000W dušilko in kondenzatorjema 2 x 50mF montiranima na nosilno ploščo v stikalni blok svetlobnega stolpa. Reflektor je opremljen z zaslonko proti svetlobnemu onesneževanu. "DISANO" | kos | 22 |  | 0
6 | Dobava in montaža (na 30 m svetilni steber) asimetričnega reflektorja tip 1826 Mini Olympic SAP-T400 "DISANO", IP65, koda 415231-00, z vgrajeno sijalko tip NAV-T 400, vključno z vžigno in predspojno napravo, ter kondenzatorjem za kompenzacijo jalovega toka. Reflektor je opremljen z zaslonko proti svetlobnemu onesneževanu. "DISANO" | kos | 12 |  | 0
7 | Dobava in polaganje napajalnih vodnikov vrste NYY-J v cevno kabelsko kanalizacijo.
| *NYY-J 4 x 95 mm2 (za SB-SSLES3- 8 ~ 10) | m | 450 |  | 0
8 | Izdelava kabelskih glav z montažo ustreznih kab. čevljev in priklop na ustrezno priklopno mesto in sicer za naslednje kable:
| * 4 x 95mm2 (za SB-SSLES3- 8 ~ 10) | kos | 6 |  | 0
9 | Dobava, polaganje in priklop kabelskega vodnika FG70R med stikalnim blokom in reflektorji na svetlobnem stebru ter dostopno točko, položenimi v cevi svetlobnega stebra ter uvlečenim v ojačane instalacijske cevi. V stebru so kabli pritrjeni na verigo, katera poteka od vrha do dna stolpa. Gre za sledeče kable:
| *FG70R 3 x 2,5 mm2, l=45m (za SB-SSLES3- 8 ~ 10) | kos | 50 |  | 0
10 | Dobava in montaža zaščitne spiralne fleksibilne PVC cevi raznih premerov, kot naprimer SECAFLEX | m | 100 |  | 0
11 | Dobava in montaža INOX vezic dim.: 4x200mm za pritrditev kablov po verigi | kos | 150 |  | 0
12 | Veriga za pritrditev kablov nameščena v svetlobnem stolpu, v skupni dolžini 60m, za pritrditev energetskih in telekomunikacijskih kablov (ločeno 2x30m) | kos | 3 |  | 0
13 | Ozemljitev svetilnega stebra. Nov svetilni steber je kovinski, višine 30m in je nameščen na armirano betonski temelj. Jekleni steber bo ozemljen v dveh točkah s pomočjo traka FeZn 25×4mm iz nerjavnega materiala, ki pa bo galvansko povezan na jekleno armaturo temelja. Jekleno armaturo se povari v galvansko celoto s kvalitetnimi zvari. Gre za sledeče:
| *INOX lovilna palica h=2m, privijačena na nosilec dostopne lestve na vrhu košare svetlobnega stolpa | kos | 1
| *vgradnja pocinkanega traka FeZn 25x4mm | m | 20
| *Dobava in montaža križne sponke (trak-trak) | kos | 4
| *izvedba zvarov | kos | 10
| komplet | kpl | 3 |  | 0
14 | Izdelava ozemljitve stikalnega bloka. Pri tem gre za:
| *Dobava in montaža križne sponke (trak-trak) v jašku pred omaro | kos | 1
| *Vodnik 1x HO7V-K 35mm2 (izvedba spojitve traka na stikalni blok) | m | 5
| *Izdelava kabelskega končnika na vodniku HO7V-K 35mm2 in priključitev na PE zbiralko | kos | 1
| komplet | kpl | 3 |  | 0
15 | Programska računalniška oprema:
- MS Windows Server 2012 R2 - MS Office 2013 - SQL Server
| komplet | kpl | 1 |  | 0
16 | Specifikacije SCADA sistema Iconics Genesis64 in licence. Gre za nadgradnjo obstoječega SCADA sistema. Pri tem gre za sledeče:
- nadgradnja s 1000 TAG-i - WEBHMI64-BROWSER licenca za dostop do nadzornega sistema uporabnikom preko spletnega vmesnika istočasno do 10 uporabnikom - ReportWorx za 5 podlog - BridgeWorX - AlarmWorX64 Multimedia
| komplet | kpl | 1 |  | 0
17 | Licenca za Mobile HMI streznik in 5 R/W licenc | kpl | 1 |  | 0
18 | Izdelava aplikativnega dela na strežniku vključno z mobilno aplikacijo obsega. Poleg izdelave aplikativnega dela za potrebe novih svetlobnih stolpov, je potrebno v novo SCADO prenesti celoten aplikativni del obstoječega SCADA sistema (Cybro Mini SCADA).
- izdelava grafike (animirane sinoptične sheme s sliko objekta z vnešenimi glavnimi napravami, - vnos in konfiguracija alarmov, - izdelava trendov in grafičnih prikazov zgodovinskih parametrov - definicija in vnos uporabnikov (skladno s pooblastili) - izdelava drevesne strukture, integracija grafike, trendov, alarmov, vključitev obstoječe programske opreme oz. animiranih programskih shem, ki jo je izdelal dobavitelj obstoječih shem in elementov, ki so že v produkciji. Dodatne informacije glede obstoječih shem v produkciji, so na razpolago pri naročniku, - Izvajalec je po končanem delu dolžan naročniku posredovati licenčno razvojno in run-time programsko platformo z izvorno kodo izdelanega celotnega sistema
| komplet | kpl | 1 |  | 0
19 | Izdelava vseh potrebnih električnih meritev in preizkusov z izdelavo pisnih poročil | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J | EUR |  |  | 0

## X. TELEKOMUNIKACIJE
X. Telekomunikacije
POPIS MATERIALA VKLJUČNO Z DELOM IN MONTAŽO
OPOMBA:
. | Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, organiziranje izklopa, montaža in montažni material.
E6.1 | TELEKOMUNIKACIJE - SVETLOBNI STOLPI
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Dobava in uvlačenje optičnega kabla TOSM03 1x24 CMAN 9/125um, vodotesen, zaščiten proti glodalcem, UV odporen, v cevi kabelske kanalizacije | m | 300 |  | 0
2 | Dobava in uvlačenje optičnega kabla TOSM03 1x12 CMAN, 9/125um, vodotesen, zaščiten proti glodalcem, UV odporen, v cevi kabelske kanalizacije | m | 300 |  | 0
3 | Dobava in uvlačenje kabla S-FTP cat.6A v ojačani fleksibilni cevi, uvlečenega v cev svetlobnega stebra. V stebru so kabli pritrjeni na verigo, katera poteka od vrha do dna stolpa. Veriga in INOX vezice so zajete v elektro popisu svetlobenga stolpa.
| *S-FTP cat.6A, l=45m (za SB-SSLES3- 8 ~ 10) | kos | 6 |  | 0
4 | Zaključevanje kabla (na terenu) s konektorji RJ45, cat.6A po standardu TIA 568A; na vrhu stolpa mora biti eden kabel zaključen v notranjosti brezžične dostopne točke (konektor ne sme biti prevelik) | kos | 6 |  | 0
5 | Izolirna samougasna fleksibilna PVC cev (SECAFLEX) za polaganje kablov na mestih, kjer so ti izpostavljeni mehanskim poškodbam. Predvidene so naslednje dimenzije cevi:
| * 16 mm | m | 210 |  | 0
6 | Tesnenje kabla v PE 110 mm ali 75 mm cevi z mehanskim tesnilom, dobava tesnilnega materiala | kos | 12 |  | 0
7 | Kovinski optični delilnik F&G ali EATON za 24 vlaken, tip SM za vgradnjo v 19" rack omaro s kaseto za optična vlakna, vključno z 24 kos optičnimi LC konektorji in 2 kos uvodnicami. Neuporabljene uvodnice je potrebno zapreti s tipskim čepom (tesnilna ploščica - delilnik ne sme imeti odprtin) | kos | 1 |  | 0
8 | Kovinski stenski optični delilnik FOKAB za 12 vlaken, tip SM tip SOD-12 s kaseto za optična vlakna, vključno z 12 kos optičnimi LC konektorji in 2 kos uvodnicami. Neuporabljene uvodnice je potrebno zapreti s tipskim čepom (tesnilna ploščica - delilnik ne sme imeti odprtin) | kos | 3 |  | 0
9 | Zaključitev optičnega kabla kapacitete 24 vlaken v obstoječi omari v TK vozlišču v kontejnerju pod nadstrešnico N4 | kos | 24 |  | 0
10 | Zaključitev optičnega kabla kapacitete 12 vlaken v stenski kovinski optični delilnik (stolp 9), tip FOKAB SOD-12 s kaseto za optična vlakna | kos | 12 |  | 0
11 | Zaključitev optičnega kabla kapacitete 6 vlaken v stenski kovinski optični delilnik (stolp 8, 10), tip FOKAB SOD-12 s kaseto za optična vlakna | kos | 12 |  | 0
12 | Varjenje optičnega kabla (v delilniku stolpa 9 - prespajanje optičnega kabla 12 vlaken na optični kabel 2x6 vlaken) | kos | 12 |  | 0
13 | Dobava in montaža opreme za brezžično omrežje na svetlobni stolp, po specifikaciji:
Opomba: spodnje količine veljajo za 1 kpl po stolpu
| brezžična dostopna točka (access point) CISCO AIR-AP1572EAC-E-K9, specifikacija: AP 802.11ac zunanja Mesh brezžična dostopna točka, zunanja antena, E reg domena | kos | 1
| antena CISCO AIR-ANT2588P3M-N specifikacija: 2.4GHz 8dBi/5GHz 8dBi dual band Omni Antena, N konektor | kos | 1
| antenski koax kabel, specifikacija: nizkoizgubni koaksialni kabel dolžine 3 m, zaključen z N konektorji | kos | 3
| nosilec antene, specifikacija: 1570 serija Pole-Mount Kit (Type-1) | kos | 3
| drog za anteno, izvlečna dvojna cev iz inoksa ali nerjaveče pocinkane pločevine dolžine 2 m | kos | 1
| napajalni kabel, specifikacija: 1520 serija AC napajalni kabel dolžine 40ft | kos | 1
| prenapetostna zaščita, specifikacija: 1570 serija Lightning Arrestor kit z N konektorjem za 2.4 GHz in 5 GHz | kos | 3
| servisna podpora za brezžične dostopne točke, 3-letna garancija (servis pass) | kos | 1
| komplet | kpl | 3 |  | 0
14 | Dobava in montaža omrežne opreme, po specifikaciji kot npr:
količine za 1 kpl po stolpu / lokaciji
| omrežno stikalo, specifikacija: Transition networks SM4T4DPA | kos | 1
| SFP modul, specifikacija: tip FTLF1318P3BTL | kos | 2
| optični prespojni kabel SM LC – LC dolžine 1 m | kos | 1
| optični prespojni kabel SM LC – LC dolžine 3 m | kos | 1
| komplet | kpl | 3 |  | 0
15 | Označevanje optičnega kabla v kabelskih jaških, na delilnikih in v omari z ustrezno ploščico iz nerjaveče pločevine z označbo kabla in priključnimi točkami | kos | 10 |  | 0
16 | Kontrolne meritve SM kablov | kpl | 24 |  | 0
17 | Kontrolne meritve S-FTP kabla cat.6A | kpl | 6 |  | 0
| S K U P A J | EUR |  |  | 0