## Rekapitulacija-Faza C
REKAPITULACIJA FAZA C
Vrednost brez DDV
I. Nadvišanje/ utrditev površine | 0
II. Vodovod | 0
III. Popravljalnica - gradbena in obrtniška dela | 0
IV. Gradbena dela za elektro instalacije (plato FAZA C) | 0
V. Popravljalnica - Električne instalacije | 0
VI. Transformatorska postaja TP DEPO | 0
VII. PRIKLJUČKI ZA HLADILNE KONTEJNERJE "PRETRIP" - Električne instalacije | 0
VIII. Telekomunikacije | 0
FAZA C skupaj | 0

## I. fazaC PLATO
I. Nadvišanje/ utrditev površine
Opombe:
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV
I.I. | PREDDELA
| Postavka | EM | Količina | Cena/EM | Znesek
1 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov v ravninskem terenu , dolžina profilov 185 m | kos | 4 |  | 0
2 | Zakoličba osi v ravninskem terenu z zavarovanjem | m1 | 72 |  | 0
3 | Rezanje asfaltnih plasti s talno diamantno žago, debelina od 4-10 cm | m1 | 45 |  | 0
4 | Rezkanje asfaltnih plasti v debelini do 20 cm ter odvoz na lokalno deponijo v neposredni bližini (za ponovno uporabo v cementni stabilizaciji) | m2 | 1260 |  | 0
5 | Nadvišanje obstoječih jaškov premera 800 mm z AB cevjo DN 800 mm višine do 0,8 m ( vgradnja razbremenilne plošče AB dim 1,66/1,66 kot pri Op.1 in vgradnja novega pokrova dim. 600 mm iz duktilne litine z nosilnostjo 600kN ( razred E) kot pri Op. 2) | kos | 7 |  | 0
Op.1 | Dobava in vgraditev pokrova krožnega prereza s premerom 600 mm iz duktilne litine z nosilnostjo 600 kN, vgrajen na standarden predfabriciran AB obroč Dz/Dn=1220/600 mm, debeline 20 cm z možnostjo zaklepa in protihrupnim vložkom. Uporabi se beton kakovosti najmanj C37/45 - XC4, XS 3, XF 4, PV-II, in armira z armaturo B500B | \ | \
Op.2 | Dobava in vgraditev razbremenilne AB plošče AxB=1,65/1,65 m deb 26 cm z okroglo odprtino DN 1040 mm . Uporabi se beton kakovosti najmanj C30/37 - XC4, XS 3, XF 4, PV-II, in armira z armaturo B500B ( 87kg) in MAG 500/560 Q335 ( 14 kg) | \ | \
6 | Rezkanje asfaltnih plasti v debelini 16 cm ter odvoz na lokalno deponijo v neposredni bližini (za ponovno uporabo v cementni stabilizaciji); porušitev klančine zgrajene v fazi A (ob tirih) | m2 | 260 |  | 0
7 | Demontaža sanitarnega kontejnerja, TP in odstranitev prizidka in odvoz odpadkov na registrirano deponijo (vključnom s plačilom prevzema odpadkov) | kos | 3 |  | 0
8 | Demontaža in deponiranje (znotraj Luke) betonske varnostne ograje postavljene v FAZI B | m | 92 |  | 0
9 | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, instalacijami, oznakami gradbišč, zagotovitev varnostnih in higiensko tehničnih pogojev, začasnih transportnih poti ter kasnejša odstranitev vseh objektov in vzpostavitev prvotnega stanja na uporabljenih površinah; pavšal | pav | 1 |  | 0
| PREDDELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
I.II. | ZEMELJSKA DELA
| Postavka | EM | Količina |  | Znesek
1 | Široki izkop zemljine 3.ktg (tampon) strojno z nakladanjem | m3 | 385 |  | 0
2 | Ureditev planuma izkopa (kjer se odstranjujejo obstoječe plasti) | m2 | 1520 |  | 0
3 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna trdnost 28 kN/m (npr.: Polyfelt TS 80) | m2 | 1520 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
I.III. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
| Postavka | EM | Količina |  | Znesek
1 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D32 iz kamnine v debelini plasti 15 cm, sestava zmesi kamnitih zrn 0/31 mm (upoštevati TSC 06.200:2003) | m3 | 245 |  | 0
2 | Izdelava s cementom stabilizirane nosilne plasti drobljenca, maksimalno zrno je 32 mm, v debelini plasti do 20 cm, delež cementa je min 50 kg/m3 (upoštevati TSC 06.320:2001) | m3 | 245 |  | 0
3 | Izdelava s cementom stabilizirane nosilne plasti iz izkopanega materiala in rezkanca (manjko materiala (ca 40%) je iz drobljenca, maksimalno zrno je 32 mm), v debelini plasti do 20 cm, delež cementa je min 50 kg/m3 (upoštevati TSC 06.320:2001) | m3 | 290 |  | 0
4 | Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 35/25/50 cm na betonsko posteljico C12/15 | m1 | 30 |  | 0
5 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50-70 A2 v debelini 12 cm | m2 | 1520 |  | 0
6 | Izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf PmB 25/55–65 A1/A2 Z3 v debelini 4 cm | m2 | 1520 |  | 0
| VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
I.IV. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA V OBJEKTU
| Postavka | EM | Količina |  | Znesek
1 | Rezkanje obstoječih krovnih plasti do 16 cm | m2 | 1280 |  | 0
2 | Izdelava armirano betonskih kvadratnih temeljev z nastavki za pritrditev kontejnerja dim 50x50x80 cm; pozicija in natančno število ter detajl se uskladi z naročnikom | kom | 8 |  | 0
3 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50-70 A2 v debelini 12 cm; na podlagi je potrebno zagotoviti nosilnost EV2>120MN/m2, skladno z TSC 06.200:2003 - Nevezane nosilne in obrabne plasti | m2 | 1520 |  | 0
4 | Izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf PmB 25/55–65 A1/A2 Z3 v debelini 4 cm | m2 | 1520 |  | 0
| VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA V OBJEKTU - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Skupaj - brez DDV |  |  |  | 0

## II fazaC VODOVOD
II. REKAPITULACIJA- vodovod
II.A | GRADBENA DELA |  |  | 0
II.B | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI |  |  | 0
| SKUPAJ ( BREZ DDV ) EUR: |  |  | 0
II.A | GRADBENA DELA - JAVNI CEVOVOD | KOLIČINA | CENA / EM | ZNESEK (EUR)
1 | Zakoličba trase za vodovod
| m1 | 6 |  | 0
2 | Zavarovanje lomnih točk.
| kos | 2 |  | 0
3 | Postavljanje prečnih profilov na mestih, kjer se menja smer ali padec cevovoda.
| kos | 2 |  | 0
4 | Rezanje asfalta z diamantno žago v debelini do 16 cm
| m1 | 16 |  | 0
5 | Rušenje asfaltnega vozišča, debeline do 16 cm, skupaj z odvozom in predajo odpadkov pooblaščenemu prevzemniku
| m2 | 9 |  | 0
6 | Strojni izkop vodovodnega jarka širine do 2,0 m, globine do 2 m, s pravilnim odsekovanjem stranic in odlaganjem izkopanega materiala 1,0 m od roba jarka
zemljina III. ktg - 100 %
| m3 | 9 |  | 0
7 | Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih pri normalnih pogojih v vseh kategorijah
| m2 | 3.6 |  | 0
8 | Dobava in polaganjezaščitne cevi iz PE d 110 SN 8 kompletno s prevozom in ppolnim obbetoniranjem s C16/20 (0,25 m3/ m1).
| m1 | 6 |  | 0
9 | Zasip jarka s premetom deponiranega materiala ob jarku, skupaj z lahkim utrjevanjem v plasteh po 20 cm
skupaj m3
a). strojno zasipavanje 90 %
| m3 | 8 |  | 0
b). ročno zasipavanje 10 %
| m3 | 0.88 |  | 0
10 | Tlačni preizkus skladno s standardom SIST EN 805 poglavje 11.3
| m1 | 6 |  | 0
11 | Dezinfekcija s klornim šokom in izpiranje vodovoda.
| m1 | 6 |  | 0
12 | Sanitarni preiskus po določilih standarda SIST EN 805 (poglavje12 in dodatek A28) in po navodilih potrjenih s strani IVZ, ter jo mora izvajati pooblaščena organizacija.
| kos | 1 |  | 0
| Gradbena dela skupaj: |  |  | 0
II.B | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
| Cevi in material iz PE | KOLIČINA | CENA / EM | ZNESEK (EUR)
1 | -cevi PE 100 d 63-16 bar +10% za razrez
upoštevane so cevi v kolutu, izdelane po SIST ISO 4427 in SIST EN 12201.
| m1 | 7 |  | 0
2 | -cevi PE 100 d 32-16 bar +10% za razrez
upoštevane so cevi v kolutu, izdelane po SIST ISO 4427 in SIST EN 12201.
| m1 | 7 |  | 0
3 | končnik PE 100 d63 (SDR 11), navarjen na PE cev d63 in z navarjeno prirobnico PE 100 d63/ DN 50 (SDR 11), material in delo (varjenje)
| kos | 4 |  | 0
4 | I Joint spojka dvojna d 32
| kos | 2 |  | 0
| Vodovodni material z montažo in transporti skupaj: |  |  | 0

## III. fazaC Popravljalnica
III. Popravljalnica
REKAPITULACIJA GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL
III.A. | GRADBENA DELA
0. | PREDDELA |  |  | 0
1. | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | BETONSKA DELA |  |  | 0
4. | TESARSKA DELA |  |  | 0
5. | KANALIZACIJA |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
III.B. | OBRTNIŠKA DELA
1. | KROVSKA DELA |  |  | 0
2. | KLEPARSKA DELA |  |  | 0
3. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0
4. | TUJE STORITVE |  |  | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
III.A. | GRADBENA DELA
Splošno:
Gradbeni proizvodi in inštalacije morajo biti ekološko neoporečni in higiensko ustrezni. Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati vse grafične in tekstualne dele projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij med popisom, tekstualnim in grafičnim delom projekta je dolžan izvajalec pred izdelavo ponudbe na to opozoriti projektanta pred odajo ponudbe. Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo.
|  | EM | količina | cena [€/EM] | vrednost [€]
0. | PREDDELA
0.1 | Zakoličenje ter dajanje in preverjanje višin in smeri pri sanaciji in rehabilitaciji objekta s površino nad 500 m2 | kos | 1 |  | 0
0.2 | Posnetek obstoječega objekta | ura | 8 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
1. | RUŠITVENA DELA
Splošno: V ceni upoštevati prenos na gradbiščno deponijo, ločevanje in sortiranje demontiranega materiala v ločene kontejnerje - zaboje (gradbeni odpadki, kovina, pločevina,...), ter kasnejši odvoz na stalno deponjo z vplačilom vseh taks (preboji, povečanje okenskih odprtin, predelne stene,...).
1.1 | Odstranitev instalacij (svetilke, kabli, plinski grelci, napeljava…). | kos | 1 |  | 0
1.2 | Odstranitev obstoječe pločevinaste kritine. | m2 | 1320 |  | 0
1.3 | Odstranitev obstoječe pločevinaste fasade. | m2 | 1350 |  | 0
1.4 | Odstranitev kleparskih izdelkov (žlebovi, obrobe, vertikalne odtočne cevi…). Opomba: Izdelke je potrebno deponirati za ponovno montažo. | m1 | 226 |  | 0
1.5 | Odstranitev spuščenega stropa (izolacija, stropniki in opaž 2 cm). | m2 | 800 |  | 0
1.6 | Odstranitev izolativnih panelov. | m2 | 600 |  | 0
1.7 | Odstranitev oken in vrat vel. nad 2,00 m2. | kos | 4 |  | 0
1.8 | Rušenje obstoječega zidu iz cementnih zidakov | m3 | 50 |  | 0
1.9 | Rušenje obstoječe zasteklitve s Kopilit steklom. | m2 | 200 |  | 0
1.10 | Rušenje obstoječih jeklenih profilov: - fasadni nosilci (krajši fasadi), - odrezani stebri, - strešno zavetrovanje, - vertikalno zavetrovanje. | kg | 12000 |  | 0
1.11 | Demontaža obstoječih jeklenih profilov na daljši fasadi in hranjenje na začasni deponiji za ponovno uporabo. | kg | 7600 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Splošno : Vsa izkopana dela in transporti izkopanih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju .
2.1 | Strojni in delno ročni izkop za pasovne temelje, z nakladanjem in odvozom materila v stalno deponijo vključno s plačilom taks. Novi temelji v notranjosti in izkopi v območju ojačitve obstoječih pasovnih temeljev. | m3 | 430 |  | 0
2.2 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate zemljine - 3. kategorije | m2 | 90 |  | 0
2.3 | Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno do potrebne zbitosti. | m3 | 340 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
3. | BETONSKA DELA
Splošni opis : Potrebno je upoštevati zahteve za betone, ki so podane v načrtu gradbenih konstrukcij. V ceni mora biti upoštevan tudi projekt betona, ki ga izvajalec poda v potrditev.
3.1. | Dobava in vgrajevanje betona C12/15, preseka 0,15 m3/m2 (podložni beton). | m3 | 12 |  | 0
3.2 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v pasovne temelje. - dobetoniranje in nadbetoniranje obstoječih temeljev - nov pasovni temelj | m3 | 90 |  | 0
3.3 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v stene. Morebitno nadvišanje temelja zaradi višinske razlike (zid višine 0,6 in širine 0,2) | m3 | 19.2 |  | 0
3.4 | Dobava in vgrajevanje armature B500B vseh profilov. | kg | 16850 |  | 0
3.5 | Dobava in vgrajevanje armaturnih mrež Q283. | kg | 465 |  | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
4. | TESARSKA DELA
4.1 | Izdelava opaža pasovnih temeljev, komplet z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in materiali. - nov pasovni temelj | m2 | 63.5 |  | 0
4.2 | Izdelava opaža pasovnih temeljev, komplet z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in materiali. - dobetoniranje pasovnih temeljev | m2 | 106 |  | 0
4.3 | Izdelava podprtega opaža za raven zid visok do 2m. | m2 | 192 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
5. | KANALIZACIJA
5.1 | Izdelava betonskih peskolovov velikosti 40/40 z opažanjem, betoniranjem in razopažanjem, vključno z betonskim pokrovom, vse komplet. | kos | 8 |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III.B. | OBRTNIŠKA DELA
Opomba:
Gradbeni proizvodi in inštalacije morajo biti ekološko neoporečni in higiensko ustrezni. Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati vse grafične in tekstualne dele projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij med popisom, tekstualnim in grafičnim delom PZI projekta je dolžan izvajalec pred izdelavo ponudbe na to opozoriti projektanta pred odajo ponudbe. Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni materiali, vezni in tesnilni materiali, podkonstrukcije in podobno.
|  | EM | količina | cena [€/EM] | vrednost [€]
1. | KROVSKA DELA
Montaža deponirane pločevinaste kritine: Zagotoviti je potrebno ustrezno tesnenje kritine in mehansko sidranje Upoštevati vetrovne razmere na lokaciji!
1.1 | Nabava in montaža strešnih pločevinastih panelov s protikondenzacijskim obrizgom (npr. Trimoval TPO 1000) | m2 | 1320 |  | 0
| KROVSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
2. | KLEPARSKA DELA
2.1 | Nabava in montaža fasadnih pločevinastih panelov s protikondenzacijskim obrizgom (npr. Trimoval TPO 1000) | m2 | 1125 |  | 0
2.2 | Ponovna montaža vertikalnih odtočnih cevi, žlebov, obrob, ... | m1 | 226 |  | 0
| KLEPARSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
3. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
3.1 | Dobava in vgraditev jeklene nosilne konstrukcije v vijačeni izvedbi iz konstrukcijskega jekla S355 J2. - protikorozijska zaščita (PKZ): okolje C5-M, trajnost H, barvano. - vključena tudi izdelava priključkov na obstoječe jeklene elemente in ponovno PKZ poškodovanih delov. | kg | 46000 |  | 0
3.2 | Demontaža, preureditev in ponovna montaža fasadnih leg vključno s prilagoditvami obstoječih elementov in izvedbo PKZ. - protikorozijska zaščita (PKZ): okolje C5-M, trajnost H, barvano. | kg | 6100 |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
4. | TUJE STORITVE
4.1 | Geotehnični nadzor | kos | 8 |  | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0

## IV. FAZAC Gd ZA ELEKTRO
IV. Gradbena dela za elektro instalacije (Plato FAZA C)
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
POPIS MATERIALA VKLJUČNO Z MONTAŽO IN DELOM
A. GRADBENA DELA
1. | Izgradnja nove električne kabelske kanalizacije.
Predvidena so naslednja dela za izdelavo kabelske kanalizacije naslednjih kapacitet:
Navedene količine so na dolžinski meter:
| *Rezanje asfalta debeline 12 cm | m | 2
| *Odkop asfalta z odvozom na uradno deponijo izven Luke Koper | m3 | 0.138
| *strojni izkop jarka do globine 1,3m in širine 1,1m v zemljišču III / IV ktg. | m3 | 1.495
| *Ročno planiranje dna kanala po projektirani niveleti s točnostjo +- 3 cm | m2 | 1
| *Dobava in polaganje filca | m2 | 5
| *Odvoz odvečnega izkopanega materiala na uradno deponijo izven Luke Koper | m3 | 1.495
| *Izdelava posteljice višine 15cm z vgradnjo drobljenca 0-4mm | m3 | 0.1725
| *Dobava in vgradnja distančnikov za stigmaflex cevi 1×5 cevi 160mm | kos | 1
| *Dobava in vgradnja distančnikov za stigmaflex cevi 1×5 cevi 125mm | kos | 1
| *Zasutje cevi z drobljencem 0-4 mm | m3 | 0.345
| *Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku v elektro kabelsko kanalizacijo | m | 1
| *Zasutje preostalega dela jarka z tamponsko mešanico (drobljenec 8-32mm) v plasteh po 20cm, z nabijanjem s sprotno komprimacijo. Zaključna plast mora dosegati modul Ms=80 Mpa.V ceni zajete tudi meritve modula po določitvi nadzornega organa. | m3 | 1.15
| *Dobava in vgrajevanje nosilnega sloja ceste iz bitudrobirja BD 0-22 debeline 8 cm. Pred polaganjem asfalta se stiki z obstoječo asfaltno podlago premažejo z bitumensko emulzijo. | m2 | 1.5
| *Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja ceste iz asfaltbetona A-B 0-11 mm debeline 4 cm | m2 | 1.5
| *Dobava in vgradnja ozemljitvenega valjanca Fe-Zn 40x4 | m | 1
1a | komplet kanalizacija | m | 92.01 |  | 0
STIGMAFLEKS EL fi 160mm + STIGMAFLEKS EL fi 125mm, število in razporeditev skladno z načrtom G.2
1b | *Dobava in montaža cevi STIGMAFLEKS EL fi 125mm | m | 790 |  | 0
1c | *Dobava in montaža cevi STIGMAFLEKS EL fi 160mm | m | 318 |  | 0
2 | Izkop za trafo ostajo, tipski objekt Sava 4M. Dela, ki so potrebna:
2a | *Rezanje asfalta debeline 12 cm | m | 27.54 |  | 0
2b | *Odkop asfalta z odvozom na uradno deponijo izven Luke Koper | m3 | 11.376 |  | 0
2c | *široki izkop vezljive in nevezljive zrnate zemljine | m3 | 86.0865 |  | 0
2d | *Ročno planiranje dna gradbene jame s točnostjo +- 3 cm | m2 | 47.6807 |  | 0
2e | *Dobava in polaganje filca | m2 | 47.6807 |  | 0
2f | *Odvoz odvečnega izkopanega materiala na uradno deponijo izven Luke Koper | m3 | 63.0736 |  | 0
2g | *Zasutje TP s tamponsko mešanico (drobljenec 8-32mm) v plasteh po 20cm, z nabijanjem s sprotno komprimacijo. Zaključna plast mora dosegati modul Ms=80 Mpa.V ceni zajete tudi meritve modula po določitvi nadzornega organa. | m3 | 23.0129 |  | 0
2h | Izdelava podbetona iz armitanega betona deb. 15 cm z betonom MB 20 in mrežo Q 69 dim. 8,0x5,0m | m2 | 40 |  | 0
2i | *Dobava in vgrajevanje nosilnega sloja ceste iz bitudrobirja BD 0-22 debeline 8 cm. Pred polaganjem asfalta se stiki z obstoječo asfaltno podlago premažejo z bitumensko emulzijo. | m2 | 169.86 |  | 0
2j | *Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja ceste iz asfaltbetona A-B 0-11 mm debeline 4 cm | m2 | 40 |  | 0
3 | nadvišanje elektro jaškov
3a | *Predhodna zaščita obstoječih kablovodov v jašku in čiščenje jaška po opravljenih delih | kos | 3 |  | 0
3b | *Demontaža LTŽ pokrova (40t) | kos | 3 |  | 0
3c | *Porušitev obstoječega jaška v potrebnem obsegu: | kos | 3 |  | 0
- rezanje plošče debeline 20cm (7,2m) in odvoz na deponijo (ca 0,7 m3)
- rušenje AB sten do globine -0,40m od zgornje kote plošče in odvoz na deponjo (0,3m3)
- izkopi do globine 0,40m od zgornje kote plošče (1,16 m3)
3g | *Izdelava opaža (vključno z demontažo): | kos | 3 |  | 0
- stene (6m2)
- plošča (2,25 m2)
- odprtina za pokrov (60cmx60cm)
3k | *Dobava in vgradnja armature (443 kg) in betona (1,9m3) v stene in ploščo jaška | kos | 3 |  | 0
3l | *Izdelava hidroizolacije sten in zgornje plošče z bitumenskimi varjenimi trakovi na predhodni hladni bitumenski premaz (11,6 m2) | kos | 3 |  | 0
3m | *Zasip jaška s tamponskim materialom po plasteh z utrjevanjem po plasteh (4m3) | kos | 3 |  | 0
3n | *Dobava in vgraditev pokrova kvadratnega prereza 60x60cm iz duktilne litine z nosilnostjo 600 kN | kos | 3 |  | 0
4. | Izdelava armirano betonskega električnega kabelskega jaška dimenzij 2x2x1,8m v cestišču. Jašek je opremljen z težkim dvojnim LŽ pokrovom 600 kN. Izvajalec mora prekontrolirati statiko jaška in jo prilagoditi nosilnosti tal in pričakovani obremenitvi. Gradbeni projekt kabelskega jaška, je na vpogled pri investitorju. Dela, ki so potrebna za izdelavo jaška so:
| *Rezanje asfalta debeline 12 cm | m | 16
| *Odkop asfalta z odvozom na uradno deponijo izven Luke Koper | m3 | 1.92
| *Izkop gradbene jame v terenu III/IV. kategorije do globine 2,5m z odmetom na stran | m3 | 99.944
| *Planiranje dna globine jame | m2 | 12.96
| *Dobava in polaganje filca | m2 | 20.16
| *Dobava in vgrajevanje tampona z utrjevanjem po plasteh | m3 | 6.48
| *Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15 prereza 0,1m3/m2 | m3 | 0.676
| *Dobava in vgrajevanje betona C30/37 prereza 0,2m3/m2 v plošči in steni jaška | m3 | 5.8284
| *Montaža in demontaža opaža sten | m2 | 33.6
| *Montaža in demontaža opaža plošče s podpiranjem nad 1,5m | m2 | 4
| *Montaža in demontaža čel plošče in odprtine širine 20 cm | m1 | 13.24
| *Dobava in vgrajevanje betonskega železa (mreže in palice vseh profilov) | kg | 1358
| *Dobava in vgraditev dvojnega LTŽ pokrova 60/122cm nosilnosti 600kN (za težki promet) | kom | 1
| *Zasipavanje jaška s tamponskim materialom po plasteh z utrjevanjem po plasteh z delno uporabo izkopanega materiala | m3 | 86.596
| *Odvoz odvečnega izkopanega materiala na uradno deponijo izven Luke Koper | m3 | 13.348
| *Dobava in vgrajevanje nosilnega sloja iz bitudrobirja BD 0-22 debeline 8 cm. Pred polaganjem asfalta se stiki z obstoječo asfaltno podlago premažejo z bitumensko emulzijo. | m2 | 16
| *Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja iz asfaltbetona A-B 0-11 mm debeline 4 cm | m2 | 16
| *Dobava in vgradnja ozemljitvenega valjanca Fe-Zn 40x4 | m | 8
| komplet elektro jaški | kpl | 2 |  | 0
5 | Zakoličba elektro kabelske kanalizacije in izdelava geodetskega posnetka za novo izdelano kabelsko kanalizacijo po tipizaciji Luke Koper (podatke se pridobi pri geodetinji Luke Koper) in sicer v pisni in elektronski obliki - AutoCad. | m | 92.01 |  | 0
6 | Stroški zakoličbe ostalih obstoječih podzemnih komunalnih vodov - predvideno
6a | * elektroenergetsko omrežje | kpl | 1 |  | 0
6b | * telekomunikacijsko omrežje | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J | EUR |  |  | 0

## V. EI Popravljalnica
V. | POPRAVLJALNICA KONTEJNERJEV - Elektro instalacije
POPIS MATERIALA VKLJUČNO Z DELOM IN MONTAŽO
Kratek opis vsebine del:
Objekt lesno skladišče se preuredi v popravljalnico kontejnerjev. Objekt je tlorisnih dim. 60,9×21,7m ter višine 11m višine. V smeri S je objekt do višine 7m v celotni dolžini odprt. Od tu se vrši dostop pooblaščenemu osebju ter transport kontejnerjev. V objekt se lahko namesti po dve liniji štirih kontejnerjev na medsebojni oddaljenosti cca 2m. V sredni liniji se lahko namesti do tri kontejnerje. Četrto mesto se preuredi v servisni prostor (skladišče, orodjarna...) in bo ograjen z žičnasto ograjo in pod ključem. Za potrebe novega stanja (popravljalnica kontejnerjev), je potrebno preurediti celotno elektro inštalacijo. Preureditev se izvede tako, da se v prostoru celotno električno moč in razsvetljavo demontira. Glavni razdelilec se prestavi na novo lokacijo - servisni prostor. Svetilke, ki so bile prej montirane v prostoru se jih nato ponovno uporabi. Obstoječi električni razdelilci (gnezda) se ponovno uporabijo.
OPOMBE:
. | Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, organiziranje izklopa, montaža in montažni material.
V.1 | DEMONTAŽA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Odklop napajalnega kabla v TP Lesno skladišče ter začasno deponiranje na skladišču EE infrastrukture LK.
| * PP00-Y 4×70mm2 | m | 10 |  | 0
2 | Odklop kablov iz SB-KR in demontaža ter odvoz na uradno deponijo izven Luke Koper
a | * PP00-Y 5×2,5mm2 | m | 300 |  | 0
b | * PP00-Y 5×1,5mm2 | m | 70 |  | 0
c | * PP00-Y 3×1,5mm2 | m | 30 |  | 0
d | * PP00-YJ 6×1,5mm2 | m | 130 |  | 0
e | * PP00-Y 4×1,5mm2 | m | 40 |  | 0
f | * PP00-Y 3×2,5mm2 | m | 260 |  | 0
g | * PP00-Y 4×4mm2 | m | 200 |  | 0
h | * PP00-Y 5×6mm2 | m | 60 |  | 0
i | * PP00-Y 5×10mm2 | m | 260 |  | 0
j | * PP00-Y 4×16mm2 | m | 20 |  | 0
3 | Demontaža nizkonapetostne opreme ter začasno deponiranje na skladišču EE infrastrukture LK.:
a | * N/O vklopne tipke razsvetljeve | kos | 11 |  | 0
b | * N/O vtičnica 32A, 400-440V, 3P+N+PE, IP67. | kos | 3 |  | 0
c | * N/O vtičnica 16A, 230V, 1P+N+PE, IP67. | kos | 3 |  | 0
d | * N/O nizkonapetostno vtično gnezdo (VX1-VX8) | kos | 8 |  | 0
e | * N/O prostorski temperaturni regulator plinskih sevalnikov | kos | 2 |  | 0
f | * N/O nizkonapetostno stikalo - izklop v sili | kos | 1 |  | 0
4 | Demontaža reflektorske svetilke TIP 1158 Indio, JM-T400, ''Disano'' IP65, z vgrajeno sijalko tip HQI-T 400W/D ter začasno deponiranje na skladišču EE infrastrukture LK. Gre za obstoječe svetilke, ki so montirane na montažni strop. | kos | 22 |  | 0
5 | Prestavitev NN stikalnega blok SB-KR dim. 1200x2000x400mm na predhodno izdelan AB podstavek v objektu popravljalnice | kos | 1 |  | 0
| S K U P A J | EUR |  |  | 0
V.2 | ELEKTRIČNA INŠTALACIJA - POPRAVLJALNICA KONTEJNERJEV
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Ponovna montaža, reflektorske svetilke TIP 1158 Indio, JM-T400, ''Disano'' IP65, z vgrajeno sijalko tip HQI-T 400W/D. Gre za svetilke, ki so bile montirane na montažni strop. Svetilke se z nosilnimi elementi iz nerjevečega materiala pritrdi na vroče pocinkano strešno konstrukcijo s prevrtanjem. Mesto se proti koroziji zaščiti z obstojnimi premazi. Priklop se izvede preko razdelilne doze z vodnikom FG70R 3×2,5mm2. | kos | 20 |  | 0
2 | Dobava in izdelava pravokotnega betonskega temelja dimenzije 1,2×0,9×0,4m za montažo jeklenega ogrodja (stikalni blok) + Rezanje in razbijanje tlaka debeline 20 cm, strojni izkop jame. V temelj bodo vgrajeni predhodno pripravljeni siderni vijaki 6× M20×700mm za pritrditev jeklenega ogrodja s stikalnim blokom. V temelj se vgradi beton C30/37. V temelj se vgradi dve pvc cevi Stf. Ø75mm. | kos | 1 |  | 0
3 | Izdelava preboja v obstoječ AB temelj objekta dim. 0,2x0,1x0,6mm za prehod dveh pvc stf Ø75mm ter zalitje med temeljem in cevjo z finim betonom (za SB-KR in TKO-POPRAVLJALNICA) | kpl | 2 |  | 0
4 | Izdelava preboja v AB temelj transformatorske postaje dim. 0,2x0,1mm za prehod dveh pvc stf Ø75mm cevi ter zalitje med temeljem in cevjo z finim betonom (za SB-KR in TKO-POPRAVLJALNICA) | kpl | 2 |  | 0
5 | Dobava in montaža unikatne vroče cinkane nosilne konzole (L=3m) za montažo dveh reflektorjev tip 1129 Cromo, SAP-T600W, ki se montira na kovinske profile na nadstrešnici. | kos | 1 |  | 0
6 | Dobava, montaža in priklop asimetričnega reflektorja tip 1129 CROMO, SAP-T600-E40, koda 412924-00 "Disano", z vgrajeno sijalko tip NAV-T 600 SUPER. | kos | 2 |  | 0
7 | Dobava in izdelava horizontalne kabelske trase znotraj objekta. Gre za vroče cinkane kabelske lestve širine 200mm, pritrjene na vroče pocinkane nosilne profile fasade, na višino cca 8,5m. Dobava in izdelava kabelske | m | 170 |  | 0
8 | Dobava in izdelava kabelske vertikale od SB-KR do horizontalne trase (kabelska lestev širine 200mm) pod stropom. Gre za vroče cinkane kabelske lestve širine 400mm, pritrjene na vroče pocinkane nosilne profile fasade. Za pritrjevanje kabelskih polic na profile se uporabi standardna vročecinkana pritrjevala. | m | 10 |  | 0
9 | Montaža opreme na vročecinkane nosilce fasade znotraj objekta. Gre za opremo, ki je bila demontirana skladno z rekonstrukcijo objekta. Opremo se montira na višino cca 1,2m.
a | * N/O vtičnica 32A, 400-440V, 3P+N+PE, IP67. | kos | 3 |  | 0
b | * N/O vtičnica 16A, 230V, 1P+N+PE, IP67. | kos | 3 |  | 0
c | * N/O nizkonapetostno vtično gnezdo (VX1-VX8) | kos | 8 |  | 0
d | * N/O nizkonapetostno stikalo - izklop v sili | kos | 1 |  | 0
10 | Dobava in montaža prižigališča z dvemi tipkami na vročepocinkane nosilce fasade znotraj objekta za vklop in izklop razsvetljave. Montira se na višino cca 1,2m. Gre za sledeče:
| *Tipka za vklop/izklop razsvetljave tip M22-D-G-X1/K10, "Eaton" | kos | 2
| *ohišje za tri tipke M22-I2, "Eaton" | kos | 1
| *uvodnica PG 16 | kos | 1
| komplet | kpl | 2 |  | 0
11 | Dobava in montaža prižigališča s šestimi tipkami na vročepocinkane nosilce fasade znotraj objekta za vklop in izklop razsvetljave. Montira se na višino cca 1,2m. Gre za sledeče:
| *Tipka za vklop/izklop razsvetljave tip M22-D-G-X1/K10, "Eaton" | kos | 6
| *ohišje za tri tipke M22-I6, "Eaton" | kos | 1
| *uvodnica PG 16 | kos | 2
| komplet | kpl | 2 |  | 0
12 | Dobava in izdelava tokovnih povezav za napajanje notranje in zunanje razsvetljave. Gre za izvedbo kabelskega razvoda med stikalnim blokom in razvodnimi dozami pred posamezno svetilko s kabli FG70R 5×2,5mm2. Kabel se polaga na kabelske lestve. Kabel se od lestev do svetilke pritrdi na profile z ustreznimi antikorozijskimi sponkami na vsakih 0,3m. | m | 440 |  | 0
13 | Dobava in izdelava tokovnih povezav od razvodnih doz do posamezne svetilke. Gre za izvedbo kabelskega razvoda z napajalnim kablom FG70R 3×2,5mm2. Kabel se od razdelilne doze do posamezne svetilke pritrdi z ustreznimi antikorozijskimi sponkami oz. inox vezicami na nosilni konzoli na vsakih 0,3m. | m | 200 |  | 0
14 | Dobava in izdelava tokovnih povezav s kablom FG70R 3×1,5mm2 raznih porabnikov. Kabel se od SB-KR polaga na kabelske lestve na mestu odcepa pa pritrdi na vročecinkano konstrukcijo s standardnimi vročecinkanimi pritrjevali. | m | 240 |  | 0
15 | Dobava in izdelava tokovnih povezav s kablom FG70R 5×1,5mm2 raznih porabnikov. Kabel se od SB-KR polaga na kabelske lestve na mestu odcepa pa pritrdi na vročecinkano konstrukcijo s standardnimi vročecinkanimi pritrjevali. | m | 180 |  | 0
16 | Dobava in izdelava tokovnih povezav s kablom FG70R 3×2,5mm2 raznih porabnikov. Kabel se od SB-KR polaga na kabelske lestve na mestu odcepa pa pritrdi na vročecinkano konstrukcijo s standardnimi vročecinkanimi pritrjevali. | m | 180 |  | 0
17 | Dobava in izdelava tokovnih povezav s kablom FG70R 5×2,5mm2 raznih porabnikov. Kabel se od SB-KR polaga na kabelske lestve na mestu odcepa pa pritrdi na vročecinkano konstrukcijo s standardnimi vročecinkanimi pritrjevali. | m | 180 |  | 0
18 | Dobava in izdelava tokovnih povezav s kablom FG70R 5×10mm2 med SB-KR in vtičniškimi gnezdi (VX1-8). Kabel se od SB-KR polaga na kabelske lestve na mestu odcepa pa pritrdi na vročecinkano konstrukcijo s standardnimi vročecinkanimi pritrjevali. Gre za tokovne povezave, ki se izvedejo med SB-VX1, VX1-VX2, VX2-VX3 in VX3-VX4 za severni del objekta. Gre tudi za tokovne povezave, ki se izvedejo med SB-VX5, VX5-VX6, VX6-VX7 in VX7-VX8 za južni del objekta. | m | 310 |  | 0
19 | Uvlačenje obstoječega (deponiranega) napajalnega kabla PP00-Y v cevno kabelsko kanalizacijo, priklop v SB-KR in NN bloku transformatorske postaje TP-DEPO. Gre za odstranjen kabel, ki je pred rekonstrukcijo napajal SB-KR
| *PP00-Y 4 x 70mm2 (za SB-KR) | m | 10 |  | 0
20 | Ozemljitev pokončnih nosilnih kovinskih delov objekta na skupno obstoječo ozemljitev. Gre za povezavo nosilnega stebra pri stiku z finalno podlago z valjancem FeZn 4x25mm (L=3m), katerega se privari na profil s kvalitetnim zvarom ter antikorozijsko zaščiti, na obstoječo ozemljitev objekta pa se poveže s križno sponko. | kpl | 17 |  | 0
21 | Izdelava ozemljitve stikalnega bloka SB-KR. Pri tem gre za:
| *Dobava in montaža križne sponke (trak-trak) v podkletitni TP-DEPO | kos | 1
| *Žica 1x HO7V-K 25mm2 (izvedba spojitve traka na stikalni blok) | m | 10
| *Izdelava kabelskega končnika na vodniku HO7V-K 25mm2 in priključitev na PE zbiralko | kos | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
22 | Izdelava vseh potrebnih električnih meritev in preizkusov z izdelavo pisnih poročil | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J | EUR |  |  | 0
REKAPITULACIJA POPRAVLJALNICA KONTEJNERJEV - elektro instalacije
V.1 | DEMONTAŽA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ |  |  | EUR | 0
V.2 | ELEKTRIČNA INŠTALACIJA - POPRAVLJALNICA KONTEJNERJEV |  |  | EUR | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## VI. EI TP DEPO
VI. | TRANSFORMATORSKA POSTAJA TP DEPO
POPIS MATERIALA VKLJUČNO Z DELOM IN MONTAŽO
OPOMBA:
. | Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, organiziranje izklopa, montaža in montažni material.
. | Pri izdelavi ponudbe je potrebno pri stikalnih blokih upoštevati poleg navedenega v postavkah tudi: Izdelavo napisnih ploščic za označevanje elementov, izdelavo vseh kabelskih označb, ves vezni, pritrdilni in drobni montažni material, vse označbe stikalnega bloka je izvesti v skladu z veljavnimi predpisi, atesti, vse potrebne meritve in preiskuse, spuščanje v pogon.
VI.1 | ELEKTRIČNA INŠTALACIJA - TRANSFORMATORSKA POSTAJA
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | NN STIKALNI BLOK
Dobava in montaža 0,4 kV unikatno izdelanega stikalnega bloka, sestavljenega iz:
| Omara dimenzij 800x1900x700 mm v IP54 s podstavkom 100mm. Omara ima izvedeno zaščito pred neposrednim dotikom priključnih zbiralnic, z vrati z tečaji in zapahom. Omara mora imeti vrata z vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja | kos | 3
| Omara dimenzij 600x1900x700 mm v IP54 s podstavkom 100mm. Omara ima izvedeno zaščito pred neposrednim dotikom priključnih zbiralnic, z vrati z tečaji in zapahom. Omara mora imeti vrata z vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja | kos | 2
| * odklopnik Schneider NT16 H2 (50kA), izvlačljive izvedbe, s horizontalnimi priključki, z naslednjimi dodatki; | kos | 2
+ Micrologic 5.0E
+ izklopno tuljavo MX 230V AC
+ vklopna tuljava XF 230V AC
+ motorni pogon MCH 230V AC
+ pomožni kontakti OFF
+ pomožni kontakti SDE
+ z okvirjem
| * tokovni transformator tip TC 10, 1600/5A, cl. 1, "Circutor" | kos | 8
| * Seštevalni (sumarni) tokovni transformator za montažo na DIN letev ˝Circutor˝ TSR-2, 5+5/5A, 15 VA, koda M70701 | kos | 1
| *objemni deljivi tokovni transformator za montažo na kabel maksimalnega premera 42mm, 400/5A, 1VA, cl. 1, tip KUW4/60-400 "Janitza" | kos | 12
| *objemni deljivi tokovni transformator za montažo na kabel maksimalnega premera 28mm, 400/5A, 1VA, cl. 1, tip KUW2/40-400 "Janitza" | kos | 45
| *inštalacijski odklopnik tip ETIMAT P10/2A/1P+N/C "Eti" | kos | 2
| *RS485 to Ethernet Modbus pretvornik TCP1RS+ ˝Circutor˝ koda M62121 | kos | 1
| *Napajalec AC/DC, 240/24V 1A, tip FCP1 (Polylux - Belmet) za montažo na DIN letev ali podoben | kos | 1
| *vhodni modul LM25 - M za montažo na DIN letev ˝Circutor˝, koda M31567 | kos | 1
| *analizator omrežja CVM NET-ITF-RS-485-C2, 5A za montažo na DIN letev, ˝Circutor˝, koda M54B21 | kos | 19
| *analizator omrežja CVM-C10-ITF-485-ICT2, 5A za montažo na panel ˝Circutor˝, koda M55911 | kos | 3
| * varovalčno stikalna letev SIEMENS 3NJ4133-BF00 400A z ustreznimi NV varovalkami po enopolni shemi in s prekritjem za kabel 3NJ4912-1AA00 in drobni material | kos | 24
| * varovalčno stikalna letev SIEMENS 3NJ4103-BF00 160A z vložki NV100A s prekritjem za kabel 3NJ4912-1AA00 in drobni material | kos | 2
| * odklopnik z varovalkami SCHRACK TYTAN 10A 1p | kos | 6
| * odklopnik z varovalkami SCHRACK TYTAN 10A 3p | kos | 2
| * odklopnik z varovalkami SCHRACK TYTAN 16A 1p | kos | 2
| * tipka za vklop/izklop | kos | 4
| * signalna lučka zelena | kos | 2
| * signalna lučka rdeča | kos | 2
| * signalna lučka oranžna | kos | 2
| * prenapetostni odvodnik PROTEC B | kos | 2
| * fleksibilni del zbiralnic | kos | 20
| * zbiralnice Cu 100x10 mm barvane | m | 20
| * zbiralnice Cu 50x10 mm | m | 4
| *tokovne merilne sponke kot na primer WTL 6/1 STB (vijačna tehnologija) z mostičkom "Elektrospoji" | kos | 162
| * vrstne sponke (razne), "Elektrospoji" | kos | 30
| * kanali, drobni vezni, montažni in pritrdilni material | kpl | 1
| * enopolne, krmilne in dimenzijske sheme - PID dokumentacija za celoten NN stikalni blok v 4 izvodih | kpl | 1
| * meritve | kpl | 1
| * transport | kpl | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
2 | SN STIKALNI BLOK
Dobava in montaža 20 kV bloka (v SF6 izvedbi, za Ik˝=16kA/1s) izdelek Schenider Electric sestavljen iz:
| * vodna celica tip IM 630-24-16 opremljena z odklopnim ločilnikom s pom. kontakti, ločilnikom za ozemljitev, indikatorjem napetosti dimenzij 375x1600x840 mm | kos | 3
| * prehodna celica tip IMB 630-24-16 opremljene z odklopnim ločilnikom s pom. kontakti, ločilnikom za ozemljitev, indikatorjem napetosti dimenzij 375x1600x840 mm, desna | kos | 1
| * merilna celica tip GBC-A 630-24-16, opremljena z 3 x napetostni transformatorji 20kV/√3/100V/√3 3 x SN varovalka 2 A 3 x SN tokovni transformator 50-100/5A, 15VA, kl. 0,5 dimenzij 750x1600x1020 mm | kos | 1
| * transformatorska celica QM, 630-24-16 proizvod Merlin Gerin, opremljena s odklopnim ločilnikom Merlin Gerin s pom. kontakti, z SN varovalkami CF 50 A z udarno iglo, izklopilno tuljavo 220V AC opremljena z ločilnikom za ozemljitev, indikatorjem napetosti, dimenzije 375x1600x840 mm | kos | 2
| * celice se povežejo v enotni blok, skladno s podano rešitvijo v grafičnem delu projekta | kpl | 1
| * Dobava in montaža unikatnega pravokotnega kovinskega nosilca za 20 kV stikalni blok izdelan iz vroče cinkanega Fe U profila 100x60 mm debeline 4mm | kg | 70
| komplet | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja oljnega, hermetično zaprtega transformatorja 1000kVA, tip Minera Schneider Electric, po spodnjih tehničnih karakteristikah in standardno opremo:
Tehnične karakteristike:
* Nazivna moč: 1000 kVA
* Nazivna primarna napetost: 20 kV
* Izolacijska napetost: 24 kV
* Regulacija napetosti na primarju: ± 2x2,5%
* Nazivna sekundarna napetost: 0,4 kV
* Nazivna frekvenca: 50 Hz
* Vezalna skupina: Dyn5
* Hlajenje: ONAN
* Izgube: AoCk Eco design (P0=770W, Pk=10500W)
* Napetost kratkega stika uk: 6%
* Vgradnja: notranja
Standardna oprema:
* dvosmerna kolesa
* kljuke za dvigovanje
* napisna ploščica
* priključek ozemljitve (2 lokacije)
* pipica za izpust in vzorčenje olja
* preklopka za regulacijo napetosti
* protokol rutinskega testa
* DMCR zaščitni rele (zaščita pred visokim tlakom znotraj ohišja (tanka)
* temperaturna zaščita v dveh stopnjah in zaščita pred iztekom olja)
| komplet | kpl | 2 |  | 0
4 | MERILNA GARNITURA SB-P01 vsebuje:
| * tipska notranja nadgradna pločevinasta omarice dimenzij 400x600x200 mm za potrebe vgradnje SN merilne garniture: Omarica mora biti izdelana v zaščitni stopnji IP 54, zaprta z vrati z zastekljeno površino za odčitavanje stanja el.števcev in s ključavnico tipa objekt | kos | 1
| * merilnik MT831-T1A42R56S53-V22-M3K0Z4, 3x230/400V, 50Hz, 5(6)A, r.t.1, + Vh/Iz modul: MIO-V42L81 + komunikacijski modul: MK-3e - 3 (Ethernet+RS-485). | kos | 1
| *inštalacijski odklopnik C120H-C6/3P | kos | 1
| *vrstne sponke z elementi za kratkospojitev tokovnikov | kos | 14
| * PG uvodnice | kos | 3
| *parametriranje in nastavitev merilnika | kpl | 1
| *drobni material (kabelski kanal, ožičenje) | kpl | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža avtomatske kompenzacije jalove moči za nazivno napetost 400 V in nazivno frekvenco 50 Hz. Pri tem je potrebno upoštevati sledeče:
* ocenjena jalova moč kompenzacijske naprave je 750 kvar v izvedbi s filtrskimi dušilkami
* dejanska moč in uglasitev kompenzacijske naprave mora biti določena na podlagi meritev normalnega obratovalnega stanja transformatorske postaje (obremenjeno stanje) ter izračunanih impedančno frekvenčnih karakteristik
* meritve za določitev parametrov kompenzacijske naprave naj zajemajo vsaj meritve tokov in napetosti, obremenitev in harmonskega popačenja napetosti in toka transformatorjev
* elementi kompenzacijske naprave morajo biti dimenzionirani upoštevajoč rezultate meritev
* kompenzacijska naprava oziroma elementi kompenzacijske naprave morajo biti kakovostni kot npr. MR, Epcos, Mangoldt, itd.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava in izvedba 20 kV kabelskih povezav transformatorska celica - transformator vsebuje:
| * SN kabel NA2XS(F)2Y 1x70/16 mm², 20 kV | m | 40
| * 20 kV kabelski končnik tip TI24-3 – 70mm2, kat.št. 26 302 54, "NKT" (vključno kbv čevlji AI/Cu in priključitev na priključno mesto) | kpl | 2
| komplet | kpl | 2 |  | 0
7 | Dobava in izdelava NN kabelskih povezav med transformatorjem in NN blokom vsebuje:
| * FG70R 1 x 240mm², 1 kV | m | 150
| * NYCY 4x1,5 mm², 1 kV | m | 15
| * kabelski končnik za kabel FG7R 1 x 240mm², 1 kV (vklj.kbv čevlj in prikijučitev na priključno mesto) - tip Raychem | kos | 30
| komplet | kpl | 2 |  | 0
8 | Dobava in izdelava NN kabelskih povezav med NN blokom in avtomatsko filtersko kompenzacijsko napravo vsebuje:
| * FG70R 1 x 240mm², 1 kV | m | 120
| * NYCY 3x2,5 mm², 1 kV | m | 10
| * kabelski končnik za kabel FG70R 1 x 240mm², 1 kV (vklj.kbv čevlj in prikijučitev na priključno mesto) - tip Raychem | kos | 24
| komplet | kpl | 1 |  | 0
9 | Dobava in izdelava NN kabelskih povezav med tokovnimi in napetostnimi merilnimi transformatorji, ki se nahajajo v SN merilni celici GBC-A 630-24-16 in merilno garnituro ter analizatorjem omrežja vsebuje:
| * NYCY 4x2,5 mm², 1 kV | m | 60 |  | 0
10 | Dobava in izdelava krmilnih kabelskih povezav med transformatorskim NN odklopnikom in SN transformatorsko celico QM 630-24-16 vsebuje:
| * NYCY 4x1,5 mm², 1 kV | m | 30 |  | 0
11 | Kabelski razvodi za potrebe lastne rabe s kabli tipa NYM-J položenimi na kabelske police in delno uvlečeni v PN cevi in sicer:
a | * NYM-J 3 x 2,5 mm2 | m | 60 |  | 0
b | * NYM-J 3 x 1,5 mm2 | m | 100 |  | 0
12 | Dobava in montaža unikatnega nosilca 20 kV kabelskih končnikov in kablov na steni v transformatorskem prostoru | kos | 2 |  | 0
13 | Dobava in montaža unikatnega nosilca NN kabelskih končnikov in kablov izdelan iz Fe kotnega profila 50x50 mm in dveh lesenih skob pritrjen v tlak s šestimi vijaki z vložki za beton M12 | kpl | 2 |  | 0
14 | Dobava, montaža in priklop fluorescentne svetilke 1x28W, IP 66, s polikarbonatno kapo tip 921 Hydro T5 - z elektronskim vžigalnikom, koda 164540-00 "Disano" ter z eno vgrajeno florescenčno sijalko tip LUMILUX T5 HO 28 W, 840 Cool White "Osram". | kos | 2 |  | 0
15 | Dobava, montaža in priklop fluorescentne svetilke 2x28W, IP 66, s polikarbonatno kapo tip 921 Hydro T5 - z elektronskim vžigalnikom, koda 164542-00 "Disano" ter z dvemi vgrajenimi florescenčnimi sijalkami tip LUMILUX T5 HO 28 W, 840 Cool White "Osram". | kos | 6 |  | 0
16 | Dobava, montaža in priklop svetilke varnostne razsvetljave tip Sirios S11 11W "Eaton" | kos | 3 |  | 0
17 | Zaščitne PN izolirne cevi položene direktno na omet s pomočjo distančnih objemk in sicer: PN 16 mm | m | 100 |  | 0
18 | Dobava in montaža nadometnih stikal 10A, 220V, IP 54, modulne izvedbe in sicer:
| * navadno enopolno | kos | 5 |  | 0
19 | Dobava in montaža nadometne šuko vtičnice bele barve, 16A z zaščitnim kontaktom, za nadometno vgradnjo COMBI RANGE, 2P+PE; tip GW 27 814, "Gewiss" | kos | 5 |  | 0
20 | Ozemljitev (zunanja) - dobava in polaganje Fe-Zn valjanca 25x4 mm v že izkopan rov | m | 140 |  | 0
21 | Strelovodna naprava in interne ozemljitve vsebujejo:
| * Izdelava srelovoda. Sama TP mora imeti integriran strelovod v stenskih in stropnih elementih. Spojni deli med steno in stropom se varijo in antikorozijsko zaščitijo. Vogalni elementi strešne konstrukcije morajo imeti integriran element za privijačenje strelovodne palice Ø10×250mm (4x lovilni vod, zajeti v postavki). Na vogalnem spodnjem delu stene mora biti integriran spojni element za spajanje na zunanji in notranji ozemljitveni sistem. Predvidi se spoj za M12 vijak. | kpl | 1
| * dobava in polaganje Fe-Zn valjanca 20x3 mm na armirano betonske stene | m | 30
| * tipski zidni nosilec za valjanec 20x3 | kos | 40
| *predfabricirani gradbeni elementi se med seboj galvansko povežejo (P/F-y 1 x16 mm²), kovinski elementi se galvansko povežejo na armaturo gradbenih elementov (P/F-y 1 x16 mm²), galvanska povezava armature gradbenih elementov z zunanjimi in notranjimi ozemljitvami (Fe-Zn 25x4 mm) | kpl | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
22 | Razni zvari na armaturi temelja in temeljne plošče | kos | 50 |  | 0
23 | Dobava in montaža križne sponke | kos | 35 |  | 0
24 | Dobava in montaža tipske ključavnice tip LUKA KOPER | kos | 5 |  | 0
25 | OSTALI MATERIALI:
| *gumi tepih 5 mm, 3,5x1,2 m, (preizskus 24 kV) | kos | 2
| *gasilni aparat na prah 6kg, tip S-6, JUS 202.635 | kos | 5
| *plastificirana enopolna shema | kos | 2
| *lesena polička 360x170x20mm | kos | 1
| *navodilo za prvo pomoč | kos | 3
| *zapora za dostop do transformatorjev v celicah (veriga z tablico) | kos | 2
| *Al tablica montirana na vrata, ki označuje namen prostora | kos | 5
| *Al tablica montirana na SN celico, ki označuje posamezno celico | kos | 7
| *opozorilna oznaka za nevarnost pred električno napetost (montira se na vrata) | kos | 5
| *plastificirane tablice kablovodov (ime, tip, razdalja) | kos | 60
| komplet | kpl | 1 |  | 0
26 | Tesnitev kabelskih odprtin z vrečkami z toplotno ekspanzijskim negorljivim materialom FB 269 (50,8 x 152,4 x 228,6 mm) z protipožarnim kitom Moladable Putty+ "3M" | kos | 50 |  | 0
27 | Dobava in montaža UPS naprave tip NETYS PE 1000VA, "Socomec". Postavka naj vključuje tudi dobavo in montažo lesene police (dim.: 250x400x12mm) za postavitev UPS naprave ter dobavo in montažo nadometne šuko vtičnice za priključitev naprave na omrežje. | kos | 1 |  | 0
28 | Meritev elektromagnetnega sevanja izven transformatorske postaje po uredbi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenskem okolju, Uradni list RS70/1996, (II. Območje) s pisnimi poročili "SIQ" | kpl | 1 |  | 0
29 | Izdelava vseh potrebnih meritev, preizkusov in pregledov tako na SN kot na NN opremi, z izdelavo pisnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
30 | Koordinacija z vzdrževalcem elektroenergetskega omrežja LUKA KOPER INPO d.o.o. (izklop v TP, prikaz poteka kablovodov, opis dela v Luki Koper d.d. ...) | ure | 50 |  | 0
| S K U P A J |  | EUR |  | 0
VI.2 | MONTAŽNA DELA - TRANSFORMATORSKA POSTAJA
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
Izdelava, dobava in montaža armiranobetonskega ohišja transformatorske postaje SAVA 4M (IGM Sava), na že pripravljen podbeton, zunanjih dimenzij 9,66m x 4,12m, ki se sestoji iz spodnjega dela (kletni del, ki ga sestavljajo temeljna korita, kletne predelne stene ter oljne jame na betonskih kockah in zgornjega dela, ki ga sestavljajo predelne ter obodne stene, z vgrajenimi vrati ter prezračevalnimi žaluzijami iz eloksiranega aluminija in so pokrite z AB dvokapno streho minimalnega naklona - 2%: izgled fasade objekta je gladki beton, pobarvan v RAL barvo po izbiri investitorja (RAL se določi naknadno). Gre za sledeče:
1 | AB temeljna korita sestavljajo kletni del ab ohišja dim. 9,61 x 4,07m - svetla višina korit je 110 cm. Korita imajo blindirane odprtine za uvod in prehod kablov in izvod poc. Traku za ozemljitev v vsakem vogalu. | kom | 8 |  | 0
2 | AB temeljne predelne stene z odprtinami za prehod kablov; višina sten je 110 cm (14,0 m2). | kom | 7 |  | 0
3 | AB oljna jama zunanji dim. 200/145/55 cm, postavljena na betonske kocke dim, 20/20/20 cm (4 kocke/oljno jamo) | kom | 2 |  | 0
4 | Sestavljena AB talna plošča dim. 9,61x4,07m, deb. 12 cm, z odprtinami za transformator, elektro opremo ter za dostop v kletni del. Na delu talne plošče, kjer je sta odprtini za transformator, so vgrajene podpore tirnice transformatorja (c 100 - 2x); v postavki je zajeti še tirnice transformatorja (u 100 - 4x), oprtine za dostop v kletni del so pokrite s pokrovi iz rebraste pločevine (80/80 cm - 6x), ostale odprtine so brez pokrovov. | kom | 1 |  | 0
5 | AB obodne stene, deb. 10 cm in višine 2,45 m, z odprtinami za al-u vrata in prezračevalne žaluzije. | m2 | 66.54 |  | 0
6 | AB predelne stene, deb. 10 cm in višine 2,45 m. | m2 | 33.98 |  | 0
7 | Sestavljena AB dvokapna streha, z min. Naklonom (2%), dim. 10,02 x 4,46 m in spremenljive deb. Od 8-13 cm, z robnim vencem in odkapom. | m2 | 44.69 |  | 0
8 | Dobava in montaža dvokrilnih vrat iz al-u pločevine - eloksiran aluminij, dim. vrat so 164/219 cm. V obeh krilih vrat so vgrajene prezračevalne rešetke dim. 67/33 cm, zaščitene z al-u lamelami - spodaj in zgoraj. | kom | 2 |  | 0
9 | Dobava in montaža enokrilnih vrat (leva) iz al-u pločevine - eloksiran aluminij, dim. Vrat so 109/219 cm. V krilih vrat so vgrajene prezračevalne rešetke dim. 90/33 cm, zaščitene z al-u lamelami - spodaj in zgoraj. | kom | 3 |  | 0
10 | Dobava in montaža prezračevalnega okna - rešetke iz al-u pločevine - eloksiran aluminij, dim. Okna so 159/59 cm. Okno-rešetka je zaščiteno z al-u lamelami. | kom | 4 |  | 0
11 | Dobava in montaža kovinskih prezračevalnih mrežic, z okroglimi odprtinami fi 4 mm, v odprtine v obodnih stenah, pod stropom, dim. mrežic je 159/15 cm. | kom | 5 |  | 0
12 | Vgradnja strelovodne instalacije v AB montažno ohišje SAVA 4M. | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J | EUR |  |  | 0
VI.3 | SN in NN KABLOVODI - PRESTAVITVE, VZANKANJE TP
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Dobava in polaganje SN kabla NA2XS(F)2Y 1x150/25 mm², 20 kV, delno v obstoječo, delno v novo kabelsko kanalizacijo | m | 2910 |  | 0
2 | Dobava in izdelava 20 kV kabelskega končnika tip TI24-5 – 150mm2 kat.št. 26 285 57, "NKT" (vključno kbv čevlji AI/Cu in priključitev na priključno mesto) | kpl | 3 |  | 0
3 | Dobava in izdelava toploskrčne kabelske spojke za SN kabel NA2XS(F)2Y 1x150/25 mm², 20 kV tip JS24C - 150mm2, kat.št. 21 350 57, "NKT" (vključno vezne tulce) | kpl | 3 |  | 0
4 | Prestavitev obstoječega SN kablovoda (RP LESNO SKLADIŠČE ~ TP LESNO SKLADIŠČE). Gre za sledeča dela:
a | * Odklop ter izvlačenje obstoječega SN kabla tipa 3x XHP-A 1x150/25 mm2, 20 kV iz obstoječe kabelske kanalizacije | m | 60 |  | 0
b | * Polaganje obstoječega kabla SN kabla tipa 3x XHP-A 1x150/25 mm2, 20 kV v novo kabelsko kanalizacijo | m | 45 |  | 0
5 | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25 x 4 mm v že izkopan jarek | m | 125 |  | 0
6 | Dobava in montaža križne sponke (trak-trak) | kos | 8 |  | 0
7 | Napisne tablice na VN kablih v vseh jaških | gar | 25 |  | 0
8 | Izdelava meritev, kontrolnih pregledov in preizkušanj SN kablovoda s pisnimi merilnimi protokoli | kpl | 1 |  | 0
9 | Dobava in izdelava NN kabelskih prevezav iz obstoječe TP Lesno sladišče na novo TP Depo. Izvlek obstoječih kablov iz obstoječe EKK v dolžini 55m in ponovni uvlek obstoječih kablov v novo EKK v dolžini 45m. Rezanje kabla dolžine cca 10m, izdelava kabelskih glav ter ponovni priklop na nov NN stikalni blok TP Depo. Gre za sledeče kablovode:
a | *SB SSLES3-6 (SB SSLES3-7); kabel NYY-J 4×95mm2 | kpl | 1 |  | 0
b | *SB BK (kompostarna); kabel NYY-J 4×95mm2 | kpl | 1 |  | 0
10 | Dobava in izdelava NN kabelskih prevezav iz obstoječe TP Lesno sladišče na novo TP Depo. Nov kabel se uvleče v novo EKK. Podaljševanje vseh kablov v dolžini 85m (novi kablovodi), izdelava kabelskih glav ter ponovni priklop na nov NN stikalni blok TP Depo. Gre za sledeče kablovode:
a | *RV1 pod N10; kabel 3×NYY-J 4×185mm2 | kpl | 1 |  | 0
b | *SB SSLES3-1 (SB SSLES3-2, SB SSLES3-3); kabel NYY-J 4×95mm2 | kpl | 1 |  | 0
c | *SB SSLES3-4 (SB SSLES3-5); kabel NYY-J 4×95mm2 | kpl | 1 |  | 0
d | *SB-A1; kabel NYY-J 4×95mm2 | kpl | 1 |  | 0
11 | Dobava in izdelava kabelske spojke za kabel NYY-J 4×185mm2, npr. NKT ali Raychem. | kpl | 3 |  | 0
12 | Dobava in izdelava kabelske spojke za kabel NYY-J 4×95mm2, npr. NKT ali Raychem. | kpl | 3 |  | 0
13 | Dobava in polaganje napajalnega kabla NYY-J 4 x 50 mm2 (upravna stavba DEPO) v cevno kabelsko kanalizacijo. | m | 100 |  | 0
14 | Izdelava kabelskih glav z montažo ustreznih kab. čevljev in priklop na ustrezno priklopno mesto in sicer za naslednje kable:
| *NYY-J 4 x 50 mm2 (upravna stavba DEPO) | kos | 2 |  | 0
15 | Izdelava meritev, kontrolnih pregledov in preizkušanj NN kablovodov s pisnimi merilnimi protokoli | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J | EUR |  |  | 0
REKAPITULACIJA TP DEPO
VI.1 | ELEKTRIČNA INŠTALACIJA - TRANSFORMATORSKA POSTAJA |  |  | EUR | 0
VI.2 | MONTAŽNA DELA - TRANSFORMATORSKA POSTAJA |  |  | EUR | 0
VI.3 | SN in NN KABLOVODI - PRESTAVITVE, VZANKANJE TP |  |  | EUR | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## VII. EI PRETRIP
VII. | PRIKLJUČKI ZA HLADILNE KONTEJNERJE "PRETRIP"
POPIS MATERIALA VKLJUČNO Z DELOM IN MONTAŽO
Kratek opis vsebine del:
Na območju kontejnerskega terminala (DEPO), je potrebno zgraditi dve enojne in dve dvojne nadstrešnice za energetsko napajanje hladilnih kontejnerjev. Pri enojnih nadstrešnicah se zagotovi napajanje za 24× hladilnih kontejnerjev. Pri dvojnih nadstrešnicah se zagotovi napajanje za 48× hladilnih kontejnerjev. Nadstrešnicam se zagotovi tudi razsvetljava za možnost upravljanja objekta v nočnem času oz. ob slabi vidljivosti. V sklopu vsake nadstrešnice se postavi pripadajoči razvodni NN stikalni blok.
OPOMBE:
. | Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, organiziranje izklopa, montaža in montažni material.
. | Pri izdelavi ponudbe je potrebno pri stikalnih blokih upoštevati poleg navedenega v postavkah tudi: Izdelavo napisnih ploščic za označevanje elementov, izdelavo vseh kabelskih označb, ves vezni, pritrdilni in drobni montažni material, vse označbe stikalnega bloka je izvesti v skladu z veljavnimi predpisi, atesti, vse potrebne meritve in preiskuse, spuščanje v pogon.
ELEKTRIČNA INŠTALACIJA - FRIGOGALERIJE PRETRIP
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Izdelava in dobava vroče pocinkanega jeklenega nosilnega ogrodja za stikalni blok SB-PRETRIP-1.1, SB-PRETRIP-1.2, SB-PRETRIP-2.1 in SB-PRETRIP-2.2. Gre za izdelavo ogrodja za stikalni blok, ki je sestavljeno iz U profilov v celoto z varenjem. Predvideni so standardni profili ( U profil 100×60×5mm). Celotna teža vseh potrebnih profilov za izdelavo kompletnega ogrodja je G=69kg
| komplet | kpl | 4 |  | 0
2 | Izdelava in dobava stikalnega bloka SB-PRETRIP 1.1 in 2.1, ki bo nameščen v namensko izdelano nosilno ogrodje iz pozicije 1. Stikalni blok bo vgrajen in pritrjen na nosilno ogrodje na talnih nosilcih ter dodatno še hrbtno na zgornjem delu omare. Vhod napajalnega in vseh razvodnih kablov je predviden na spodnjem delu omare z razmestitvijo uvodnic kot je to razvidno iz načrtov. V predvideni omari je vgrajena sledeča oprema:
| * UNIKATNA omara iz INOX pločevine dim. 1600x1800x400m (Š x V x G), pobarvana RAL 7032, IP55, dvovratna, z dvokapno strešico. Omara mora imeti vrata z vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja | kos | 1
| * prenapetnostni odvodnik tip PRD 15, "Schneider" | kos | 3
| * varovalni ločilnik tip ISFT 100A, "Schneider" | kos | 1
| * varovalka NH00, 80 A, "ETI" | kos | 3
| * tripolni odklopnik, z microprocesorsko zaščitno enoto, motornim pogonom 230V AC, pomožnimi kontakti stanja in zaščite, vklopno in izklopno tuljavo, vkjučno z razširitvenimi prikjučki, 1000A, 50kA, tip Compact NS1000N+Micrologic 5.0E, "Schneider" | kos | 1
| * tripolni odklopnik, z microprocesorsko zaščitno enoto, 250A, 36kA, tip Compact NSX250N+Micrologic 2.2, "Schneider" | kos | 1
| * motorno zaščitno stikalo tip GV2ME22, 20-25A, "Schneider" | kos | 48
| * termostat tip TS 140, "Schneider" | kos | 1
| * protikondenzni grelec, tip RC 90, "Schneder" | kos | 1
| * svetilka LAM-75, 11W, "Schneider " s stikalom ON/OFF in vtičnico z zaščitnim kontaktom, 220V/16A, pritrditev z magnetom ali na DIN 35mm letev | kos | 1
| * zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4; 40A/0,03A Tip A "ETI" | kos | 1
| * instalacijski odklopnik tip C60H-C32/3P, "Schneider" | kos | 1
| * instalacijski odklopnik tip C60H-C16/1P, "Schneider" | kos | 1
| * instalacijski odklopnik tip C60H-C10/1P, "Schneider" | kos | 6
| * instalacijski odklopnik tip C60H-C2/1P, "Schneider" | kos | 1
| * kontaktor tip LC1-D18 P7, "Schneider" | kos | 2
| * tripoložajno grebenasto stikalo (1,0,2), 415V, 10A, tip CMB, 15120, "Schneider" | kos | 1
| * fotorele s fotosondo tip IRC01S1F, 220V, "Seltron" (fotosonda se zaključi v nadometni plastični dozi fi 60mm brez spodnje uvodnice, zaradi svetlobe) | kos | 1
| * dvojne tipke z signalno LED svetilko tip M22-DDl-GR-11/X0/K11/230W, "Eaton" | kos | 1
| * vtičnica vgradna PratiKa 32 A, 400V, (4P+PE) tip 82097 "Schneider" | kos | 1
| * vtičnica vgradna PratiKa 10/16 A, 230V, (2P+PE) tip 81141 "Schneider" | kos | 2
| * priključne sponke tip K150/3, "Eaton" | kos | 1
| * pokrov za sponke tip H-K150/3, "Eaton" | kos | 1
| * vrstna sponka 6 mm2, "Elektrospoji" | kos | 150
| * uvodnice s tesnilom PG16 | kos | 55
| * uvodnica PG36 | kos | 12
| * zbiralka Cu 80x10 mm, l=2,4m | kpl | 1
| * zbiralka Cu 60x10 mm, l=1,3m | kpl | 1
| * zbiralka Cu 40x10 mm, l=3,1m | kpl | 1
| * nosilec za zbiralko (podporni izolator) "Rittal" | kos | 12
| * pleksi steklo dimenzije dim. 700x700x4mm, komplet z montažnim in pritrdilnim priborom | kos | 1
| * pleksi steklo dimenzije dim. 350x450x4mm, komplet z montažnim in pritrdilnim priborom | kos | 1
| * predal za dokumentacijo | kos | 1
| * plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kpl | 1
| * pripadajoče tablice s trajnimi graviranimi napisi, UV obstojne in pritrjene na omarico (po detajlu) | kpl | 1
| * drobni in vezni material | kpl | 1
| komplet | kpl | 2 |  | 0
3 | Izdelava in dobava stikalnega bloka SB-PRETRIP 1.2 in 2.2, ki bo nameščen v namensko izdelano nosilno ogrodje iz pozicije 1. Stikalni blok bo vgrajen in pritrjen na nosilno ogrodje na talnih nosilcih ter dodatno še hrbtno na zgornjem delu omare. Vhod napajalnega in vseh razvodnih kablov je predviden na spodnjem delu omare z razmestitvijo uvodnic kot je to razvidno iz načrtov. V predvideni omari je vgrajena sledeča oprema:
| * UNIKATNA omara iz INOX pločevine dim. 1600x1800x400m (Š x V x G), pobarvana RAL 7032, IP55, dvovratna, z dvokapno strešico. Omara mora imeti vrata z vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja | kos | 1
| * prenapetnostni odvodnik tip PRD 15, "Schneider" | kos | 3
| * varovalni ločilnik tip ISFT 100A, "Schneider" | kos | 1
| * varovalka NH00, 80 A, "ETI" | kos | 3
| * tripolni odklopnik, z microprocesorsko zaščitno enoto, motornim pogonom 230V AC, pomožnimi kontakti stanja in zaščite, vklopno in izklopno tuljavo, vkjučno z razširitvenimi prikjučki, 800A, 50kA, tip Compact NS800N+Micrologic 5.0E, "Schneider" | kos | 1
| * tripolni odklopnik, z microprocesorsko zaščitno enoto, 250A, 36kA, tip Compact NSX250N+Micrologic 2.2, "Schneider" | kos | 1
| * motorno zaščitno stikalo tip GV2ME22, 20-25A, "Schneider" | kos | 24
| * termostat tip TS 140, "Schneider" | kos | 1
| * protikondenzni grelec, tip RC 90, "Schneder" | kos | 1
| * svetilka LAM-75, 11W, "Schneider " s stikalom ON/OFF in vtičnico z zaščitnim kontaktom, 220V/16A, pritrditev z magnetom ali na DIN 35mm letev | kos | 1
| * zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4; 40A/0,03A Tip A "ETI" | kos | 1
| * instalacijski odklopnik tip C60H-C32/3P, "Schneider" | kos | 1
| * instalacijski odklopnik tip C60H-C16/1P, "Schneider" | kos | 1
| * instalacijski odklopnik tip C60H-C10/1P, "Schneider" | kos | 6
| * instalacijski odklopnik tip C60H-C2/1P, "Schneider" | kos | 1
| * kontaktor tip LC1-D18 P7, "Schneider" | kos | 2
| * tripoložajno grebenasto stikalo (1,0,2), 415V, 10A, tip CMB, 15120, "Schneider" | kos | 1
| * fotorele s fotosondo tip IRC01S1F, 220V, "Seltron" (fotosonda se zaključi v nadometni plastični dozi fi 60mm brez spodnje uvodnice, zaradi svetlobe) | kos | 1
| * dvojne tipke z signalno LED svetilko tip M22-DDl-GR-11/X0/K11/230W, "Eaton" | kos | 1
| * vtičnica vgradna PratiKa 32 A, 400V, (4P+PE) tip 82097 "Schneider" | kos | 1
| * vtičnica vgradna PratiKa 10/16 A, 230V, (2P+PE) tip 81141 "Schneider" | kos | 2
| * priključne sponke tip K150/3, "Eaton" | kos | 1
| * pokrov za sponke tip H-K150/3, "Eaton" | kos | 1
| * vrstna sponka 6 mm2, "Elektrospoji" | kos | 80
| * uvodnice s tesnilom PG16 | kos | 55
| * uvodnica PG36 | kos | 12
| * zbiralka Cu 50x10 mm, l=4,0m | kpl | 1
| * zbiralka Cu 50x5 mm, l=1,3m | kpl | 1
| * nosilec za zbiralko (podporni izolator) "Rittal" | kos | 12
| * pleksi steklo dimenzije dim. 700x700x4mm, komplet z montažnim in pritrdilnim priborom | kos | 1
| * pleksi steklo dimenzije dim. 350x450x4mm, komplet z montažnim in pritrdilnim priborom | kos | 1
| * predal za dokumentacijo | kos | 1
| * plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kpl | 1
| * pripadajoče tablice s trajnimi graviranimi napisi, UV obstojne in pritrjene na omarico (po detajlu) | kpl | 1
| * drobni in vezni material | kpl | 1
| komplet | kpl | 2 |  | 0
4 | Izdelava kabelskih poti na enojni nadstrešnici z štirimi etažami. Etaža z dolžino 9m ter z višino 2,6m. Nadstrešnica bo sestavljena iz Sadef vročecinkanih profilov. Gre za nosilno konstrukcijo, ki se jo z navojnimi palicami M12 spusti pod strop za 20cm. Prevrtane dele profilov se zaščiti z obstojnimi sredstvi proti kooroziji (cink). Na spuščeno konstrukcijo se z gornje strani pritrdijo kabelske lestve širine 300mm. Od stikalnega bloka do zgornje etaže se uporabi kabelska lestev širine 600mm. Ves material mora biti iz vroče cinkanega materiala. | kpl | 2 |  | 0
5 | Izdelava kabelskih poti na dvojni nadstrešnici z štirimi etažami. Etaža z dolžino 18m ter z višino 2,6m. Nadstrešnica bo sestavljena iz Sadef vročecinkanih profilov. Gre za nosilno konstrukcijo, ki se jo z navojnimi palicami M12 spusti pod strop za 20cm. Prevrtane dele profilov se zaščiti z obstojnimi sredstvi proti kooroziji (cink). Na spuščeno konstrukcijo se z gornje strani pritrdijo kabelske lestve širine 600mm. Od stikalnega bloka do druge etaže se uporabi kabelska lestev širine 1000 na to pa do zgornje kabelska lestev širine 600mm. Ves material mora biti iz vroče cinkanega materiala. | kpl | 2 |  | 0
6 | Izdelava električne instalacije razsvetljave za enojno nadstrešnico s štirimi etažami. Svetilke se preko nosilnih sponk privijačijo na spuščene kabelske police. Ves material mora biti iz vroče cinkanega materiala.
a | * Dobava, montaža in priklop fluorescentne svetilke 2x54W, IP 66, s polikarbonatno kapo tip 921 Hydro T5 - z elektronskim vžigalnikom, koda 164538-00 "Disano" z 2x vgrajeno florescenčno sijalko tip LUMILUX L54 W/840 "Osram" | kpl | 8 |  | 0
b | * Dobava in izdelava tokovnih povezav z FG70-R 3×1,5mm2 za napajanje svetilk. Uvode v svetilko se izvede vodotesno z dvemi PG uvodnicami. | m | 75 |  | 0
c | * Dobava in montaža razvodnih doz N/O dim. 100×100mm na kabelske lestve z ERICO Caddy pritrdilnim materialom. Na dozi se zatesnitev kablov izvede s štirimi PG16 uvodnicami. | kpl | 4 |  | 0
7 | Izdelava električne instalacije razsvetljave za dvojno nadstrešnico s štirimi etažami. Svetilke se preko nosilnih sponk privijačijo na spuščene kabelske police. Ves material mora biti iz vroče cinkanega materiala.
a | * Dobava, montaža in priklop fluorescentne svetilke 2x54W, IP 66, s polikarbonatno kapo tip 921 Hydro T5 - z elektronskim vžigalnikom, koda 164538-00 "Disano" z 2x vgrajeno florescenčno sijalko tip LUMILUX L54 W/840 "Osram" | kpl | 16 |  | 0
b | * Dobava in izdelava tokovnih povezav z FG70-R 3×1,5mm2 za napajanje svetilk. Uvode v svetilko se izvede vodotesno z dvemi PG uvodnicami. | m | 90 |  | 0
c | * Dobava in montaža razvodnih doz N/O dim. 100×100mm na kabelske lestve z ERICO Caddy pritrdilnim materialom. Na dozi se zatesnitev kablov izvede s štirimi PG16 uvodnicami. | kpl | 4 |  | 0
8 | Dobava, montaža in priključitev vtičnic za kontejnerje in terminale tip 5792 "Mennekes", 32A, 400-440V, 3P+PE, 3h, IP67. Vtičnice se opremi z uvodnico M21 na spodnjem delu za vhod kabla, zgornjo odprtino pa se zapre s tipskim čepom. | kos | 144 |  | 0
9 | Izdelava in montaža nosilca, ki je namenjen za montažo 32A vtičnic za priključevanje hladilnih kontejnerjev. Nosilec je izdelan iz pločevine dim. 268x230x3mm na katerem so izdelane 4 luknje fi 6,3mm za montažo vtičnic ter še 2 luknji fi 10mm za montažo nosilca na steber galerije (Sadef profil), pločevina je še na dveh mestih skrivljena za 90° ter vroče pocinkana. Za pritrditev nosilca vtičnice na Sadef profil, je potrebno na temu še izdelati 2 luknji fi 10mm. Postavka naj vključuje ves ustrezen pocinkan vijačni material. | kos | 144 |  | 0
10 | Dobava, polaganje in priklop priključnih kablov za 32A vtičnico s stikalom ''Mennekes'. Gre za izvedbo kabelskega razvoda med stikalnim blokom in vtičnicami s kablom tipa FG70-R. Kabel se polaga na kabelske lestve. Kabel se od lestev do vtičnice pritrdi na profile Sadef z ustreznimi obešalnim priborom ERICO CADDY brez vrtanja v konstrukcijo (pocinkan).
| *FG70R 4 x 4 mm2 | m | 1070 |  | 0
11 | Dobava in polaganje napajalnih kablov tipa FG07R v cevno kabelsko kanalizacijo. Gre za napajanje stikalnih blokov (SB-PRETRIP-1.1, SB-PRETRIP-1.2, SB-PRETRIP-2.1, SB-PRETRIP-2.2)
| *FG70R 1 x 240 mm2 | m | 7500 |  | 0
12 | Izvedba kabelskih končnikov na napajalnih kablih in priklop na ustrezno priklopno mesto
| * 1 x 240mm2 (SB-PRETRIP-1.1, SB-PRETRIP-1.2, SB-PRETRIP-2.1, SB-PRETRIP-2.2) | kos | 64 |  | 0
13 | Ozemljitve pri enojni nadstrešnici. Na podstavek kabelske omare se privari ozemljitveno sponko (valjanec FeZN 4×25mm, dolžine cca15 cm), ki se jo skupaj s podstavkom vroče cinka. Prav tako se na nosilec stebrov privari sponko ter se sočasno vroče cinka. Okoli nadstrešnice se na oddaljenosti 1m in globini 0,6m izvede potencialni obroč FeZn 4x25mm. Nanj se izvede povezava vseh prevodnih delov. Ozemljitev stikalnega bloka se izvede s križno sponko v jašku pod omaro in vodnikom HO7V-K 35mm2. Gre za sledeče:
| *vgradnja pocinkanega traka FeZn 25x4mm | m | 45
| *Dobava in montaža križne sponke (trak-trak) | kos | 10
| *Vodnik 1x HO7V-K 35mm2 (izvedba spojitve na stikalni blok) | m | 10
| *Izdelava kabelskega končnika na vodniku HO7V-K 35mm2 in priključitev na PE zbiralko | kos | 2
| komplet | kpl | 2 |  | 0
14 | Ozemljitve pri dvojni nadstrešnici. Na podstavek kabelske omare se privari ozemljitveno sponko (valjanec FeZN 4×25mm, dolžine cca15 cm), ki se jo skupaj s podstavkom vroče cinka. Prav tako se na nosilec stebrov privari sponko ter se sočasno vroče cinka. Okoli nadstrešnice se na oddaljenosti 1m in globini 0,6m izvede potencialni obroč FeZn 4x25mm. Nanj se izvede povezava vseh prevodnih delov. Ozemljitev stikalnega bloka se izvede s križno sponko v jašku pod omaro in vodnikom HO7V-K 35mm2. Gre za sledeče:
| *vgradnja pocinkanega traka FeZn 25x4mm | m | 65
| *Dobava in montaža križne sponke (trak-trak) | kos | 10
| *Vodnik 1x HO7V-K 35mm2 (izvedba spojitve na stikalni blok) | m | 15
| *Izdelava kabelskega končnika na vodniku HO7V-K 35mm2 in priključitev na PE zbiralko | kos | 2
| komplet | kpl | 2 |  | 0
15 | Izdelava vseh potrebnih električnih meritev in preizkusov z izdelavo pisnih poročil | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J | EUR |  |  | 0

## VIII. Telekomunikacije
VIII. | TELEKOMUNIKACIJE - NOVO VOZLIŠČE V TP DEPO
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Dobava in uvlačenje optičnega kabla TOSM03 1x12 CMAN 9/125um, vodotesen, zaščiten proti glodalcem, UV odporen, v cevi kabelske kanalizacije | m | 300 |  | 0
2 | Navijanje rezerve v dolžini kabla in montaža kabla na zid | m | 70 |  | 0
3 | Označevanje optičnega kabla v kabelskih jaških, na delilnikih in v omari z ustrezno ploščico iz nerjaveče pločevine z označbo kabla in priključnimi točkami | kos | 7 |  | 0
4 | Dobava in uvlačenje kabla S-FTP cat.6A v ojačani fleksibilni cevi do novopredvidenih porabnikov v objektu popravljalnice kontejnerjev. | m | 200 |  | 0
5 | Zaključevanje kabla (na terenu) s konektorji RJ45, cat.6A po standardu TIA 568A | kos | 8 |  | 0
6 | Izolirna samougasna fleksibilna PVC cev (SECAFLEX) za polaganje kablov na mestih, kjer so ti izpostavljeni mehanskim poškodbam. Predvidene so naslednje dimenzije cevi:
| * 16 mm | m | 150 |  | 0
7 | Tesnenje kabla v PE 110 mm ali 75 mm cevi z mehanskim tesnilom, dobava tesnilnega materiala | kos | 14 |  | 0
8 | Dobava in montaža komunikacijske omare v novem TK vozlišču TKO-TP DEPO, v novi transformatorski postaji TP-DEPO. Pri tem gre za sledeče:
| *tipska omara tip X 8080 42HE, ODM, pobarvana RAL 7032, dim. 800 x 800 x 2070 mm (Š x G x V), enovratna s steklom, s snemljivimi bočnimi in zadnjo stranico | kos | 1
| *polica za v omaro 19" 2HE globine 400 mm, barve RAL 7032 | kos | 2
| *razdelilnik s prenapetostno zaščito 19" 230V 16A 9V 1HE | kos | 2
| *vodilo (organizator) kablov 19" 1HE tip K, jeklena barvana pločevina, barva svetlo siva RAL 7023 | kos | 2
| *hladilna enota z dvema ventilatorjema, termostatom | kos | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
9 | Dobava in montaža omrežne opreme v novem TK vozlišču TKO-TP DEPO, po specifikaciji kot npr:
| omrežno stikalo, specifikacija: Transition networks SM10T2DPA | kos | 1
| SFP modul, specifikacija: tip FTLF1318P3BTL | kos | 2
| optični prespojni kabel SM LC – LC dolžine 1 m | kos | 1
| optični prespojni kabel SM LC – LC dolžine 3 m | kos | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
10 | Zaključitev optičnega kabla kapacitete 12 vlaken na obstoječi opremi v TK vozlišču LES - kontejner pod nadstrešnico N4 | kos | 12 |  | 0
11 | Zaključitev optičnega kabla kapacitete 12 vlaken v novi omari v novem TK vozlišču TKO-TP DEPO | kos | 24 |  | 0
12 | Zaključitev optičnega kabla kapacitete 12 vlaken v novi omarici v objektu popravljalnice kontejnerjev TKO-POPRAVLJALNICA | kos | 12 |  | 0
13 | Kovinski optični delilnik F&G ali EATON za 24 vlaken, tip SM za vgradnjo v 19" rack omaro s kaseto za optična vlakna, vključno z 24 kos optičnimi LC konektorji in 2 kos uvodnicami. Neuporabljene uvodnice je potrebno zapreti s tipskim čepom (tesnilna ploščica - delilnik ne sme imeti odprtin) | kos | 3 |  | 0
14 | Kovinski stenski optični delilnik FOKAB za 12 vlaken, tip SM tip SOD-12 s kaseto za optična vlakna, vključno z 12 kos optičnimi LC konektorji in 2 kos uvodnicami. Neuporabljene uvodnice je potrebno zapreti s tipskim čepom (tesnilna ploščica - delilnik ne sme imeti odprtin) | kos | 1 |  | 0
15 | Dobava in montaža telekomunikacijskega stikalnega bloka TKO-POPRAVLJALNICA v objektu popravljalnice kontejnerjev. Na dno omarice se vgradi uvodnice za prehod kablov. Omara je sestavljena iz sledečih elementov:
| * kovinska omara dim. 600x800x200mm (Š x V x G) z montažno ploščo, pobarvana RAL 7035, IP65, zaprta z enokrilnimi vrati (z vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja), 4x tipska ušesa za pritrditev na steno ter napisno tablico s trajno graviranim napisom pritrjenim na vrata omarice. | kos | 1
| * nadometna plastična omarica 8M, montirana v TK omarico, vključno z zbiralko N, PE, tip GW 40026 "Gewiss" | kos | 1
| * glavno stikalo tip SV125 25A 1P "ETI" | kos | 1
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-6A/1P-C "ETI" | kos | 3
| * podaljšek s tremi šuko vtičnicami 10A, 2P+PE, stikalom za vklop/izklop, ter prenapetostno zaščito, montiran v TK omarico | kos | 1
| * omrežno stikalo Transition Networks SM4T4DPA | kos | 1
| * SFP modul Finisar FTLF 1318P3BTL | kos | 2
| * optični prespojni kabel SM, konektorji FC – LC 9/125µm, dolžine 1 m | par | 1
| * optični prespojni kabel SM, konektorji FC – LC 9/125µm, dolžine 3 m | par | 1
| *PG uvodnica PG 11 | kos | 6
| *PG uvodnica PG 13,5 | kos | 2
| *PG uvodnica PG 16 | kos | 2
| * drobni in vezni material | kpl | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
16 | Kontrolne meritve SM kablov | kpl | 24 |  | 0
17 | Kontrolne meritve S-FTP kabla cat.6A | kpl | 4 |  | 0
| S K U P A J | EUR |  |  | 0