SKLADIŠČENJE IN PRETOVOR ŽIT IN KRMIL NA POMOLU II

- LUKA KOPER

#### Projekt za izvedbo

IZVLEČEK IZ PROJEKTA

1.3.5. Temeljenje trafo postaje

Transformatorska postaja bo armirano betonski objekt tlorisnih dimenzij 13,3 m x 6,0 m.

Projektirani objekt bo izveden kot enoetažna AB konstrukcija z dvignjenim podom, odprtinami za dovod kablov, ravno streho in podestom širine 1.2m

na dveh stranicah objekta v skladu z zasnovo iz načrta elektroinštalacij.

Notranjost objekta je razdeljena v šest prostorov s svetlo višino 3.5m.

Objekt bo temeljen na armiranobetonski plošči debeline 30 cm.

Vsi AB zidovi objekta so predvideni v debelini 20 cm armirani z armaturo kvalitete RA 400/500-2 in MA 500/560. Kvaliteta betona je C 30/37. V enakih debelinah in kvaliteti  materialov so izvedene tudi plošče.

Instalacijske odprtine na zidovih - stenah se izvedejo v predpisanih dimenzijah. Po napeljavi električnih kablov pa se prahotesno zatesnijo.

Vrata za dostop v celice transformatorske postaje so tipska - aluminijasta, narejena v prahotesni izvedbi.  Enako velja za talne pokrove za dostop v prostore pod talno ploščo. Okvirji se vgradijo v objekt v času betoniranja sten oziroma plošče.

Tudi vsa ostala oprema transformatorske postaje TP S1 (nosilci za transformatorje, dvodelna betonska korita za zajetje transformatorskega olja) je tipskega izvora, montira pa se med gradnjo objekta.

Tlaki v celicah so predvideni v zalikanem betonu, ki se izvede po zabetoniranju plošče v debelini do 2cm.

Obdelava sten in stropov v celicah se izvede z dvakratnim zidarskim in z dvakratnim slikarskim premazom v beli barvi.

Streha objekta je ravna armiranobetonska z naklonskim betonom do 1.5 – 2 %. Vzdolžno poteka žleb oziroma obloga iz pocinkane pločevine, ki ima naklon proti vertikalama, kot je prikazano v načrtu strehe. Vertikali vodita meteorno vodo v cev po fasadi f100mm iz pocinkane pločevine ob steni. Odvod meteorne vode se uredi v najbližji obstoječi kanalizacijski jašek meteorne kanalizacije terminala.

Nad krovno ploščo je izvedena toplotna in hidro izolacija v sestavi, kot je razvidna iz prerezov objekta. Robni venec je zaščiten s pocinkano ali plastificirano pločevino.

Ker je naklon ravne strehe majhen (do 1.5-2%), je treba z največjo pazljivostjo izvesti zaglajevanje zaključnega sloja betona, ki mora biti popolnoma gladek.

Ograja podesta je cevna z vertikalnimi polnili. Zaščita ograje proti rjavenju se izvede z dvakratnim premazom z osnovno zaščitno barvo, nato pa z opleskom v barvi enaki barvi ograje na obalni konstrukciji.

Fasada objekta ostane v betonski izvedbi. Potreben je le zaščitni premaz za betone v barvi betona.

Celotni objekt bo moral biti v času obratovanja prahotesen, potrebne pogoje za obratovanje pa se omogoči s klima napravami.

  - Izvedba temeljev

Temelje se izvede v betonu C 30/37 armiranem z rebrasto armaturo S 500. Zaščitni sloj betona mora biti zaradi agresivnega okolja 5 cm. Posebno pozornost bo potrebno posvetiti vgrajevanju sider jeklenih konstrukcij.

Zaključek:

V času izdelave projekta za izvedbo projektant jeklene konstrukcije še ni razpolagal z vsemi podatki o strojni opremi, ki bo uporabljena v objektih. Iz navedenega razloga bo izdelan še kontrolni statični račun s končnimi obtežbami v kolikor bodo odstopanja med dejansko in privzeto obtežbo. Kontrolni statični račun bo izdelan takoj, ko bodo te obtežbe znane.

Projektant:

Boris Fakin, univ. dipl. ing. gradb.

Ljubljana, 16. 10. 2008

0.5	RISBE

Zvezek 2:

17.1 - Temelji transportnega mostu 204 – temelj podpore A

17.2 - Temelji transportnega mostu 204 – temelj podpore B

17.3 - Temelji transportnega mostu 204 – temelja podpor C in D

18.1 – Transformatorska postaja – talna plošča

18.2 – Transformatorska postaja – vmesna plošča

18.3 – Transformatorska postaja – strešna plošča

18.4 – Transformatorska postaja – stena S1

18.5 – Transformatorska postaja – stena S2

18.6 – Transformatorska postaja – stena S3

18.7 – Transformatorska postaja – stena S4

18.8 – Transformatorska postaja – stena S5

18.9 – Transformatorska postaja – stena S6

18.10 – Transformatorska postaja – stena S7, S8, S9

18.11 – Transformatorska postaja – stopnice in jašek

Izvleček armature