## Popis del TP-KT1, E-RTG, RMG
ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA ZA NAPAJANJE
E-RTG DVIGAL IN POVEČANJE KAPACITET TP-KT1
Z IZGRADNJO ELEKTROENERGETSKIH PRIKLJUČKOV ZA RMG
Kratek opis del:
Zaradi izvedbe priklopa novih E-RTG in RMG dvigal na interno elektroenergetsko omrežje, je potrebno razširiti in povečati moč obstoječe transformatorske postaje TP-KT1. Dvigala E-RTG se priklapljajo na 1.000V omrežje, RMG pa na 20.000V omrežje. V ta namen bo potrebno ustrezno predelati in dopolniti obstoječo transformatorsko postajo TP-KT1 ter zgraditi vse potrebne SN in NN kabelske povezave do strojev in jih priklopiti na interno elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje.
Opombe:
. | Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, organiziranje izklopa, montaža in montažni material.
. | Pri izdelavi ponudbe je potrebno pri stikalnih blokih upoštevati poleg navedenega v postavkah tudi: Izdelavo napisnih ploščic za označevanje elementov, izdelavo vseh kabelskih označb, ves vezni, pritrdilni in drobni montažni material, vse označbe stikalnega bloka je izvesti v skladu z veljavnimi predpisi, atesti, vse potrebne meritve in preiskuse ter spuščanje v pogon.
REKAPITULACIJA
A. Električne inštalacije v transformatorski postaji
B. NN razvodni stikalni bloki in oprema
C. SN stikalni bloki in oprema
D. Transformatorji
E. Ostala oprema transformatorske postaje
F. Napajanje E-RTG dvigal
G. Napajanje RMG dvigal
H. Začasno napajanje porabnikov na KT
SKUPAJ (brez DDV):
A. Električne inštalacije v transformatorski postaji
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Dobava in montaža 0,4 kV stikalnega bloka R-LR:
| *Tipska nadometna kovinska omara dim: 500x800x200mm z montažno ploščo, pobarvana RAL 7035, IP44, zaprta z enokrilnimi vrati, z vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja | kos | 1
| *tipska ušesa za pritrditev omare na steno | kos | 4
| *Glavno stikalo INS 80A, 3P, "Schneider" | kos | 1
| *inštalacijski odklopnik tip ACTI9 iC60H, 6A/1P-C, "Schneider" | kos | 7
| *inštalacijski odklopnik tip ACTI9 iC60H, 10A/1P-C, "Schneider" | kos | 7
| *inštalacijski odklopnik tip ACTI9 iC60H, 16A/1P-C, "Schneider" | kos | 11
| *inštalacijski odklopnik tip ACTI9 iC60H, 16A/3P-C, "Schneider" | kos | 1
| * fotorele s fotosondo tip IRC01S1F, 220V, "Seltron" (fotosonda se zaključi v nadometni plastični dozi fi 60mm brez spodnje uvodnice, zaradi svetlobe) | kos | 1
| *Izbirno stikalo CM dvoploložajno z enim preklopnim kontaktom (0-I), "Schneider" | kos | 1
| *Motorsko zaščitno stikalo GV2 P08 (2,5...4A) | kos | 5
| *kontaktor tip LC1-D09 P7, "Schneider" | kos | 6
| *varovalčni ločilnik SBI, 3P, "Schneider" | kos | 1
| *varovalka CH10, 50A | kos | 3
| *prenapetostni odvodnik Protec B, 1P, "Iskrazaščite" | kos | 3
| *uvodnica PG 13,5 | kos | 20
| *uvodnica PG 16 | kos | 20
| *uvodnica PG 29 | kos | 1
| * vrstne sponke 4 mm2, "Elektrospoji" | kos | 50
| * vrstne sponke 35 mm2, "Elektrospoji" | kos | 3
| *tipska zbiralnica PE, N | kpl | 1
| *plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kos | 1
| *pripadajoče tablice z napisi pritrjene na omarico | kpl | 1
| *drobni in vezni material | kpl | 1
| komplet | kpl | 1
2 | Dobava polaganje in priklop kabla tipa FG7OR, položenega po instalacijskih kanalih skupaj s kabelskimi končniki, priklopom in pritrdilnim materialom. Gre za sledeče kable:
| * FG70R 2x1,5 mm2 | m | 5
| * FG70R 3x1,5 mm2 | m | 200
| * FG70R 3x2,5 mm2 | m | 150
| * FG70R 4x2,5 mm2 | m | 140
| * FG70R 4x16 mm2 | m | 15
3 | Dobava in montaža kabelske police tipa PK, komplet z vsem potrebnim montažnim, odcepnim, pritrdilnim (konzole) in drugim drobnim materialom, sledečih dimenzij:
| PK 50 | m | 15
| PK 100 | m | 20
4 | PVC inštalacijski NIK kanal dim 15x17mm | m | 100
5 | Izolirna samougasna fleksibilna PVC cev (SECAFLEX) za polaganje kablov na mestih, kjer so ti izpostavljeni mehanskim poškodbam. Predvidene so naslednje dimenzije cevi:
| *16 mm | m | 200
6 | Dobava, montaža in priklop fluorescentne svetilke 2x49W, IP 66, s polikarbonatno kapo tip 921 Hydro T5 - z elektronskim vžigalnikom, koda 164539-00 "Disano" ter z dvemi vgrajenimi florescenčnimi sijalkami tip LUMILUX T5 HO 49 W, 840 Cool White "Osram". | kos | 21
7 | Dobava in montaža reflektorja tip 1800 Rodio 1 - asimmetrico JM-TS 70, IP65, koda 414510-00 "Disano" z vgrajeno sijalko tip HQI-TS 70/NDL UVS "Osram" | kos | 2
8 | Dobava, montaža in priklop svetilke varnostne razsvetljave tip Sirios S11 11W, IP65 "Eaton" | kos | 6
9 | Dobava in montaža stikalne kombinacije bele barve za nadometno vgradnjo COMBI RANGE, "Gewiss", sestavljene iz:
| *nadometna doza za tri module, tip GW27 615, "Gewiss" | kos | 1
| *stikalo navadno, 1P-16A, tip GW 20 571, "Gewiss" | kos | 1
| *stikalo navadno z indikacijo, 1P-16A, tip GW 20 572, "Gewiss" | kos | 1
| *slepi pokrov, "Gewiss" | kos | 1
| komplet | kpl | 2
10 | Dobava in montaža stikalne kombinacije bele barve za nadometno vgradnjo COMBI RANGE, "Gewiss", sestavljene iz:
| *nadometna doza za tri module, tip GW27 615, "Gewiss" | kos | 1
| *stikalo izmenično, 1P-16A, tip GW 20 576, "Gewiss" | kos | 1
| *stikalo navadno z indikacijo, 1P-16A, tip GW 20 572, "Gewiss" | kos | 1
| *slepi pokrov, "Gewiss" | kos | 1
| komplet | kpl | 1
11 | Dobava in montaža stikalne kombinacije bele barve za nadometno vgradnjo COMBI RANGE, "Gewiss", sestavljene iz:
| *nadometna doza za tri module, tip GW27 615, "Gewiss" | kos | 1
| *stikalo izmenično, 1P-16A, tip GW 20 576, "Gewiss" | kos | 1
| *slepi pokrov, "Gewiss" | kos | 2
| komplet | kpl | 1
12 | Stikalo 16A, enopolno, za nadometno vgradnjo kot npr. tip COMBI RANGE 1P-16A; GW 27 801 "Gewiss", nameščena v TR prostoru ob vratih. | kos | 5
13 | Stikalo 16A, enopolno, IP55, za nadometno vgradnjo kot npr. tip COMBI RANGE 1P-16A; GW 27 831 "Gewiss", nameščena na fasadi objekta. | kos | 3
14 | Dobava in montaža nadometne šuko vtičnice bele barve, 16A z zaščitnim kontaktom, za nadometno vgradnjo COMBI RANGE, 2P+PE; tip GW 27 814, "Gewiss" | kos | 12
15 | Ozemljitev (zunanja) - dobava in polaganje Fe-Zn valjanca 25x4 mm v že izkopan rov in temelje ter navezava na obstoječe ozemljilo | m | 95
16 | Ozemljitev (interna) - dobava in polaganje Fe-Zn valjanca 25x4 mm na armirano betonske stene v notranjosti objekta TP in podkletitvenem prostoru | m | 45
17 | Dobava in montaža križne sponke KON01, za valjanec 25x4 mm, "Hermi" | kos | 40
18 | Lovilni in odvodni vod - dobava in polaganje Al vodnika AH1 fi8 mm položenega na strešne in zidne konzole, "Hermi" | m | 65
19 | Dobava in montaža zidnih nosilcev ZON03, za Al vodnik fi8 mm, "Hermi" | kos | 12
20 | Dobava in montaža zidnih nosilcev ZON03, za valjanec 25x4 mm, "Hermi" | kos | 25
21 | Dobava in montaža strešnih nosilcev SON16, za Al vodnik fi8 mm, "Hermi" | kos | 30
22 | Preizkusno merilni spoj (vključno s križno sponko za valjanec 25x4 mm - Al vodnik fi8 mm), z INOX vertikalno zaščito VZ03, višine 1.5m, "Hermi" | kpl | 4
23 | Varjeni spoji (izdelava galvanske povazave armature v temlju in temeljni plošči, ozemljitev kovinske ograje, ipd...) | kos | 30
24 | Izdelava ozemljitvenih spojev za izenačevanje potencialov komplet z vsem potrebnim materialom (objemke, kab.čevlji, vodnik H07V-K 1x16mm2 itd...). | kpl | 100
25 | Demontaža obstoječe elektro opreme. Pri tem gre za sledeča dela:
| *Demontaža obstoječih dotrajanih stikal, vtičnic in odvoz na uradno deponijo izven Luke Koper d.d.: | kpl | 10
| *Demontaža obstoječih dotrajanih svetil in odvoz na uradno deponijo izven Luke Koper | kos | 12
| *Demontaža obstoječega NN kabelskega razvoda električnih inštalacij lastne rabe objekta in odvoz na uradno deponijo izven Luke Koper | kpl | 1
| * Odklop in demontaža obstoječih fiksnih kompenzacijskih naprav ter odvoz na uradno deponijo izven Luke Koper | kpl | 2
| * Odklop obstoječega transformatorja 630kVA ter odvoz na skladišče EE infrastrukture v Luki Koper. Transformator je potrebno očistiti in zaviti v zaščitno folijo. | kpl | 1
| komplet | kpl | 1
26 | Izdelava vseh potrebnih meritev, preizkusov in pregledov novih NN električnih inštalacij in strelovoda, z izdelavo pisnih protokolov | kpl | 1
| S K U P A J | EUR
B. NN razvodni stikalni bloki in oprema
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Prestavitev in preureditev obstoječega 0,4kV stikalnega bloka B01(+K1,+K2,+K3,+K4) v TP KT1. Pri tem gre za sledeče:
| * Odklop obstoječih NN kablov | kpl | 5
| * Odstranitev dela polja B01 (+K5, +K6) ter odvoz na skladišče EE infrastrukture v Luki Koper. Omare je zaščititi z zaščitno folijo. | kpl | 1
| * Prestavitev NN stikalnega bloka +B01(K1,K2,K3,K4) v novi NN prostor v TP-KT1 | kpl | 1
V obstoječem stikalnem bloku +B01(K1,K2,K3,K4), je dodatno vgraditi še sledečo opremo:
| * NH talilni vložko z gG/gL, 160A | kos | 15
| *inštalacijski odklopnik tip ETIMAT P10/2A/1P+N/C "Eti" | kos | 1
| * analizator omrežja CVM-C10-ITF-485-ICT2, 5A za montažo na panel ˝Circutor˝, koda M55911 | kos | 1
| * analizator omrežja CVM NET-ITF-RS-485-C2, 5A za montažo na DIN letev, ˝Circutor˝, koda M54B21 | kos | 7
| *vhodni modul LM25 - M za montažo na DIN letev ˝Circutor˝, koda M31567 | kos | 1
| *RS485 to Ethernet Modbus pretvornik TCP1RS+ ˝Circutor˝ koda M62121 | kos | 1
| *Napajalec AC/DC, 240/24V 1A, tip FCP1 (Polylux - Belmet) za montažo na DIN letev ali podoben | kos | 1
| *objemni deljivi tokovni transformator za montažo na kabel maksimalnega premera 18mm, 250/5A, 1VA, cl. 1 kot na primer KUW1/40-250 "Janitza" | kos | 3
| *objemni deljivi tokovni transformator za montažo na kabel maksimalnega premera 28mm, 400/5A, 1VA, cl. 1 kot na primer KUW2/40-400 "Janitza" | kos | 18
| * tokovne merilne sponke kot na primer WTL 6/1 STB (vijačna tehnologija) z mostičkom, "Elektrospoji" | kos | 42
| *vrstne sponke 4 mm2 kot na primer "Elektrospoji" | kos | 25
| *DIN letev za montažo v elektro omaro L =700 mm | kos | 2
| *plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kos | 1
| *kanali, drobni, vezni, montažni, pritrdilni material in priklop kablov | kpl | 1
| komplet | kpl | 1
2 | Dobava in izdelava napetostnih vej omrežnih analizatorjev v polju =B01 vsebuje:
| * FG70R 4 x 1,5mm², 1 kV | m | 10
3 | Dobava in izdelava tokovnih vej omrežnih analizatorjev v polju =B01 vsebuje:
| * FG70R 4 x 2,5mm², 1 kV | m | 20
4 | Dobava in izdelava napajanja omrežnih analizatorjev v polju =B01 vsebuje:
| * FG70R 2 x 1,5mm², 1 kV | m | 15
5 | Dobava in izdelava napajanja temperaturnih sond v objektu TP-KT1 vsebuje:
| * FG70R 2 x 1,5mm², 1 kV | m | 200
6 | Dobava in izdelava komunikacijskih povezav med omrežnimi analizatorji v polju =B01 in temperaturnimi sondami s kablom za RS485 komunikacijo:
| * UNITRONIC BUS LD 1x2x0,22 | m | 100
7 | Dobava in montaža temperaturne sonde Circutor tip: TH-DG-RS485, nameščena v trafo boksih, NN in SN prostorih | kos | 8
8 | Dobava in polaganje S-FTP kabla cat.6A po kabelski polici ter v ojačani fleksibilni cevi | m | 100
9 | Zaključevanje kabla (na terenu) s konektorji RJ45, cat.6A | kos | 8
10 | Dobava in izdelava kabelskih prevezav obstoječih NN izvodov stikalnega bloka B01. Gre za sledeča dela:
| * rezanje obstoječega kabla NYY-J 4×95mm2 | kpl | 2
| * Dobava in polaganje napajalnega kabla NYY-J 4 x 95 mm2 | m | 20
| * Dobava in izdelava kabelske spojke za kabel NYY-J 4×95mm2, npr. NKT ali Raychem. | kpl | 2
| * Izdelava kabelskih glav z montažo ustreznih kab. čevljev in priklop na ustrezno priklopno mesto | kpl | 2
| komplet | kpl | 1
11 | Prestavitev obstoječe centralne avtomatske kompenzacijske naprave. Pri tem gre za sledeče:
| * Odklop in izvlačenje obstoječih kablov med stikalnim blokom =B01 in kompenzacijsko napravo (8x FG70R 1x185mm2, L=15m) | kpl | 1
| * Prestavitev omare kompenzacijske naprave na novo lokacijo v novi NN prostor v TP-KT1 | kpl | 1
| * Polaganje in ponovi priklop obstoječih kablov med stikalnim blokom =B01 in kompenzacijsko napravo (8x FG70R 1x185mm2, L=15m) | kpl | 1
| komplet | kpl | 1
12 | Prestavitev obstoječe merilne omarice =P01. Pri tem gre za sledeče:
| * Odklop in izvlačenje obstoječih kablov med stikalnim blokom =P01 in SN merilno celico (1x FG70R 4x1,5mm2, L=5m + 1x FG70R 4x2,5mm2, L=5m) | kpl | 1
| * Prestavitev omare kompenzacijske naprave na novo lokacijo v novi NN prostor v TP-KT1 | kpl | 1
| * Dobava, polaganje in priklop napajalnega kabla FG70R 4x1,5mm2 | m | 20
| * Dobava, polaganje in priklop napajalnega kabla FG70R 4x2,5mm2 | m | 20
| komplet | kpl | 1
13 | Dobava in montaža 1,0 kV stikalnega bloka +C01(+K1,+K2,+K3,+K4,+K5,+K6,+K7) in +D01(+K1,+K2,+K3,+K4,+K5,+K6,+K7) v TP KT1, v spodnji sestavi:
| * NN plošča tip NO 10, sestavljena iz 7 polj, ki so po namembnosti: 2x dovodno polje dimenzij 600x2000x800 mm (ŠxVxG) 4x odvodno polje dimenzij 650x2000x800 1x spojno polje dimenzij 600x2000x800 Skupne dimenzije NN plošče 4400x2000x800, s podstavkom 100 mm. Dovodi in odvodi s spodnje strani. Glavne bakrene zbiralke In=1000A (3x100x10), pomožne fleksibilne bakrene zbiralke In=400A (3x20x10). TN-C sistem zaščite, PEN zbiralka dimenzij 100x10. Kovinsko ogrodje je obarvano v finalnem tonu RAL 7035. | kos | 1
Vgrajena je sledeča oprema:
| * tripolni zračni odklopnik, z mikroprocesorsko zaščitno enoto Micrologic 5.0E z meritvijo tokov, napetosti in energije, pomožnimi kontakti, izvlačljive izvedbe, motorni pogon, vklopna in izklopna tuljava, podnapetostna tuljava za izklop v sili, 1000A, 50kA, tip Masterpact ACB NW10H10, 1000A, 1150 V, Schneider | kos | 2
| * tripolni zračni odklopnik (ločilno stikalo), izvlačljive izvedbe, pomožnimi kontakti, 1000A, 50kA, tip Masterpact ACB NW10H10, 1000A, 1150 V, Schneider | kos | 1
| * Odklopnik za napetostni nivo 1000V AC, 400A, 3p, Ir=200...400A, Ii=800...4400A, Icu=15kA, tip NZMH3-AE400-S1, »Eaton«, s sledečo dodatno opremo: 1 kos Podnapetostni izklopilni sprožnik, 208...240V AC, tip NZM2/3-XU208-240AC 2 kosa Kontaktni element, mirni tip M22-K01 2 kosa Kontaktni element, delovni tip M22-K10 1 komplet Priključne sponke za NZM3 - priklop 1x16...185 mm2, tip NZM3-XKA1, vključno z zaščitnimi pokrovi na dovodu in odvodu pred neposrednim dotikom (IP20) | kos | 24
| * enopolno varovalčno podnožje PK1, 250A, 1000V, "ETI" | kos | 18
| * varovalčni vložek NV/NH1 1000V a.c. gG, 100A/1000V, "ETI" | kos | 6
| * varovalčni vložek NV/NH1 1000V a.c. gG, 10A/1000V, "ETI" | kos | 12
| * tripolno varovalčno podnožje EFD10-3p, "ETI" | kos | 2
| * enopolno varovalčno podnožje EFD10-1p, "ETI" | kos | 4
| * varovalčni vložek CH10, 6A | kos | 10
| * katodni odvodnik tip DG1000FM 1000V, "DEHN" | kos | 6
| *inštalacijski odklopnik tip ETIMAT P10/2A/1P+N/C, "ETI" | kos | 2
| * analizator omrežja CVM-B100-ITF-RS485-ICT2, 5A za montažo na panel ˝Circutor˝, koda M56011 | kos | 2
| * analizator omrežja CVM NET-ITF-RS-485-C2, 5A za montažo na DIN letev, ˝Circutor˝, koda M54B21 | kos | 24
| *vhodni modul LM25 - M za montažo na DIN letev ˝Circutor˝, koda M31567 | kos | 1
| *RS485 to Ethernet Modbus pretvornik TCP1RS+ ˝Circutor˝ koda M62121 | kos | 1
| *Napajalec AC/DC, 240/24V 1A, tip FCP1 (Polylux - Belmet) za montažo na DIN letev ali podoben | kos | 1
| *objemni deljivi tokovni transformator za montažo na kabel maksimalnega premera 28mm, 400/5A, 1VA, cl. 1 kot na primer KUW2/40-400 "Janitza" | kos | 72
| *objemni deljivi tokovni transformator za montažo na kabel maksimalnega premera 28mm, 300/5A, 1VA, cl. 1 kot na primer KUW4/60-400 "Janitza" | kos | 6
| * signalna lučka zelena | kos | 2
| * signalna lučka rdeča | kos | 2
| * trifazni napetostni merilni transformator 1000/400V, 1kVA, tip TTS0516X1033 »Polylux« | kos | 2
| * ojačana kovinska polica dim cca 600x600mm za namestitev Transformatorja in UPS-a, barvana v RAL 7035 | kos | 2
| * pleksi steklo za zaščito pred neposrednim dotikom | kpl | 1
| * tokovne merilne sponke kot na primer WTL 6/1 STB (vijačna tehnologija) z mostičkom, "Elektrospoji" | kos | 156
| *vrstne sponke 4 mm2 kot na primer "Elektrospoji" | kos | 51
| * kanali, drobni vezni, montažni in pritrdilni material | kpl | 1
| * meritve | kpl | 1
| komplet | kpl | 2
SKUPAJ
C. SN stikalni bloki in oprema
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Dobava in montaža 20 kV bloka (v SF6 izvedbi) izdelek Schneider Electric, sestavljen iz:
SN modularni stikalni blok tipa SM6, v konfiguraciji 3xQM+3xDM1-W+1xIM, skupnih dimenzij 3750x2050x1220 (ŠxVxD), sestavljen iz:
Tehnične karakteristike
Nazivna napetost: 24 kV
Nazivna frekvenca: 50 Hz
Stopnja zaščite: IP3X
Nazivni tok zbiralk: 630 A
Kratkostični vzdržni tok: 16 kA / 1 s
Vzdržna napetost industrijske frekvence: 50 kV / 1 min
Vzdržnost izolacije na udarni val 1,2/50 mikrosek.: 125 kV
Klasa kontinuitete napajanja: LSC2A (IEC 62271-200)
Opis funkcij posameznih celic SM6 bloka:
| * QM (375 mm) – transformatorsko polje, opremljeno s: | kos | 3
tripoložajnim odklopnim ločilnikom z ozemljitvenim stikalom 24kV, 630A
pomožnimi kontakti odklopnega ločilnika (2NO-3NC) in ozemljitvenega stikala (1NO-1NC)
3 kosi SN varovalk
indikatorjem pregoretja varovalk (1NC)
kapacitivnimi indikatorji prisotnosti napetosti in faznimi komparatorji
CI1 upravljalnim mehanizmom (ročni pogon)
| * DM1-W (750 mm) – vodno / transformatorsko polje, opremljeno s: | kos | 3
Izvlačljivim odklopnikom tipa SF1 24 kV, 630 A, 16 kA
tripoložajnim ločilnikom z ozemljitvenim stikalom 24kV, 630A
Tokovnimi merilnimi transformatorji (I1n=20/40A)
tipko za vklop odklopnika
tipko za izklop odklopnika
pomožnimi kontakti odklopnika (4NO-4NC + 1NC: mehanizem v pripravljenosti)
pomožnimi kontakti ločilke (2NO-3NC) in ozemljitvenega stikala (1NO-1NC)
Mehanizem za posluževanje odklopnika tipa RI z motornim pogonom
Mehanizem za posluževanje ločilnika CS in ozemljitvenega stikala CC (ročno upravljanje)
NN omarico na vrhu celice višine 450mm
kapacitivnimi indikatorji prisotnosti napetosti in faznimi komparatorji
Zaščitnim relejem tipa SEPAM S20
| * IM (375 mm) – vodno polje, opremljeno s: | kos | 1
tripoložajnim odklopnim ločilnikom z ozemljitvenim stikalom 24kV, 630A
pomožnimi kontakti odklopnega ločilnika (2NO-3NC) in ozemljitvenega stikala (1NO-1NC)
kapacitivnimi indikatorji prisotnosti napetosti in faznimi komparatorji
CIT upravljalnim mehanizmom z ročnim upravljanjem
Standardno so polja opremljena tudi z:
uvodi za priklop SN kablov
blokadami proti nepravilni manipulaciji odklopnega ločilnika in ozemljitvenega stikala ali ločilnika, odklopnika in ozemljitvenega stikala
sistemom mehanske blokade pristopa v notranjost celice (npr. menjava varovalk), v kolikor ni celica izklopljena in fazni vodniki ozemljeni. Po odstranitvi pokrova je mogoče celico razzemljiti za potrebe meritev na kablih ni pa možno zaklopiti odklopnega ločilnika
antirefleksno manipulacijsko ročico
navodili za postavitev, priklop, vstavljanje v pogon, servisiranje in vzdrževanje v Slovenskem jeziku
| * parametriranje in nastavitev zaščite SEPAM S20 | kos | 3
| * celice se povežejo v enotni blok skladno s podano rešitvijo v grafičnem delu projekta | kpl | 1
| komplet | kpl | 1
2 | Dobava in izvedba 20 kV kabelskih povezav transformatorska celica - transformator vsebuje:
| * SN kabel NA2XS(F)2Y 1x70/16 mm², 20 kV | m | 60
| * 20 kV kabelski končnik tip POLT-24C/1XI, 25–70mm2, "Raychem" (vključno kbv čevlji AI/Cu in priključitev na priključno mesto) | kpl | 3
| komplet | kpl | 3
3 | Prestavitev - sprememba konfiguracije obstoječega SN 20 kV bloka, in sicer iz 2xQM+1xIM v 1xIM+2xQM (skladno z novo podano rešitvijo v grafičnem delu projekta) | kpl | 1
4 | Dobava in vgradnja merilne opreme v SN merilno celico =A20+K5. Pri tem gre za sledečo opremo:
| *RS485 to Ethernet Modbus pretvornik TCP1RS+ ˝Circutor˝ koda M62121 | kos | 1
| * analizator omrežja CVM-C10-ITF-485-ICT2, 5A za montažo na panel ˝Circutor˝, koda M55911 | kos | 1
| *tripolni varovalčni ločilnik EFD 10, "Eti" | kos | 1
| *varovalka CH10, 2A | kos | 3
| *inštalacijski odklopnik tip ETIMAT P10/2A/1P+N/C "Eti" | kos | 3
| *tokovne merilne sponke kot na primer WTL 6/1 STB (vijačna tehnologija) z mostičkom "Elektrospoji" | kos | 6
| *vrstne sponke 4 mm2 kot na primer "Weidmüller" | kos | 12
| *kanali, drobni, vezni, montažni, pritrdilni material in priklop kablov | kpl | 1
| komplet | kpl | 1
5 | Dobava in vgradnja merilne opreme v SN odklopniške celice =A20+K12, +K13, +K14 in A21+K2, +K3, +K4, +K5. Pri tem gre za sledečo opremo:
| * analizator omrežja CVM-C10-ITF-485-ICT2, 5A za montažo na panel ˝Circutor˝, koda M55911 | kos | 1
| *tripolni varovalčni ločilnik EFD 10, "Eti" | kos | 1
| *varovalka CH10, 2A | kos | 3
| *inštalacijski odklopnik tip ETIMAT P10/2A/1P+N/C "Eti" | kos | 1
| *tokovne merilne sponke kot na primer WTL 6/1 STB (vijačna tehnologija) z mostičkom "Elektrospoji" | kos | 6
| *vrstne sponke 4 mm2 kot na primer "Weidmüller" | kos | 8
| *kanali, drobni, vezni, montažni, pritrdilni material in priklop kablov | kpl | 1
| komplet | kpl | 7
6 | Dobava in izdelava napetostnih vej omrežnih analizatorjev v poljih =A20, =A21 vsebuje:
| * FG70R 4 x 1,5mm², 1 kV | m | 35
7 | Dobava in izdelava tokovnih vej omrežnih analizatorjev v poljih =A20, =A21 vsebuje:
| * FG70R 4 x 2,5mm², 1 kV | m | 10
8 | Dobava in izdelava napajanja omrežnih analizatorjev v poljih =A20, =A21 vsebuje:
| * FG70R 2 x 1,5mm², 1 kV | m | 50
9 | Dobava in izdelava komunikacijskih povezav med omrežnimi analizatorji v poljih =A20, =A21 s kablom za RS485 komunikacijo:
| * UNITRONIC BUS LD 1x2x0,22 | m | 45
SKUPAJ
D. Transformatorji
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Dobava in vgradnja oljnega, hermetično zaprtega transformatorja 1250kVA, tip Minera Schneider Electric, po spodnjih tehničnih karakteristikah in standardno opremo:
Tehnične karakteristike:
* Nazivna moč: 1250 kVA
* Nazivna primarna napetost: 20 kV
* Izolacijska napetost: 24 kV
* Regulacija napetosti na primarju: ± 2x2,5%
* Nazivna sekundarna napetost: 1000 V
* Nazivna frekvenca: 50 Hz
* Vezalna skupina: Dyn5
* Hlajenje: ONAN
* Izgube: AoBk Eco design
* Napetost kratkega stika uk: 6%
* Vgradnja: notranja
Standardna oprema:
* dvosmerna kolesa
* kljuke za dvigovanje
* napisna ploščica
* priključek ozemljitve (2 lokacije)
* pipica za izpust in vzorčenje olja
* preklopka za regulacijo napetosti
* protokol rutinskega testa
* DMCR zaščitni rele (zaščita pred visokim tlakom znotraj ohišja (tanka)
* temperaturna zaščita v dveh stopnjah in zaščita pred iztekom olja)
| komplet | kpl | 4
2 | Prestavitev obstoječega transformatorja Sn = 630 kVA; 21/0,42kV; iz obstoječe trafo celice 1 v novopredvideno trafo celico 5 | kpl | 1
3 | Dobava in izdelava NN kabelskih povezav med transformatorjem in NN blokom vsebuje:
| * FG07R 1 x 185 mm2 | m | 1000
4 | Izvedba kabelskih končnikov na napajalnih kablih in priklop na ustrezno priklopno mesto
| * 1 x 185mm2 | kos | 150
5 | Dobava in izdelava krmilnih kabelskih povezav med transformatorskim NN odklopnikom, transformatorsko zaščitno enoto in SN transformatorsko celico QM6 vsebuje:
| * NYCY 4x1,5 mm², 1 kV | m | 100
6 | Izdelava meritev, kontrolnih pregledov in preizkušanj NN kablovodov s pisnimi merilnimi protokoli | kpl | 1
| S K U P A J | EUR
E. Ostala oprema transformatorske postaje
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Dobava in montaža split klimatske naprave Mitsubishi Electric tip MSZ-SF35VE / MUZ-SF35VE (notranja / zunanja enota), kompaktne izvedbe s kompletno regulacijo, s pritrdilnim materialom in odvodom kondenza.
| Nazivno hladilno/grelno močjo Qh=3,5kW, Qg=2,9kW SEER = 7,2 A++; SCOP = 4,4 A+ z el.močjo 1,088…1,03kW; 230V | kpl | 3
2 | Dobava in montaža odvodnega aksialnega ventilatorja tip AR-630DV, "Pichler" | kos | 5
3 | Dobava in montaža termostata za krmiljenje ventilatorja tip: NET26 (0-60°C), nameščen v trafo boksu na višini h=1,5m, "Pichler" | kos | 5
4 | Dobava in montaža nosilne konstrukcije ventilatorja, dim.cca.1450x850mm | kos | 5
5 | Dobava in montaža unikatnega nosilca 20 kV kabelskih končnikov in kablov na steni v transformatorskem prostoru | kpl | 3
6 | Dobava in montaža unikatnega nosilca NN kabelskih končnikov in kablov izdelan iz Fe kotnega profila 50x50 mm in dveh lesenih skob pritrjen v tlak s šestimi vijaki z vložki za beton M12 | kpl | 3
7 | OSTALI MATERIALI
| *gumi tepih 5 mm, 3,5x1,5 m, (preizkus 24 kV) | kos | 1
| *gumi tepih 5 mm, 5x1,5 m, (preizkus 24 kV) | kos | 1
| *gasilni aparat na prah 6kg, tip S-6, JUS 202.635 | kos | 1
| *plastficirana enopolna shema | kos | 3
| *lesena polička 360x170x20mm | kos | 1
| *navodilo za prvo pomoč | kos | 1
| *zapora za dostop do transformatorjev v celicah (veriga z tablico) | kos | 3
| *Al tablica montirana na vrata, ki označuje namen prostora | kos | 9
| *Al tablica montirana na SN celico, ki označuje posamezno celico | kos | 11
| *opozorilna oznaka za nevarnost pred električno napetost (montira se na vrata) | kos | 4
| *plastificirane tablice kablovodov (ime, tip, razdalja) | kos | 20
| komplet | kpl | 1
8 | Zapiranje obstoječih prezračevalnih odprtin novega NN prostora (400V) transformatorske postaje s "sendvič" panelom iz pocinkane pločevine, skupne debeline 10cm, dim. 800x850mm. V postavki je upoštevati vsa pomožna in spremljevalna dela te montažni material. | kpl | 7
9 | Dobava, montaža in priklop UPS naprave za napajanje krmilnega, merilnega in zaščitnega dela SN celic tip NETYS PE 1500VA, "Socomec". | kpl | 3
10 | Dobava in montaža lesene police za postavitev UPS naprave | kpl | 1
11 | Tesnitev kabelskih odprtin z vrečkami z toplotno ekspanzijskim negorljivim materialom FB 269 (50,8 x 152,4 x 228,6 mm) z protipožarnim kitom Moladable Putty+ "3M" | kos | 100
12 | Dobava in montaža tipske ključavnice tip LUKA KOPER | kos | 4
13 | Meritev elektromagnetnega sevanja izven transformatorske postaje po uredbi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenskem okolju, Uradni list RS70/1996, (II. Območje) s pisnimi poročili "SIQ" | kpl | 1
14 | Koordinacija z vzdrževalcem elektroenergetskega omrežja LUKA KOPER INPO d.o.o. (izklopi porabnikov v TP, prikaz poteka kablovodov, opis dela v Luki Koper d.d. ...) | ure | 100
| S K U P A J | EUR
F. Napajanje E-RTG dvigal
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Prevoz deponiranega APS priklopnega mesta (2x stikalni blok, priklopna plošča, nosilno in zaščitno ogrodje) iz skladišča 3 v Luki Koper na ustrezno lokacijo na kontejnerskem terminalu ter postavitev (montaža) po navodilih proizvajalca. | kpl | 11
2 | Dobava in polaganje napajalnih vodnikov vrste FG7R v cevno kabelsko kanalizacijo. Gre za NN kabelske povezave med 1000V stikalnim blokom v TP-KT1 (=C01, =D01) in E-RTG priklopnim mestom (Marshalling pannel).
| * FG7R 1 x 150 mm2 | m | 6000
3 | Dobava in polaganje napajalnih vodnikov vrste FG70R v cevno kabelsko kanalizacijo. Gre za NN kabelske povezave med 1000V priklopnim mestom E-RTG (Marshalling pannel) in potisno ploščo E-RTG (Push plate).
| * FG70R 3x70+3x35/3 mm2 | m | 6
| * FG07R 36x1,5 mm2 | m | 8
| komplet | kpl | 11
4 | Izvedba kabelskih končnikov na napajalnih kablih in priklop na ustrezno priklopno mesto
| * 1 x 150 mm2 | kos | 88
| * 3x70+3x35/3 mm2 | kos | 22
| * 36x1,5 mm2 | kos | 22
5 | Izdelava meritev, kontrolnih pregledov in preizkušanj NN kablovodov s pisnimi merilnimi protokoli | kpl | 1
6 | Dobava in montaža tipke za izklop električne napetosti za dvigala E-RTG. Tipka za izklop v sili mora biti v rdečem ohišju s steklenim pokrovom, nameščena na južni fasadi trafo postaje in opremljena z ustreznim napisom. Za te namene se izvede:
| * dobava in montaža izklopilne tipke tip GW 42201, dimenzij 120x 120x50 mm, "Gewiss" | kos | 1
| * drobni montažni material | kpl | 1
| komplet | kpl | 2
7 | Dobava in izdelava kabelskih povezav za izklope v sili E-RTG dvigal napajanih iz NN 1000V polj =C01 in =D01 vsebuje:
| * NHXH-J E30 3x1,5 mm2, 1 kV | m | 50
8 | Dobava in montaža napisne plošče iz eloksiranega Al, dimenzij 500x300 mm z vgraviranim napisom (ZA IZKLOP ELEKTRIČNE NAPETOSTI V SILI E-RTG DVIGAL, IZKLOPI OBE TIPKI) | kos | 1
9 | Dobava in uvlačenje mnogorodovnega (MM) optičnega kabla 1x24 s premerom sredice 62.5/125um, vodotesen, zaščiten proti glodalcem, UV odporen, v cevi kabelske kanalizacije (TKO-TP-KT1 ~ E-RTG-x) | m | 1600
10 | Zaključitev mnogorodovnega (MM) optičnega kabla kapacitete 24 vlaken v kovinskem optičnem delilniku z ST priključnimi konektorji v obstoječi omari v TK vozlišču TKO-TP-KT1 | kos | 396
11 | Dobava in montaža komunikacijske omare TKO-TP-KT1 v novem vozlišču v NN prostoru transformatorske postaje TP-KT1. Pri tem gre za sledeče:
| * tipska omara tip X 8080 46 HE, ODM, pobarvana RAL 7032, dim. 800 x 800 x 2250 mm (Š x G x V), enovratna s steklom, s snemljivimi bočnimi in zadnjo stranico | kos | 1
| * polica za v omaro 19" 2HE globine 400 mm, barve RAL 7032 | kos | 2
| * razdelilnik s prenapetostno zaščito 19" 230V 16A 9V 1HE | kos | 2
| * vodilo (organizator) kablov 19" 1U tip K, jeklena barvana pločevina, barva svetlo siva RAL 7032 | kos | 2
| * hladilna enota z dvema ventilatorjema, termostatom | kos | 1
| * Kovinski optični delilnik F&G ali EATON višine 1U za 48 vlaken z vodilom (organizatorjem) kablov, tip MM za vgradnjo v 19" rack omaro s kaseto za optična vlakna, vključno z 48 kos optičnimi LC konektorji in 2 kos uvodnicami. Neuporabljene uvodnice je potrebno zapreti s tipskim čepom (tesnilna ploščica - delilnik ne sme imeti odprtin) | kos | 6
| * omrežno stikalo, specifikacija: Extreme Summit X460-24x | kos | 2
| * Licenca: ExtremeXOS Advance Edge Licenca za Summit x460 | kos | 2
| * Napajalnik: Summit 300W AC PSU | kos | 2
| * Stack modul: SummitStack-V80 za Extreme Summit X460 | kos | 2
| * Stack kabel za Extreme Summit X460 dolžine 1 meter | kos | 2
| * Napajalni kabli za Extreme Summit X460 | kos | 2
| * SFP modul, specifikacija: tip FTLF1318P3BTL | kos | 2
| * optični prespojni kabel SM (9/125um) LC-LC dolžine 3m | kos | 2
| *optični prespojni kabel MM (62.5/125um) ST-LC dolžine 3 m | kos | 20
| * Konfiguracija in priklop omrežnega stikala | kos | 1
| komplet | kpl | 1
12 | Dobava in montaža komunikacijske opreme v priklopni omari E-RTG (Marshalling pannel). Pri tem gre za sledeče:
| * Kovinski stenski optični delilnik FOKAB za 12 vlaken, tip MM SOD-12 s kaseto za optična vlakna, vključno z 12 kos optičnimi ST konektorji in 2 kos uvodnicami. Preostalih 12 optičnih vlaken ostane nezaključenih v delilniku. Neuporabljene uvodnice je potrebno zapreti s tipskim čepom (tesnilna ploščica - delilnik ne sme imeti odprtin) | kos | 2
| * optični prespojni kabel MM (62.5/125um) ST – ST dolžine 1 m | kos | 8
| * Dobava in uvlačenje mnogorodovnega (MM) optičnega kabla TOMM 1x12 s premerom sredice 62.5/125um med priklopno omaro E-RTG (Marshalling pannel) in optično razvodnico za priklopnim mestom (Push plate), vodotesen, zaščiten proti glodalcem, UV odporen, v cevi kabelske kanalizacije | m | 8
| * Zaključitev mnogorodovnega (MM) optičnega kabla kapacitete 12 vlaken na stenski kovinski optični delilnik z ST priključnimi konektorji v priklopni omari E-RTG (Marshalling pannel). | kos | 24
| * Označevanje optičnega kabla v kabelskih jaških, na delilnikih in v omari z ustrezno ploščico iz nerjaveče pločevine z označbo kabla in priključnimi točkami | kos | 2
| komplet | kpl | 11
13 | Označevanje optičnega kabla v kabelskih jaških, na delilnikih in v omari z ustrezno ploščico iz nerjaveče pločevine z označbo kabla in priključnimi točkami | kos | 65
14 | Kontrolne meritve MM kablov (obojestranska meritev) | kos | 528
| S K U P A J | EUR
G. Napajanje RMG dvigal
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Dobava in polaganje SN kabla NA2XS(F)2Y 1x70/16 mm², 20 kV, delno v obstoječo, delno v novo kabelsko kanalizacijo | m | 4700
2 | Dobava in izdelava 20 kV kabelskega končnika na SN kablu tip POLT-24C/1XI, 25–70mm2, "Raychem" (vključno kbv čevlji AI/Cu in priključitev na priključno mesto) | kos | 18
3 | Napisne tablice na VN kablih v vseh jaških, omaricah in v podkletitvi transformatorske postaje | gar | 33
4 | Izdelava meritev, kontrolnih pregledov in preizkušanj SN kablovodov s pisnimi merilnimi protokoli | kpl | 1
5 | Dobava in montaža tipke za izklop električne napetosti za dvigala RMG. Tipka za izklop v sili mora biti v rdečem ohišju s steklenim pokrovom, nameščena na južni fasadi trafo postaje in opremljena z ustreznim napisom. Za te namene se izvede:
| * dobava in montaža izklopilne tipke tip GW 42201, dimenzij 120x 120x50 mm, "Gewiss" | kos | 1
| * drobni montažni material | kpl | 1
| komplet | kpl | 3
6 | Dobava in izdelava kabelskih povezav za izklope v sili na SN odklopniških celicah za RMG vsebuje:
| * NHXH-J E30 3x1,5 mm2, 1 kV | m | 60
7 | Dobava in montaža napisne plošče iz eloksiranega Al, dimenzij 500x300 mm z vgraviranim napisom (IZKLOP ELEKTRIČNE NAPETOSTI V SILI - DVIGALO RMG-1, RMG-2, RMG-3 | kos | 1
8 | Dobava in uvlačenje enorodovnega (SM) optičnega kabla TOSM03 1x12 CMAN s premerom sredice 9/125um, vodotesen, zaščiten proti glodalcem, UV odporen, v cevi kabelske kanalizacije (TKO-TP-KT1 ~ TKO-SSKT-11) | m | 500
9 | Dobava in uvlačenje mnogorodovnega (MM) optičnega kabla 1x12 s premerom sredice 62.5/125um, vodotesen, zaščiten proti glodalcem, UV odporen, v cevi kabelske kanalizacije (med TKO-SSKT-11 ~ TKO-RMG-1, TKO-SSKT-11 ~ TKO-RMG-2 ter TKO-SSKT-11 ~ TKO-RMG-3) | m | 400
10 | Zaključitev enorodovnega (SM) optičnega kabla kapacitete 12 vlaken (v obstoječi omari v TK vozlišču TKO-TP-KT1 ter TK polju svetlobnega stolpa TKO-SSKT-11) | kos | 24
11 | Zaključitev mnogorodovnega (MM) optičnega kabla kapacitete 12 vlaken (v TK polju svetlobnega stolpa TKO-SSKT-11 ter TK poljih TKO-RMG-1, TKO-RMG-2 in TKO-RMG-3) | kos | 72
12 | Kovinski optični delilnik F&G ali EATON višine 1U za 48 vlaken z vodilom (organizatorjem) kablov, tip SM za vgradnjo v 19" rack omaro s kaseto za optična vlakna, vključno z 12 kos optičnimi LC konektorji in 2 kos uvodnicami. Neuporabljene uvodnice je potrebno zapreti s tipskim čepom (tesnilna ploščica - delilnik ne sme imeti odprtin), v TKO-TP-KT1. | kos | 1
13 | Dobava in montaža komunikacijske opreme v priklopni omari RMG, TKO-RMG-1 (TKO-RMG-2, TKO-RMG-3). Pri tem gre za sledeče:
| * Kovinski stenski optični delilnik FOKAB za 12 vlaken, tip MM SOD-12 s kaseto za optična vlakna, vključno z 12 kos optičnimi ST konektorji in 2 kos uvodnicami. Preostalih 12 optičnih vlaken ostane nezaključenih v delilniku. Neuporabljene uvodnice je potrebno zapreti s tipskim čepom (tesnilna ploščica - delilnik ne sme imeti odprtin) | kos | 1
| * optični prespojni kabel MM (62.5/125um) ST – ST dolžine 1 m | kos | 8
| komplet | kpl | 3
14 | Dobava in montaža komunikacijske opreme v telekomunikacijskem polju svetlobnega stolpa TKO-SSKT-11. Pri tem gre za sledeče:
| * Kovinski stenski optični delilnik FOKAB za 12 vlaken, tip SM SOD-12 s kaseto za optična vlakna, vključno z 12 kos optičnimi FC konektorji in 2 kos uvodnicami. Preostalih 12 optičnih vlaken ostane nezaključenih v delilniku. Neuporabljene uvodnice je potrebno zapreti s tipskim čepom (tesnilna ploščica - delilnik ne sme imeti odprtin) | kos | 1
| * Kovinski stenski optični delilnik FOKAB za 12 vlaken, tip MM SOD-12 s kaseto za optična vlakna, vključno z 12 kos optičnimi ST konektorji in 2 kos uvodnicami. Preostalih 12 optičnih vlaken ostane nezaključenih v delilniku. Neuporabljene uvodnice je potrebno zapreti s tipskim čepom (tesnilna ploščica - delilnik ne sme imeti odprtin) | kos | 3
| * omrežno stikalo, MOXA EDS-619-T | kos | 1
| * Napajalnik 24V, tip PULS ML50.100, DC Power Supply 24-28V/ 2,1A | kos | 1
| * SFP modul, MOXA SFP-1GLXLC-T | kos | 3
| * modul MOXA CM-600-4MSC | kos | 2
| * optični prespojni kabel MM (62.5/125um) SC-ST dolžine 3 m | kos | 5
| * optični prespojni kabel SM (9/125um) LC – FC dolžine 3 m | kos | 3
| * optični prespojni kabel SM (9/125um) LC – LC dolžine 3 m (v TKO-TP-KT1) | kos | 3
| komplet | kpl | 1
15 | Označevanje optičnega kabla v kabelskih jaških, na delilnikih in v omari z ustrezno ploščico iz nerjaveče pločevine z označbo kabla in priključnimi točkami | kos | 23
16 | Kontrolne meritve SM kablov (obojestranska meritev) | kos | 24
17 | Kontrolne meritve MM kablov (obojestranska meritev) | kos | 72
| S K U P A J | EUR
H. Začasno napajanje porabnikov na KT
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Najem diesel električnega generatorja 150 kVA za napajanje ključnih porabnikov v času trajanja izvedbe elektromontažnih del v transformatorski postaji TP KT1. V postavko je vključiti vsa pomožna in spremljevalna dela, gorivo za predviden čas obratovanja ter priklope in odklope napajalnih kablov DEA v posameznih stikalnih blokih. V postavki je upoštevati čas obratovanja agregata 24ur/dan. | dni | 5
2 | Najem diesel električnega generatorja 200 kVA za napajanje ključnih porabnikov v času trajanja izvedbe elektromontažnih del v transformatorski postaji TP KT1. V postavko je vključiti vsa pomožna in spremljevalna dela, gorivo za predviden čas obratovanja ter priklope in odklope napajalnih kablov DEA v posameznih stikalnih blokih. V postavki je upoštevati čas obratovanja agregata 24ur/dan. | dni | 5
| S K U P A J | EUR