## S 1294-STROJNE INSTALACIJE-2. F
5.4. | POPIS MATERIALA IN DEL
1. | Pri izvedbi je nujno sodelovanje izvajalcev strojnih in elektro instalacij, ter izvajalcev gradbenih del.
2. | Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati:
- | Preboji za potrebe instalacij
- | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo, pri čemer je potrebno elemente pred montažo pregledati. (ocean v % znesku)
- | Vsaka vgrajena naprava mora biti opremljena z navodili za uporabo v slovenskem jeziku.
- | Montažo materiala, ustrezno usposobljene osebe. Naprave montira za to pooblaščena oseba. Oprema mora biti montirana v skladu z navodili proizvajalca. Pri montaži se upošteva tudi drobni montažni material, tesnila, ter potrebna pripravljalna in zaključna dela.
- | Zaščito vgrajenih materialov na objektu (položenih razvodov…) proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih oz. ostalih del po vgradnji materiala
- | Izvajalec mora pred izvedbo pripraviti dokumentacije skladno s PRAVILNIKOM O GRADBENIH PROIZVODIH. Dokumentacija naj obsega ustrezne ateste, izjave o skladnosti, CE certificate).
- | Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
- | Tlačne, tesnostne, trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov s potrebnimi zapisniki o izvedbah preizkusov. V kolikor je potrebno za določene instalacije pridobiti ustrezno dokumetacijo drugega podjetja (plinovod), je potrebno upoštevati tudi nadzor s strani tega podjetja, kot tudi naročilo preizkusov, ter pridobitve ustrezne dokumentacije.
- | Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem element in v sistemu. Izvedbo meritev pretokov, ter pridobitve zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
- | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti, ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema
- | Sledenje sprememb, ter vrisi med gradnjo in predaja podatkov izdelovalci projekta izvedenih del.
- | Izdelava ustreznih funkcionalnih shem posameznih sistemov, vključno z navodili za uporabo, ter namestitev le-the v strojnici, toplotni postaji…
- | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
- | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanja upravljalca sistema, poučevanje, ter pomoč v začetku obratovanja.
- | Za dobavljeno opremo mora biti zagotovljen servis in s strani proizvajalca opreme dobavljivi rezervni deli.
- | Naprava mora biti izdelana v skladu z evropskimi smernicami in standardi, enako morajo biti s standardom določene tehnične lasnosti naprave.
OPOMBA: Pri vseh postavkah, kjer je naveden proizvajalec elementa, je možnost izbire enakovrednega z upoštevanjem podanih karakteristik elementa
1. | DEMONTAŽA IN PREDELAVA
1. | Prestavitev posluževalnega panela toplotne črpalke v toplotno postajo, ter navezava na obstoječo elektro omarico
| komplet | kos | 1 | 0
2. | Regulacija priprave tople sanitarne vode (obstoječ sistem) z nastavitvijo dviga temperature zaradi legionele
| komplet | kos | 1 | 0
3. | Barvanje vidnih delov instalacije z vročevzdržno barvo/ popravki razvodov v nadstropju, zaradi obnove prostorov
|  | m2 | 10 | 0
4. | Dvakratno miniziranje cevovodov in vseh kovinskih delov
|  | m2 | 20 | 0
5. | Radiatorski odzračevalni ventil DN8, montiran na radiator, komplet s tesnilnim materialom
|  | kos | 23 | 0
6. | Praznjenje sistema, ter demontaža obstoječih radiatorjev v času obnove (odvoz na mesto hrambe), ponovna montaža radiatorjev po obnovi prostorov, ter polnjenje sistema
|  | kos | 25 | 0
7. | Koordinacija z vzdrževalcem toplotne postaje in omrežja ogrevne in hladilne vode v LUKI KP - zapiranje vej, ki bodo predmet obdelave…
| komplet | ur | 20 | 0
8. | Demontaža obstoječih notranjih enot split sistema upoštevajoč praznjenje plina, ter ponovna obnova po končanih delih, ter polnjenje sistema
| komplet | kos | 15 | 0
9. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 | 0
0
2. | PREZRAČEVANJE - lokalni odvodi nadstropje
1. | Prezračevalna vratna rešetka za dovod/odvod zraka izdelana iz aluminijastih profilov, rešetka je prirejena za vgradnjo v vrata in je dobavljena skupaj s pritrdilnim materialom.
| AR-4P 325x125 | kos | 3 | 0
| AR-4P 225x125 | kos | 2 | 0
2. | Prezračevalni ventil za odvod zraka iz prostora kot npr. proizvod Lindab tip PV-1N ɸ100 oz. enakovreden
| komplet | kos | 6 | 0
3. | Okrogli zračni kanali za distribucijo zraka iz spiralno robljenih cevi, izdelani iz pocinkane pločevine, komplet z oblikovnimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom po EN 1506
| ɸ100 | m | 15 | 0
| ɸ125 | m | 30 | 0
4. | Lokalni odvodni cevni ventilator kot npr. Systemair tip K 125 M oz. enakovredni s protipovratno loputo, trihitrostnim stikalom in montažne prirobnice, komplet s pritrdilnim materialom
V=180 m3/h
H= 180 Pa
| Pm= 80 W | kos | 2 | 0
5. | Lokalni odvodni ventilator kot npr. LIMODOR F/M oz. enakovredni s protipovratno loputo, trihitrostnim stikalom in montažne prirobnice, komplet s pritrdilnim materialom
V=60 m3/h
H= 130 Pa
| Pm= 11 W | kos | 3 | 0
6. | Okrogla zaščitna rešetka za zaščito kanala pri prehodu skozi zunanji zid, vključno s potrebnim pritrdilnim materialom
| OZR-1 dim. DN100 | kos | 1 | 0
7. | Strešna kapa za zašito kanala pri prehodu skozi strešno konstrukcijo, vključno s strešno obrobo in potrebnim pritrdilnim materialom
| ɸ100 | kos | 3 | 0
| ɸ125 | kos | 1 | 0
8. | Miniziranje in pleskanje vidnih cevi, konzol in obešal z osnovno barvo ter dvakratnim premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem
|  | m2 | 2 | 0
9. | Kompletne meritve in nastavitve vseh potrebnih parametrov in volumnov za distribucijo zraka
| komplet | kos | 1 | 0
10. | Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poizkusni pogon
| komplet | kos | 1 | 0
11. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 | 0
0
3. | VODOVODNE INSTALACIJE
1. | CEVNA INSTALACIJA
Material mora biti vedno dobavljena z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi, varilnim materialom (loki, odcepi redukcije, prirobnice...) vse z dobavo, kompletacijo in montažo, ki so zajeti v ceni. Vijačni material mora biti najmanj kvalitete 8.8, skupaj z maticami in podložkami, ter galvaniziran. Priložen mora biti certifikat o sledljivosti materiala po SIST EN 10204 3.1.
Tlačna stopnja vgrajenega materiala in elementov min 10 bar (zahteva investitorja).
1. | Cevovodi za razvod sanitarne vode po stavbi izvedeni iz difuzijsko tesnih večplastnih cevi (PE-AL-PE), spajane s stisljivimi plastičnimi spojkami, z dodatkom za razrez in pritrditev. Dobavljene predizolirane v kolutih komplet s pritrdilnim, spojnim, tesnilnim materialom. Okroglo ekstrudirana, zaprto celična, parozaporna izolacija, na zunanji strani zaključena brezšivno folijo proti poškodbam, toplotne prevodnosti λ = 0,040 W/mK. Spoje in odcepe se izolira z izolacijo armaflex ustrezne toplotne prevodnosti in debeline.
| DN12 oz. ø16x2,0 - predizolirana S 9 mm | m | 30 | 0
| DN15 oz. ø20x2,25 - predizolirana S 9 mm | m | 25 | 0
| DN20 oz. ø25x2,5 - predizolirana S 13mm | m | 10 | 0
2. | Podometni ventil s kromirano rozeto in kapo, vključno s tesnilnim materialom
| DN15 | kos | 5 | 0
3. | Krogelni zaporna ventil za sanitarno vodo z navojnim priključkom, komplet, montažnim materialom (v podometni omarici z vratci dim. 200x200x100 mm).
| DN20 | kos | 1 | 0
4. | Navezava novih razvodov na obstoječe instalacije - prilagoditev obstoječemu stanju
| komplet | pavš | 3 | 0
5. | Zaporna pipa z nastavkom za gumi cev s tesnilnim in montažnim materialom
| DN15 | kos | 1 | 0
6. | Koordinacija z vzdrževalcem vodovodnega omrežja v LUKI KP - zapiranje vej, ki bodo predmet obdelave…
| komplet | ur | 20 | 0
7. | Dezinfekcija cevovodov z ustreznimi sredstvi ter izdaja poročila o dezinfekciji (skupna za celoten sistem) | kos | 1 | 0
8. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. Vključno tlačni preizkus s pripravo zapisnika | kpl | 1 | 0
0
2. | KANALIZACIJA
1. | Cevovodi za odpadno vodo iz zvočno izoliranih PP cevi, npr. Vartis, z natičnimi obojkami DIN 19560, D 40, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. Vključno s fazonskimi kosi. Vključno polaganje in pritrditev cevi.
a. | PP ravna cev z eno obojko dolžine od 150 do 3000 mm
| DN50 | m | 6 | 0
| DN70 | m | 10 | 0
| DN100 | m | 50 | 0
2. | Talni odtok iz plastike, s sifonom, iztok 3°, vrsta plastike PP, priključek DN 50, s stranskim dotokom DN 40, z nasadnim kosom in okvirjem rešetke, rešetka iz nerjavnega jekla. Nazivne mere okvirja rešetke 150 x 150 mm. | kos | 4 | 0
3. | Barvanje in miniziranje vidnih kovinskih delov z ustrezno barvo
|  | m2 | 2 | 0
4. | Izvedba navezave novo predvidenih kanalizacijskih cevi na obstoječe instalacije
| komplet | kpl | 1 | 0
5. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. Vključno tlačni preizkus s pripravo zapisnika | kpl | 1 | 0
0
3. | SANITARNA OPREMA (tip in proizvajalca se izbere v skladu z zahtevami investitorja oz. arhitekta) - nadstropje
1. | Kompleten umivalnik po izbiri arhitekta oz. investitorja z armaturo s sestoječ iz:
- | umivalnika kot npr. Catalano Zero Domino 75 oz. enakovrednega, izdelanega iz belega sanitarnega porcelana, velikosti, primeren za montažo na zid
- | odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dimenzije DN50
- | mešalne baterije DN15 na umivalniku s fiksnim izpustom in perlatorjem, z električnim napajanjem
- | dveh kotnih ventilov DN15
| komplet | kos | 3 | 0
2. | Kompletno stranišče po izbiri arhitekta, sestoječe iz:
- | Straniščne školjke kot npr. Catalano Zero Newflush oz. enakovredno, izdelane iz sanitarnega porcelana, bele barve s horizontalnim odvodom
- | oprema straniščne školjke, sestoječa iz dvojnega sedeža, gumijastih mašet, tesnenja izpiralnega cevovoda, gumijastega tesnila pod straniščno školjko in pritrdilnega matreriala
- | podometnega rezervoar za izpiranje z nosilno konstrukcijo, izdelanega iz jeklene pločevine, vključno z odsesovalno in odtočno armaturno izpiralno cevjo, izdelano iz trdega polivinil klorida bele barve, kotnega ventila DN15 -DN20, vključno s tlačno plastično gibljivo cevjo z dvema holandcema R 3/8
| komplet | kos | 3 | 0
3. | Oprema za pomivalno korito (po izbiri investitorja), v kar je vključeno:
- | Pomivalno korito (enodelno/dvodelno) z odcejalnikom
- | mešalna baterija DN15 z dolgim izlivom
- | Dveh kotnih regulacijskih ventilov DN15
- | Odtočni ventil DN50 s čepom na pokromani verižici ter plastičnim sifonom, skupaj s potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom | kos | 1 | 0
4. | Kromirana iztočna pipa DN15 z zidno rozeto in holandskim nastavkom za gumi cev s tesnilnim materialom
|  | kos | 1 | 0
5. | Kompleten pisoar kot npr. Catalano Urinal 39 BigBoy oz. enakovrednega, brez pokrova, izlivna pipa za pisoar DN15, kromirana , z električno napajanjem splakovanja | kos | 2 | 0
6. | Keramičen trokadero, talna izvedba, z iztokom DN100 v steno. Element se dobavi s pripadajočo opremo sestoječo iz: | kos | 1 | 0
- | dvižna kromana rešetka
- | stenska, enoročna, kromana mešalna baterija z gibljivm, dolgim izlivom
- | hitrim izplakovalnim ventilom
7. | Stenski tlačni grelnik sanitarne vode, prostornine 30 l, z električnim grelcem, z digitalnim prikazovalnikom nastavitev temperature vode do 75°C, zaščitno magnezijevo anodo proti koroziji, vključno z varnostno nepovratnim ventilom p=6 bar.
Krogelni zaporna ventil za sanitarno vodo dim. DN15 (2x) z navojnim priključkom, komplet, montažnim materialom
kot npr. proizvod GORENJE tip GB30OR - pokončne izvedbe oz. enakovredno
| komplet | kos | 1 | 0
8. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. | kpl | 1 | 0
0
REKAPITULACIJA
1. | DEMONTAŽA IN PREDELAVA | 0
2. | PREZRAČEVANJE | 0
3. | VODOVODNE INSTALACIJE | 0
| SKUPAJ | 0