## _REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJ OBJEKTA FAZA 2
št. | OPIS | CENA
1 | SVETILKE SPLOŠNE IN SVETILKE ZASILNE RAZSVETLJAVE OBJEKTA | 0
2 | VODOVNI IN CEVNI MATERIAL | 0
3 | INSTALACIJSKI MATERIAL | 0
4 | ELEKTRIČNE RAZDELILNE OMARE OBJEKTA | 0
6 | ŠIBKOTOČNE INSTALACIJE - (GSO, VIDEODOMOFONI) | 0
7 | SISTEM POŽARNEGA JAVLJANJA | 0
8 | UPS SISTEM | 0
9 | ŠIBKOTOČNA INSTALACIJA - KONTROLA PRISTOPA | 0
10 | DEMONTAŽNA DELA OBSTOJEČIH EL. INSTALACIJ IN OPREME IN ODVOZ MATERIALA (ocenjeno)
10 | Izdelava predpisanih poročil o pregledu, preizkusu in meritvah električnih inštalacij in opreme (impedance okvarnih zank, prehodne upornosti ozemljitev, neprekinjenosti zaščitnih vodnikov, izolacijske upornosti) (ocenjeno)
VREDNOST SKUPAJ BREZ DDV: |  | 0
DDV 22 %: |  | 0
VREDNOST SKUPAJ Z DDV: |  | 0

## 1
1. RAZSVETLJAVA, ZASILNA RAZSVETLJAVA (dobava in montaža)
| 1. RAZSVETLJAVA, ZASILNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Vse svetilke morajo biti opremljene z ustrezno dozo, ožičene, opremljene s svetlobnim virom (FC sijalka, varčna sijalka oz. LED diode - vgradnja halogenih sijalk ni dovoljena), pritrjene in priklopljene. Vse vgradne stropne in stenske svetilke morajo biti opremljene z ustrezno dozo za montažo v strop oz. steno. Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material.
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
| SVETILKE SPLOŠNE RAZSVETLJAVE: |  | 2 FAZA
1 | Nadgradna stenska FC svetilka IP44 INTRA 1X8W EB ali podobno (Nad ogledali umivalikov) | kos | 10 |  | 0
2 | Nadgradna stropna FC svetilka IP45 2X13W -PO IZBIRI ARHITEKTA (Zunanji nadstreški) | kos | 4 |  | 0
3 | Vgradna svetilka , kompletno s pripadajočim pritrdilnim priborom in materialom. - Dolžina 2m Svetilka se vgradi v opečno steno. Komplet dolbljenje zidu, vgradnja svetilke v zid in predstikalne naprave v podometno dozo. Dobava , montaža in vgradnja svetilke vključno z zidarskimi deli in zaključki po vgradnji, vključno s slikopleskarskimi deli in materialom Barva svetlobe 3000 K Podobno kot : Lineled CS SOP 1110 lm 28W 3500K 2025mm (stopnišče) | kos | 4 |  | 0
4 | Vgradna svetilka , kompletno s pripadajočim pritrdilnim priborom in materialom. - Dolžina 1m. Svetilka se vgradi v opečno steno. Komplet dolbljenje zidu, vgradnja svetilke v zid in predstikalne naprave v podometno dozo. Dobava , montaža in vgradnja svetilke vključno z zidarskimi deli in zaključki po vgradnji, vključno s slikopleskarskimi deli in materialom Barva svetlobe 3000 K Podobno kot : Lineled CS SOP 510 lm 12,6W 3500K 921mm (stopnišče) | kos | 9 |  | 0
5 | Vgradna stropna FC svetilka okrogla za vgradnjo v strop (svetla vgradna višina cca 12cm) Barva svetlobe 3000 K INTRA NITOR RV-LED 2500 lm ali podobno (Avla, hodnik) | kos | 25 |  | 0
6 | Vgradna stropna svetilka dimenzije 240x240mm Barva svetlobe 3000 K INTRA NITOR C-CL LED 2000 lm ali podobno (sanitarije) | kos | 7 |  | 0
7 | Vgradna stropna FC svetilka z LED terhnologijo vgradna IP43 600x600, za zakriti montažni sistem stropa Barva svetlobe 3000 K Demi R HMP 6000 lm 59W 830 FO 597x597 mm ali GIAS ali podobno (Pisarne) | kos | 58 |  | 0
SVETILKE ZASILNE RAZSVETLJAVE :
8 | Nadgradna/vgradna svetilka zasilne razsvetljave, z enourno avtonomijo, z ohišjem iz bele umetne mase - IP40 (komplet z montažni, spojnim in pritrdilnim priborom, sijalkami, komplet spuščanje v pogon) Na izhodih in smereh izhoda, se po požarni študiji na svetilko vgradi piktograme, komplet. Tip: EXIWAY EASY LED (OVA) ali podobno ekvivalent 1x11W | kos | 26 |  | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja |  | 5% | 0 | 0

## 2
2. VODOVNI IN CEVNI MATERIAL (dobava in montaža)
| 2. VODOVNI IN CEVNI MATERIAL SKUPAJ : |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material.
z.št. | opis postavke: | enota | 2 FAZA | cena/enoto | znesek
1 | Dobava in polaganje kabla, položenega delno v beton, delno pod ometom, delno nad ometom v PN cevi, delno po kabelski polici, delno v kabelskem jašku, delno v parapetnem kanalu in delno v instalacijskem kanalu, komplet s kabelskimi čevlji
| NYM-J 2x1,5 mm2 | m | 72 |  | 0
| NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 1388 |  | 0
| NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 360 |  | 0
| NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 1122 |  | 0
| NYM-J 4x2,5 mm2 | m | 390 |  | 0
| NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 86 |  | 0
| NYM-J 5x4 mm2 | m | 63 |  | 0
| NYM-J 5x6 mm2 | m | 56 |  | 0
| NYM-J 5x16 mm3 | m | 58 |  | 0
| NYM-J 4x35 mm2 | m | 100 |  | 0
| NYM-J 4x95 mm | m | 50 |  | 0
2 | Dobava in polaganje instalacijskih rebrastih samougasne gibljive (RFS) cevi cevi, polaganje direktno v ploščo oziroma opaže pred betoniranjem, podometno v stene ter strop, komplet s pritrdilnim materialom, uvodnicami ter podometnimi razvodnicami raznih dimenzij:
| prazna I.C. cev 16mm | m | 51 |  | 0
| prazna I.C. cev 23mm | m | 27 |  | 0
| prazna I.C. cev 29mm | m | 42 |  | 0
| prazna I.C. cev 110mm | m | 48 |  | 0
| PN cev 16mm na pripone s plastičnimi vložki | m | 336 |  | 0
| PN cev 23mm na pripone s plastičnimi vložki | m | 210 |  | 0
| PN cev 29mm na pripone s plastičnimi vložki | m | 72 |  | 0
| PN cev 36mm na pripone s plastičnimi vložki | m | 48 |  | 0
3 | Nadometna/podometna plastična razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom raznih dimenzij:
| Razvodne doze N/O | kos | 24 |  | 0
| Razvodna doza DPN 80 IP55 | kos | 6 |  | 0
| Razvodna doza DPN 150 | kos | 9 |  | 0
| Razvodne fi 80 | kos | 7 |  | 0
| Univerzalne | kos | 30 |  | 0
4 | Dobava in montaža PK polic iz perforirane pocinkane pločevine s pokrovom komplet z obešalnim priborom, komplet s stropnimi nosilci in spojnimi komadi - energetika
| PK50x50x2mm s pokrovom | m | 100 |  | 0
| PK100x100x2mm s pokrovom | m | 131 |  | 0
| PK200x200x2mm s pokrovom | m | 48 |  | 0
5 | Dobava in montaža PK polic iz perforirane pocinkane pločevine s pokrovom komplet z obešalnim priborom, komplet s stropnimi nosilci in spojnimi komadi - šibki tok
| PK50x50x2mm s pokrovom | m | 147 |  | 0
| PK100x100x2mm s pokrovom | m | 24 |  | 0
| PK200x200x2mm s pokrovom | m | 3 |  | 0
6 | Izdelava prebojev v AB zidu oz. plošči ter požarna zatesnitev vseh prebojev - komplet: | kpl | 1 |  | 0
7 | Gradbena pomoč izdelava raznih manjših gradbenih del: izdelava-dolbljenje utorov v zidove dimenzij 50x40 mm, izdelava-dolbljenje utorov v betonske zidove dimenzij 30x40 mm, vrtanje lukenj v betonske plošče in opečnate zidove (debeline cca 20 cm) do premera 32 mm | ur | 24 |  | 0
8 | Jeklena vrv fi 6 mm komplet z natezalci, žabicami in napenjanjem | m | 72 |  | 0
9 | Konstrukcijsko jeklo, raznih profilov, opleskano z osnovno in končno barvo | kg | 12 |  | 0
10 | Nadometno tipkalo - IZKLOP OBJEKTA V SILI v plastičnem ohišju z zaščitnim pokrovom IP 55, komplet s pritrdilnim materialom ter uvodnicami | kos | 2 |  | 0
11 | Ognjeodporna masa za zatesnitev prehodov med požarnimi sektorji | kg | 3 |  | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja |  | 7% | 0 | 0
0.3 | Projektantski nadzor | ur | 6 |  | 0
0.4 | Izdelava posnetka, ter projekta izvedenih del PID 1.800,00 € | kos | 1 |  | 0

## 3
3. INSTALACIJSKI MATERIAL (dobava in montaža)
| 3. INSTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Sestavni instalacijski material in elementi, morajo biti ustreznega proizvajalca – Schneider, ABB, VIMAR,...
z.št. | opis postavke: | enota | 2 faza | cena/enoto | znesek
1 | Instalacijska dekorativna vgradna stikala, 250V, 10A, komplet z vgradnimi dozami in pripadajočimi okvirji:
| - stikalo navadno | kos | 21 |  | 0
| - stikalo menjalno | kos | 10 |  | 0
| - stikalo križno | kos | 2 |  | 0
2 | Instalacijsko nadgradno stikalo iz PVC materiala, 230V, 10A, stopnja zaščite IP44, komplet:
| - stikalo izmenično | kos | 2 |  | 0
3 | Pasivni IR senzor gibanja in fotocelica 230 V, 10 A za vklop razsvetljave glede na prisotnost (notranji):
| - stenski nadgradni PIR senzor gibanja 180 x 360° | kos | 15 |  | 0
4 | Podometna enojna enofazna vtičnica, 230V, 16A, L1+N+PE, komplet z vgradnimi dozami in pripadajočimi okvirji | kos | 30 |  | 0
5 | Podometna dvojna enofazna vtičnica, 230V, 16A, L1+N+PE, komplet z vgradnimi dozami in pripadajočimi okvirji | kos | 15 |  | 0
6 | Podometna enofazna vtičnica z zaščitnim pokrovom, 230V, 16A, L1+N+PE, komplet z vgradnimi dozami in pripadajočimi okvirji | kos | 4 |  | 0
7 | Nadgradna enofazna vtičnica (16A), 230V, 16A,L1+N+PE, izvedena v stopnji zaščite IP44 | kos | 2 |  | 0
8 | Nadgradna trofazna vtičnica, 3x230/400V, 16A,L1+N+PE, izvedena v stopnji zaščite IP44 | kos | 0 |  | 0
9 | Stalni podometni priključek 230V,16A, komplet z izdelavo pripadajočega izvoda s fleksi kablom preseka do 3x2,5mm2 povprečne dolžine 2 m | kos | 16 |  | 0
10 | Stalni podometni priključek 3x230/400V, 20A, komplet z izdelavo pripadajočega izvoda s fleksi kablom preseka do 5x6mm2 povprečne dolžine 2 m | kos | 2 |  | 0
11 | Troprekatni visokotlačno liti aluminijast parapetni kanal komplet s pregradami, spojkami,pokrovi, pritrdilnim materialom, krivinami, končniki in vrvicami za izen. poten ter ozemljitvenimi sponkami Proizv.: THORSMAN ali ustrezno Kanal dolžine 0,5 m OBVEZNO POTRDITEV S STRANI ARHITEKTA | kos | 31 |  | 0
12 | Troprekatni visokotlačno liti aluminijast parapetni kanal komplet s pregradami, spojkami,pokrovi, pritrdilnim materialom, krivinami, končniki in vrvicami za izen. poten ter ozemljitvenimi sponkami Proizv.: THORSMAN ali ustrezno Kanal dolžine 1 m OBVEZNO POTRDITEV S STRANI ARHITEKTA | kos | 2 |  | 0
13 | Troprekatni visokotlačno liti aluminijast parapetni kanal komplet s pregradami, spojkami,pokrovi, pritrdilnim materialom, krivinami, končniki in vrvicami za izen. poten ter ozemljitvenimi sponkami Proizv.: THORSMAN ali ustrezno Kanal dolžine 2,5 m OBVEZNO POTRDITEV S STRANI ARHITEKTA | kos | 3 |  | 0
14 | Vtičnica za montažo v parapetni kanal komplet z ustrezno dozo, okvirjem in pritrdilnim materialom Proiz.: TORSMAN ali podobno
| dvojna 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 85 |  | 0
0
15 | Priklop različnih porabnikov | kos | 16 |  | 0
16 | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kpl | 7 |  | 0
17 | Priključitev toplotne črpalke, po navodilih dobavitelja opreme | kos | 0 |  | 0
18 | Priključitev sistema prezračevanja na predpripravljeno inštalacijo, po navodilih dobavitelja opreme | kos | 0 |  | 0
19 | Priključitev toplotne postaje, po navodilih dobavitelja opreme | kos | 0 |  | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja |  | 7% | 0 | 0

## 4
4. RAZDELILNE OMARE OBJEKTA (dobava in montaža)
| 4. RAZDELILNE OMARE SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Sestavni elementi omare, stikala, varovalke in ostala oprema, morajo biti ustreznega proizvajalca – Schneider, ABB,.. Dobava in montaža razdelilnih omar, komplet z vso pripadajočo opremo, povezavami in priklopi , ter postavljanjem na v tlorisih določeno mesto. Omare so izdelane iz jeklene pločevine d=2mm, osnovno in dekorativno opleskana, (nadometne in podometne izvedbe). Dimenzijsko je treba razdelilce uskladiti z vgrajeno opremo in prilagoditi vgradnji v dvižnih jaških. Vsi prostostoječi razdelilci imajo podstavek višine 10 cm. Vsaka razdelilna omara mora zagotavljati 20% rezervo!
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
0.1 | PMO OMARA OBJEKTA:
1 | Dobava in montaža PMO omare (IP54), (PMO omara objekta v INOX izvedbi, z dvojnimi vrati, z možnostjo vstavitve cilindrične ključavnice vzdrževalcev EE infrastrukture Luke Koper, pobarvana RAL 7035, vgrajena v fasado objekta, komlet z vsem potrebnim montažnim in spojnim materialom dim. vxšxg - 2000x1200x250mm, oziroma prilagoditev vgrajeni opremi | kos | 1
2 | Posnetek obstoječega stanja, in izdelava popisa izvodov ter moči obstoječih taljivih varovalk, pregled ostale opreme kontaktorji, releji, časovnik. Na podlagi posnetka, se izdela nov stikalni blok z novo sodobno opremo po željah naročnika (NN odklopniki, avtomatske varovalke, močnostni kontaktorji) Predvidi se izklop objekta v sili oz. prekinitev napajanja po internih standardih podjetja. Iz razdelilca se napaja 5 glavnih napajalnih tokokrogov in 18 porabnikov | kos | 1
3 | Odklop obstoječih napajalnih kablov v obstoječi omari, označevanje kablov glede na VS, oz varovalko. Kabli dimenzij med 3x1,5, do 5x10mm2 in napajalni 4x35, in 4x95 mm2 | kos | 23
4 | Montaža in dobava el. opreme napajalnega dela v PMO omari opremljenega z: - 1x Avtomatsko glavno stikalo s prožilno tuljavo za izklop 250A - 3x Protect B - 4x elektronski števec električne energije - 1x ključavnica 6x glavne varovalke podnožje PPI 100 - komplet ves potrebni vezni in spojni materal in potrebne varovalke za varovanje napajalnega kabla, ter spuščanjem v pogon - Izdelava enopolne shema, označevanje sponk in kablov, PE in N zbiralke ter ostali drobni material - komplet izvedba priklopa dovodnega napajalnega kabla. | kpl | 1
5 | Montaža in dobava el. opreme razvodnega dela omare opremljenega z: Glavno stikalo 100 A kos 1 Instalacijski odklopnik tip 10 A kos 5 Instalacijski odklopnik tip 16 A kos 12 Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 16 A kos 5 Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 20A kos 3 Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 25A kos 3 Kontaktor K40 40A kos 3 Kontaktor K40 20A kos 2 komplet ves potrebni vezni in spojni materal in potrebne varovalke za varovanje napajalnega kabla, ter spuščanjem v pogon - Izdelava enopolna shema, označevanje sponk in kablov, PE in N zbiralke ter ostali drobni material - komplet izvedba priklopa dovodnega napajalnega kabla. | kpl | 1
6 | Vgradnja nadometnega tipkala za izklop objekta v sili Stikalo se vgradi na višino, ki jo določi investitor (običajno je 2m) ob PMO omari. | kos | 4
7 | Priklop obstoječih porabnikov na novo PMO razdelilno omaro. 23 napajalnih kablov | kpl | 1
8 | Izdelava kabelskih končnikov za kabel 4x35mm2, za notranjo montažo in priklop kabla | kpl | 4
9 | Izdelava kabelskih končnikov za kabel 4x95mm2, za notranjo montažo in priklop kabla | kpl | 4
10 | Izdelava delavniških in prilagoditvenih načrtov omare | kpl | 1
0.1 | SKUPAJ: | kpl | 1 |  | 0
0.2 | RAZDELILNA OMARA - (R-N) - Nadstropje:
1 | Pločevinasta ali plastična vgradna razdelilna omara s ključavnico prilagojena za vgradnjo v steno, dobavljena, vgrajena in opremljena z opremo, po enopolni shemi. Komplet dobava, montaža, vgradnja in priklopi (omaro prilagoditi vgrajeni opremi in zadostni rezervi (20%) - dim. tipska 70 modulna p.o. omara | kos | 1
2 | Štiripolno bremensko glavno stikalo 3x63A | kos | 1
3 | Štiripolno FID stikalo 3x40/0,03A | kos | 1
4 | Prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V | kos | 4
5 | Enopolno preizskusno stikalo zasilne razsvetljave 16A za montažo na letev | kos | 1
6 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 10 A | kos | 10
7 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 16 A | kos | 25
8 | Stikalna ura | kos | 1
9 | Zaščitno KZS stikalo – 16/0,03 A | kos | 3
10 | Impulzni rele 230V, 16A, za vključevanje razsvetljave | kos | 12
11 | Pomožni rele K0 | kos | 3
12 | Kontaktor (4-0) 16A | kos | 3
13 | Vrstne sponke, nevtralna in zaščitna zbiralnica, vezni, montažni in markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred dotikom delov pod napetostjo | kpl | 1
14 | Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo. | kpl | 1
15 | Napisni okvirčki, listki, vrstne sponke, ažurirana enopolna shema | kpl | 1
16 | Ožičenje in priklopi porabnikov | kpl | 1
0.2 | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
0.3 | RAZDELILEC UPS:
0.3 | RAZDELILEC UPS:
1 | Plastična vgradna omara z vrati, z možnostjo vstavitve cilindrične ključavnice vzdrževalcev, Omara pobarvana v RAL po izbiri arhitekta , vgrajena , komlet z vsem potrebnim montažnim in spojnim materialom | kos | 1
2 | Štiripolno bremensko glavno stikalo 3x40A, komplet | kos | 1
3 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 16 A | kos | 14
4 | Vrstne sponke, nevtralna in zaščitna zbiralnica, vezni, montažni in markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred dotikom delov pod napetostjo | kpl | 1
5 | Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo. | kpl | 1
6 | Napisni okvirčki, listki, vrstne sponke, ažurirana enopolna shema | kpl | 1
7 | Ožičenje in priklopi porabnikov | kpl | 1
0.3 | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja |  | 5% | 0 | 0

## 5
5 ELEKTROINSTALACIJE ZA STROJNE INSTALACIJE (dobava in montaža)
| 5. DOPOLNITEV ELEKTROINSTALACIJ ZA STROJNE INSTALACIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Sestavni elementi omare, stikala, varovalke in ostala oprema, morajo biti ustreznega proizvajalca – Schneider, ABB,.. Dobava in montaža razdelilnie omare, komplet z vso pripadajočo opremo, povezavami in priklopi , ter postavljanjem na v tlorisih določeno mesto. Omara je izdelana iz jeklene pločevine d=2mm, osnovno in dekorativno opleskana. Dimenzijsko je treba razdelec uskladiti z vgrajeno opremo in prilagoditi vgradnji. Prostostoječi razdelilec ima podstavek višine 10 cm. Razdelilna omara mora zagotavljati 20% rezervo!
Obstoječi sistem toplovodnega ogrevanja se nadgrajuje s toplotnima črpalkama. Regulacija sistema in zagon krmiljenja. Kontrola VSEH priključkov. Optimiranje in prilagajanje regulacijskih parametrov. Kontrola povezav - glavno napajanje. Kontrola in preizkus varnostnih naprav. Izdelava regulirnega protokola. Ta dela se izvedejo skupaj z izdelovalcem in montažerjem elektro omar, ter dobaviteljem strojne opreme
Za VSE postavke, je potrebno pred naročilom obvezno preveriti tip, velikost in ustreznost naročenega materiala, glede na izbrani tip proizvajalca in dobavitelja opreme!
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
0.3 | MATERIAL IN DELO:
1 | Gibljiva zaščitna plastična cev, ojačana z opleteno trdo plastično žico raznih dimenzij, komlet s spojnim in pritrdilnim materialom | m | 210 |  | 0
2 | Kabel NYY 5x1,5 mm 2 položen na kabelske police, ali uvlečen v instalacijske cevi | m | 94 |  | 0
3 | Dobava in montaža signalnega kabla Iy STy 2x2x0,8 | m | 164 |  | 0
4 | Dobava in motaža S-FTP Cat 6A | m | 100 |  | 0
5 | Izdelava povezave z obstoječim sistemom SCADA (Inea d.o.o.). Programiranje nadzornega sistema za regulacijo centralnega ogrevanja - toplotne črpalke. Izdelava delavniških načrtov in shem, izdelava ekranskih slik , ter vklapljanje v obstoječ sistem, komplet s šolanjem investitorja in spuščanjem v pogon. | kos | 1 |  | 0
6 | Demontaža obstoječega operacijskega panela na toplotni črpalki, ter prestavitev panela v kurilnico. Izvedba zaščite na demontiranem delu TČ in prilagoditev razdelilca toplotne postaje za vgradnjo prestavljenega panela. | kos | 7 |  | 0
0.1 | Funkcionalni preizkus, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja |  | 7% | 0 | 0

## 6
6. ŠIBKOTOČNA INSTALACIJA - GSO (strukturirano univerzalno omrežje) (dobava in montaža)
| 6. GSO SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Meritve (permanent link) z garancijo principala za vso mrežno opremo! Vgrajena mrežna pasivna oprema naj se predhodno vskladi s projektantom, nadzorom in investitorjem! (oprema naj bo kot naprimer: R&M, Brand Rex,...)
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
GSO OMARA
1 | Priklopni panel 19", 24 portni, 1U, Cat.6a | kos | 4 |  | 0
2 | Montaža in zaključevanje kablov na delilnik CAT.6a - komplet, meritve (permanent link) z garancijo principala za omrežno opremo | kpl | 4 |  | 0
3 | Patch kabel S-FTP, Cat.6a za povezavo med paneli (l=1m) - RDEČ | kos | 98 |  | 0
4 | Patch kabel S-FTP, Cat.6a za povezavo med paneli (l=1m) - MODER | kos | 15 |  | 0
5 | Organizator povezovalnih kablov 19", 1U | kos | 4 |  | 0
6 | Upravljivo mrežno stikalo X460-G2 24 x 10/100/1000BASE-T PoE Plus, 8 x 100/1000BASE-X SFP (4 SFP vrat v skupni rabi), 4 x 1GBaseX, ExtremeXOS Edge licenca, tip Summit X460-G2-24p-GE4-Base | kos | 3 |  | 0
7 | AC napajalni modul za Summit X460-G2 serijo stikal – povečano temperaturno območje -10 to +50 °C Summit 715W AC PSU XT | kos | 3 |  | 0
8 | Modul z ventilatorji za Summit X460-G2/X450-G2 serijo stikal – zračni tok spredaj – zadaj, tip Summit Fan module FB | kos | 3 |  | 0
9 | VIM modul za povezavo stikal X460-G2 v sklad, ki vsebuje 2 x 40GBASE-X reži za QSFP+ module, tip Summit X460-G2 VIM-2q | kos | 3 |  | 0
10 | 40 Gigabit Ethernet QSFP+ kabel za povezavo stikal v sklad dolžine 0.5m | kos | 4 |  | 0
11 | Napajalni kabel, 10A, EUROPE, CEE7, IEC320-C15 | kos | 6 |  | 0
12 | Brezžična dostopna točka Cisco AIR-CAP2702I-E-K9 (802.11ac CAP w/CleanAir, 3x4:3SS, E Domena, Notranja antena)+montaža | kos | 2 |  | 0
13 | PoE napajalnik za AIR-CAP2702I-E-K9 | kos | 2 |  | 0
14 | Oprema se vgradi v obstoječo RACK omaro v komunikacijskem prostoru. Montaža, priklopi in spuščanje v pogon opreme komplet z vsem potrebnim veznim, spojnim materialom in šolanjem uporabnikov | kpl | 1 |  | 0
15 | Izdelava PID projekta | % | 5 |  | 0
S-FTP RAZVOD:
1 | Enojna podatkovna RJ45 vtičnica Cat.6A, za vgradnjo v podometno dozo, komplet z montažnimi dozami in zaključnimi okvirji, ki ustrezajo vgrajenim 230V vtičnicam, po navodilih investitorja, po standardu TIA-568A, označevanje in meritve po standardu ter certifikat, komplet | kos | 10 |  | 0
2 | Dvojna podatkovna RJ45 vtičnica Cat.6A za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z montažnimi dozami in zaključnimi okvirji, ki ustrezajo vgrajenim 230 V vtičnicam, po navodilih investitorja, po standardu TIA-568A, označevanje in meritve po standardu ter certifikat, komplet | kos | 50 |  | 0
3 | Instalacijski komunikacijski kabel dobavljen in položen na pripravljene trase, pretežno na kabelske police ali v instalacijske cevi - S-FTP Cat.6A, komplet dobava in montaža | m | 2500 |  | 0
4 | Instalacijska plastična gibljiva cev za montažo v, omet ali montažne stene, dimenzij:
| - fleksi cev fi=23 mm | m | 420 |  | 0
| - fleksi cev fi=16 mm | m | 350 |  | 0
5 | Kontrolne meritve S-FTP povezav cat. 6a, izdaja zapisnikov, atestov, potrdil | kpl | 1 |  | 0
0.1 | Funkcionalni preizkus, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja |  | 7% | 0 | 0

## 7
7. ŠIBKOTOČNA INSTALACIJA - SISTEM POŽARNEGA JAVLJANJA (dobava in montaža)
| 7. SISTEM POŽARNEGA JAVLJANJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.. Obstoječ sistem požarnega javljanja je ZARJA ELEKTRONIKA. Vsa dobavljena oprma mora biti od istega proizvajalca.
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | NAPAJALNIK DODATNI V OHIŠJU DNAP-460 24V/3A z vgrajenim AV-618 za kontrolo delovanja Možnost vgradnje AKU baterij 2x12 Ah ali 2x26 Ah ali 2x42 Ah | kos | 1 |  | 0
2 | AKU baterija 12V 12Ah | kos | 2 |  | 0
3 | LIMO-Ap-2000, Linijski modul apollo | kos | 1 |  | 0
4 | MRMO 2000/SIST mrežni modul LIMO-Ap, LIMO-Ko, VIMO, UPMO | kos | 1 |  | 0
5 | PP-2000 priključna ploščicaza priklop UTP kablov in napajanja 24V | kos | 1 |  | 0
6 | Optični pretvornik 277M M-ST-(0-2 Km)-9V Pretvornik RS-232/485/422 ZarjaNET | kos | 2 |  | 0
7 | Kabel OPTIČNI MM 50/125 dvojni ST/ST 3 m | kos | 4 |  | 0
8 | OPT Soteria z izolatorjem Adresni optični javljalnik Apollo | kos | 41 |  | 0
9 | TER Soteria z izolatorjemAdresni termični javljalnik z izolatorjem Apollo | kos | 3 |  | 0
10 | P Soteria Podnožje za adresne javljalnike Soteria Apollo | kos | 44 |  | 0
11 | TP-60 tesnilo za podnožja javljalnikov | kos | 44 |  | 0
12 | RJ XP-95/Soteria z izolatorjem Adresni ročni javljalnik s pleksi zaščito Apollo | kos | 4 |  | 0
13 | RJ DISCOVERY - VODOTESNI ročni javljalnik Adresni ročni javljalnik s pleksi zaščito Apollo | kos | 1 |  | 0
14 | WBSQMA adres. zunanja sirena z bliskavko100dB; 9 mAAdresna zunanja alarmna elektronska sirena z bliskavko in izolatorjem; rdeča | kos | 1 |  | 0
15 | SQMA adresna sirena z izolatorjem55-91dB; 9 mA Adresna alarmna elektronska sirena z izolatorjem; vgradnja v podnožje javljalnika XP-95, ali samostojno s pokrovčkom. | kos | 6 |  | 0
16 | AV-618 adresni vmesnik eno kanalni IZHODNI - dvo kanalni VHODNI Krmilni vmesnik v ohišju s 3A relejskim izhodom in dvema vhodoma za priklop brezpotencialnih kontaktov | kos | 3 |  | 0
17 | Označ. plošča ROČNI JAVLJALNIK 125 x 125 | kos | 5 |  | 0
18 | Označ. plošča SIRENA 125 x 125 | kos | 7 |  | 0
19 | Označ. plošča 55x30mm Lokacijsko označevalne tablice, dimenzij 55 × 30 mm, rdeče barve z belo vgraviranimi oznakami | kos | 59 |  | 0
20 | Dobava in vgradnja požarne centrale Vgradnja centralne naprave, adresiranje in označevanje adresnih javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov, vstavljanje javljalnikov na zmontirana in zvezana podnožja, priklop in preizkus sistema, izdaja internega zapisnika o spuščanju sistema v pogon, prevozni stroški | kos | 1 |  | 0
21 | Izdelava programa za požarni sistem | kos | 1 |  | 0
22 | Projekt PID - elektro Dopolnitev obstoječe projektne dokumentacije PID | kos | 1 |  | 0
23 | GNC vnos tlorisov ACAD Odstranitev grafičnih elementov iz osnovnih ACAD-ovih predlog, prilagoditev velikosti ACAD-ovih tlorisov na resolucijo GNC-ja, monitorja in vnos v grafični del SCADE | kos | 2 |  | 0
24 | GNC vnos elementov Vnos točk v GNC (javljalniki, vmesniki, itd). Prenos podatkov iz konfiguracijske datoteke požarne centrale na grafične podlage za GNC, ki vključuje: razdelitev javljalnikov in adresnih vmesnikov po posameznih etažah, določitev atributov vsakega javljalnika posebej, ki omogočajo ustrezno barvanje za ponazoritev stanja točke (rdeča, rumena, oranžna, zelena, modra) v odvisnosti od dogodka, ki ga vsaka točka lahko generira (alarm, izklop, napaka, normalno stanje, nealarmni dogodek), določitev in vnos tekstovnih in številčnih oznak za vsak prikazan javljalnik ali adresni vmesnik, natančno razporeditev javljalnikov in vmesnikov po posameznih prostorih na grafičnem tlorisu, vnos vseh nadzornih elementov (PPL lopute, PP vrata, klima naprave,...), postavitev ukaznih gumbov za pošiljanje ukazov v požarni sistem za omogočanje upravljanja, definiranje klientov in njihov dostop do baze dogodkov | kos | 59 |  | 0
25 | GNC dograditev na objektu finalno parametriranje, testiranje sistema, prevozni stroški | kos | 1 |  | 0
26 | Sodelovanje pri pregledu požar. sist. Sodelovanje naših serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za JAVLJANJE POŽARA | kos | 1 |  | 0
27 | Montaža in povezovanje elementov Montaža in povezovanje podnožij javljalnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara | kos | 59 |  | 0
28 | Montaža kabla JY/ST/Y 1x2x1,0 rdeč, dobava in polaganje kabla | kos | 740 |  | 0
29 | Montaža kabla PPOOY (NYY-J) 3x1,5, dobava in polaganje kabla | kos | 15 |  | 0
30 | Dobava in montaža inštalacijske samogasne gibljive cevi; | kos | 160 |  | 0
31 | Montaža korita NIK 1, dobava in polaganje korita | kos | 270 |  | 0
32 | Montaža cevi PN fi-16mm, dobava in polaganje cevi | kos | 20 |  | 0
33 | Montaža korita NIK 5, dobava in polaganje korita | kos | 15 |  | 0
34 | Drobni pritrdilni in vezni material | kos | 1 |  | 0
35 | Pregled požarnega javljanja | kos | 1 |  | 0
0.1 | Funkcionalni preizkus, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja |  | 4% | 0 | 0

## 8
8. INSTALACIJA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA -UPS (dobava in montaža)
| 9. UPS SISTEM SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža opreme, nastavitve, parametriranje in spuščanje v pogon, kompletno z vsem potrebnim materialom in drobnim materialom in vsemi deli. Naprava sestavljena, postavljena na mesto, priključena in spuščena v pogon komplet. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material.
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
UPS SISTEM - DOLGA AVTONOMIJA
1 | SOCOMEC naprava brezprekinitvenega napajanja Masterys tip BC10, vhod: 3 fazni, izhod: 1 ali 3 fazni, nazivne moči 10kVA/7 kW, ON line tehnologija VFI-SS-111 po standardu IEC62040-3, s 30 minutno avtonomijo pri bremenu 5,4 kW (akumulatorji vgrajeni v dveh nizih) z alfanumeričnim zaslonom, vgrajenim ročnim bypasom, osnovna programska oprema LocalView Dimenzije šxgxv: 444x795x1000, masa 265 kg WEB/SNMP vmesnik in programska oprema Netvision za nastavitve izklopnih procedur različnih operacijskih sistemov Naprava KOMPLET Z AKUMULATORJI Naprava komplet dobavljena in postavljena na mesto, vključno s priklopi in montažo kablov | kos | 1 |  | 0
2 | Montaža in priklopi opreme , nastavitve in spuščanje v pogon, vključno z vsem potrebnim materialom | kos | 1 |  | 0
3 | Predaja opreme uporabniku vključno s šolanjem in dokumentacijo v SLOVENSKEM JEZIKU | kos | 1 |  | 0
0.1 | Funkcionalni preizkus, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja |  | 7% | 0 | 0

## 9
9. ŠIBKOTOČNA INSTALACIJA - KONTROLA PRISTOPA (dobava in montaža)
| 8. KONTROLA PRISTOPA SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Čitalec za kontrolo dostopa dodatno dobavljen in priključen na obstoječ sistem |  | 1 |  | 0
2 | Kabel LiYCY 6x0,22mm, položen na kabelske police in kanale, v negorljive PN cevi, instalacijske cevi | m | 192 |  | 0
3 | Kabel 2x0,5+4x0,22, položen na kabelske police in kanale, v negorljive PN cevi, instalacijske cevi | m | 68 |  | 0
4 | Kabel NYM-J 3x1,5mm2, dobava in polaganje na kabelske police in kanale, v negorljive PN cevi, instalacijske cevi | m | 35 |  | 0
5 | Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 157 |  | 0
6 | Montaža, konfiguracija, potrebno preprogramiranje sistema kontrole dostopa in spuščanje sistema v pogon | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža video nadzorne kamere v vhodni avli. Obvezna potrditev kamere od vzdrževalca video sistema LUKA KOPER. Vklapljanje nov v obstpječ sistem video nadzora ter spuščanje v delovanje po opravljenih delih | kos | 1 |  | 0
8 | Montaža, konfiguracija, potrebno preprogramiranje sistema video kontrole zaradi vklopa nove video kamere in spuščanje sistema v pogon | kos | 1 |  | 0
0.1 | Funkcionalni preizkus, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja |  | 4% | 0 | 0