## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
Vrednost brez DDV
A. Gradbena in obrtniška dela | 0
B. Električne instalacije | 0
C. Ostalo | 0
D. Nepredvidena dela 5% vrednosti del pod št. 1-3 | 0
skupaj | 0

## GO
A. REKAPITULACIJA GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL
| 1. Krovska dela |  |  |  | 0
| 2. Kleparska dela |  |  |  | 0
| 3. Ključavničarska dela |  |  |  | 0
| A. Gradbena in obrtniška dela SKUPAJ |  |  |  | 0
Splošno:
Gradbeni proizvodi in inštalacije morajo biti ekološko neoporečni in higiensko ustrezni. Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati vse grafične in tekstualne dele projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij med popisom, tekstualnim in grafičnim delom projekta je dolžan izvajalec pred izdelavo ponudbe na to opozoriti projektanta pred odajo ponudbe. Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo.
|  | EM | količina | cena [€/EM] | vrednost [€]
1. | Krovska dela |  |  |  | 0
1. | Nabava in montaža strešnih pločevinastih panelov s protikondenzacijskim obrizgom v barvi po izbiri investitorja (kot npr. TRIMOVAL TPO 1000 ali podobno). - streha objekta - vključno z vsem pritrditvenim materialom (zagotoviti je potrebno ustrezno pritrjevanje in montažo glede na navodila proizvajalca) - odziv na ogenj od zunaj Broof (t1,t2,t3) - odziv na ogenj znotraj vsaj razred vsaj C-s2,d0 | m2 | 655 |  | 0
2. | Nabava in montaža fasadnih pločevinastih panelov v barvi po izbiri investitorja (kot npr. TRIMOVAL TP 1000 ali podobno) - fasada objekta - vključno z vsem pritrditvenim materialom (zagotoviti je potrebno ustrezno pritrjevanje in montažo glede na navodila proizvajalca) - odziv na ogenj od zunaj vsaj B-s2,d1 - odziv na ogenj znotraj razred vsaj A1 | m2 | 190 |  | 0
2. | Kleparska dela |  |  |  | 0
1. | Dobava in montaža zaključnih letev iz pločevine r.š. 50 cm z vsemi potrebnimi deli in materiali. - barva po izbiri investitorja - sleme, napušči, koti fasade. | m1 | 160 |  | 0
3. | Ključavničarska dela |  |  |  | 0
1. | Dobava in vgraditev jeklene nosilne konstrukcijev varjeni izvedbi iz konstrukcijskega jekla S355 - nosilna konstrukcija - jeklo S355 J0 - protikorozijska zaščita: okolje C5-M, trajnost H, barvano. - pritrdilni in sidrni material - opozorilne črno/rumene nalepke za zaščito stebrov konstrukcije | kg | 56100 |  | 0
2. | Dobava in vgraditev jeklene nosilne konstrukcijev varjeni izvedbi iz konstrukcijskega jekla S355 - elementi za preprečitev trka v nosilne stebre - jeklo S355 J0 - protikorozijska zaščita: okolje C5-M, trajnost H, barvano - pritrdilni in sidrni material - opozorilne črno/rumene nalepke | kg | 2500 |  | 0

## elektro
B. REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ
E1 | DEMONTAŽA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ - POPRAVLJALNICA |  |  | EUR | 0
E2 | ELEKTRIČNA INŠTALACIJA - NADSTREŠNICA |  |  | EUR | 0
E3 | ELEKTRIČNA INŠTALACIJA - STRELOVOD |  |  | EUR | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0
Kratek opis vsebine del:
Objektu popravljalnica kontejnerjev se je prigradil nadstrešek s približno 1/2 tlorisne površine. V nadstrešku se bo izvajala enaka dejavnost kot v samem objektu. V ta namen se izvede nova razsvetljava in nova vtična mesta za priklop električnih premičnih orodij. Reflektorske svetilke, ki so bile na vhodu se prilagodijo novemu stanju. V delu nadstrešnice se uporabijo enaka reflektorje kot v objektu.
OPOMBE:
. | Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, organiziranje izklopa, montaža in montažni material.
E1 | DEMONTAŽA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ - POPRAVLJALNICA
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Demontaža in ponovna montaža unikatne vroče cinkane nosilne konzole (L=3m) za montažo dveh reflektorjev tip 1129 Cromo, SAP-T600W, ki se montira na kovinske profile na nadstrešnici. | kos | 3 |  | 0
2 | Demontaža in ponovna montaža in priklop asimetričnega reflektorja tip 1129 CROMO, SAP-T600-E40, koda 412924-00 "Disano", z vgrajeno sijalko tip NAV-T 600 SUPER. Reflektor se montira na konzolo (poz. 1) | kos | 6 |  | 0
| S K U P A J | EUR |  |  | 0
E2 | ELEKTRIČNA INŠTALACIJA - NADSTREŠNICA
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Dobava in montaža, reflektorske svetilke TIP 1158 Indio, JM-T400, ''Disano'' IP65, z vgrajeno sijalko tip HQI-T 400W/D. Svetilke se z nosilnimi elementi iz nerjevečega materiala pritrdi na vroče pocinkano strešno konstrukcijo s prevrtanjem. Mesto se proti koroziji zaščiti z obstojnimi premazi. Priklop se izvede preko razdelilne doze z vodnikom FG70R 3×2,5mm2. | kos | 10 |  | 0
2 | Dobava in izdelava horizontalne kabelske trase znotraj objekta. Gre za vroče cinkane kabelske lestve širine 200mm, pritrjene na vroče pocinkane nosilne profile, na višino cca 8,5m. | m | 85 |  | 0
3 | Dobava in montaža vtičnega gnezda na vročecinkane stebre HEA 340 z tipskimi pritrdili na višino cca 1,1m. Omara iz nerjavečega jekla dim. 400×500×200, barvana (barvo potrdi investitor), z IP55. Končno višino se uskladi na terenu glede na prečne nosilce zaščitne ograje nosilnih stebrov. Gnezdo se na HEA 340 steber pritrdi na izbočeni strani. Vtičnice se poslužuje od zunaj. Na vrata se montira glavno stikalo. Dovodi od zgoraj. Omara vsebuje opremo:
| * omara dim. 400×600×200m (Š×V×G), INOX, IP65. | kos | 1 |  | 0
| * vtičnica 32A, 400-440V, 3P+N+PE, IP65. | kos | 1 |  | 0
| * vtičnica 16A, 230V, 1P+N+PE, IP55. | kos | 2 |  | 0
| * glavno stikalo 63A/3p, 400V, IP55. | kos | 1 |  | 0
| * montažna plošča | kos | 1 |  | 0
| * stikalo na dif. tok 400/230V, 63A, 30mA | kos | 1 |  | 0
| * inštalacijski odklopnik C32A/3p, 230V | kos | 1 |  | 0
| * inštalacijski odklopnik C16A/1p, 230V | kos | 1 |  | 0
| * uvodnica PG29 kovinska | kos | 2 |  | 0
| * tritočkovni zapah z ključavnico upravljavca | kos | 1 |  | 0
drobni in vezni material
| komplet | kpl | 4 |  | 0
4 | Dobava in montaža prižigališča z dvema tipkama vročecinkane stebre HEA 340 z tipskimi pritrdili na višino cca 1,1m. Končno višino se uskladi na terenu glede na prečne nosilce zaščitne ograje nosilnih stebrov. Prižigališče se na HEA 340 steber pritrdi na izbočeni strani. Dovod od zgoraj. Gre za sledeče:
| *Tipka za vklop/izklop razsvetljave tip M22-D-G-X1/K10, "Eaton" , IP67 | kos | 2
| *ohišje za tri tipke M22-I2, "Eaton" | kos | 1
| *uvodnica PG 16 | kos | 1
| komplet | kpl | 4 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja impulznega stikala za prižiganje razsvetljave nadstrešnice, 230V/16A, 2p. Stikalo se vgradi v obstoječ RG. Izvede se povezava z obstoječim 230V/20A/3p kontaktorjem. | kos | 1 |  | 0
6 | Dobava in izdelava tokovnih povezav za napajanje notranje in zunanje razsvetljave. Gre za izvedbo kabelskega razvoda med stikalnim blokom in razvodnimi dozami pred posamezno svetilko s kabli FG70R 5×4mm2. Kabel se polaga na kabelske lestve. Kabel se od lestev do svetilke pritrdi na profile z ustreznimi antikorozijskimi sponkami na vsakih 0,3m. | m | 270 |  | 0
7 | Dobava in izdelava tokovnih povezav od razvodnih doz do posamezne svetilke. Gre za izvedbo kabelskega razvoda z napajalnim kablom FG70R 3×2,5mm2. Kabel se od razdelilne doze do posamezne svetilke pritrdi z ustreznimi antikorozijskimi sponkami oz. inox vezicami na nosilni konzoli na vsakih 0,3m. | m | 20 |  | 0
8 | Dobava in izdelava tokovnih povezav s kablom FG70R 5×1,5mm2 za prižiganje razsvetljave. Kabel se od SB-POPRAVLJALNICA polaga na kabelske lestve na mestu odcepa pa pritrdi na vročecinkano konstrukcijo s standardnimi vročecinkanimi pritrjevali. | m | 320 |  | 0
9 | Dobava in izdelava tokovnih povezav s kablom FG70R 5×16mm2 med SB-POPRAVLJALNICA in vtičniškimi gnezdi (VX1-8). Kabel se od SB-POPRAVLJALNICA polaga na kabelske lestve na mestu odcepa pa pritrdi na vročecinkano konstrukcijo s standardnimi vročecinkanimi pritrjevali. Gre za tokovne povezave, ki se izvedejo med SB-VX9, VX9-VX10, VX10-VX11 in VX11-VX12 za severni del objekta. | m | 310 |  | 0
10 | Izdelava vseh potrebnih električnih meritev in preizkusov z izdelavo pisnih poročil | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J | EUR |  |  | 0
E3 | ELEKTRIČNA INŠTALACIJA - STRELOVOD
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Strojni izkop in zasip ozemljitvenega jarka dim. 0,4×0,6m v II-III. ktg. | 86 | m |  | 0
2 | Dobava in položitev INOX traku 25x4 mm v izopan jarek, kompletno s spojnim materialom. Trak se spoji s trakom popravljalnice kontejnerjev. | 86 | m |  | 0
3 | Ozemljitev pokončnih nosilnih kovinskih delov objekta na ozemljitev. Gre za povezavo nosilnega stebra pri stiku z finalno podlago z INOX 4x25mm (L=3m) takom, katerega se privari na profil s kvalitetnim zvarom ter antikorozijsko zaščiti, na nov potencialni obroč pa se poveže s križno sponko. | kpl | 4 |  | 0
4 | Dobava in montaža slemenskega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na pločevinasto atiko objekta. Proizvajalec HERMI | kos | 90 |  | 0
5 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na pločevinasto atiko objekta. Proizvajalec HERMI | kos | 75 |  | 0
6 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na fasadno pločevino. Proizvajalec HERMI | kos | 12 |  | 0
7 | Dobava in montaža sponke KON03 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med okroglimi strelovodnimi vodnikomi ter kovinskimi konstrukcijami. Proizvajalec HERMI | kos | 6 |  | 0
8 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI | kos | 6 |  | 0
9 | Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 10 |  | 0
10 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med okroglim strelovodnim vodnikom in pločevinastimi deli. Proizvajalec HERMI | kos | 6 |  | 0
11 | Dobava in montaža odkapnika KON21 ODKAPNIK iz nerjavečega jekla za preprečitev zatekanja vode po strelovodnem vodniku. Proizvajalec HERMI | kos | 6 |  | 0
12 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 170 |  | 0
13 | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 25 |  | 0
14 | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami. Proizvajalec HERMI | kos | 8 |  | 0
15 | Dobava in montaža sponke KON09 iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter armaturo temeljev. Proizvajalec HERMI | kos | 40 |  | 0
16 | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H4 30x3,5 mm iz kislinsko odpornega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI | m | 350 |  | 0
17 | Montažna dela strelovodne instalacije na višini. | kpl | 1 |  | 0
18 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ STRELOVOD |  |  |  | 0

## Ostalo
C. OSTALO
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Zakoličba | kos | 1 |  | 0
2 | Geodetski načrt novega stanja zemljišča | kos | 1 |  | 0
3 | Projekt izvedenih del | kos | 1 |  | 0
| S K U P A J | EUR |  |  | 0