## Rekapitulacija
S K U P N A R E K A P I T U L A C I J A VSEH DEL
R E K A P I T U L A C I J A G+O DEL
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
A | Rušitvena in pripravljalna dela:
B | Zemeljska dela:
C | Betonska dela:
D | Tesarska dela:
E | Zidarska dela:
F | Kanalizacija:
G | Ključavničarska dela:
H | Tlakarska dela:
I | Zgornji ustroj ceste:
G O dela SKUPAJ
ELEKTRO INŠTALACIJE - REKAPITULACIJA
4.1 | INŠTALACIJSKI MATERIAL
4.2 | STIKALNI BLOKI
4.3 | SVETILA
4.4 | STRELOVOD
ELEKTRO INŠTALACIJE SKUPAJ
STROJNE INŠTALACIJE - REKAPITULACIJA
5.1 | TLAČNI ZRAK
5.2 | PLIN, OGREVANJE
5.3 | PREZRAČEVANJE
5.4 | GAŠENJE
STROJNE INŠTALACIJE SKUPAJ
S K U P N A R E K A P I T U L A C I J A
PONUDBENA VREDNOST G+O+I DELA
NEPREDVIDENA DELA 10% GOI DEL
PROJEKTANTSKI NADZOR
IZDELAVA PID in POV
SKUPAJ:
DDV 22%
SKUPAJ Z DDV:

## G+O Popis del
S K U P N A R E K A P I T U L A C I J A G+O DEL
G R A D B E N A D E L A
A | Rušitvena in pripravljalna dela:
B | Zemeljska dela:
C | Betonska dela:
D | Tesarska dela:
E | Zidarska dela:
F | Kanalizacija:
G | Kleparsko-ključavničarska dela:
H | Tlakarska dela:
I | Zgornji ustroj ceste:
G O dela SKUPAJ
zap. | postavke popisa del | enota | projektna | vrednost | vrednost
št. |  | mere | količina | enote | skupaj
GRADBENA DELA:
A | Pripravljalna, rušitvena in demontažna dela:
1 | Izvedba varnostne in delovne ureditve gradbišča, ločitev notranjih prostorov, ograditev zunanjih, ureditev gradbiščnih priključkov, pomožnih prostorov in zakoličba.
|  | kpl | 1
2 | Začasna demontaža kleparskih izdelkov iz pločevine. Demontaža horizontalnih visečih zbirnih žlebov in vertikalnih odtočnih cevi vključno z vsemi pritrdilnimi elementi in materiali ter prenosom ruševin na gradbiščno deponijo.
| horizontalni žlebovi, L=3m, zaradi dodelave stika | m' | 6
| vertikalne odtočne cevi | m' | 9
3 | Rušenje kanalizacije - strojno odstranjevanje pokrovov jaškov, talnih razvodov in drugih elementov kanalizacije na področju gradnje.
| LŽ pokrovi jaškov, požiralniki | kom | 3
| razni razvodi kanalizacije, Ocena, po potrebi | m' | 14
4 | Rušenje betonov. Dolbljenje in odstranjevanje betonov nosilne talne plošče izvozne rampe v celotni debelini konstrukcije do spodnjega nasipa. Komplet vsa dela in dobave 40m2.
|  | m3 | 9
5 | Rušenje asfalta. Rezanje asfaltne površine z vodno žago.
| zarezovanje za izkope temeljev, pas š=100cm | m' | 220
| zarezovanje za izvedbo klančin izvozov | m' | 52
| zarezovanje za vkop novih zunanjih kanalizacij | m' | 70
6 | Rušenje asfalta - strojno odstranjevanje obstoječega asfalta vključno s tamponsko podlago globine do cca.20cm in odrivom na gradbiščno deponijo.
| področje izkopov temeljev | m2 | 120
| izvozne rampe (2kom cca.6x7m) | m2 | 84
7 | Dovoz, prenos in nakladanje ruševin ter viškov materiala na prevozno sredstvo vključno z odvozom na komunalno deponijo v oddaljenosti do 10km ter plačilom ustreznih taks. Ocena glede na obseg rušitev.
|  | m3 | 58
Rušitvena in pripravljalna dela SKUPAJ
B | Zemeljska dela:
1 | Široki strojni izkop. Odkop zemljine IV. ktg. z odrivom materiala na gradbiščno deponijo in nakladanjem na prevozno sredstvo. Odkop zemlje in podložnega slabo vezanega materiala. Raščeno stanje.
| področje izvedbe temeljev g=0,2m, š=1,1m | m3 | 25
2 | Strojni izkop jarka za vodila in za polaganje kanalizacije vključno z izkopi za evtl. jaške. Izkop v komprimiranem peščenem nasipu IV. ktg. z izmetom izkopanega materiala na rob izkopa. Raščeno stanje.
| notranja in zunanja kanalizacija z jaški | m3 | 12
3 | Planiranje zemljišča s točnostjo +_ 3 cm kot podlago za nasutje pod tlaki in temelji.
| planiranje nasipa neto pod ploščo | m2 | 506
| enako površin pod kanalizacijo, pod temelji | m2 | 112
| in področje uvozno izvoznih klančin | m2 | 84
702
4 | Dobava in naprava tamponskega nasipa pod vsemi površinami v obdelavi vključno z zasipom kanalizacije. Kamniti lomljenec frakcij 0-32 v d=30cm vse komplet s komprimiranjem, vsemi drugimi deli in transporti.
|  | m3 | 210.6
5 | Dobava in naprava tamponskega nasipa pod področjem izdelave talnih plošč in asfaltiranja. Kamniti lomljenec frakcij 0-8mm v d=10cm skupaj z vsemi deli in transporti.
|  | m3 | 50.6
6 | Nakladanje in odvoz viškov izkopanega jalovega materiala na deponijo oddaljeno do 15 km vključno s plačilom potrebnih pristojbin. Razsuto stanje.
|  | m3 | 30
Zemeljska dela SKUPAJ
C | Betonska dela
Postavke betonskih del vključujejo vse potrebne dobave, prenose, pomožna dela in transporte za izgotovitev opisanih elementov.
1 | Vgrajevanje betona C16/20 d=10cm kot podlago za izvedbo talnih plošč in pasovnih temeljev. Upošteva se širina temelja +15cm na vsako stran.
| podložni beton novih temeljev | m2 | 120
| podlaga za talno ploščo in HI | m2 | 506
2 | Vgrajevanje betona - črpni C25/30 +XC2 XF2 PV-II, Dmax16, S3 in armatura S500. Vgrajevanje betona v temeljne konstrukcije srednjega prereza. Pasovni temelji 80/50cm.
|  | m3 | 46
3 | Vgrajevanje betona - črpni C30/37 +XC3 XF4 PV-III, Dmax16, S3 in z dodatki proti krčenju betona z zahtevanimi lastnostmi v horizontalne plošče. Izvedba na podložnem betonu. Zgoraj predvideno zaglajevanje s kvarcem in epoxi premaz! (zajeto v posebni postavki)
| gornja povozna nosilna plošča d=15cm | m3 | 88
| naknadno dobetoniranje roba 20/15cm za zaščito HI | m3 | 3
4 | Vgrajevanje betona - črpni C30/37 v povozno nosilno talno ploščo klančine vključno z nameščanjem PVC folije na utrjen nasip in metličenjem povozne površine. Plošča d=15cm srednjega prereza.
| nove klančine | m3 | 12
5 | Betonsko železo vseh potrebnih prerezov po navodilih, vključno s transportom, ravnanjem, potrebnim krivljenjem, vezanjem in vgrajevanjem. Enostavna armatura. Ocena skupno za mreže in palice.
| palice S500 | kg | 3600
| mreže S500 | kg | 7200
Betonska dela SKUPAJ
D | Tesarska dela:
Postavke tesarskih del vključujejo vse potrebne dobave, prenose, potrebna dela in transporte za izgotovitev opažev opisanih elementov, vključujejo pa tudi razopaženje, čiščenje in spravilo opažnega materiala. Obračun po neto površini betona!
1 | Naprava dvostranskih opažev pasovnih temeljev objekta enostavne izvedbe. Opaž temeljev b/h 80/50.
|  | m2 | 106
2 | Naprava robnih opažev višine do 15cm. Opaž se izvede na mestih odprtih robov plošče.
| rob talne plošče | m' | 118
| rob povozne plošče novih klančin | m' | 38
3 | Naprava enostranskih vertikalnih opažev za dobetoniranje zaščite za HI.
|  | m' | 118
Tesarska dela SKUPAJ
E | Zidarska dela:
Postavke zidarskih del vključujejo vse potrebne dobave, prenose, pomožna dela in transporte za izgotovitev opisanih elementov.
1 | Naprava in namestitev enoslojne horizontalne hidroizolacije (npr. izotekt V4) na bitumenski prednamaz na področjih: zaglajenega podložnega betona pod talno ploščo na celotni površini objekta vključno z eventuelnimi zavihki do fasade polmontažnega objekta.
|  | m2 | 620
2 | Zidarska pomoč. Uvrtavanje sider v steno obstoječega temelja po navodilih statika. Mozniki l=70cm
|  | kom | 27
3 | Potrebna pomoč dobaviteljem in instalaterjem (razna štemanja za potrebe instalacij, preboji, vzidave, ocena).
| ocena kanalov 10/10cm na tleh in v stenah | m' | 36
| preboji za prehod instalacij v stenah in pločevini | kom | 10
Zidarska dela SKUPAJ
F | Kanalizacija:
1 | Dobava in polaganje razvodov kanalizacije. Vodotesna izvedba iz obbetoniranih GRP cevi. Razvodi se izdelajo v komprimirani peščeni podlagi. Postavka vključuje vsa dela in spojni material.
| Æ 125mm | m' | 30
2 | Nadvišanje obstoječih betonskih revizijskih jaškov za cca.30-50cm vključno z dobavo in montažo pokrova. LTŽ pokrov za lahki promet. Vsa dela in dobave komplet.
|  | kom | 3
3 | Naprava tipskega peskolova na dotokih strešnih vod.
|  | kom | 4
4 | Naprava betonskih revizijskih jaškov iz betonskih cevi Ø60cm z LTŽ povoznim pokrovom. LTŽ pokrovi za lahki promet. Jaški globine do 100cm, vse komplet z vgradnjo pokrova, obdelavo dna, mulde in priključkov.
|  | kom | 2
5 | Obdelava / izdelava novih priključkov kanalizacij na obstoječih jaških z LTŽ pokrovom, globine do 200cm. Po ogledu. Po potrebi izdelava novega jaška na odvodni cevi !
|  | kpl | 5
Kanalizacija SKUPAJ
G | Kleparsko-ključavničarska dela:
1 | Izvedba zatesnitve stika med obstoječo stavbo in dograjenim objektom. Zatesnitev se izdela iz standardne prekrivne pločevine š=50cm in tesnilne mase. Postavka vključuje vsa dela in dobave.
| tesnitev po obodu stika-vertikalno po vogalu stavbe | m' | 9
| tesnitev na stiku kritin z enakim naklonom | m' | 13
2 | Izvedba zatesnitve stika med vertikalnimi paneli stavbe in temeljno peto stavbe po obstoječem detajlu. Zatesnitev se izdela iz standardne pigane prekrivne pločevine š=50cm in tesnilne mase. Postavka vključuje vsa dela in dobave.
| tesnitev po obodu stika-vertikalno in preko temelja | m' | 102
3 | Dobava in montaža tipskega trdostenskega skladiščnega "šotora" tlorisnih gabaritov 45,70 x13m. Prirobnice se klini v AB ploščo tal.
Pričakuje se polmontažen objekt lahke izvedbe, ki bo ustrezal po namenu, kvaliteti in obliki ker se bo navezoval na obstoječo stavbo. Ponudba vključuje vsa dela in dobave z žlebovi vred.
Količine/parametri/zahteve=
| fasade iz ALU ali FE sendvič panelov d=10cm | m2 | 460
| strehe iz ALU ali FE sendvič panelov d=10cm | m2 | 600
| vhodnih krilnih vrat 100/210 | kom | 2
| delno premična/fiksna okenska zasteklitev 200/90 | kom | 18
| vhodnih dvižnih segmentnih vrat 300/325 skupaj z elektropogonom | kom | 1
|  | komplet | 1
Ključavničarska dela SKUPAJ
H | Tlakarska dela:
1 | Izdelava zaglajenega visoko odpornega (mehansko in kemijsko) kvarčnega tlaka na novo izdelani talni plošči servisnega objekta. Zagladitev izvesti strojno po ugotovljeni "dozorelosti" nosilnega betona. Vsa dela in potrebne dobave.
|  | m2 | 580
I | Izdelava zgornjega ustroja ceste:
Predvidena je sanacija asfaltnih površin ob objektu in nad/ob elementih kanalizacije. Možno je obdelati ta področja z asfaltom enotne granulacije.
1 | Dobava in strojna vgradnja asfalta na povoznih površinah. Asfaltiranje ustrezno komprimirane navlažene in bitumenizirane posteljice vključno z urejanjem vzdolžnih padcev. Grobi asfalt d=7cm agregat 0/22 mm. (AC 22 base B70/100 A4)
|  | m2 | 60
2 | Dobava in strojna vgradnja obrabnega sloja asfalta na povoznih površinah. Asfaltiranje ustrezno bitumenizirane podlage. Fini asfalt d=4cm agregat 0/11 mm. (AC11 surf B 50/70 A4)
|  | m2 | 60
3 | Risanje talno cestnih oznak rumenih in belih črt širine 15 cm na asfaltno podlago.
|  | m' | 60
- k o n e c -

## S-tlačni zrak
1. TLAČNI ZRAK
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | ODVAJALEC KONDENZATA
komplet z dobavo in montažo
|  | kos | 1
2 | HITRA SPOJKA
z navojnim priključkom, skupaj z montažnim materialom
| DN15 | kos | 14
| DN20 | kos | 1
3 | PRIPRAVNA GRUPA Z HITRIMI SPOJKAMI
z navojnim priključkom, zidnim nosilcem, hitrimi spojkami, pripravno enoto ( do 13 barov ) , komplet z montažnim, spojnim materialom ter z dobavo in montažo
| DN15 | kos | 7
4 | KROGELNA PIPA
Krogelna pipa z navojnimi priključki, za plin, PN16, skupaj s tesnilnim materialom
| DN25 | kos | 1
| DN20 | kos | 7
| DN15 | kos | 2
5 | JEKLENA CEV
Cevovodi iz črnih jeklenih cevi iz celega, DIN 1629 del 2, dimenzije DIN 2448, Č.1212, za tlačni zrak, normalna debelina stene, cevi s tovarniškim atestom, spajanje z varjenjem, vključno fazonski kosi, vključno tesnilni oz. dodajni material.
| DN15 | m | 5
| DN20 | m | 52
| DN25 | m | 40
6 | PODPORE ZA CEVNO INSTALACIJO
Profilno jeklo z navojnimi palicami in gumi objemkami, pritrdila, vključno z premazom.
|  | kg | 10
7 | PLESKANJE CEVOVODA
z lakom modre barve ob predhodnem čiščenju in zaščito s temeljno barvo
|  | m2 | 5
8 | Izvedba priklopa na obstoječ razvod vode v obstoječem vodovodnem jašku
|  | kpl | 1
9 | TLAČNI PREIZKUS komplet z izdelavo zapisnika
|  | kpl | 1
SKUPAJ:
10 | PRIPRAVLJALNA DELA zarisovanje, izmere, poiskusno obratovanje | % | 3
11 | PREVOZ materiala na gradbišče in zavarovanje | % | 1
SKUPAJ :

## S-plin
2. PLINSKI RAZVOD
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
Za vse materiale velja: naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | PLINSKA SEVALA
Dobava in montaža plinskih sevalnikov
dolžine 6,5 m
Moči 28 Kw, verificirani po
EU normi CE 0694 I 7300 (GASTEC)
Vložena toplotna moč: 28 kW
Koristna toplotna moč: 24,1 kW
Poraba plina: 2.96 Sm3/h
Priključek plina: 3/4"
Tlak plina: 20 mbar
El.priključek: 0,16 kW (230V, 50Hz)
Teža: 87,00 kg
npr: | Proizvod: SYSTEMA oz. drugo enakovredo! | kos | 5
tip INFRA 6 B,
2 | DIMICA
Dobava in montaža dimniškega kompleta za izpih plinov in
zajem zraka skozi streho sosredni tip C32 komplet z
inox spoji, končnikom, fleksibilno cevjo zrak
| flex INOX dvostensko-plini L= 1,00 mt | kos | 5
3 | REGULACIJA
Dobava in montaža komandne plošče model CE za vodenje
modula/elektronska+globosonda z
2 modula/elektronska+globosonda z tedensko programsko uro
|  | kpl | 5
4 | CEVOVODI
iz črnih jeklenih cevi iz celega, DIN 1629 del 2, dimenzije DIN 2448, Č.1212, za plin, spajanje z varjenjem, vključno tesnilni oz. dodajni material. Vključno pritrditev cevi.
| DN 20 | m | 29
| DN 25 | m | 48
5 | ZAŠČITNI PREBOJ SKOZI ZID
izdelava preboja, izdelati in dobaviti skupaj z zidnimi sidri, bitumizirano vrvjo in trajno elastičnim kitom za cev :
| DN65 | kos | 1
6 | PODPORE ZA CEVNO INSTALACIJO
Profilno jeklo z navojnimi palicami in gumi objemkami, pritrdila, vključno z premazom.
|  | kg | 12
7 | ČIŠČENJE INSTALACIJE
z izpihovanjem ob uporabi zraka ali inertnega plina kot čistilnega medija po pravilniku TRGI-DVGW 1986 G600.
|  | kpl | 1
8 | PLESKANJE
podpor in nosilne konstrukcije, cevovodov, armatur, opreme in spojnega materiala z 2x epoksi temelj in 2x pokrivni premaz skupne debeline min 135µm, s predhodnim čiščenjem z abrazivi ali ročnim oz.kemičnim čiščenjem ter končni premaz podpor, cevi in nosilnih konstrukcij z rumeno barvo.
|  | m2 | 3
9 | ZAPORNA PIPA S TERMIČNIM VAROVALOM
za plin, NP4, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
| DN 20 | kos | 5
10 | KROGELNA ZAPORNA PIPA, za plin, z
navojnim priključkom,
ravna izvedba, ohišje iz prešane
| medenine, z ročico, DN 25. | kos | 1
11 | MANOMETER, ohišje iz jekla,
lakiran, premer okrova 100 mm,
priključni nastavek R 1/2,
radialno navzdol, merilna
natančnost 1% od končne
vrednosti skale, merilno območje
| 0 do 150 mbar. | kos | 1
12 | HLADNI OBREMENILNI PREIZKUS
predpreizkus in preizkus tesnosti z zrakom ali inertnim plinom z odgovarjajočim tlakom za posamezne odseke plinske instalacije ter izpihovanje cevovodov s komprimiranim zrakom po pravilniku DVGW-TRGI 1986 G600
|  | kpl | 1
13 | SPUŠČANJE PLINA V NAPELJAVO
odzračevanje in izdaja atestov, zagon objekta.
Zagon objekta obsega:
zaplinjanje
pregled in odzračevanje
nastavitev regulacijske opreme
kontrola delovanja tlačnih regulatorjev
izdelava zapisnika o preizkusih.
|  | kpl | 1
14 | Zagon plinskih trošil v kuhinji
z nastavitvijo in izdelavo
| zapisnika | kpl | 1
15 | Fleksibilna cev deklarirana za
zemeljski plin za povezavo
| trošil DN 20, l = 200 mm | kos | 5
FILTER PLINA
kompet z tesnilnim materialom.
| DN 20 | kos | 5
16 | Navezava na obstoječ plinski cevni razvod | kpl | 1
17 | Izdelava in tesnjenje prebojev cevi pri prehodu skozi stene do DN32 | kpl | 1
SKUPAJ:
18 | PRIPRAVLJALNA DELA zarisovanje, izmere, poiskusno obratovanje | % | 3
19 | ZAKLJUČNA DELA sestavljena iz: - izpihovanje cevovoda s komprimiranim zrakom - hladni tlačni preizkus - izdelava zapisnikov, predaja dokumentacije | % | 3
20 | PREVOZ materiala na gradbišče in zavarovanje | % | 1
SKUPAJ :

## S-prezrač.
3. PREZRAČEVANJE
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
Za vse materiale velja: naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | PREZRAČEVALNA NAPRAVA Z TOPLOTNO ČRPALKO
Dobava in montaža kompaktne rooftop enote
za prezračevanje, ogrevanje in hlajenje
Nazivna hladilna moč 20 kW / EER 3
Nazivna grelna moč 24,2 kW / EER 3,01
Kompresor : SCROLL inverter
Elektro grelec : 9kW
Pretok zraka : 5.000 m3/h
Rekuperator: rotacijski 73,2% -
Ventilatorji: centrifugalni EC
Filtri : Bag G4
El. napajanje : 3x400/50
Krmilnik: Siemens Climatic
Dimenzija DGV: 2300x1380x1360
Dimenzije priklopov: 500x900
Teža : 615 kg
z upravljalnim krmilnikom v objektu
npr: | Proizvod: SYSTEMA oz. drugo enakovredo!
tip: CUBE 20 REHP
|  | kos | 1
2 | DUŠILNIK ZVOKA
za vgradnjo v kanal, s prirobnicami
v'=5000 m3/h
dušilna sposobnost: 30 dB( pri 250 Hz)
dp=35 Pa
| velikost:cca 600x500x1000 mm | kos | 2
3 | Zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s “S” pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljena vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena. Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (> 7 m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša: | kg | 800
100-530 mm - 0,6 mm
560-1000 mm - 0,8 mm
1060-2000 mm - 1,0 mm
2050< - 1,1 mm
4 | Zračni kanali OKROGLEGA preseka, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s “S” pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljena vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena. Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (> 7 m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:
| fi 500 | m | 2
5 | Revizijska vratica iz nerjaveče jeklene pločevine za pravokotni zračni kanal.
| dim: 200x200mm | kos | 3
6 | IZOLACIJA ZRAČNIH KANALOV (kanali za dovod zraka)
Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov in cevi z zunanje strani z izolacijo s certifikatom o skladnosti proizvajalca , to je z materijalom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B, po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debeline 10 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov
|  | m2 | 20
7 | IZOLACIJA ZRAČNIH KANALOV (vodenih izven objekta)
Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov in cevi z zunanje strani z izolacijo s certifikatom o skladnosti proizvajalca , to je z materijalom negorljiv – vrste A1, po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debeline 20 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov, ter zaščitena z aluminjasto pločevino zaradi meteornih uplivov
|  | m2 | 20
8 | TEKSTILNI KANAL
Tekstilni difuzorji za enakomerno distribucijo zraka v prostoru, vključuje vse potrebne redukcije, razdelilce in fleksibilne kanale za prikop na pocinkani kanal
Tekstil tipa NMS/PMS: - 100% poliester, neskončna vlakna (multifilament), teža 200 g/m², debelina 0,30 mm; - požarna odpornost C (s1,d0) skladno s EN 13501-1: 2003; - permeabilnost(prepustnost) do m45 m³/h/m² pri 120 Pa, mehanska odpornost 1830/1020 N (EN ISO 13934-1: 1999).
Pred naročilom skladnost podatkov in dimenzij preveriti s tehnološko specifikacijo, načrtom inštalacij in stanjem na terenu
| tekstilni kanal fi 500 | m | 46
9 | Aluminijasta odvodna rešetka, kompletno z elementom za regulacijo količine zraka:
npr.: | Proizvod: IMP-KLIMA oz. drugo enakovredo!
| AR-1F, 825x425 | kos | 3
10 | Dvakratno pleskanje vidnih kovinskih delov z lakom po predhodnem grundiranju
|  | m2 | 0.5
11 | Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, količin zraka ter umerjanje ventilatorjev. Izvedba 2x meritev zimskih in letnih mikroklimatskih toplotnih pogojev v garancijskem roku.
|  | kpl | 1
12 | PROFILNO JEKLO
| za podporo in obešanje zračnih kanalov in podpora prezrečevalni napravi (toplotni črpalki) vključno pritrdilni material z osnovnim premazom. | kg | 45
npr: | Proizvod: SIKLA oz. drugo enakovredo!
SKUPAJ:
13 | PRIPRAVLJALNA DELA zarisovanje, izmere, poizkusno obratovanje | % | 3
14 | PREVOZ materiala na gradbišče in zavarovanje | % | 3
SKUPAJ :

## S-gašenje
4. GAŠENJE
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
#REF! | Gasilni aparat na prah za količino 6kg, vključno z obešalnim in pritrdilnim materialom, za montažo v zidno nišo.
| (9EG) | kos | 7
SKUPAJ:
2 | PRIPRAVLJALNA DELA zarisovanje, izmere, poiskusno obratovanje | % | 3
3 | PREVOZ materiala na gradbišče in zavarovanje | % | 1
SKUPAJ :

## E-instal.mat.
1. INSTALACIJSKI MATERIAL
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavoPID), najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Energetski kabel s finožičnimi Cu vodniki - 0,6/1 kV, vpeljan v IC cevi in položen na kabelske police, komplet s priklopi
| FG7OR 5x35mm² | m | 105
| FG7OR 5x16mm² | m | 50
| FG7OR 5x10mm² | m | 50
| NYM 5x6mm² | m | 200
| NYM 5x2,5mm² | m | 70
| NYM 3x2,5mm² | m | 70
| NYM 4x1,5mm² | m | 65
| NYM 3x1,5mm² | m | 740
| NYM 2x1,5mm² | m | 55
| JZ500 6x1,5mm² | m | 100
2 | Zvijavi vodnik z rumeno-zeleno izolacijo za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| 16mm² (H07Z-K) | m | 50
| 6mm² (H07Z-K) | m | 80
3 | kabel FTP cat5e vpeljan v IC cevi in položen na kabelske police, komplet s priklopi (povezava upravljalnega panela toplotne črpalke) | m | 50
4 | Cevna kanalizacija stigmaflex fi50mm | kos | 10
5 | Plastična gibljiva rebrasta cev, znotraj ojačana s spiralno zvito plastično žico, raznih dimenzij, komplet z začetnim in končnim elementom za priklop na uvodnico. | m | 40
6 | Instalacijske cevi nadometne brezhalogene, samougasne, komplet s koleni ter nosilnim in pritrdilnim materialom
| PN Φ16, PN Φ20, PN Φ25 | m | 40
7 | Instalacijski kanali različnih dimenzij | m | 40
8 | Nadometna razvodna doza samougasna, brezhalogena, različnih dimenzij | kos | 20
9 | Kabelske police, izdelane iz perforirane pločevine, komplet s spojnim, nosilnim in pritrdilnim materialom (zagotovljeni galvanski in mehanski spoji med posameznimi segmenti)
| - kabelska polica PK 50 | m | 270
| - kabelska polica PK 100 | m | 85
10 | Doza DIP komplet s Cu zbiralko | kos | 1
11 | Razni spoji za izenačitev potencialov (vijačeni, objemni, itd) | kos | 25
12 | Senzor prisotnosti (180°/360°) z 16A relejskim izhodom | kos | 4
13 | Nadometno stikalo, 250V, komplet z ustrezno dozo, montažnim in okrasnim okvirjem za montažo več stikal skupaj - modularni program. Barva in model po izbiri investitorja. (kot TEM Čatež)
| stikalo navadno z svetilko, IP44 | kos | 14
| tipkalo IP44 | kos | 4
14 | Nadometna vtičnica, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem - sestavljivi program. Barva in model po izbiri investitorja. (kot TEM Čatež)
| 400V, 16A, 3P+N+PE CEE | kos | 1
| 250V, 16A, 1P+N+PE CEE | kos | 1
15 | Fiksna priključnica | kos | 4
16 | Razni priklopi:
| priklop toplotne črpalke 15kW z prezračevalno napravo, komplet z upravljalnim panelom | kompl | 1
| priklop plinskih seval, komplet s spripadajočimi krmilniki | kompl | 5
| priklop servisnih omar | kos | 10
| priklop el.grelca 25kW v prezračevalni napravi | kompl | 1
17 | Požarna zaščita prehodov električnih, signalnih in komunikacijskih kablov skozi požarne sektorje, ki so lahko masivni zidovi ali stropi ali lahke predelne stene (npr. mavčno kartonske plošče). Požarna odpornost vsaj 30minut (EI 30), oz. glede na zahteve požarne študije. Vsi izdelki morajo imeti Slovensko tehnično soglasje. Po požarni zaščiti se preboje označi z odgovarjajočimi nalepkami.
| dim: 50x100mm | kos | 2
18 | označevanje kablov pri prehodu v stikalne bloke z napisnimi tablicami | komp | 1
19 | Meritve električnih inštalacij, izdaja zapisnikov, atestov, potrdil | komp | 1
20 | Transportni in manipulativni stroški | kompl | 1
21 | Razna nepredvidena dela - dejanski obračun z vpisom v gradbeni dnevnik | kompl | 1
22 | Drobni in montažni material | kompl | 1
23 | Gradbena pomoč instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj, dolbljenje vtorov,.. | kompl | 1
INSTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ:

## E-stik.bloki
2. STIKALNI BLOKI | [5 empty] | B
V opisih je zajeto:
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavoPID), najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta.
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. R-GL
V obstoječi stikalni blok se dogradi naslednja oprema
1 | Varovalčni ločilnik - 3p, 160A, komplet z varovalkami 3x80A | kompl | 1
2 | Zbiralke Cu | kompl | 1
3 | vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,… | gar | 1
4 | Ožičenje | kompl | 1
5 | Transportni in manipulativni stroški | kompl | 1
6 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | kompl | 1
SKUPAJ STIKALNI BLOK R-GL:
2. R-1
1 | Zidna omara izdelani iz pločevine komplet z vrati, opremljena z inštalacijskimi letvami, zaščitnimi okvirji, vrati, tipsko ključavnico in žepom za načrte formata A4 z notranje strani. Vsak element v SB mora imeti oznako iz tripolne sheme. dim (ŠxVxG): 600/1000/200mm | kompl | 1
2 | Glavno stikalo 3x100A | kos | 1
3 | Varovalčni bremenski ločilnik, VLC14/3x50A, komplet z vložkom 35A | kompl | 1
4 | instalacijski odklopnik 1p B/C 6,10,16A | kos | 12
5 | instalacijski odklopnik 3p B/C 16, 25, 32, 35A | kos | 7
6 | RCD (FID) 4p/40/0,03A/tipA | kos | 1
7 | RCBO (KZS) 2p/C10/0,03A/tipA | kos | 1
8 | Modularni kontaktor 230V/40A/4NO | kos | 4
9 | Inpulzni rele 230V/16A/2NO | kos | 4
10 | Stikalo za montažo na letev 230V/1-0-2 | kos | 1
11 | Stikalo za montažo na letev 230V/1-0/2p | kos | 1
12 | Tedenska programska stikalna ura - digitalna | kos | 1
13 | Senzor zunanje svetlobe | kos | 1
14 | odvodnik prenapetosti SPD2 (275V/50kA) | kos | 4
15 | Zbiralke Cu | kompl | 1
16 | vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,… | gar | 1
17 | Ožičenje | kompl | 1
18 | Transportni in manipulativni stroški | kompl | 1
19 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | kompl | 1
SKUPAJ STIKALNI BLOK R-1:
3. VTIČNIŠKO GNEZDO
1 | Zidna servisna omara, za 18 modulov, komplet z: 3x šuko vtičnica 1P+N+PE (16A) 1x CEE vtičnica 3P+N+PE (16A) | kompl | 1
2 | instalacijski odklopnik 1p C16A | kos | 3
3 | instalacijski odklopnik 3p C16A | kos | 1
4 | RCD (FID) 4p/40/0,03A/tipA | kos | 1
5 | Zbiralke Cu | kompl | 1
6 | vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,… | gar | 1
7 | Ožičenje | kompl | 1
8 | Transportni in manipulativni stroški | kompl | 1
9 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | kompl | 1
| SKUPAJ VTIČNIŠKO GNEZDO: |  | 10
STIKALNI BLOKI SKUPAJ:
12 | Modularni kontaktor 230V/40A/3NO, 1NC | kos | 1
13 | vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,… | gar | 1
14 | Ožičenje | kompl | 1
SKUPAJ RT3:
STIKALNI BLOKI SKUPAJ:

## E-razsvetljava
3. RAZSVETLJAVA
(Dobava, montaža,prevozi, zarisovanje, gradbena pomoč)
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavoPID), najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Svetilke so navedene komplet s sijalkami, napajalniki in montažnim priborom ter vsemi potrebnimi izrezi za montažo v gips,... Upoštevane so zasilne svetilke z enourno avtonomijo.
Svetilke ki so naveden kot naprimer niso obvezne. Navedene svetilke so bile upoštevane pri izračunih osvetljenosti. Dobavljene svetilke morajo svetlobnotehnično odgovarjati glede doseganja predpisane osvetlitve. Oblikovno in barvno ustreznost potrdi arhitekt oziroma investitor.
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. Splošna razsvetljava
A | Industrijska svetilka. LED 51W, 4000K. Ohišje iz polikarbonata, satinirani opalni difuzorj. IP 65. Komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. (kot npr. oz. enakovredna: Intra 5700 5950 lm 51W 840 FO 1573mm IP66) | kos | 59
B | Stenska asimetrična svetilka za montažo na fasado, LED 25,3W, IP65 komplet s pritrdilnim materialom, Svetilka skladna z uredbo o svetlobnem onesnaževanju. Svetilko potrdi investitor. (kot npr. oz. enakovredna: BEGA 22 386) | kos | 4
SPLOŠNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ:
2. Varnostna razsvetljava
V1 | Nadgradna varnostna svetilka, avtonomna baterija 1h, 11W, pripravni ali trajni spoj. | kos | 15
1 | Piktogram komplet s podlago iz pleksi stekla za spuščeno ali stensko montažo. | kos | 3
2 | Meritve osvetljenosti varnostne razsvetljave po končanih delih in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave | kpl | 1
VARNOSTNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ:
RAZSVETLJAVA SKUPAJ :

## E-strelovod
4. STRELOVOD
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Dobava in polaganje tračnega ozemljila St/St V4A 30x3,5mm v temelje objekta. | m | 160
2 | RF vodnik fi 10mm (lovilec) | m | 120
3 | lovilna palica višine 1,5m, komplet z ustreznim podstavkom | kos | 5
4 | lovilna konica višine 0,35m | kos | 12
5 | Tesnitev prebojev fasede z vodnikom fi 10mm | kos | 12
6 | Križna sponka za ozemljitveni trak | kos | 15
7 | Križna sponka za RF vodnik fi 10mm | kos | 25
8 | Žlebna sponka za strelovodni vodnik RF Φ10mm | kos | 8
9 | Kontaktna sponka, namenjena izvedbi kontaktnih spojev med lovilnim vodom in pločevinastimi deli, | kos | 12
10 | Spoji na kovinske mase, konstrukcije….(varjeni spoji, križne sponke, vijačeni spoji, itd). | kos | 20
11 | vodnik P/f Ru-Ze 16mm | m | 20
12 | spoj odvodov na kovinsko konstrukcijo objekta | kos | 8
13 | merilna točka | kos | 1
14 | spoj ozemljila na obstoječe ozemljilo, jeklene nosilce, kovisnke ograje in ostale kovinske mase na objektu… | kos | 32
15 | izvedba meritev strelovodne Instalacije | kompl | 1
16 | Transportni in manipulativni stroški | kompl | 1
17 | Razna nepredvidena dela - dejanski obračun z vpisom v gradbeni dnevnik | kompl | 1
18 | Drobni in montažni material | kompl | 1
19 | Gradbena pomoč instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj, dolbljenje vtorov,.. | kompl | 1
SKUPAJ STRELOVOD: