## POPIS DEL
POPRAVEK 1
NOV SKLADIŠČNI OBJEKT ZA AVTOMOBILE, GRADNJA FAZE 2A
VARIANTA PONUDBE oz. NAČIN IZVEDBE GRADNJE:
*ponudnik ustrezno označi
| 1) | KLASIČNA GRADNJA
| 2) | MONTAŽNA GRADNJA
OPOMBA:
1) | Ponudnik, ki ponuja klasično gradnjo, naj v popisu del pusti neizpolnjeno poglavje MONTAŽNA KONSTRUKCIJA (v kolikor bo ponudnik izpolnil tudi poglavje MONTAŽNA KONSTRUKCIJA, bo naročnik predmetno postavko, na podlagi ponudnikovega soglasja, odštel od skupne ponudbene vrednosti)
2) | Ponudnik, ki ponuja montažno gradnjo, naj v popisu del izpolni poglavje MONTAŽNA KONSTRUKCIJA, pri vseh postavkah iz popisa del, ki odpadejo, ali pa se kakorkoli spremenijo zaradi montažne gradnje, pa naj ponudnik na primeren način označi, da je zajeto v poglavju MONTAŽNA KONSTRUKCIJA.

## REKAPITULACIJA
NOVI SKLADIŠČNI OBJEKT ZA AVTOMOBILE V LUKI KOPER - FAZA 2A
SKUPNA REKAPITULACIJA
0. | MONTAŽNA KONSTRUKCIJA | 0
1. | TALNA PLOŠČA | 0
2. | TEMELJENJE | 0
3. | ZGORNJA KONSTRUKCIJA | 0
4. | ODVODNJAVANJE VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA | 0
5. | OBRTNIŠKA DELA | 0
6. | NOTRANJE HIDRANTNO OMREŽJE | 0
7. | ZUNANJE HIDRANTNO OMREŽJE | 0
8. | ELEKTROINSTALACIJE | 0
9. | TALNA SIGNALIZACIJA | 0
10. | IZDELAVA CELOTNE PID DOKUMENTACIJE + GEOD. POSNETEK KONČNEGA STANJA
| SKUPAJ brez DDV: | 0
| 22% DDV: | 0
| SKUPAJ z DDV: | 0

## MONTAŽNA KONSTR
0. |  | MONTAŽNA KONSTRUKCIJA
1. | 1. | Dobava in montaža prefabriciranih armirano betonskih elementov nosilne konstrukcije objekta.V ceni je potrebno upoštevati vse spremljajoče prenose, transporte in ostale aktivnosti. Kvaliteta betona in gradbenega železa posameznih konstrukcijskih elementov je enaka kot tista navedena v postavkah popisa del, ki opisujejo klasično gradnjo. | kpl | 1 | 0
|  | SKUPAJ MONTAŽNA KONSTRUKCIJA: |  |  | 0

## TALNA PLOŠČA
GARAŽNA HIŠA V LUKI KOPER, faza 2A
POPIS DEL
TALNA PLOŠČA GARAŽNE HIŠE IN ELEKTROKABELSKA KANALIZACIJA ZA FAZO 2A - GRADBENA DELA
REKAPITULACIJA
| 1. |  | PREDDELA |  |  |  | 0
| 2. |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3. |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| 4. |  | MONTAŽNA IN GRADB. DELA ZA ELEKTROINST. |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
Postavka |  | HP | Opis | Enota | Količina | Cena za enoto | Skupaj
1
0
1. |  |  | PREDDELA |  | 1
1. | 1 |  | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem | m | 586 |  | 0
1. | 2 |  | Zakoličba kanalizacijskih jaškov, požiralnikov in peskolovov. | kos | 10 |  | 0
1
|  |  | SKUPAJ PREDDELA: |  | 1 |  | 0
1
2. |  |  | ZEMELJSKA DELA |  | 1
2. | 1 |  | Strojni izkop jarkov za objekte na elektro kabelski kanalizaciji (revizijski jaški) v lahki zemljini (II. in III. ktg.), širine do 1.0m, globine do 3.0m, naklon brežin 45°, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. | m2 | 45.6 |  | 0
2. | 2 |  | Strojni izkop jarkov za objekte na elektro kabelski kanalizaciji (revizijski jaški) v težki zemljini (IV. ktg.), širine do 1.0m, globine do 3.0m, naklon brežin 45°, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. | m3 | 68.4 |  | 0
2. | 3 |  | Ročni izkop v težki zemljini (IV. ktg.), globine do 2.0m za izdelavo priključkov in na prečkanju z drugimi komunalnimi napravami z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. | m3 | 4 |  | 0
2. | 4 |  | Črpanje vode iz gradbene jame med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času). | ur | 25 |  | 0
2. | 5 |  | Planiranje dna rova gradbene jame s točnostjo +/-3cm | m2 | 99 |  | 0
2. | 6 |  | Zasip kanalizacijskih revizijskih jaškov in peskolovov z drobljencem iz kamnine, ter komprimiranje v plasteh po 20cm. | m3 | 92.5 |  | 0
2. | 7 |  | Nakladanje, odvoz odvečnega materiala na deponijo za prevzem gradbenih odpadkov skupaj s plačilom vseh taks. | m3 | 25.5 |  | 0
1
|  |  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  | 1 |  | 0
1
3. |  |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 1
3.1 |  |  | TESARSKA DELA |  | 1
3.1 | 1 |  | Opaži samostojnih temeljnih plošč za revizijske jaške. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja. Izbira materiala po presoji izvajalca. | m2 | 12.85 |  | 0
3.1 | 2 |  | Opaži samostojnih temeljnih talnih plošč. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja. Izbira materiala po presoji izvajalca. | m2 | 304 |  | 0
3.1 | 3 |  | Dvostranski vezani opaži sten jaška. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja. Izvedba iz materiala za vidni beton na vidnih ploskvah in iz materiala po presoji izvajalca na skritih ploskvah sten. | m2 | 150 |  | 0
3.1 | 4 |  | Enostranski opaži stropnih plošč, ki se kontaktno betonirajo. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. Vključno vsa sredstva podpiranja in vezanja. Izvedba iz materiala za vidni beton na vidnih ploskvah in iz materiala po presoji izvajalca na skritih ploskvah sten. | m2 | 14.4 |  | 0
3.1 | 5 |  | Vezani opaži odprtine za vstop v jašek elektro kabelske kanalizacije oziroma za vgradnjo pokrova jaška. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja. Izvedba iz materiala za vidni beton na vidnih ploskvah in iz materiala po presoji izvajalca na skritih ploskvah sten. Odprtina 60x60cm, višina 30cm | kos | 10 |  | 0
3.1 | 6 |  | Vezani opaži odprtine za vstop v jašek meteorne kanalizacije oziroma za vgradnjo pokrova jaška. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja. Izvedba iz materiala za vidni beton na vidnih ploskvah in iz materiala po presoji izvajalca na skritih ploskvah sten. Odprtina 60x60cm, višina 30cm | kos | 38 |  | 0
1
|  |  | SKUPAJ TESARSKA DELA: |  | 1 |  | 0
1
3.2 |  |  | ŽELEZOKRIVSKA DELA |  | 1
|  |  | do f12 | kg | 208726.32 |  | 0
|  |  | nad f12 | kg | 157220.15 |  | 0
|  |  | armaturne mreže | kg | 356473.71 |  | 0
1
|  |  | SKUPAJ ŽELEZOKRIVSKA DELA |  | 1 |  | 0
1
3.3 |  |  | BETONSKA DELA |  | 1
1
3.3 | 1 |  | Pusti beton kot podložni beton pod temeljno ploščo revizijskih jaškov C12/15, debeline d=10cm. Vključno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem. | m3 | 3.3 |  | 0
3.3 | 2 |  | Pusti beton kot podložni beton pod temeljno ploščo C12/15, debeline d=10cm. Vključno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem. | m3 | 2013.5 |  | 0
3.3 | 3 |  | Armirani beton za obbetoniranje cevi elektro in TK kabelske kanalizacije. Izvedba po detajlu. Postavka vključuje nabavo in vgradnjo z zgostitvijo in poravnavanjem. Pri vgrajevanju je treba upoštevati projektirani profil. Beton C20/25. | m3 | 155.76 |  | 0
3.3 | 4 |  | Vodotesni armirani beton za samostojne temeljne plošče revizijskih jaškov, namenjene kasnejši izvedbi masivne ali montažne nadgradnje. Izvedba po detajlu. Postavka vključuje nabavo in vgradnjo z zgostitvijo in poravnavanjem. Pri vgrajevanju je treba upoštevati projektirani profil in toleranco pri poravnavanju 0.01/4.00 m. Beton C25/30. | m3 | 6.87 |  | 0
3.3 | 5 |  | Vodotesni armirani beton za samostojne temeljne talne plošče, namenjene kasnejši izvedbi masivne ali montažne nadgradnje. Izvedba po detajlu. Postavka vključuje nabavo in vgradnjo z zgostitvijo in poravnavanjem. Pri vgrajevanju je treba upoštevati projektirani profil in toleranco pri poravnavanju 0.01/4.00 m. Beton C30/37 | m3 | 5842 |  | 0
3.3 | 6 |  | Vodotesni armirani beton za vertikalne stene jaška. Izvedba po detajlu. Postavka vključuje nabavo in vgradnjo z zgostitvijo in poravnavanjem. Pri vgrajevanju je treba upoštevati projektirani profil in toleranco pri poravnavanju 0.01/4.00 m. Beton C25/30. | m3 | 19.01 |  | 0
1
|  |  | SKUPAJ BETONSKA DELA: |  | 1 |  | 0
1
3.4 |  |  | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA |  | 1
1
3.4 | 1 |  | Zatesnitev delovnih stikov z ekspanzijskim tesnilnim trakom iz bentonita in kavčuka. Upoštevati ves drobni material ter lepilno maso. Upoštevati nabavo in vgradnjo. D=2.0cm. | m | 119 |  | 0
3.4 | 2 |  | Dobava in izvedba delovnih stikov v sestavi: -dobava, rezanje in vgradnja ekspandirane pločevine 8/4-0,5mm v delovne stike kot ''izgubljen opaž'', višine 13cm', komplet s pritrjevanjem in podpiranjem. Spodnji in zgornji rob plošče se zapre z letvijo. -dobava, rezanje in vgradnja stiropora v stik med fazami betonaže - stiropor deb 1cm, višine 4 cm. - po betonaži druge faze se stiropor izdolbe do globine 15 mm in zapolni s trajno elastičnim kitom kot npr. Sikaflex PRO-3 ali enakovredno, komplet z vsemi potrebnimi deli, čiščenje, priprava podlage in materiali. | m1 | 3489 |  | 0
3.4 | 2 |  | Izvedba navidezne rege pokrovne plošče: - med oba nivoja armature pred betonažo se vstavi lesonitna plošča višine ca 13cm, skupaj s pritrditvijo in vezanjem. Na tem mestu se naknadno izvede zareza z diamantno krožno žago v globini 30 mm in širini 10mm. Zareza se po čiščenju, izpihovanju zapolni s trajno elastičnim kitom kot npr. Sikaflex PRO-3 ali enakovredno, komplet z vsemi potrebnimi deli, čiščenje, priprava podlage in materiali. | m1 | 4054 |  | 0
1
|  |  | SKUPAJ ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA: |  | 1 |  | 0
1
1
|  |  | SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA: |  | 1 |  | 0
1
4. |  |  | MONTAŽNA IN GRADB. DELA ZA ELEKTROINST.
4. | 1 |  | Dobava in montaža pokrova iz nodularne litine dim. 600x600mm (brez odprtin za ventilacijo), s protihrupnim vložkom, nosilnosti 125 kN. Pokrov ima napis ''ELEKTRIKA''. | kos | 10 |  | 0
4. | 2. |  | Dobava in polaganje opozorilnega traku nad elektro in TK kabelsko kanalizacijo | m | 586 |  | 0
|  |  | SKUPAJ MONTAŽNA IN GRADB. DELA ZA ELEKTROINST : |  |  |  | 0
Nova Gorica, januar 2017

## TEMELJENJE
SKLADIŠČNI OBJEKT ZA AVTOMOBILE - OBJEKT 2A
TEMELJENJE
| A | B | C | D | E | F
| oznaka | opis postavke | količina | enota | projektantska | količina x cena
| postavke |  | postavke |  | cena za enoto
1. |  | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
01 | 001 | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, instalacijami in orodji, odstranitvijo humusa, zagotovitvijo varnostnih in higiensko tehničnih pogojev ter predpisanimi oznakami gradbišča. | 1 | pavšal |  | 0
01 | 002 | Odstranitev gradbišča z demontažo in odvozom gradbiščnih naprav in objektov in zagotovitvijo prvotnega stanja na uporabljenih površinah. | 1 | pavšal |  | 0
01 | 003 | Geodetska dela pri gradnji objekta (zakoličba, podajanje in kontrola višin in potrebnih smeri). | 1 | pavšal |  | 0
1. |  | PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ |  |  | S = | 0
| A | B | C | D | E | F
| oznaka | opis postavke | količina | enota | projektantska | količina x cena
| postavke |  | postavke |  | cena za enoto
2. |  | ZEMELJSKA DELA
02 | 001 | Porušitev in odstranitev asfaltnih plasti na področju obstoječe deponije. | 21320 | m2 |  | 0
02 | 002 | Široki izkop zemljine / zrnate kamnine - III. ktg. z nakladanjem in odvozom materiala na deponijo za prevzem gradbenih odpadkov skupaj s plačilom taks. Upoštevan plato do nivoja podbetona. | 11610 | m3 |  | 0
02 | 003 | Planiranje dna jame +/- 3cm z nabijanjem. | 5216 | m2 |  | 0
02 | 004 | Izvedba nasipa iz drobljenca 0-100 mm do nivoja vrha temeljev po celotnem platoju skladiščnega objekta z nabijanjem v plasteh po 20 cm - do vrha temeljev. Na vrhu mora biti dosežen modul stisljivosti 60 Mpa. | 19312 | m3 |  | 0
2. |  | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  | S = | 0
| A | B | C | D | E | F
| oznaka | opis postavke | količina | enota | projektantska | količina x cena
| postavke |  | postavke |  | cena za enoto
3. |  | IZDELAVA TEMELJEV
03 | 001 | Izvedba armiranobetonskih pilotov. Piloti so premera 150 cm in dolžine od 20 do 21 m.
Postavka vključuje :
- notranji in zunanji transporti potrebne
mehanizacije
- nasutje in vzdrževanje izvedbenih platojev
- izkop pilota v zaščitni koloni
- nakladanje in odvoz izkopanega materiala na površino-kaseto predvideno za deponiranje morskega sedimenta "mulja" v oddaljenosti cca. 10km
- dobava in vgradnja armature
- dobava in vgradnja betona
- odbitje glave pilota
- izvedba standardne dinamične penetracije
pred betoniranjem vsakega pilota
Skupaj 219 pilotov
135 pilotov dolžine 20 m = 2.700 m
84 pilotov dolžine 21 m = 1.764 m
dolžina pilotov v flišnem laporju min. 4 m
jalovo vrtanje cca.2m
Betonsko jeklo S 500 - visoko duktilno
- do fi 12 mm: 98.472 kg
- fi 14 mm in več: 558.005 kg
|  | Beton C 30/37_XS2_PV-II_Dmax 32 mm: 7.889 m3 | 4464 | m |  | 0
03 | 002 | Priprava in izvedba dinamičnega preizkusa nosilnosti pilotov. | 3 | kom |  | 0
03 | 003 | Priprava in izvedba meritev zveznosti pilotov. | 219 | kom |  | 0
3. |  | IZDELAVA TEMELJEV - SKUPAJ |  |  | S = | 0
| A | B | C | D | E | F
| oznaka | opis postavke | količina | enota | projektantska | količina x cena
| postavke |  | postavke |  | cena za enoto
4. |  | TESARSKA DELA
04 | 001 | Dvostranski opaž pilotnih gred višine 1,0 m. Postavka vključuje pripravo, montažo, demontažo in čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja opaža. | 7596 | m2 |  | 0
4. |  | TESARSKA DELA - SKUPAJ |  |  | S = | 0
| A | B | C | D | E | F
| oznaka | opis postavke | količina | enota | projektantska | količina x cena
| postavke |  | postavke |  | cena za enoto
5. |  | BETONSKA DELA
05 | 001 | Podložni beton pod temelji v debelini 10 cm. Postavka vključuje dobavo, izdelavo in vgradnjo z zgostitvijo in poravnavanjem. Zajeti so vsi potrebnimi ukrepi za negovanje mladega betona - preprečevanje razpok zaradi krčenja in hidratacijskih procesov. C 12/15_X0_Dmax 16 mm | 589 | m3 |  | 0
05 | 002 | Temeljne grede dimenzij 1,0 x 1,0 m. Postavka vključuje dobavo, izdelavo in vgradnjo z zgostitvijo in poravnavanjem. Zajeti so vsi potrebnimi ukrepi za negovanje mladega betona - preprečevanje razpok zaradi krčenja in hidratacijskih procesov. C 30/37_XS3_PV-II_Dmax 32 mm | 4657 | m3 |  | 0
5. |  | BETONSKA DELA - SKUPAJ |  |  | S = | 0
| A | B | C | D | E | F
| oznaka | opis postavke | količina | enota | projektantska | količina x cena
| postavke |  | postavke |  | cena za enoto
6. |  | ŽELEZOKRIVSKA DELA
06 | 001 | Izvedba, dobava, eventuelno čiščenje in polaganje betonskega jekla. Zajeta armatura temeljnih gred in vertikalna ter stremenska armatura stebrov do nivoja I. etaže. Vertikalna armatura stebrov se ne preklaplja ampak stikuje z vijačnimi priključki nivoja kvalitete Betomax, Lenton. Vračunati je potrebno betonske distančnike za zagotovitev zaščitnega sloja betona. Pred betoniranjem je potrebno organizirati pravočasen prevzem armature po nadzorni službi. Armatura pilotov je obračunana posebej - glej postavko 03.001
|  | bet. jeklo S 500 - visoko duktilno do fi 12 mm | 219817 | kg |  | 0
|  | bet. jeklo S 500 - visoko duktilno fi 14 mm in več | 649344 | kg |  | 0
06 | 002 | Stikovanje vertikalne armature stebrov se izvede z vijačnimi priključki (tip Betomax, Lenton).
|  | Premer palic fi 25 mm | 0 | kom |  | 0
|  | Premer palic fi 28 mm | 2943 | kom |  | 0
6. |  | ŽELEZOKRIVSKA DELA - SKUPAJ |  |  | S = | 0
| A | B | C | D | E | F
| oznaka | opis postavke | količina | enota | projektantska | količina x cena
| postavke |  | postavke |  | cena za enoto
7. |  | TALNA PODLAGA
07 001 | a) | Brezprašno peskanje/frezanje vseh površin , da se odstranijo labilni delci, umazanija ter naknadno sesanje vseh površin, da se zagotovi min oprijem po Pull OFF metodi 1,5 N/mm2
| b) | Epoksidni temeljni premaz , posut s suhim kvarčnim peskom zrnavosti 0,4-0,7 mm za doseganje oprijema - poraba 0,3-0,5 kg/m2),npr. (1x BASF MasterTop P604/P617), ali podobno
| c) | Nanos poliuretanskega, visoko elastičnega sloja za zagotavljenje premoščanja razpok (poraba cca 1,7-2,0 kg/m2), prekomerno posutega s suhim kremenčevim peskom 0,3-0,8 mm (5-7 kg/m2) za dosego visoke mehanske odpornosti in protidrsnosti - po smernicah za garažne hiše R11, npr.sistem (OS 11 B - BASF MasterSeal M869), ali podobno
| d) | Nanos sistemskega pokrivnega barvnega sloja kompatibilnega s predhodnim poliuretanskim nanosom (poraba cca.0,5-0,7 kg/m2) v rdeči, ali sivi barvi, odporen na pogonska goriva, masti, maziva, soli (Nacl in KCl), urin, npr. (BASF MasterSeal TC 373), ali podobno
|  | Skupna debelina sistema 4,4-5,0 mm | 21220 | m2
7. |  | TALNA PODLAGA - SKUPAJ |  |  | S = | 0
REKAPITULACIJA DEL - temeljenje
| 1. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| 2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3. | IZDELAVA TEMELJEV |  |  |  | 0
| 4. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| 5. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| 6. | ŽELEZOKRIVSKA DELA |  |  |  | 0
| 7. | TALNA PODLAGA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## ZG. KONSTRUKCIJA
SKLADIŠČNI OBJEKT ZA AVTOMOBILE - OBJEKT 2A
ZGORNJA KONSTRUKCIJA
| A | B | C | D | E | F
| oznaka | opis postavke | količina | enota | projektantska | količina x cena
| postavke |  | postavke |  | cena za enoto
1. |  | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
01 | 001 | Geodetska dela pri gradnji objekta (zakoličba, podajanje in kontrola višin in potrebnih smeri). | 1 | pavšal |  | 0
01 | 002 | Demontaža sider JVO na prehodu med objekti. Postavka vključuje vsa popravila betonske plošče in voziščne površine. | 280 | kom |  | 0
01 | 003 | Porušitev in odstranitev začasnih parapetov strešne etaže na prehodu med objekti. Postavka vključuje vsa popravila betonske plošče, hidroizolacije in estriha. | 62 | m3 |  | 0
1. |  | PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ |  |  | S = | 0
| A | B | C | D | E | F
| oznaka | opis postavke | količina | enota | projektantska | količina x cena
| postavke |  | postavke |  | cena za enoto
2. |  | TESARSKA DELA
02 | 001 | Opaž za vidni beton pravokotnih stebrov višine od 2,22 do 2,85 m. Postavka vključuje pripravo, montažo, demontažo in čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja opaža.
|  | Stebri so dimenzij: - 80 x 55 cm - 55 x 55 cm - 55 x 40 cm - 40 x 80 cm - 40 x 60 cm | 8175 | m2 |  | 0
02 | 002 | Opaž za vidni beton notranjih sten višine 2,22 do 2,85 m. Postavka vključuje pripravo, montažo, demontažo in čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja opaža. | 1794 | m2 |  | 0
02 | 003 | Opaž za vidni beton rampe med ploščami v nagibu cca 15.0 %. Postavka vključuje pripravo, montažo, demontažo in čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja opaža. | 402 | m2 |  | 0
02 | 004 | Opaž za vidni beton plošč etaž debeline 28 cm. V fazi betoniranja plošče morata biti spodnji dve plošči podprti s stojkami nosilnosti 40 kN na maksimalnem rastru 3,5 x 3,0 m. Postavka vključuje pripravo, montažo, demontažo in čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja opaža. | 102670 | m2 |  | 0
02 | 005 | Opaž za vidni beton zunanjih sten in parapetov. Postavka vključuje pripravo, montažo, demontažo in čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja opaža. | 1344 | m2 |  | 0
2. |  | TESARSKA DELA - SKUPAJ |  |  | S = | 0
| A | B | C | D | E | F
| oznaka | opis postavke | količina | enota | projektantska | količina x cena
| postavke |  | postavke |  | cena za enoto
3. |  | BETONSKA DELA
03 | 001 | Pravokotni stebri (dimenzije v cm: 80/55, 55/55, 55/40, 40/80, 40/60). Postavka vključuje dobavo, izdelavo in vgradnjo z zgostitvijo in poravnavanjem. Zajeti so vsi potrebnimi ukrepi za negovanje mladega betona - preprečevanje razpok zaradi krčenja in hidratacijskih procesov. C 35/45_XC4,XS1,XF1_PV-I_Dmax 32 mm | 1310 | m3 |  | 0
03 | 002 | Prednapete plošče etaž debeline 28 cm. Postavka vključuje dobavo, izdelavo in vgradnjo z zgostitvijo in poravnavanjem s toleranco 0,01/4,00 m. Zajeti so vsi potrebnimi ukrepi za negovanje mladega betona - preprečevanje razpok zaradi krčenja in hidratacijskih procesov. Obdelava površin z mineralnim posipom zajeta v postavkah 8.001 in 8.002. C 35/45_XC4,XS1,XF1_PV-II_D max 32 mm | 28751 | m3 |  | 0
03 | 003 | Rampe med etažami debeline 30 cm. Postavka vključuje dobavo, izdelavo in vgradnjo z zgostitvijo in poravnavanjem. Zajeti so vsi potrebnimi ukrepi za negovanje mladega betona - preprečevanje razpok zaradi krčenja in hidratacijskih procesov. C 35/45_XC4,XS1,XF1_PV-II_D max 32 mm | 134 | m3 |  | 0
03 | 004 | Notranje stene debeline 30 cm. Vključno dobava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem. Zajeti so vsi potrebnimi ukrepi za negovanje mladega betona - preprečevanje razpok zaradi krčenja in hidratacijskih procesov. C 35/45_XC4,XS1,XF1_PV-I_Dmax 32 mm | 308 | m3 |  | 0
03 | 005 | Zunanje stene in parapeti. Postavka vključuje dobavo, izdelavo in vgradnjo z zgostitvijo in poravnavanjem. Zajeti so vsi potrebnimi ukrepi za negovanje mladega betona - preprečevanje razpok zaradi krčenja in hidratacijskih procesov. C 35/45_XC4,XS1,XF1_PV-I_D max 32 mm | 240 | m3 |  | 0
3. |  | BETONSKA DELA - SKUPAJ |  |  | S = | 0
| A | B | C | D | E | F
| oznaka | opis postavke | količina | enota | projektantska | količina x cena
| postavke |  | postavke |  | cena za enoto
4. |  | ŽELEZOKRIVSKA DELA
04 | 001 | Izvedba, dobava, eventuelno čiščenje in polaganje betonskega jekla. Vračunati je potrebno betonske distančnike za zagotovitev zaščitnega sloja betona. Pred betoniranjem je potrebno organizirati pravočasen prevzem armature po nadzorni službi.
|  | bet. jeklo S 500 - visoko duktilno do fi 12 mm | 515660.25 | kg |  | 0
|  | bet. jeklo S 500 - visoko duktilno fi 14 mm in več | 2335973.85 | kg |  | 0
|  | armaturne mreže | 3814736.1 | kg |  | 0
04 | 002 | Stikovanje vertikalne armature stebrov se izvede z vijačnimi priključki (tip Betomax, Lenton).
|  | Premer palic fi 25 mm | 730 | kom |  | 0
|  | Premer palic fi 28 mm | 9214 | kom |  | 0
04 | 003 | Dobava, priprava, vgradnja in prednapenjanje kablov brez sovpreganja v zaščitni masti in HDPE ceveh premera 20 mm za vzdolžno in prečno prednapenjanje plošče. Maksimalni raster stebrov 10.5 x 10.7 m.
V ceno je vračunana uporaba vseh potrebnih delovnih strojev. Pri polaganju kablov je treba upoštevati vse parametre, ki sledijo iz projekta in tehnologije izvedbe. Za vgradnjo se lahko uporabijo kabli s pripadajočimi napenjalnimi glavami sistema :
- VT-CMM 02-150
Za napenjalno jeklo se uporabijo vrvi 2 x 150 mm2 z min. kvaliteto jekla 1570/1770 MN/m2.
- napenjalne glave = 6.728 kom.
|  | - skupna teža (2,36 kg/m') | 449396 | kg |  | 0
4. |  | ŽELEZOKRIVSKA DELA - SKUPAJ |  |  | S = | 0
| A | B | C | D | E | F
| oznaka | opis postavke | količina | enota | projektantska | količina x cena
| postavke |  | postavke |  | cena za enoto
5. |  | KLJUČAVNIČARSKA DELA
05 | 001 | Dobava in montaža dilatacije na voziščih. Dilatacija se pritrjuje naknadno nad rege vmesnih etaž.
Dilatacija nivoja kvalitete kot npr.: - Migua Migutec FN 110
|  | Vgradnja v skladu z navodili dobavitelja dilatacije oziroma: - izravnava betona in pritrditev profilov z lepilom na osnovi epoksija ter nato, - obojestransko privijačenje profilov z nerjavnimi sidrnimi vijaki s pogrezljivo glavo (e= 20 cm) | 520 | m1 |  | 0
0
|  | Dobava in montaža dilatacije na parkirnih površinah. Dilatacija se pritrjuje naknadno nad rege vmesnih etaž. Dilatacija, pocinkana rebrasta pločevina priterjena z nerjavečimi vikija z pogreznjenimi glavami (e=20cm) za beton; širina 35cm in debelina 6mm | 2395 | m1 |  | 0
05 | 002 | Dobava in montaža dilatacije na strehi. Dilatacija se pritrjuje naknadno nad rege vrhnje etaže (pred vgradnjo estriha).
Dilatacija nivoja kvalitete kot npr.: - Migua FP 130/80 NI Is - prekrivna pločevina iz nerjaečvega jekla APG 110/3
|  | Vgradnja v skladu z navodili dobavitelja dilatacije oziroma: - položitev podprofila v PCC malto ali epoksi smolo - privijačenje profilov z nerjavnimi sidrnimi vijaki (e= 30 cm) - zatesnitev utora glav vijakov z malto ali bitumnom - vgradnja AAS folije in spojitev z bitumenskimi traki strešne etaže - pritrditev gumenega tesnila - prekrivna pločevina privijačena z nerjavnimi vijaki s tesnilnimi podložkami. | 590 | m1 |  | 0
05 | 003 | Dobava in vgradnja sider (e= 1,5 m) za pritrditev JVO na prostih robovih etažnih plošč. Sidrni element se vbetonira. Naknadno vrtanje in uporaba sidrnih vijakov nista dovoljena, zaradi možnosti poškodovanja kablov za prednapenjanje. Izvedba po detajlu TSC 07.103, 6.4 - varianta iz navojnih cevi za privijačenje 4 vijakov M16 na razdalji 200 mm ali varianta s sidrno ploščo 300x300x10 mm in 6x sidro F16 mm z navojem, L= 20 cm. | 1198 | kom |  | 0
05 | 004 | Dobava in vgradnja sider (e= 2,0 m) za pritrditev jeklenega ročaja na parapetih po detajlu TSC 07.103, 7.7 - sidrna plošča 200x200x10 mm, 2x sidro F16 mm z navojem, L= 50 cm. Jeklo kvalitete S235 J2, antikorozijsko zaščiteno z vročim cinkanjem 85 mm. | 220 | kom |  | 0
05 | 005 | Dobava in montaža prekrivne pločevine revizijskih utorov parapetov na mestih luči in reflektorjev iz nerjavnega jekla 300 x 300 x 4mm . V ceni je potrebno upoštevati ves pritrdilni material. | 8 | kom |  | 0
05 | 006 | Dobava in vgradnja sider za pritrditev stebrov luči in reflektorjev na parapetih. Sidrna plošča 300x300x4 mm, 2x sidro F24 mm z navojem, L= 50 cm. Jeklo kvalitete S235 J2, antikorozijsko zaščiteno z vročim cinkanjem 85 mm. | 10 | kom |  | 0
5. |  | KLJUČAVNIČARSKA DELA - SKUPAJ |  |  | S = | 0
| A | B | C | D | E | F
| oznaka | opis postavke | količina | enota | projektantska | količina x cena
| postavke |  | postavke |  | cena za enoto
6. |  | KLEPARSKA DELA
06 | 001 | Dobava in montaža bakrenih odkapnikov na notranji strani parapeta zadnje etaže. Razvita širina odkapnika je 15 cm. V ceni je potrebno upoštevati ves pritrdilni material. | 440 | m1 |  | 0
6. |  | KLEPARSKA DELA - SKUPAJ |  |  | S = | 0
| A | B | C | D | E | F
| oznaka | opis postavke | količina | enota | projektantska | količina x cena
| postavke |  | postavke |  | cena za enoto
7. |  | ZAKLJUČNI SLOJ
| RAMPE | Debelina sistema: cca 3 - 4 mm
Uporaba: zunanji hidroizolativni garažni sistem z dinamičnimi obremenitvami
Značilnosti sistema:
- EN 1504-2
- DIN EN 13501-1: Cfl-s1
- premostitev statičnih razpok: A5 = 2,5 mm (23°C)
- premostitev dinamičnih razpok: razred B 3.2 (-20°C)
- odpornost na trganje 140 mg po Taber Din 53516 (brez TC)
- ETAG 005 - 06 (European Technical Approval Guidelines)
- Evropsko tehnično soglasje: ETA-17/0508
- Razred gorljivosti po SIST EN 13501-1: Cfl-s1
- Razred gorljivosti po SIST EN 13501-5: Broof (t2)
- Podnebno območje, kategorija M in S (srednja in ekstremna klima)
- Protidrsnost R11 s kremenovim peskom 0,7 - 1,2 mm
| 001 | Priprava podlage:
Prevoz na gradbišče, ureditev gradbišča z zaščito za peskanje betona z metalnimi kuglicami ali brušenju s sprotnim odsesavanjem prahu, da zagotovimo min oprijem podlage, preveritev votlih mest na morebitna segragacijska gnezda oz. lunkerje z odvozom gradbenega materiala na odpad
Srednja vrednost: min 1,5 N/mm2
|  | Minimalna vrednost: 1,0 N/mm2 | 444 | m2
| 001a | Dobava in vgradnja npr.(2K - EP BAST MasterTop P604/P17) temelnjega premaza, brez topil. Sveži premaz posujemo s suhim kremenovim peskom.
Barva: brez, transparenten
Poraba: 0,3 - 0,5 kg/m2
|  | Posutje s kremenovim peskom npr. 0,3-0,8 mm cca 1,0 - 1,5 kg/m2 | 444 | m2
| 001b | Izvedba tesnilne izolacije (npr. BASF MasterSeal M689), brez topil, zelo elastična, kemijsko odporne, hitro reaktivna, po EN 1081, 2K poliureje.
Strojna vgradnja z vročim brizganjem na predhodno obdelano podlago.
Standardi / Izjave / Certifikati:
DIN EN 1081
Razteznost: 425 % (pred lomom)
Razred gorljivosti: Cfl-s1
Odpornost po Shode A: 92
Odpornost po Shode D: 42
Premostitev statičnih razpok: A5 = 2,5 mm (23°C)
Premostitev dinamičnih razpok: B 4.2 (-20°C)
Poraba cca 2,0 kg
|  | Barva: siva npr. (RAL 7035) | 444 | m2
| 001c | Izvedba obrabnega sloja npr. (BASF MasterSeal M689), ali podobno, brez topil, zelo elastična, kemijsko odporne, hitro reaktivna, po EN 1081, 2K poliureje. Sveži sloj posujemo s suhim kremenovim peskom (one shot system)
Strojna vgradnja z vročim brizganjem na predhodno obdelano podlago.
Poraba cca 0,5 - 1,0 kg
Barva: siva npr.(RAL 7035)
|  | Posutje s kremenovim peskom npr. 0,7 - 1,2 mm cca 1,0 - 1,5 kg/m2 | 444 | m2
| 001d | Dobava in vgradnja npr. (2K BASF MasterTop TC 373) epoksidnega pigmentiranega, UV obstojnega končnega premaza na posuto podlago, odporen na pogonska goriva, masti, maziva, soli (Nacl in KCl), urin
Lastnosti :
Razred gorljivosti = Cfl-s1
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4
Zaščita površin po EN 1504-2 ter DIN V 18026
Poraba: 0,7 - 0,9 kg/m2
|  |  | 444 | m2
07 | 002 | Izvedba zaključnega sloja betonskih plošč v etažah z metličenjem, za povečanje protizdrsnosti.
|  |  | 80163 | m2 |  | 0
07 | 003 | Dobava in vgradnja cevi (L= 30 cm) iz umetnih mas v plošče etaž za omogočanje kasnejšega prehoda cevi odvodnje.
|  | DN 200 | 198 | kom |  | 0
07 | STREHA
Debelina sistema: cca 3 - 4 mm
Uporaba: zunanji hidroizolativni garažni sistem z dinamičnimi obremenitvami
Značilnosti sistema:
- EN 1504-2
- DIN EN 13501-1: Cfl-s1
- premostitev statičnih razpok: A5 = 2,5 mm (23°C)
- premostitev dinamičnih razpok: razred B 3.2 (-20°C)
- odpornost na trganje 140 mg po Taber Din 53516 (brez TC)
- ETAG 005 - 06 (European Technical Approval Guidelines)
- Evropsko tehnično soglasje: ETA-17/0508
- Razred gorljivosti po SIST EN 13501-1: Cfl-s1
- Razred gorljivosti po SIST EN 13501-5: Broof (t2)
- Podnebno območje, kategorija M in S (srednja in ekstremna klima)
- Protidrsnost R11 s kremenovim peskom 0,7 - 1,2 mm
| 004 | Priprava podlage:
Prevoz na gradbišče, ureditev gradbišča z zaščito za peskanje betona z metalnimi kuglicami ali brušenju s sprotnim odsesavanjem prahu, da zagotovimo min oprijem podlage, preveritev votlih mest na morebitna segragacijska gnezda oz. lunkerje z odvozom gradbenega materiala na odpad
Srednja vrednost: min 1,5 N/mm2
|  | Minimalna vrednost: 1,0 N/mm2 | 20191.6 | m2
| 004a | Dobava in vgradnja npr.(2K - EP BAST MasterTop P604/P17, ali podobnega temelnjega premaza, brez topil. Sveži premaz posujemo s suhim kremenovim peskom.
Barva: brez, transparenten
Poraba: 0,3 - 0,5 kg/m2
|  | Posutje s kremenovim peskom npr. 0,3-0,8 mm cca 1,0 - 1,5 kg/m2 | 20191.6 | m2
| 004b | Izvedba tesnilne izolacije npr. (BASF MasterSeal M689) ali podobno, brez topil, zelo elastična, kemijsko odporne, hitro reaktivna, po EN 1081, 2K poliureje.
Strojna vgradnja z vročim brizganjem na predhodno obdelano podlago.
Standardi / Izjave / Certifikati:
DIN EN 1081
Razteznost: 425 % (pred lomom)
Razred gorljivosti: Cfl-s1
Odpornost po Shode A: 92
Odpornost po Shode D: 42
Premostitev statičnih razpok: A5 = 2,5 mm (23°C)
Premostitev dinamičnih razpok: B 4.2 (-20°C)
Poraba cca 2,0 kg
|  | Barva: siva (npr.RAL 7035) | 20191.6 | m2
| 004c | Izvedba obrabnega sloja npr. (BASF MasterSeal M689 )ali podobno, brez topil, zelo elastična, kemijsko odporne, hitro reaktivna, po EN 1081, 2K poliureje. Sveži sloj posujemo s suhim kremenovim peskom (one shot system)
Strojna vgradnja z vročim brizganjem na predhodno obdelano podlago.
Poraba cca 0,5 - 1,0 kg
Barva: siva (npr.RAL 7035)
|  | Posutje s kremenovim peskom npr. 0,7 - 1,2 mm cca 1,0 - 1,5 kg/m2 | 20191.6 | m2
| 004d | Dobava in vgradnja npr. (2K BASF MasterTop TC 373), ali podobno epoksidnega pigmentiranega, UV obstojnega končnega premaza na posuto podlago, odporen na pogonska goriva, masti, maziva, soli (Nacl in KCl), urin
Lastnosti :
Razred gorljivosti = Cfl-s1
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4
Zaščita površin po EN 1504-2 ter DIN V 18026
Poraba: 0,7 - 0,9 kg/m2
|  | Barva: PG1 po BASF barvni lestici | 20191.6 | m2
07 |  | ZAKLJUČNI SLOJ - SKUPAJ |  |  | S = | 0
REKAPITULACIJA DEL - zgornja konstrukcija
| 1. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| 2. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| 3. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| 4. | ŽELEZOKRIVSKA DELA |  |  |  | 0
| 5. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| 6. | KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
| 7. | ZAKLJUČNI SLOJ |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## ODVOD. VOZ. KONSTR
ODVODNJAVANJE IN VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
Opomba: V postavkah kjer to ni izrecno specificirano, je potrebno upoštevati dobavo in vgradnjo materiala ali opreme, vsa spremljajoča dela, transporte in prenose.
1.00 | PREDDELA
1.01 | Zakoličba okolja z zavarovanjem
| višin. | m2 | 3840 | 0
1.02 | Zakoličba trase kanalskega rova z
| zavarovanjem višin. | m | 1259 | 0
1.03 | Postavitev in zavarovanje prečnih
| profilov | kom | 12 | 0
1.04 | Postavitev profilov za izkop
| kanalskega jarka z zavarovanjem. | kom | 42 | 0
1.05 | Naprava delne zapore cestišča s
pripadajočo prometno signalizacijo,
ki se po končanih delih odstrani.
| Obračun po dejanskih stroških | ocena | 1 | 0
1.06 | Zakoličba obstoječih instalacij in
potrebni ukrepi za zavarovanje
instalacij med gradnjo, kot so:
(poglobitve, prestavitve in razne
zaščite. ) Obračun po dejanskih
| stroških. | ocena | 1 | 0
1.07 | Rušenje asfalta debeline do 10,00
| cm z odvozom ruševin na uradno deponijo za prevzem gradbenih odpadkov. V ceni je upoštevati tudi nakladanje na kamion in plačilo takse. | m2 | 2300 | 0
1.08 | Rezanje asfalta debeline do 10 cm. | m | 520 | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
2.00 | ZEMELJSKA DELA
2.01 | Izkop kanalskega rova v lahki
zemljini globine do 2.0 m.
Deponija ob robu izkopanega jarka.
Ves nenosilni izkopani material
| se odpelje na uradno deponijo za prevzem gradbenih odpadkov. V ceni je upoštevati tudi nakladanje na kamion in plačilo takse. | m3 | 2440 | 0
2.02 | Planiranje in valjanje planuma
spodnjega ustroja do točnosti +/-
3.0 cm v lahki zemljini. Zahtevana
zgoščenost planuma spodnjega
| ustroja je 98 % po SPP. | m2 | 2870 | 0
2.03 | Planiranje dna izkopanega jarka do
| točnosti +/- 3.0 cm. | m2 | 1070 | 0
2.04 | Izboljšava temeljnih tal kanalskega jarka
| s kamnitim materialom debeline 40 cm.V ceni je upoštevati dobavo in vgradnjo. | m3 | 390 | 0
2.05 | Polaganje drenažnofiltrske plasti iz
| polipropilenske polsti 300 g. | m2 | 2100 | 0
2.06 | Vgrajevanje nasipov iz naravno
pridobljene mehke kamnine,
| zahtevana nosilnost Ev2=80 MN/m2. | m3 | 1020 | 0
2.07 | Ročni zasip cevi v coni cevovoda, z
drobljencem 0/16 mm s strojnim
nabijanjem. Zbitost najmanj 95 % po
| Prostorju. | m3 | 570 | 0
2.08 | Zasipavanje z naravno pridobljeno
| mehko kamnino. | m3 | 1480 | 0
2.09 | Humuziranje in zatravitev brežin
brez valjanja, debelina humusa min.
| 15.0 cm. | m2 | 1200 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3.00 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.01 | Izdelava nevezane nosilne plasti
drobljenca v debelini 21.0 do 30.0
cm, zahtavana nosilnost je Ev2=100
| MN/m2. | m3 | 575 | 0
3.02 | Fino planiranje planuma nevezane
nosilne plasti pred vgrajevanjem
vezane nosilne plasti do točnosti
| +/- 1.0 cm. | m2 | 2870 | 0
3.03 | Izdelava zgornje nosilne plasti iz
asfaltne zmesi bituminiziranega
drobljenca zrnavosti 0/22 ali 0/32
| mm v debelini 6.0 cm. | m2 | 2870 | 0
3.04 | Izdelava obrabnozaporne plasti
bitumenskega betona iz zmesi zrn
0/8 mm iz karbonatnih kamnin v
| debelini 3.0 cm. | m2 | 3840 | 0
3.05 | Čiščenje obstoječe asfaltne podlage
in pobrizg z nestabilno kationsko
| bitumensko emulzijo nad 0,50 kg/m2 | m2 | 970 | 0
3.06 | Izdelava izravnalne plasti iz zmesi
bituminiziranega drobljenca zrnavosti
0/16 do 0/32 mm iz karbonatnih
| kamnin in cestnogradbenega bitumna | t | 170 | 0
3.07 | Izdelava izravnalne plasti iz zmesi
bitumenskega betona zrnavosti
0/11 do 0/4 mm iz karbonatnih
| kamnin in cestnogradbenega bitumna | t | 80 | 0
3.08 | Vgraditev predfabriciranih
dvignjenih betonskih robnikov
| 15/25/100 cm na betonski temelj. | m | 315 | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
4.00 | ODVODNJAVANJE
4.01 | Izdelava asfaltne koritnice širine
| 50.0 cm v plasteh kot na vozišču. | m | 230 | 0
4.02 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz
plastičnih mas, vgrajenih na
podložno plast iz betona in polno
| obbetoniranih, PE 80 SN 4, fi 200 mm | m | 80 | 0
4.03 | Izdelava priključka na kanal fi cm
| z vpadom fi 20 cm višine do 1.0 m. | kom | 10 | 0
4.04 | Izdelava priključka PE cevi ø 200 mm
| na PE jašek | kom | 3 | 0
4.05 | Izdelava požiralnika iz cementnega
betona, fi 40 cm z ltž rešetko
| 400/400 mm. Globina je 1.0 do 1,5 m | kom | 13 | 0
| SKUPAJ ODVODNJAVANJE |  |  | 0
5.00 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.01 | Dvig vstopnih jaškov dimenzije 60/60 cm
na razbremenilniku in lovilcu olja na
novo niveleto. Višina nadgradnje je
| 0,60 do 1,20 m | kom | 5 | 0
5.02 | Dvig revizijskih jaškov na kolektorju
ø 800 mm na novo niveleto asfalta
| Višina nadgradnje je 0,25 do 0,30 cm. | kom | 3 | 0
| SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
6.00 | KANALIZACIJA
6.01 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz
plastičnih mas, vgrajenih na
podložno plast iz betona in polno
| obbetoniranih, PE 80 SN 4, fi 200 mm | m | 461 | 0
6.02 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz
plastičnih mas, vgrajenih na
podložno plast iz betona in polno
| obbetoniranih, PE 80 SN 4, fi 250 mm | m | 304 | 0
6.03 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz
plastičnih mas, vgrajenih na
podložno plast iz betona in polno
| obbetoniranih, PE 80 SN 4, fi 315 mm | m | 471 | 0
6.04 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz
plastičnih mas, vgrajenih na
podložno plast iz betona in polno
| obbetoniranih, PE 80 SN 4, fi 400 mm | m | 23 | 0
6.07 | Izdelava priključka fi 40 cm na
| betonski jašek. | kom | 1 | 0
6.08 | Dobava in vgradnja PE jaška fi 800
| mm, globine do 1.0 m. | kom | 24 | 0
6.09 | Dobava in vgradnja PE jaška fi 800
| mm, globine 1.0 do 1.5 m. | kom | 16 | 0
6.09 | Dobava in vgradnja PE jaška fi 800
| mm, globine 1.5 do 2.0 m. | kom | 4 | 0
6.09 | Dobava in vgradnja PE ali betonskega
jaška fi 1500 mm s priključkom na
obstoječo kanalizacijo iz betonskih
cevi fi 800 mm. Globina jaška je
| 2.0 do 2.5 m. | kom | 6 | 0
6.12 | Dobava in vgraditev pokrova fi 600
mm iz litega železa z zaklepanjem
| in protihrupnim vložkom, razred C 250 | kom | 38 | 0
6.13 | Dobava in vgraditev pokrova fi 600
mm iz litega železa z zaklepanjem
| in protihrupnim vložkom, razred D 400 | kom | 12 | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA |  |  | 0
7.00 | TUJE STORITVE
7.01 | Izpiranje kanalizacije s specialnim
| vozilom in pregled s TV kamero. | m | 1339 | 0
7.02 | Izdelava geodetskega posnetka
| kanalizacije in vris v kataster. | m | 1339 | 0
7.03 | Izdelava preizkusa vodotesnosti
| kanalizacije, cevi fi do 300 mm | m | 1339 | 0
0
0
7.04 | Izdelava preizkusa vodotesnosti |  |  | 0
| kanalizacije, požiralnik fi 400 mm | kom | 13 | 0
7.05 | Izdelava preizkusa vodotesnosti
| kanalizacije, jašek fi 800 mm | kom | 50 | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  | 0
8.00 | ZAKLJUČNA DELA
8.01 | Čiščenje gradbišča po končanih
| delih. | m2 | 3840 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.00 | PREDDELA |  |  | 0
2.00 | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3.00 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
4.00 | ODVODNJAVANJE |  |  | 0
5.00 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
6.00 | KANALIZACIJA |  |  | 0
7.00 | TUJE STORITVE |  |  | 0
8.00 | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0

## OBRTNIŠKA
OBRTNIŠKA DELA
1. | Izdelava, dobava in montaža jeklene | kom | 2 | 0
vroče cinkane konstrukcije požarnega
stopnišča, komplet po detajlu št. 5
(jeklena konstrukcija, podkonstrukcija za
fasadne panele, ograje, nastopne ploskve,
sidra sidranje konstrukcije,…) z vsemi
pomožnimi deli in prenosi. Jeklene
požarne stopnice tlorisnih dimenzij
4,40/2,20 m in višine cca 16,00 m.
2. | Izdelava, dobava in montaža kovinskih | kom | 12 | 0
vrat dim. 90/200 cm
▪ enokrilna polna požarna vrata EI 60
▪ jekleni vratni profili EI 60
▪ vratno krilo polno - RAL po izbiri
▪ samozapiralo
▪ sistemske rešitve vgradnje
▪ vsaj 60 minut preprečuje prehod plamena
in temperature, omeji prehod dima
3. | Dobava in montaža strešnih trapeznih | m2 | 36 | 0
sendvič plošč vključno z vsem potrebnim
pritrdilnim materialom, stranskimi zaključki
iz Al pločevine in tesnjenjem.
Strešni Alu sendvič panel z negorljivim
polnilom EI 60, debeline 10 cm komplet
z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
Montaža se vrši na že pripravljeno
jekleno konstrukcijo požarnega stopnišča.
RAL po izbiri projektanta.
4. | Dobava in montaža fasadnih sendvič | m2 | 436 | 0
plošč vključno z vsem potrebnim
pritrdilnim materialom in stranskimi zaključki
iz Al pločevine.
Fasadni Alu sendvič panel z negorljivim
polnilom EI 60, debeline 10 cm komplet
z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
Montaža se vrši na že pripravljeno
jekleno konstrukcijo požarnega stopnišča.
RAL po izbiri projektanta.
5. | Viseči žleb iz aluminijske pločevine | m1 | 9.4 | 0
debeline 1 mm, pločevina razvite
širine 50 cm, oblikovana po detajlu
projektanta, vključno z vsem potrebnim
tesnenjem in izdelavo iztočnih odcepov.
Žleb strehe požarnih stopnic.
RAL pločevine po izbiri projektanta.
6. | Odtočne cevi okrogle oblike, fi 100 mm | m1 | 7.2 | 0
narejene iz alu pločevine deb. 1 mm,
vključno z vsem potrebnim pritrdilnim
materialom, fazonskimi komadi in
potrebnim tesnenjem.
Odtok strehe požarnih stopnic.
RAL pločevine po izbiri projektanta.
7. | Iztočni kotliček okrogle oblike, fi 100 mm | m1 | 4 | 0
narejene iz alu pločevine deb. 1 mm,
vključno z vsem potrebnim pritrdilnim
materialom, fazonskimi komadi in
potrebnim tesnenjem.
Odtok strehe požarnih stopnic.
RAL pločevine po izbiri projektanata.
8. | Izdelava in montaža eloksiranih Alu žaluzij /lamel | m2 | 4538 | 0
glej detajl št. 7, pritrjenih na betonsko
konstrukcijo objekta, v naklonu 50°,
tako da bodo preprečile vdor dežja
v notranjost objekta, razmak med njimi je
takšen, da bo zagotovljeno naravno
prezračevanje objekta.
9. | Sanacija žaluzij iz prejšnjih faz, ojačitev z dodatnimi | kom | 129 | 0
vertikalami ''T profila'' 90x50x4 na 2m razmaka
- višina 10.40m
10. | Dobava in montaža jeklene varnostne ograje | m1 | 2173 | 0
(JVO) vključno z vsemi elementi pritrditve,
skladno s tehničnimi smernicami Ministrstva
za promet RS (TSC 07.103). Nivo zadrževanja
H1, delovna širina W2 (h=75 cm).JVO mora
biti atestirano skladno s SIST EN 1317.
Stebričke JVO se montira na predhodno
vgrajena sidra, ki so na razmako 1,50 m
11. | Dobava in montaža jeklene varnostne ograje | m1 | 150 | 0
(JVO) vključno z vsemi elementi pritrditve,
skladno s tehničnimi smernicami Ministrstva
za promet RS (TSC 07.103). Nivo zadrževanja
H1, delovna širina W4 (h=115 cm).JVO mora
biti atestirano skladno s SIST EN 1317.
Stebričke JVO se montira na predhodno
vgrajena sidra, ki so na razmako 1,50 m
Izdelava po detajlu št. 2.
12. | Dobava in montaža jeklenega ročaja s stebri | m1 | 290 | 0
čki na parapet (atiko) strehe, skladno s
projektom. Cev fi 133, t=5 mm. Jeklo kvalitete
S235 J2, antikorozijsko zaštičeno z vročim
cinkanjem 85 mm. Izdelava po detajlu št. 3 in 8.
13. | Dobava in vgradnja strešnih vtočnikov v sistem ravne | kom | 38 | 0
povozne strehe komplet po detajlu.
14. | Dobava in montaža lito železnih odtočnih cevi | m1 | 684 | 0
premera fi 200 mm, vključno z priključitvijo
na strešne vdtočnike in revizijske jaške na
nivoju temeljnih gred, vključno z vsemi tipski
mi priključitvenimi elementi, koleni, obešali,
tesnili in pritrdilnim materijalom
| OBRTNIŠKA DELA - SKUPAJ |  |  | 0
Opomba:
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu
s projektno dokumentacijo. V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo
svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo
z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi projektant.
Enotna cena mora vsebovati:
▪ merjenje na objektu
▪ izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli
▪ izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za
doseganje predpisanih zahtev
▪ preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
▪ izdelava vzorca in vgradnja na objektu
▪ ves potreben glavni, pomožni pritrdilni in vezni material
▪ izdelavo vseh potrebnih zaključkov
▪ izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
▪ vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪ skladiščenje materiala na gradbišču
▪ vsa pomožna sredstva na objektu za montažo kot so lestve, odri…
▪ usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanjem s projektantom
▪ finalna obdelava elementov po opisih
▪ popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem
▪ čiščenje prostora po končanih delih
▪ plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

## NOT. HIDR.
4.1.3. | Notranje hidrantno omrežje - MORSKA VODA
1. | Zidna hidrantna omarica opremljena z: zapornim ventilom za stenske hidrante DN50, 20 m dolgo tlačno trevira cevjo na navijalnem bobnu, ročnik z zasunom in brizgalno šobo fi32, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom
|  | kpl | 12 | 0
2. | Pločevinasta omara (dim.: 100/100 cm) obarvana rdeče, z dodatno vsebino za uporabo hidranta, opremljena z:
4 kos tlačna tervira cev fi50
2 kos ročnik z zasunom fi50
2 kos ključ "C"
|  | kpl | 12 | 0
3. | Jeklene pocinkane cevi po DIN 2440 vključno s fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom (hladna voda vidno - suho hidrantno omrežje, morska voda)
| DN50 | m | 20 | 0
| DN65 | m | 110 | 0
| DN100 | m | 70 | 0
4. | Jeklene pocinkane cevi po DIN 2440 vključno s fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom ter izolirane z 2x ovojem dekorodal traku (hladna voda v tleh oz. zemlji), od priključka na zunanje hidrantno omrežje, do polnilno-praznilnega ventila
| DN100 | m | 4 | 0
5. | Polnilno-praznilni ventil za ročno aktiviranje notranje hidrantne mreže, krogelna pipa s prirobničnim priključkom, protiprirobnicami, tesnili in vijaki, komplet z izpustno krogelno pipo DN25
| DN100 | kpl | 1 | 0
6. | Izvedba zaščite pred zamrznitvijo (vodovodne cevi pod tlakom vode, hidrantna vertikala do zapornega ventila), el. grelni kabli + vklopni termostat, toplotna izolacija 10cm steklene volne v Alu oklepu), v skupni dolžini cca 2m
el. grelni kabel moči 15 W/m, dolžine 12 m
vklopni termostat za področje od -10°C do +30°C, v ohišju za zunanjo montažo, skupaj s pritrdilnim materialom
| ocena | kpl | 1 | 0
7. | Zaščitna maska, za vertikalo iz prejšnje točke, pocinkana mreža (raster cca 25/25 mm), vpeta v okvir iz profilnega jekla (izgled pocinkano, oz. po detajlu arh.)
| dimenzij: 30x30x100 cm | kpl | 1 | 0
8. | Izvedba tlačnega preizkusa (10bar), vključno s polnitvijo, odzračenjem in izpiranjem cevovoda | kpl | 1 | 0
9. | Izvedba meritve hidrantov s strani pooblaščenega podjetja | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0

## ZUN. HIDR.
Zunanje hidrantno omrežje - MORSKA VODA
1. | Polietilenska tlačna cev za (pitno) vodo, tlak 16 bar, spajanje z obojkami, el. uporovnim varjenjem in žarilno nitko. V dolžinskih metrih so predvideni spojni elementi in pritrdilni material (cev v kolutu dolžine 120 do 400 m)
| Pe100 - 125 / 16 | m | 185 | 0
2. | Polietilenska tlačna cev za (pitno) vodo, tlak 16 bar, spajanje z obojkami, el. uporovnim varjenjem in žarilno nitko. V dolžinskih metrih so predvideni spojni elementi in pritrdilni material (cev v ravnih kosih dolžine 6 ali 12 m)
| Pe100 - 160 / 16; dolžine 12 m (26 kos) | m | 312 | 0
| Pe100 - 160 / 16; dolžine 6 m (4 kos) | m | 24 | 0
3. | PVC opozorilni trak (VODOVOD) | m | 520 | 0
4. | Pe lok s prirobnicami (skupaj s prostimi protiprirobnicami, nerjavnim vijačnim materialom, tesnili)
| koleno -160/90° | kos | 1 | 0
5. | Pe odcep s prirobnicami (skupaj s prostimi protiprirobnicami, nerjavnim vijačnim materialom, tesnili)
| T-125/125/110 | kos | 3 | 0
| T-160/160/110 | kos | 4 | 0
| T-160/160/125 | kos | 1 | 0
6. | Pe slepa prirobnica (skupaj z nerjavnim vijačnim materialom, tesnili)
| slepa prirobnica Pe160 | kos | 1 | 0
7. | INOX (ali LŽ) nadzemni hidrant s priključkom DN80, za globino vgradnje 1,25 m, izhodnimi stabilnimi spojkami 2x C in B s pokrovi, skupaj z vgradnim zasunom DN80, betonskim podstavkom za hidrant in zasun, IMP Armature ali ustrezen drug proizvod, izbor ponudnika ……..
| DN80 | kpl | 6 | 0
8. | Pločevinasta omara za uporabo nadzemnega hidranta, obarvana rdeče, Pohorje Mirna tip HO-NH, opremljena s:
4 kos tlačna tervira cev f50
2 kos ročnik z zasunom f50
1 kos ključ za nadzemni hidrant
2 kos ključ "C"
|  | kpl | 6 | 0
9. | LŽ lok s stopalom (skupaj z nerjavnim vijačnim materialom, tesnili) in betonskim podstavkom
| DN-80 | kpl | 6 | 0
10. | Ovalno klinasti zasun s prirobnicami (za vodo), za podzemno vgradnjo, tesneča armatura za zapiranje pretoka v obeh smereh, napr.: IMP TA Ivančna Gorica
| kratki F4 / 039 / 01 / P / 27, PN16, DN100 | kos | 1 | 0
11. | Vgradbena garnitura za ovalno klinaste zasune, za globino vgradnje 1 m, napr.: IMP TA Ivančna Gorica
| za DN100, H=1000 mm | kpl | 1 | 0
12. | Proste protiprirobnice (z nerjavnim vijačnim materialom, tesnili), za montažo armature iz prejšnje točke
| za PE cev 125 | kpl | 1 | 0
13. | Izpiranje cevovoda s polnitvijo in odzračenjem | kpl | 1 | 0
14. | Izvedba tlačnega preizkusa (10bar), vključno s polnitvijo, odzračenjem in izpiranjem cevovoda | kpl | 1 | 0
15. | Sidrni blok MB15, za sidranje lokov in vozlišč, (za zgoraj navedene cevi, loke, odcepe, …)
| za dimenzije Pe125, 160 | kpl | 10 | 0
16. | Jeklena (zaščitna) cev po JUS C.B5.225 in 226, vključno varilni in pomožni material (prečkanje železnice), skupaj s potrebnimi gradbenimi deli (vrtanje pod železnico, izkop za potrebe vrtanja oz. vstavljanja cevi)
| f267x6,3 (dolžine 12 m) | kpl | 2 | 0
17. | Izvedba meritve hidrantov s strani pooblaščenega podjetja | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ ZUNANJE HIDRANTNO OMREŽJE: |  |  | 0
Gradbena dela, potrebna za izvedbo vodovoda iz prejšnjega poglavja
1. | Zakoličba trase cevovoda, z lesenimi količki 4x4 cm | m | 520 | 0
2. | Zakoličba prisotnih komunalnih vodov
|  | ocena |  | 0
3. | Ureditev provizorijev, za prehod preko gradbene jame v času izvedbe del, skladno s predpisi varstva pri delu
|  | ocena |  | 0
4. | Kombinirani strojno-ročni izkop v terenu III-IV, kategorije v razmerju 80:20, širina dna cca 0,6m, globine do 2m, z
odlaganjem 1m od roba gradbene jame, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov, po potrebi
opaženje gradbene jame. Po detajlu
| 520 m; x1,0x1,5 | m3 | 780 | 0
5. | Ročni izkop in zasip pri navezavah na obstoječ cevovod ter v bližini ostalih komunalnih instalacij
|  | m3 | 20 | 0
6. | Fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi s točnostjo +- 3cm
| 520 m; x0,6 | m2 | 312 | 0
7. | Izdelava posteljice za cevovod z nabijanjem, debelina nasutja za posteljico je 10cm. Material - pesek granulacije 0-4 mm
| 520 m; x0,6x0,1 | m3 | 31 | 0
8. | Ročni zasip cevovodov v višini 15 cm nad teme cevi z izkopanim materialom, ki se mu odstrani grobo
kamenje granulacije > 30mm. Zasip se izvede z bočnim nabijanjem ob cevi ter polaganjem traku z napisom "POZOR VODOVOD"
| 520 m; x0,8x0,3 | m3 | 125 | 0
9. | Strojno-ročni zasip cevovoda z izkopanim materialom v plasteh po 30cm, s komprimiranjem do predpisane
zbitosti. V območju utrjenih površin se jarek zasipa do višine zgornjega ustroja in komprimira na vrednost
30 MN/m2
| 520 m; x1,0x1,1 | m3 | 572 | 0
10. | Odvoz izkopanega materiala na začasno deponijo ter viška izkopanega materiala na uradno deponijo za prevzem gradbenih odpadkov
oddaljenosti do 5km
| začasna deponija | m3 | 50 | 0
| trajna deponija | m3 | 50 | 0
11. | Utrditev vseh tangiranih voznih površin z izvedbo tamponskega sloja v skladu z zahtevami upravljalca
(cestišča na mestih prečkanj vozišča).
|  | m3 | 50 | 0
12. | Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitvijo prvotnega stanja
|  | ocena |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
| SKUPAJ ZUNANJE HIDRANTNO OMREŽJE: |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | 0
| VSE SKUPAJ: |  |  | 0

## ELEKTROINSTAL
Objekt: |  | SKLADIŠČNI OBJEKT GARAŽNE HIŠE – FAZA 2A | Investitor: |  | LUKA KOPER d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper
Vrsta del: |  | ELEKTRO INŠTALACIJE | PZI |  | št. WIN-16-022-11
Vsebina: |  | POPISI DEL IN MATERIALA | Vrsta el. inštalacij: |  | Električne inštalacije in oprema
REKAPITULACIJA
PZI
|  | Močnostne instalacije in oprema |  |  | EUR
|  | Signalnokomunikacijske inštalacije |  |  | EUR
|  | Strelovod |  |  | EUR
|  | SKUPAJ |  |  | EUR
E1. Močnostne inštalacije in oprema
M1. SVETILKE
Dobava, montaža in priprava gradbenih odprtin za montažo svetilk po izboru investitorja in arhitekta, ter potrebnh izspustov in obešal za montžo svetilk.
1 | 1 | 5700 3150 lm 27W 840 FO 1277mm IP66 inox | 2680 | kos | 0 | 0
Stropna svetilka, polikarbonatno ohišje, svetlobni vir: PCB, LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD, LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤3, 50.000h L80 B10., optika cca 100°, dolžina,1,277 m x 104 x 84 mm., 3150 lm, 27W 840 , 119 Lm/W., pritrdila inox..
|  | Montaža in priklop svetilk | 2680 | kos | 0 | 0
Oznaka v projektu S1
2 | 2 | 5700 4290 lm 36W 840 FO 1277mm IP66 inox | 534 | kos | 0 | 0
Stropna svetilka, polikarbonatno ohišje, svetlobni vir: PCB, LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD, LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤3, 50.000h L80 B10., optika cca 100°, dolžina,1,277 m x 104 x 84 mm., 4290 lm, 36W 840 , 125 Lm/W., pritrdila inox.
|  | Montaža in priklop svetilk | 534 | kos | 0 | 0
Oznaka v projektu S2
3 | 3 | Reflektor FAEL 38022 MACH4 12LED ASY2 70W, 8000 Lm, 4000°K, asimetričnost 50°, senčnik 14° | 21 | kos | 0 | 0
|  | Montaža in priklop svetilk | 21 | kos | 0 | 0
Oznaka v projektu S3
4 | 4 | Kandelaber, konusna izvedba, z betonskim temeljem, višina od sidrnih vijakov 7m, fi 60mm na vrhu, pocinkana izvedba, kot npr. ANTARES P60 | 14 | kos | 0 | 0
VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
3 | 3 | F65 LED 11W IP65 LG SE1/3 | 115 | kos | 0 | 0
Kot npr. BEGHELLI 19236
|  | Montaža in priklop svetilk | 115 | kpl | 0 | 0
Oznaka v projektu Z1
4 | 4 | LOGICA LED LG 11W SE 1/3H | 69 | kos | 0 | 0
Kot npr. BEGHELLI 12183
|  | Montaža in priklop svetilk | 69 | kpl | 0 | 0
Oznaka v projektu Z2
2 | 2 | F65 LED 11W IP65 LG SA 1/3 | 29 | kos | 0 | 0
Kot npr. BEGHELLI 19237
|  | Montaža in priklop svetilk | 29 | kpl | 0 | 0
Oznaka v projektu Z3
3 | 3 | F65 LED 11W IP65 LG SA 1/3 | 15 | kos | 0 | 0
Kot npr. BEGHELLI 19237
|  | Montaža in priklop svetilk | 15 | kpl | 0 | 0
Oznaka v projektu Z4
4 | 4 | Spuščen piktogram za F65 L/D | 24 | kos | 0 | 0
Kot npr. BEGHELLI 19042
|  | Montaža piktograma | 24 | kpl | 0 | 0
5 | 5 | Spuščen piktogram R za F65 | 15 | kos | 0 | 0
Kot npr. BEGHELLI 19043
|  | Montaža piktograma | 15 | kpl | 0 | 0
6 | 6 | Piktogram fotolumin. 4975GR DO 15X30cm, JALITE | 12 | kos | 0 | 0
7 | 7 | Piktogram fotolumin. 4975WR D 25X50cm, JALITE | 40 | kos | 0 | 0
M2. INŠTALACIJSKI MATERIAL
Pred naročilom je potrebno natančno preveriti rešitev postavitve in montaže vezano na dokončni načrt arhitekture.
Dobava in vgradnja komplet :
Kabli
8 | 1 | Dobava in polaganje napajalnega kabla . Kabel je delno položen podometno v inšt.cevi, kanale po hodnikih nad spuščenim stropom, delno uvlečen v inštalacijske cevi, delno pa pritrjen z ločlnimi objemkami .
|  | NYY-J 3x1,5mm2 | 62800 | m
|  | NYY-J 5x1,5mm2 | 2000 | m
|  | NYY-J 3x2,5mm2 | 1000 | m
|  | NYY-J 5x2,5mm2 | 200 | m
|  | NYY-J 5x16mm2 | 1200 | m
|  | NYY-J 1x50mm2 | 50 | m
|  | NYY-O 5x95mm2 | 50 | m
|  | NYY-J 4x185mm2 | 550 | m
|  | UNITRONIC EB JE-Y(ST)Y...BD 2X2X0,8 | 200 | m
9 | 2 | Fleksibilne rebraste cevi, Tip RFSS (komplet s polaganjem, podometno ).
|  | f 23 mm | 540 | m
10 | 3 | Fleksibilne rebraste cevi, Tip STIGMAFLEX (komplet s polaganjem).
|  | f 110 mm | 1500 | m
|  | f 125 mm | 1000 | m
|  | f 160 mm | 700 | m
11 | 4 | PVC, žica za povezavo kovinskih mas H07V-K, rumena/zelena .
|  | 6 mm2 | 800 | m
|  | 16 mm2 | 100 | m
12 | 5 | Dobava in montaža kabelske police 50x52mm montiranega na stropne in stenske nosilce z ustreznimi konzolami, pritrdilnim in spojnim materialom.
delo
material
|  | skupaj | 700 | m
,
13 | 6 | Dobava in montaža kabelski polic 100x60mm montirane na stropne in stenske nosilce z ustreznimi konzolami, pritrdilnim in spojnim materialom.
delo
material
|  | skupaj | 2100 | m
14 | 7 | Dobava in montaža požarnega premaza in kamene volne ali požarne pene kot zapore prehoda inštalacij skozi meje požarnega sektorja, ki so lahko masivni zidovi, kakor tudi lahke predelne stene, minimalne debeline 10 cm. Inštalacije je potrebno obojestransko premazati v debelini najmanj 1 mm. Prav tako je potrebno obojestransko premazati kameno volno in zid v debelini najmanj 1 mm suhega sloja. Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih. Pož.odpornost: EI 90 S (Promat). | 20 | kpl
15 | 8 | Dobava in montaža nadometne vodotesne Mini omarice dim:460x340x160 kot npr. Sistem Kaedra št.art.13181 z vgrajenio opremo: | 22 | kpl
|  | - vtičnica s pokrovom16A | 4 | kos
|  | - vtičnica 5P 32A | 1 | kos
|  | - varovala 32A,C, 3p | 1 | kos
|  | - varovala 16A,C,1p | 2 | kos
|  | - FID stikalo 4p,63A/30mA, | 1 | kos
16 | 9 | Nadometni Senzorji kombinirani tip IR/MW, kot npr. LC-104 PIMW DSC | 374 | kos
17 | 10 | Dobava, montaža in polaganje samoregulirnega grelnega kabla, 20W/m, položenega na plastičnih nosilcih, komplet | 10 | m
18 | 11 | Nadometni IR senzor za prižiganje razsvetljave, 230 V, 180 stopinjsko polje pokrivanja. Komplet z montažo kot.npr IS 180-2, IP54, IR STEINEL. | 12 | kos
19 | 12 | PVC ohišje (1 izrez Ø22mm) IP66, kot npr. XALD01 Schneider Electric | 475 | kos
20 | 13 | Tipkalo 1NO zeleno, kot npr. XB4BA31 Schneider Electric | 475 | kos
21 | 14 | Položitev kablovoda v zemljo z namestitvijo kabelskih ščitnikov in opozorilnega traku ter tesnenjem proti udoru vode v objekte. | 250 | m
22 | 15 | Ploščati vodnik, FeZn, dimenzij 25x4mm , položen po celotni trasi NN in interne kabelske kanalizacije z vmesno povezavo jaškov in ostalih kovinskih objektov. | 350 | m
OPOMBA: Jaški s pokrovi niso zajeti v popisu elektro del so v sklopu gradbenih del plošče.
23 | 16 | Razvodnica DPN 180 | 160 | kos
24 | 17 | Kabelsko korito NIK 1 15x17 mm | 30000 | m
25 | 18 | Kabelsko korito NIK 1 30x20 mm | 15000 | m
22 | 15 | Priključki na sponkah porabnika 230V in 400V, 16A, | 1 | kos
23 | 16 | Razvodnica DPN 100 | 280 | kos
24 | 17 | Izvedba ustreznih meritev, kontrolnih pregledov in preizkus izdelanih inštalacij komplet s pisnimi merilnimi protokoli. | 1 | kpl
25 | 18 | Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del - PID v 5 izvodih | 1 | kpl
26 | 19 | Drobni material in transportni stroški | 1 | kpl
M3. STIKALNI BLOKI
Opomba: Za vsako spremembo opreme je potrebno pridobiti pisno soglasje investitorja
Dobava in vgradnja materiala:
Stikalni blok mora biti opremljen z eno ali več napisno ploščico, nameščeno na takem mestu, da je vidna tudi po montaži stikalnega bloka. Prva navedena podatka morata biti navedena na napisni ploščici, ostali podatki pa morajo biti navedeni na napisnih ploščicah oz. v tehnični dokumentciji ali v el. shemi. Ti podatki so : naziv ali zaščitni znak proizvajalca, tipska oznaka ali identifikacijska številka, oznaka standarda, vrsta toka (in frekvence pri izmeničnem toku), nazivna obratovalna napetost, nazivna napetost izolacije, nazivna napetost pomožnih tokovnih krogov, meje delovanja, nazivni tok vsakega tokovnega kroga, kratkostična trdnost, stopnja mehanske zaščite, zaščitni ukrepi pred el.udarom, obratovalni pogoji za notranjo in zunanjo montažo ali posebno uporabo, vrsta predvidenega sistema ozemljitve, mere stikalnega bloka, masa
Stikalni blok =P+SB1
27 | 1 | Prostostoječa omara z montažno ploščo in dvojnimi vrati 1200x400x2000mm, , kot npr. TS.8204500, Rittal | kpl | 1
|  | svetilka 14W s končnim stikalom na vratih + 1-faz. šuko vtičnica, | kpl | 1
|  | PE zbiralka | kos | 1
|  | N zbiralka | kos | 1
|  | Vtičnica 16A, 380V, (3P+N+PE), tip GW 66 309, na omari | kos | 1
|  | Vtičnica 16A, 250V, (2P+PE), tip GW 20 265, na omari | kos | 1
V el.omari je vgrajena naslednja elektro oprema:
28 | 2 | Tripolno bremensko stikalo z rdeče-rumeno ročico, 160A, 3P, kot npr. Interpact INS, Schneider Electric. | kos | 1
29 | 3 | Prenapetostni odvodnik TN-C. Kot. Npr. DEHN.951300 DV M TNC 255 | kos | 1
29 | 3 | Varovalčni ločilnik ISFT 160/00/3 | kos | 1
30 | 4 | Odklopnik NSX160H, 3p, + Micrologic 2.2 trip enota 160A 3p za NSX160-250 | kos | 1
31 | 5 | Talilni vložek NV/NH 00 C KOMBI gL/gG, 160A, 500V | kos | 3
32 | 6 | Kombinirano zaščitno stikalno DPN-B16/3N/003 kot npr. DPN N Vigi SI, Schneider Electric. | kos | 1
33 | 7 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 40A, C, 3P, Ik=15kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 3
34 | 8 | Kombinirano zaščitno stikalno DPN-C16/1N/003 kot npr. DPN N Vigi SI, Schneider Electric. | kos | 1
35 | 9 | Kombinirano zaščitno stikalno DPN-C10/1N/003 kot npr. DPN N Vigi SI, Schneider Electric. | kos | 1
36 | 10 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, C, 1P, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 22
37 | 11 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 4A, C, 1P, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 2
38 | 12 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, B, 1+N, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 1
39 | 13 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 1P, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 2
40 | 14 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 2P, Ik=16kA, kot npr. C60H-DC, Schneider Electric. | kos | 2
41 | 15 | Zunanji zidni digitalni senzor IP55, kot npr. CCT15260, Schneider Electric. | kos | 1
42 | 16 | Svetlobno krmiljeno stikalo 230VAC, 50/60Hz, 16A, kot npr. IC100kp+2C, Schneider Electric. | kos | 1
43 | 17 | Modularni kontaktor iCT, 24VAC, 16A, 1NO, kot npr. ICT, Schneider Electric. | kos | 42
44 | 18 | Rele 12VDC, 6A, 1NO, kot npr. TRS 12VDC 1CO, Weidmuller. | kos | 12
45 | 19 | Modularni kontaktor iCT, 25A, 24VAC, 2NO, kot npr. ICT, Schneider Electric. | kos | 1
46 | 20 | Časovno zakasnjeni rele 24-240VAC/24VDC 1C/O, kot npr. iRTB, Schneider Electric. | kos | 1
47 | 21 | Vgradno stikalo 20A/1, kot npr. ISW, Schneider Electric. | kos | 2
48 | 22 | Izbirno stikalo 1 - 0 - 2 komplet z vmestnikom, 2 x NO in napisno tablico, kot npr. M22-WRK3, EATON. | kos | 42
49 | 23 | Transformator 400/24V AC, 250VA, kot npr. LP603025I, Schrack. | kos | 1
50 | 24 | Napajalnik SITOP smat SITOP PSU100S 12 V/7 A, kot npr. 6EP1322-2BA00, Siemens. | kos | 1
51 | 25 | Napajalnik SITOP smat 240W, kot npr. 6EP1334-2BA01, Siemens. | kos | 1
52 | 26 | Krmilnik SIMATIC, S7-300, CPU315-2 PN/DP | kos | 1
53 | 27 | Povezava s komunikacijo PROFIBUS, ET 200 M , IM 153-1 | kos | 1
54 | 28 | SIMATIC HMI TP 1200 COMFORT, TOUCH OPERATION | kos | 1
55 | 29 | SIMATIC S7 PS307 | kos | 1
55 | 29 | Modul vhodni SM 321, 32DE, DC 24V | kos | 1
56 | 30 | Modul izhodni SM 322, 16DA, RELAIS | kos | 3
57 | 31 | Programiranje krmilne naprave, operacijskih panelov, testiranje in zagon v skladu z zahtevami naročnika. | kpl | 1
58 | 32 | Centrala LOGICA, Kot npr. BEGHELLI 12100 | kos | 2
59 | 33 | Centrala LOGICA SUPERVISIONE, Kot npr. BEGHELLI 12131 | kos | 1
60 | 34 | Konverter RS485 ETHERNET, Kot npr. BEGHELLI 12135 | kos | 1
60 | 34 | Software LOGICA VISUAL, BEGHELLI | kos | 1
61 | 35 | Vijačna sponka z varovalko 2,5mm2, kot npr. WSI 2,5/LD 10-36V AC/DC, Weidmuller | kos | 2
62 | 36 | Vijačna sponka, 70/95mm2, Bež, Weidmuller | kos | 3
63 | 37 | Vijačna sponka, 16mm2, Bež, Weidmuller | kos | 9
64 | 38 | Vijačna sponka, 2,5mm2, Bež, Weidmuller | kos | 171
65 | 39 | Drobni material 5% | kpl | 1
Stikalni blok =P+SB2
64 | 1 | Prostostoječa omara z montažno ploščo in dvojnimi vrati 1200x400x2000mm, , kot npr. TS.8204500, Rittal | kpl | 1
|  | svetilka 14W s končnim stikalom na vratih + 1-faz. šuko vtičnica, | kpl | 1
|  | PE zbiralka | kos | 1
|  | N zbiralka | kos | 1
|  | Vtičnica 16A, 380V, (3P+N+PE), tip GW 66 309, na omari | kos | 1
|  | Vtičnica 16A, 250V, (2P+PE), tip GW 20 265, na omari | kos | 1
V el.omari je vgrajena naslednja elektro oprema:
65 | 2 | Tripolno bremensko stikalo z rdeče-rumeno ročico, 160A, 3P, kot npr. Interpact INS, Schneider Electric. | kos | 1
66 | 3 | Prenapetostni odvodnik TN-C. Kot. Npr. DEHN.951300 DV M TNC 255 | kos | 1
66 | 3 | Varovalčni ločilnik ISFT 160/00/3 | kos | 1
67 | 4 | Odklopnik NSX160H, 3p, + Micrologic 2.2 trip enota 160A 3p za NSX160-250 | kos | 1
68 | 5 | Talilni vložek NV/NH 00 C KOMBI gL/gG, 160A, 500V | kos | 3
69 | 6 | Kombinirano zaščitno stikalno DPN-B16/3N/003 kot npr. DPN N Vigi SI, Schneider Electric. | kos | 1
70 | 7 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 40A, C, 3P, Ik=15kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 3
71 | 8 | Kombinirano zaščitno stikalno DPN-C16/1N/003 kot npr. DPN N Vigi SI, Schneider Electric. | kos | 1
72 | 9 | Kombinirano zaščitno stikalno DPN-C10/1N/003 kot npr. DPN N Vigi SI, Schneider Electric. | kos | 1
73 | 10 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, C, 1P, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 22
74 | 11 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 4A, C, 1P, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 2
75 | 12 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, B, 1+N, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 1
76 | 13 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 1P, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 2
77 | 14 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 2P, Ik=16kA, kot npr. C60H-DC, Schneider Electric. | kos | 2
78 | 15 | Modularni kontaktor iCT, 24VAC, 16A, 1NO, kot npr. ICT, Schneider Electric. | kos | 42
79 | 16 | Rele 12VDC, 6A, 1NO, kot npr. TRS 12VDC 1CO, Weidmuller. | kos | 14
80 | 17 | Modularni kontaktor iCT, 25A, 24VAC, 2NO, kot npr. ICT, Schneider Electric. | kos | 1
81 | 18 | Časovno zakasnjeni rele 24-240VAC/24VDC 1C/O, kot npr. iRTB, Schneider Electric. | kos | 1
82 | 19 | Vgradno stikalo 20A/1, kot npr. ISW, Schneider Electric. | kos | 2
83 | 20 | Izbirno stikalo 1 - 0 - 2 komplet z vmestnikom, 2 x NO in napisno tablico, kot npr. M22-WRK3, EATON. | kos | 42
84 | 21 | Transformator 400/24V AC, 250VA, kot npr. LP603025I, Schrack. | kos | 1
85 | 22 | Napajalnik SITOP smat SITOP PSU100S 12 V/7 A, kot npr. 6EP1322-2BA00, Siemens. | kos | 1
86 | 23 | Napajalnik SITOP smat 240W, kot npr. 6EP1334-2BA01, Siemens. | kos | 1
87 | 24 | Krmilnik SIMATIC, S7-300, CPU315-2 PN/DP | kos | 1
88 | 25 | Povezava s komunikacijo PROFIBUS, ET 200 M , IM 153-1 | kos | 1
89 | 26 | SIMATIC HMI TP 1200 COMFORT, TOUCH OPERATION | kos | 1
90 | 27 | SIMATIC S7 PS307 | kos | 1
90 | 27 | Modul vhodni SM 321, 32DE, DC 24V | kos | 1
91 | 28 | Modul izhodni SM 322, 16DA, RELAIS | kos | 3
92 | 29 | Programiranje krmilne naprave, operacijskih panelov, testiranje in zagon v skladu z zahtevami naročnika. | kpl | 1
93 | 30 | Centrala LOGICA, Kot npr. BEGHELLI 12100 | kos | 2
94 | 31 | Vijačna sponka z varovalko 2,5mm2, kot npr. WSI 2,5/LD 10-36V AC/DC, Weidmuller | kos | 1
95 | 32 | Vijačna sponka, 70/95mm2, Bež, Weidmuller | kos | 3
96 | 33 | Vijačna sponka, 16mm2, Bež, Weidmuller | kos | 9
97 | 34 | Vijačna sponka, 2,5mm2, Bež, Weidmuller | kos | 180
98 | 35 | Drobni material 5% | kpl | 1
Stikalni blok =1N+SB1
97 | 1 | Prostostoječa omara z montažno ploščo in dvojnimi vrati 1200x400x2000mm, , kot npr. TS.8204500, Rittal | kpl | 1
|  | svetilka 14W s končnim stikalom na vratih + 1-faz. šuko vtičnica, | kpl | 1
|  | PE zbiralka | kos | 1
|  | N zbiralka | kos | 1
|  | Vtičnica 16A, 380V, (3P+N+PE), tip GW 66 309, na omari | kos | 1
|  | Vtičnica 16A, 250V, (2P+PE), tip GW 20 265, na omari | kos | 1
V el.omari je vgrajena naslednja elektro oprema:
98 | 2 | Tripolno bremensko stikalo z rdeče-rumeno ročico, 160A, 3P, kot npr. Interpact INS, Schneider Electric. | kos | 1
99 | 3 | Prenapetostni odvodnik 4p. Kot. npr. DEHNrail M 255V | kos | 1
100 | 4 | Kombinirano zaščitno stikalno DPN-B16/3N/003 kot npr. DPN N Vigi SI, Schneider Electric. | kos | 1
101 | 5 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 40A, C, 3P, Ik=15kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 3
102 | 6 | Kombinirano zaščitno stikalno DPN-C16/1N/003 kot npr. DPN N Vigi SI, Schneider Electric. | kos | 1
103 | 7 | Kombinirano zaščitno stikalno DPN-C10/1N/003 kot npr. DPN N Vigi SI, Schneider Electric. | kos | 1
104 | 8 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, C, 1P, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 21
105 | 9 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 4A, C, 1P, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 2
106 | 10 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, B, 1+N, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 1
107 | 11 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 1P, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 2
108 | 12 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 2P, Ik=16kA, kot npr. C60H-DC, Schneider Electric. | kos | 2
109 | 13 | Modularni kontaktor iCT, 24VAC, 16A, 1NO, kot npr. ICT, Schneider Electric. | kos | 45
110 | 14 | Rele 12VDC, 6A, 1NO, kot npr. TRS 12VDC 1CO, Weidmuller. | kos | 15
111 | 15 | Modularni kontaktor iCT, 25A, 24VAC, 2NO, kot npr. ICT, Schneider Electric. | kos | 1
112 | 16 | Vgradno stikalo 20A/1, kot npr. ISW, Schneider Electric. | kos | 1
113 | 17 | Izbirno stikalo 1 - 0 - 2 komplet z vmestnikom, 2 x NO in napisno tablico, kot npr. M22-WRK3, EATON. | kos | 45
114 | 18 | Transformator 400/24V AC, 250VA, kot npr. LP603025I, Schrack. | kos | 1
115 | 19 | Napajalnik SITOP smat SITOP PSU100S 12 V/7 A, kot npr. 6EP1322-2BA00, Siemens. | kos | 1
116 | 20 | Napajalnik SITOP smat 240W, kot npr. 6EP1334-2BA01, Siemens. | kos | 1
117 | 21 | Povezava s komunikacijo PROFIBUS, ET 200 M , IM 153-1 | kos | 1
118 | 22 | SIMATIC HMI TP 1200 COMFORT, TOUCH OPERATION | kos | 1
119 | 23 | SIMATIC S7 PS307 | kos | 1
120 | 24 | Modul vhodni SM 321, 32DE, DC 24V | kos | 1
120 | 24 | Modul izhodni SM 322, 16DA, RELAIS | kos | 3
121 | 25 | Centrala LOGICA, Kot npr. BEGHELLI 12100 | kos | 1
122 | 26 | Vijačna sponka z varovalko 2,5mm2, kot npr. WSI 2,5/LD 10-36V AC/DC, Weidmuller | kos | 1
123 | 27 | Vijačna sponka, 70/95mm2, Bež, Weidmuller | kos | 6
124 | 28 | Vijačna sponka, 16mm2, Bež, Weidmuller | kos | 9
125 | 29 | Vijačna sponka, 2,5mm2, Bež, Weidmuller | kos | 174
126 | 30 | Drobni material 5% | kpl | 1
Stikalni blok =1N+SB2
125 | 1 | Prostostoječa omara z montažno ploščo in dvojnimi vrati 1200x400x2000mm, , kot npr. TS.8204500, Rittal | kpl | 1
|  | svetilka 14W s končnim stikalom na vratih + 1-faz. šuko vtičnica, | kpl | 1
|  | PE zbiralka | kos | 1
|  | N zbiralka | kos | 1
|  | Vtičnica 16A, 380V, (3P+N+PE), tip GW 66 309, na omari | kos | 1
|  | Vtičnica 16A, 250V, (2P+PE), tip GW 20 265, na omari | kos | 1
V el.omari je vgrajena naslednja elektro oprema:
126 | 2 | Tripolno bremensko stikalo z rdeče-rumeno ročico, 160A, 3P, kot npr. Interpact INS, Schneider Electric. | kos | 1
127 | 3 | Prenapetostni odvodnik 4p. Kot. npr. DEHNrail M 255V | kos | 1
128 | 4 | Kombinirano zaščitno stikalno DPN-B16/3N/003 kot npr. DPN N Vigi SI, Schneider Electric. | kos | 1
129 | 5 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 40A, C, 3P, Ik=15kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 3
130 | 6 | Kombinirano zaščitno stikalno DPN-C16/1N/003 kot npr. DPN N Vigi SI, Schneider Electric. | kos | 1
131 | 7 | Kombinirano zaščitno stikalno DPN-C10/1N/003 kot npr. DPN N Vigi SI, Schneider Electric. | kos | 1
132 | 8 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, C, 1P, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 20
133 | 9 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 4A, C, 1P, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 2
134 | 10 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, B, 1+N, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 1
135 | 11 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 1P, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 2
136 | 12 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 2P, Ik=16kA, kot npr. C60H-DC, Schneider Electric. | kos | 2
137 | 13 | Modularni kontaktor iCT, 24VAC, 16A, 1NO, kot npr. ICT, Schneider Electric. | kos | 42
138 | 14 | Rele 12VDC, 6A, 1NO, kot npr. TRS 12VDC 1CO, Weidmuller. | kos | 14
139 | 15 | Modularni kontaktor iCT, 25A, 24VAC, 2NO, kot npr. ICT, Schneider Electric. | kos | 1
140 | 16 | Vgradno stikalo 20A/1, kot npr. ISW, Schneider Electric. | kos | 1
141 | 17 | Izbirno stikalo 1 - 0 - 2 komplet z vmestnikom, 2 x NO in napisno tablico, kot npr. M22-WRK3, EATON. | kos | 42
142 | 18 | Transformator 400/24V AC, 250VA, kot npr. LP603025I, Schrack. | kos | 1
143 | 19 | Napajalnik SITOP smat SITOP PSU100S 12 V/7 A, kot npr. 6EP1322-2BA00, Siemens. | kos | 1
144 | 20 | Napajalnik SITOP smat 240W, kot npr. 6EP1334-2BA01, Siemens. | kos | 1
145 | 21 | Povezava s komunikacijo PROFIBUS, ET 200 M , IM 153-1 | kos | 1
146 | 22 | SIMATIC HMI TP 1200 COMFORT, TOUCH OPERATION | kos | 1
147 | 23 | SIMATIC S7 PS307 | kos | 1
148 | 24 | Modul vhodni SM 321, 32DE, DC 24V | kos | 1
148 | 24 | Modul izhodni SM 322, 16DA, RELAIS | kos | 3
149 | 25 | Centrala LOGICA, Kot npr. BEGHELLI 12100 | kos | 1
150 | 26 | Vijačna sponka z varovalko 2,5mm2, kot npr. WSI 2,5/LD 10-36V AC/DC, Weidmuller | kos | 1
151 | 27 | Vijačna sponka, 70/95mm2, Bež, Weidmuller | kos | 6
152 | 28 | Vijačna sponka, 16mm2, Bež, Weidmuller | kos | 9
153 | 29 | Vijačna sponka, 2,5mm2, Bež, Weidmuller | kos | 171
154 | 30 | Drobni material 5% | kpl | 1
Stikalni blok =2N+SB1
153 | 1 | Prostostoječa omara z montažno ploščo in dvojnimi vrati 1200x400x2000mm, , kot npr. TS.8204500, Rittal | kpl | 1
|  | svetilka 14W s končnim stikalom na vratih + 1-faz. šuko vtičnica, | kpl | 1
|  | PE zbiralka | kos | 1
|  | N zbiralka | kos | 1
|  | Vtičnica 16A, 380V, (3P+N+PE), tip GW 66 309, na omari | kos | 1
|  | Vtičnica 16A, 250V, (2P+PE), tip GW 20 265, na omari | kos | 1
V el.omari je vgrajena naslednja elektro oprema:
154 | 2 | Tripolno bremensko stikalo z rdeče-rumeno ročico, 160A, 3P, kot npr. Interpact INS, Schneider Electric. | kos | 1
155 | 3 | Prenapetostni odvodnik 4p. Kot. npr. DEHNrail M 255V | kos | 1
156 | 4 | Kombinirano zaščitno stikalno DPN-B16/3N/003 kot npr. DPN N Vigi SI, Schneider Electric. | kos | 1
157 | 5 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 40A, C, 3P, Ik=15kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 3
158 | 6 | Kombinirano zaščitno stikalno DPN-C16/1N/003 kot npr. DPN N Vigi SI, Schneider Electric. | kos | 1
159 | 7 | Kombinirano zaščitno stikalno DPN-C10/1N/003 kot npr. DPN N Vigi SI, Schneider Electric. | kos | 1
160 | 8 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, C, 1P, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 21
161 | 9 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 4A, C, 1P, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 2
162 | 10 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, B, 1+N, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 1
163 | 11 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 1P, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 2
164 | 12 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 2P, Ik=16kA, kot npr. C60H-DC, Schneider Electric. | kos | 2
165 | 13 | Modularni kontaktor iCT, 24VAC, 16A, 1NO, kot npr. ICT, Schneider Electric. | kos | 45
166 | 14 | Rele 12VDC, 6A, 1NO, kot npr. TRS 12VDC 1CO, Weidmuller. | kos | 15
167 | 15 | Modularni kontaktor iCT, 25A, 24VAC, 2NO, kot npr. ICT, Schneider Electric. | kos | 1
168 | 16 | Vgradno stikalo 20A/1, kot npr. ISW, Schneider Electric. | kos | 1
169 | 17 | Izbirno stikalo 1 - 0 - 2 komplet z vmestnikom, 2 x NO in napisno tablico, kot npr. M22-WRK3, EATON. | kos | 45
170 | 18 | Transformator 400/24V AC, 250VA, kot npr. LP603025I, Schrack. | kos | 1
171 | 19 | Napajalnik SITOP smat SITOP PSU100S 12 V/7 A, kot npr. 6EP1322-2BA00, Siemens. | kos | 1
172 | 20 | Napajalnik SITOP smat 240W, kot npr. 6EP1334-2BA01, Siemens. | kos | 1
173 | 21 | Povezava s komunikacijo PROFIBUS, ET 200 M , IM 153-1 | kos | 1
174 | 22 | SIMATIC HMI TP 1200 COMFORT, TOUCH OPERATION | kos | 1
175 | 23 | SIMATIC S7 PS307 | kos | 1
176 | 24 | Modul vhodni SM 321, 32DE, DC 24V | kos | 1
176 | 24 | Modul izhodni SM 322, 16DA, RELAIS | kos | 3
177 | 25 | Centrala LOGICA, Kot npr. BEGHELLI 12100 | kos | 1
178 | 26 | Vijačna sponka z varovalko 2,5mm2, kot npr. WSI 2,5/LD 10-36V AC/DC, Weidmuller | kos | 1
179 | 27 | Vijačna sponka, 70/95mm2, Bež, Weidmuller | kos | 6
180 | 28 | Vijačna sponka, 16mm2, Bež, Weidmuller | kos | 9
181 | 29 | Vijačna sponka, 2,5mm2, Bež, Weidmuller | kos | 174
182 | 30 | Drobni material 5% | kpl | 1
Stikalni blok =2N+SB2
181 | 1 | Prostostoječa omara z montažno ploščo in dvojnimi vrati 1200x400x2000mm, , kot npr. TS.8204500, Rittal | kpl | 1
|  | svetilka 14W s končnim stikalom na vratih + 1-faz. šuko vtičnica, | kpl | 1
|  | PE zbiralka | kos | 1
|  | N zbiralka | kos | 1
|  | Vtičnica 16A, 380V, (3P+N+PE), tip GW 66 309, na omari | kos | 1
|  | Vtičnica 16A, 250V, (2P+PE), tip GW 20 265, na omari | kos | 1
V el.omari je vgrajena naslednja elektro oprema:
182 | 2 | Tripolno bremensko stikalo z rdeče-rumeno ročico, 160A, 3P, kot npr. Interpact INS, Schneider Electric. | kos | 1
183 | 3 | Prenapetostni odvodnik 4p. Kot. npr. DEHNrail M 255V | kos | 1
184 | 4 | Kombinirano zaščitno stikalno DPN-B16/3N/003 kot npr. DPN N Vigi SI, Schneider Electric. | kos | 1
185 | 5 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 40A, C, 3P, Ik=15kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 3
186 | 6 | Kombinirano zaščitno stikalno DPN-C16/1N/003 kot npr. DPN N Vigi SI, Schneider Electric. | kos | 1
187 | 7 | Kombinirano zaščitno stikalno DPN-C10/1N/003 kot npr. DPN N Vigi SI, Schneider Electric. | kos | 1
188 | 8 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, C, 1P, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 20
189 | 9 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 4A, C, 1P, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 2
190 | 10 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, B, 1+N, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 1
191 | 11 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 1P, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 2
192 | 12 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 2P, Ik=16kA, kot npr. C60H-DC, Schneider Electric. | kos | 2
193 | 13 | Modularni kontaktor iCT, 24VAC, 16A, 1NO, kot npr. ICT, Schneider Electric. | kos | 42
194 | 14 | Rele 12VDC, 6A, 1NO, kot npr. TRS 12VDC 1CO, Weidmuller. | kos | 14
195 | 15 | Modularni kontaktor iCT, 25A, 24VAC, 2NO, kot npr. ICT, Schneider Electric. | kos | 1
196 | 16 | Vgradno stikalo 20A/1, kot npr. ISW, Schneider Electric. | kos | 1
197 | 17 | Izbirno stikalo 1 - 0 - 2 komplet z vmestnikom, 2 x NO in napisno tablico, kot npr. M22-WRK3, EATON. | kos | 42
198 | 18 | Transformator 400/24V AC, 250VA, kot npr. LP603025I, Schrack. | kos | 1
199 | 19 | Napajalnik SITOP smat SITOP PSU100S 12 V/7 A, kot npr. 6EP1322-2BA00, Siemens. | kos | 1
200 | 20 | Napajalnik SITOP smat 240W, kot npr. 6EP1334-2BA01, Siemens. | kos | 1
201 | 21 | Povezava s komunikacijo PROFIBUS, ET 200 M , IM 153-1 | kos | 1
202 | 22 | SIMATIC HMI TP 1200 COMFORT, TOUCH OPERATION | kos | 1
203 | 23 | SIMATIC S7 PS307 | kos | 1
204 | 24 | Modul vhodni SM 321, 32DE, DC 24V | kos | 1
204 | 24 | Modul izhodni SM 322, 16DA, RELAIS | kos | 3
205 | 25 | Centrala LOGICA, Kot npr. BEGHELLI 12100 | kos | 1
206 | 26 | Vijačna sponka z varovalko 2,5mm2, kot npr. WSI 2,5/LD 10-36V AC/DC, Weidmuller | kos | 1
207 | 27 | Vijačna sponka, 70/95mm2, Bež, Weidmuller | kos | 6
208 | 28 | Vijačna sponka, 16mm2, Bež, Weidmuller | kos | 9
209 | 29 | Vijačna sponka, 2,5mm2, Bež, Weidmuller | kos | 171
210 | 30 | Drobni material 5% | kpl | 1
Stikalni blok =3N+SB1
209 | 1 | Prostostoječa omara z montažno ploščo in dvojnimi vrati 1200x400x2000mm, , kot npr. TS.8204500, Rittal | kpl | 1
|  | svetilka 14W s končnim stikalom na vratih + 1-faz. šuko vtičnica, | kpl | 1
|  | PE zbiralka | kos | 1
|  | N zbiralka | kos | 1
|  | Vtičnica 16A, 380V, (3P+N+PE), tip GW 66 309, na omari | kos | 1
|  | Vtičnica 16A, 250V, (2P+PE), tip GW 20 265, na omari | kos | 1
V el.omari je vgrajena naslednja elektro oprema:
210 | 2 | Tripolno bremensko stikalo z rdeče-rumeno ročico, 160A, 3P, kot npr. Interpact INS, Schneider Electric. | kos | 1
211 | 3 | Prenapetostni odvodnik 4p. Kot. npr. DEHNrail M 255V | kos | 1
212 | 4 | Kombinirano zaščitno stikalno DPN-B16/3N/003 kot npr. DPN N Vigi SI, Schneider Electric. | kos | 1
213 | 5 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 40A, C, 3P, Ik=15kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 3
214 | 6 | Kombinirano zaščitno stikalno DPN-C16/1N/003 kot npr. DPN N Vigi SI, Schneider Electric. | kos | 1
215 | 7 | Kombinirano zaščitno stikalno DPN-C10/1N/003 kot npr. DPN N Vigi SI, Schneider Electric. | kos | 1
216 | 8 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, C, 1P, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 21
217 | 9 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 4A, C, 1P, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 2
218 | 10 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, B, 1+N, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 1
219 | 11 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 1P, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 2
220 | 12 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 2P, Ik=16kA, kot npr. C60H-DC, Schneider Electric. | kos | 2
221 | 13 | Modularni kontaktor iCT, 24VAC, 16A, 1NO, kot npr. ICT, Schneider Electric. | kos | 42
222 | 14 | Rele 12VDC, 6A, 1NO, kot npr. TRS 12VDC 1CO, Weidmuller. | kos | 12
223 | 15 | Modularni kontaktor iCT, 25A, 24VAC, 2NO, kot npr. ICT, Schneider Electric. | kos | 1
224 | 16 | Vgradno stikalo 20A/1, kot npr. ISW, Schneider Electric. | kos | 1
225 | 17 | Izbirno stikalo 1 - 0 - 2 komplet z vmestnikom, 2 x NO in napisno tablico, kot npr. M22-WRK3, EATON. | kos | 42
226 | 18 | Transformator 400/24V AC, 250VA, kot npr. LP603025I, Schrack. | kos | 1
227 | 19 | Napajalnik SITOP smat SITOP PSU100S 12 V/7 A, kot npr. 6EP1322-2BA00, Siemens. | kos | 1
228 | 20 | Napajalnik SITOP smat 240W, kot npr. 6EP1334-2BA01, Siemens. | kos | 1
229 | 21 | Povezava s komunikacijo PROFIBUS, ET 200 M , IM 153-1 | kos | 1
230 | 22 | SIMATIC HMI TP 1200 COMFORT, TOUCH OPERATION | kos | 1
231 | 23 | SIMATIC S7 PS307 | kos | 1
232 | 24 | Modul vhodni SM 321, 32DE, DC 24V | kos | 1
232 | 24 | Modul izhodni SM 322, 16DA, RELAIS | kos | 3
233 | 25 | Centrala LOGICA, Kot npr. BEGHELLI 12100 | kos | 1
234 | 26 | Vijačna sponka z varovalko 2,5mm2, kot npr. WSI 2,5/LD 10-36V AC/DC, Weidmuller | kos | 1
235 | 27 | Vijačna sponka, 70/95mm2, Bež, Weidmuller | kos | 6
236 | 28 | Vijačna sponka, 16mm2, Bež, Weidmuller | kos | 9
237 | 29 | Vijačna sponka, 2,5mm2, Bež, Weidmuller | kos | 165
238 | 30 | Drobni material 5% | kpl | 1
Stikalni blok =3N+SB2
237 | 1 | Prostostoječa omara z montažno ploščo in dvojnimi vrati 1200x400x2000mm, , kot npr. TS.8204500, Rittal | kpl | 1
|  | svetilka 14W s končnim stikalom na vratih + 1-faz. šuko vtičnica, | kpl | 1
|  | PE zbiralka | kos | 1
|  | N zbiralka | kos | 1
|  | Vtičnica 16A, 380V, (3P+N+PE), tip GW 66 309, na omari | kos | 1
|  | Vtičnica 16A, 250V, (2P+PE), tip GW 20 265, na omari | kos | 1
V el.omari je vgrajena naslednja elektro oprema:
238 | 2 | Tripolno bremensko stikalo z rdeče-rumeno ročico, 160A, 3P, kot npr. Interpact INS, Schneider Electric. | kos | 1
239 | 3 | Prenapetostni odvodnik 4p. Kot. npr. DEHNrail M 255V | kos | 1
240 | 4 | Kombinirano zaščitno stikalno DPN-B16/3N/003 kot npr. DPN N Vigi SI, Schneider Electric. | kos | 1
241 | 5 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 40A, C, 3P, Ik=15kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 3
242 | 6 | Kombinirano zaščitno stikalno DPN-C16/1N/003 kot npr. DPN N Vigi SI, Schneider Electric. | kos | 1
243 | 7 | Kombinirano zaščitno stikalno DPN-C10/1N/003 kot npr. DPN N Vigi SI, Schneider Electric. | kos | 1
244 | 8 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, C, 1P, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 20
245 | 9 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 4A, C, 1P, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 2
246 | 10 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, B, 1+N, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 1
247 | 11 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 1P, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 2
248 | 12 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 2P, Ik=16kA, kot npr. C60H-DC, Schneider Electric. | kos | 2
249 | 13 | Modularni kontaktor iCT, 24VAC, 16A, 1NO, kot npr. ICT, Schneider Electric. | kos | 42
250 | 14 | Rele 12VDC, 6A, 1NO, kot npr. TRS 12VDC 1CO, Weidmuller. | kos | 14
251 | 15 | Modularni kontaktor iCT, 25A, 24VAC, 2NO, kot npr. ICT, Schneider Electric. | kos | 1
252 | 16 | Vgradno stikalo 20A/1, kot npr. ISW, Schneider Electric. | kos | 1
253 | 17 | Izbirno stikalo 1 - 0 - 2 komplet z vmestnikom, 2 x NO in napisno tablico, kot npr. M22-WRK3, EATON. | kos | 42
254 | 18 | Transformator 400/24V AC, 250VA, kot npr. LP603025I, Schrack. | kos | 1
255 | 19 | Napajalnik SITOP smat SITOP PSU100S 12 V/7 A, kot npr. 6EP1322-2BA00, Siemens. | kos | 1
256 | 20 | Napajalnik SITOP smat 240W, kot npr. 6EP1334-2BA01, Siemens. | kos | 1
257 | 21 | Povezava s komunikacijo PROFIBUS, ET 200 M , IM 153-1 | kos | 1
258 | 22 | SIMATIC HMI TP 1200 COMFORT, TOUCH OPERATION | kos | 1
259 | 23 | SIMATIC S7 PS307 | kos | 1
260 | 24 | Modul vhodni SM 321, 32DE, DC 24V | kos | 1
260 | 24 | Modul izhodni SM 322, 16DA, RELAIS | kos | 3
261 | 25 | Centrala LOGICA, Kot npr. BEGHELLI 12100 | kos | 1
262 | 26 | Vijačna sponka z varovalko 2,5mm2, kot npr. WSI 2,5/LD 10-36V AC/DC, Weidmuller | kos | 1
263 | 27 | Vijačna sponka, 70/95mm2, Bež, Weidmuller | kos | 6
264 | 28 | Vijačna sponka, 16mm2, Bež, Weidmuller | kos | 9
265 | 29 | Vijačna sponka, 2,5mm2, Bež, Weidmuller | kos | 171
266 | 30 | Drobni material 5% | kpl | 1
Stikalni blok =4N+SB1
265 | 1 | Prostostoječa omara z montažno ploščo in dvojnimi vrati 1200x400x2000mm, , kot npr. TS.8204500, Rittal | kpl | 1
|  | svetilka 14W s končnim stikalom na vratih + 1-faz. šuko vtičnica, | kpl | 1
|  | PE zbiralka | kos | 1
|  | N zbiralka | kos | 1
|  | Vtičnica 16A, 380V, (3P+N+PE), tip GW 66 309, na omari | kos | 1
|  | Vtičnica 16A, 250V, (2P+PE), tip GW 20 265, na omari | kos | 1
V el.omari je vgrajena naslednja elektro oprema:
266 | 2 | Tripolno bremensko stikalo z rdeče-rumeno ročico, 160A, 3P, kot npr. Interpact INS, Schneider Electric. | kos | 1
267 | 3 | Prenapetostni odvodnik TN-C. Kot. Npr. DEHN.951300 DV M TNC 255 | kos | 1
268 | 4 | Kombinirano zaščitno stikalno DPN-B16/3N/003 kot npr. DPN N Vigi SI, Schneider Electric. | kos | 1
269 | 5 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 40A, C, 3P, Ik=15kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 3
270 | 6 | Kombinirano zaščitno stikalno DPN-C16/1N/003 kot npr. DPN N Vigi SI, Schneider Electric. | kos | 1
271 | 7 | Kombinirano zaščitno stikalno DPN-C10/1N/003 kot npr. DPN N Vigi SI, Schneider Electric. | kos | 1
272 | 8 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, C, 1P, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 21
273 | 9 | Varovalčni ločilnik ISFT 160/00/3 | kos | 1
274 | 10 | Talilni vložek NV/NH 00 C KOMBI gL/gG, 160A, 500V | kos | 3
275 | 11 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 4A, C, 1P, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 2
276 | 12 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, B, 1+N, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 1
277 | 13 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 1P, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 2
278 | 14 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 2P, Ik=16kA, kot npr. C60H-DC, Schneider Electric. | kos | 2
279 | 15 | Modularni kontaktor iCT, 24VAC, 16A, 1NO, kot npr. ICT, Schneider Electric. | kos | 43
280 | 16 | Rele 12VDC, 6A, 1NO, kot npr. TRS 12VDC 1CO, Weidmuller. | kos | 12
281 | 17 | Modularni kontaktor iCT, 25A, 24VAC, 2NO, kot npr. ICT, Schneider Electric. | kos | 2
282 | 18 | Vgradno stikalo 20A/1, kot npr. ISW, Schneider Electric. | kos | 1
283 | 19 | Izbirno stikalo 1 - 0 - 2 komplet z vmestnikom, 2 x NO in napisno tablico, kot npr. M22-WRK3, EATON. | kos | 43
284 | 20 | Zunanji zidni digitalni senzor IP55, kot npr. CCT15260, Schneider Electric. | kos | 1
285 | 21 | Svetlobno krmiljeno stikalo 230VAC, 50/60Hz, 16A, kot npr. IC100kp+2C, Schneider Electric. | kos | 1
286 | 22 | Transformator 400/24V AC, 250VA, kot npr. LP603025I, Schrack. | kos | 1
287 | 23 | Napajalnik SITOP smat SITOP PSU100S 12 V/7 A, kot npr. 6EP1322-2BA00, Siemens. | kos | 1
288 | 24 | Napajalnik SITOP smat 240W, kot npr. 6EP1334-2BA01, Siemens. | kos | 1
289 | 25 | Povezava s komunikacijo PROFIBUS, ET 200 M , IM 153-1 | kos | 1
290 | 26 | SIMATIC HMI TP 1200 COMFORT, TOUCH OPERATION | kos | 1
291 | 27 | SIMATIC S7 PS307 | kos | 1
292 | 28 | Modul vhodni SM 321, 32DE, DC 24V | kos | 1
292 | 28 | Modul izhodni SM 322, 16DA, RELAIS | kos | 3
293 | 29 | Centrala LOGICA, Kot npr. BEGHELLI 12100 | kos | 1
294 | 30 | Vijačna sponka, 70/95mm2, Bež, Weidmuller | kos | 3
295 | 31 | Vijačna sponka, 16mm2, Bež, Weidmuller | kos | 9
296 | 32 | Vijačna sponka, 2,5mm2, Bež, Weidmuller | kos | 165
297 | 33 | Drobni material 5% | kpl | 1
Stikalni blok =4N+SB2
296 | 1 | Prostostoječa omara z montažno ploščo in dvojnimi vrati 1200x400x2000mm, , kot npr. TS.8204500, Rittal | kpl | 1
|  | svetilka 14W s končnim stikalom na vratih + 1-faz. šuko vtičnica, | kpl | 1
|  | PE zbiralka | kos | 1
|  | N zbiralka | kos | 1
|  | Vtičnica 16A, 380V, (3P+N+PE), tip GW 66 309, na omari | kos | 1
|  | Vtičnica 16A, 250V, (2P+PE), tip GW 20 265, na omari | kos | 1
V el.omari je vgrajena naslednja elektro oprema:
297 | 2 | Tripolno bremensko stikalo z rdeče-rumeno ročico, 160A, 3P, kot npr. Interpact INS, Schneider Electric. | kos | 1
298 | 3 | Prenapetostni odvodnik TN-C. Kot. Npr. DEHN.951300 DV M TNC 255 | kos | 1
299 | 4 | Kombinirano zaščitno stikalno DPN-B16/3N/003 kot npr. DPN N Vigi SI, Schneider Electric. | kos | 1
300 | 5 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 40A, C, 3P, Ik=15kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 3
301 | 6 | Kombinirano zaščitno stikalno DPN-C16/1N/003 kot npr. DPN N Vigi SI, Schneider Electric. | kos | 1
302 | 7 | Kombinirano zaščitno stikalno DPN-C10/1N/003 kot npr. DPN N Vigi SI, Schneider Electric. | kos | 1
303 | 8 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, C, 1P, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 20
304 | 9 | Varovalčni ločilnik ISFT 160/00/3 | kos | 1
305 | 10 | Talilni vložek NV/NH 00 C KOMBI gL/gG, 160A, 500V | kos | 3
306 | 11 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 4A, C, 1P, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 2
307 | 12 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, B, 1+N, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 1
308 | 13 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 1P, Ik=16kA, kot npr. iC60H, Schneider Electric. | kos | 2
309 | 14 | Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 2P, Ik=16kA, kot npr. C60H-DC, Schneider Electric. | kos | 2
310 | 15 | Modularni kontaktor iCT, 24VAC, 16A, 1NO, kot npr. ICT, Schneider Electric. | kos | 42
311 | 16 | Rele 12VDC, 6A, 1NO, kot npr. TRS 12VDC 1CO, Weidmuller. | kos | 14
312 | 17 | Modularni kontaktor iCT, 25A, 24VAC, 2NO, kot npr. ICT, Schneider Electric. | kos | 1
313 | 18 | Vgradno stikalo 20A/1, kot npr. ISW, Schneider Electric. | kos | 1
314 | 19 | Izbirno stikalo 1 - 0 - 2 komplet z vmestnikom, 2 x NO in napisno tablico, kot npr. M22-WRK3, EATON. | kos | 42
315 | 20 | Transformator 400/24V AC, 250VA, kot npr. LP603025I, Schrack. | kos | 1
316 | 21 | Napajalnik SITOP smat SITOP PSU100S 12 V/7 A, kot npr. 6EP1322-2BA00, Siemens. | kos | 1
317 | 22 | Napajalnik SITOP smat 240W, kot npr. 6EP1334-2BA01, Siemens. | kos | 1
318 | 23 | Povezava s komunikacijo PROFIBUS, ET 200 M , IM 153-1 | kos | 1
319 | 24 | SIMATIC HMI TP 1200 COMFORT, TOUCH OPERATION | kos | 1
320 | 25 | SIMATIC S7 PS307 | kos | 1
321 | 26 | Modul vhodni SM 321, 32DE, DC 24V | kos | 1
321 | 26 | Modul izhodni SM 322, 16DA, RELAIS | kos | 3
322 | 27 | Centrala LOGICA, Kot npr. BEGHELLI 12100 | kos | 1
323 | 28 | Vijačna sponka, 70/95mm2, Bež, Weidmuller | kos | 3
324 | 29 | Vijačna sponka, 16mm2, Bež, Weidmuller | kos | 9
325 | 30 | Vijačna sponka, 2,5mm2, Bež, Weidmuller | kos | 171
326 | 31 | Drobni material 5% | kpl | 1
327 | 1 | OMARICA ZA IZENAČITEV POTENCIALA "GIP" | kpl | 2
Kovinska omarica n/o s ključavnico. Zaščita IP40. Kompletno opremljena. Vgrajena oprema:
zbiralka Cu 30x5 mm
REKAPITULACIJA
E1. Močnostne inštalacije in oprema
|  | M1. SVETILKE | EUR
|  | M2. INŠTALACIJSKI MATERIAL | EUR
|  | M3. STIKALNI BLOKI | EUR
|  | SKUPAJ | EUR
I1. Signalnokomunikacijske inštalacije
S1. POŽARNO JAVLJANJE
Vrsta del: JAVLJANJE POŽARA
328 | 1 | LIMO-Ap-2000, Linijski modul apollo | 2 | kos
329 | 2 | TER detek. kabel EPC-M 68°Cvinyl izolacija z nosilno vrvjo | 14975 | m
Največja priporočena temperatura prostora 46°C.
330 | 3 | Vijak natezni M6 inox krog-kavelj | 190 | kos
331 | 4 | Obešala za termični kabel | 1 | kpl
332 | 5 | PVD-01 priključna vodotesna doza | 95 | kos
333 | 6 | AV-613 adresni vmesnik, eno kanalni VHODNI | 95 | kos
Za priklop termičnega kabla v analogno adresno zanko, kpl z ohišjem
334 | 7 | OPT Soteria z izolatorjem | 2 | kos
Adresni optični javljalnik Apollo
335 | 8 | P Soteria | 2 | kos
Podnožje za adresne javljalnike Soteria Apollo
336 | 9 | TP-60 tesnilo za podnožja javljalnikov | 2 | kos
Tesnilo za podnožja javljalnikov
337 | 10 | RJ DISCOVERY - VODOTESNI ročni javljalnik | 78 | kos
Adresni ročni javljalnik s pleksi zaščito Apollo
338 | 11 | WBSQMA adres. sirena z bliskavko RDEČA 100dB; 9 mA | 26 | kos
Adresna zunanja alarmna elektronska sirena z bliskavko in izolatorjem; rdeča
339 | 12 | Označevalna plošča 55x30 mm | 296 | kos
Lokacijsko označevalne tablice, dimenzij 55 × 30 mm, rdeče barve z belo vgraviranimi oznakami
340 | 13 | Označevalna plošča ROČNI JAVLJALNIK 125 x 125 | 78 | kos
341 | 14 | Označevalna plošča SIRENA 125 x 125 | 26 | kos
SKUPAJ JAVLJANJE POŽARA:
Vrsta del: ELEKTRO INŠTALACIJE
342 | 15 | Montaža kabla JY/ST/Y 1x2x1,0 rdeč, dobava in polaganje kabla | 6860 | m
343 | 16 | Montaža korita NIK 5, dobava in polaganje korita | 600 | m
344 | 17 | Montaža korita NIK 1, dobava in polaganje korita | 6860 | m
345 | 18 | Drobni pritrdilni in vezni material | 1 | kpl
SKUPAJ ELEKTRO INŠTALACIJE:
Vrsta del: JAVLJANJE POŽARA - Delo in priklopni stroški
346 | 19 | Priklop in montaža na obstoječi sistem | 1 | kpl
Povečava obstoječe centralne naprave montirane v garažni hiši faza 1 , priklop in preizkus sistema, izdaja internega zapisnika o spuščanju sistema v pogon, prevozni stroški
347 | 20 | Montaža in povezovanje elementov | 296 | kos
Demontaža obstoječih javljalnikov, montaža, povezovanje, označevanje in adresiranje novih podnožij javljalnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara
348 | 21 | Montaža termičnega kabla na jekleno vrv | 14975 | m
349 | 22 | Izdelava programa za požarni sistem | 1 | kpl
350 | 23 | Projekt PID - elektro | 1 | kpl
Izdelava projektne dokumentacije PID v štirih izvodih na podlagi digitaliziranih tlorisnih podlog, ki jih priskrbi naročnik
351 | 24 | Sodelovanje pri pregledu požarnega sistema | 1 | kpl
Sodelovanje naših serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za JAVLJANJE POŽARA
352 | 25 | Drobni pritrdilni in vezni material | 1 | kpl
353 | 26 | GNC vnos tlorisov ACAD | 5 | kos
Odstranitev grafičnih elementov iz osnovnih ACAD-ovih predlog, prilagoditev velikosti ACAD-ovih tlorisov na resolucijo GNC-ja, monitorja in vnos v grafični del SCADE
354 | 27 | GNC vnos elementov | 296 | kos
Vnos točk v GNC (javljalniki, vmesniki, itd). Prenos podatkov iz konfiguracijske datoteke požarne centrale na grafične podlage za GNC, ki vključuje: razdelitev javljalnikov in adresnih vmesnikov po posameznih etažah, določitev atributov vsakega javljalnika posebej, ki omogočajo ustrezno barvanje za ponazoritev stanja točke (rdeča, rumena, oranžna, zelena, modra) v odvisnosti od dogodka, ki ga vsaka točka lahko generira (alarm, izklop, napaka, normalno stanje, nealarmni dogodek), določitev in vnos tekstovnih in številčnih oznak za vsak prikazan javljalnik ali adresni vmesnik, natančno razporeditev javljalnikov in vmesnikov po posameznih prostorih na grafičnem tlorisu, vnos vseh nadzornih elementov (PPL lopute, PP vrata, klima naprave,...), postavitev ukaznih gumbov za pošiljanje ukazov v požarni sistem za omogočanje upravljanja, definiranje klientov in njihov dostop
do baze dogodkov
355 | 28 | GNC dograditev na objektu | 1 | kpl
finalno parametriranje, testiranje sistema, prevozni stroški
SKUPAJ JAVLJANJE POŽARA - Delo in priklopni stroški:
Vrsta del: PREGLED POOBLAŠČENE INŠTITUCIJE
356 | 29 | Pregled požarnega javljanja | 1 | kpl
Stroški in organizacija preizkusa JAVLJANJA POŽARA s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti
SKUPAJ PREGLED POOBLAŠČENE INŠTITUCIJE:
REKAPITULACIJA
I1. Signalnokomunikacijske inštalacije
|  | S1. POŽARNO JAVLJANJE |  | EUR
|  | SKUPAJ |  | EUR
S1. Strelovodne inštalacija
(kot. npr HERMI)
Pred naročilom je potrebno natančno preveriti rešitev postavitve in montaže vezano na dokončni načrt arhitekture.
Dobava in vgradnja komplet :
V kompletu z vodniki je potrebno upoštevati montažni pribor, vezni material, materialom za fiksiranje in zaščito:
357 | 1 | Okrogli vodnik iz pocinkane žice fi=10 mm položene pod asfaltno prevleko in povezava na lovilne gobe, za izdelavo lovilnih in odvodnih vodov, kompletno z ostalim priborom, veznim materialom in materialom za fiksiranje in zaščito. | 4650 | m
358 | 2 | Ploščati vodnik, inox RH, dimenzij 30x3,5mm položen na distančnike - povezava na kandelabre | 200 | m
| * | lovilne gobe
| * | križne spone FeZn-Al
| * | cevne objemke
| * | odtočne objemke
| * | tablice za oštevilčenje
| * | Bitumenski premaz
| * | Povezava ozemljitvene letve v razdelilcu s strelovodno napravo
| * | Izdelava stika vertikalnih palic z jekleno žico in označitvijo palic
| * | Izdelava stika vertikalni palic stebra in palic armature v plošči
359 | 3 | Drobni material in transport | kpl | 1
360 | 4 | Meritve in pregledi | kpl | 1
S2. TEMELJNO OZEMLJILO
(kot. npr HERMI)
Opomba: Vsa oprema je lahko ekvivalent navedene opreme ali boljše kvalitete z enakimi karakteristikami.
V ponudbi je potrebno upoštevati tehnične zahteve navedene v tehničnem poročilu.
Dobava in montaža:
V kompletu z vodniki je potrebno upoštevati montažni pribor, vezni material, materialom za fiksiranje in zaščito:
361 | 1 | Ploščati vodnik iz pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm komplet s polaganjem | m | 5000
362 | 2 | Ploščati vodnik, inox RH, dimenzij 30x3,5mm , za izdelavo prehodov iz temeljev v zemljo in povezava na GIP (stikalne bloke) | m | 300
Križna sponka, sestavljena iz treh ploščic (KON 01 dimenzije 58mmx58mm), namenjena izvedbi merilnih in ostalih spojev med različnimi ploščatimi vodniki do 30mm v zemlji (v betonu) in nad njo.
Križna sponka, sestavljena iz treh ploščic (KON 01A dimenzije 58mmx68mm), namenjena izvedbi merilnih in ostalih spojev med različnimi ploščatimi vodniki do 42mm v zemlji (v betonu) in nad njo.
Križna sponka , sestavljena iz treh ploščic (KON 02 dimenzije 58mmx58mm), namenjena izvedbi merilnih in ostalih spojev med okroglimi in različnimi ploščatimi vodniki do 30mm v zemlji (v betonu) in nad njo.
363 | 3 | Drobni material in transport | kpl | 1
364 | 4 | Meritve in pregledi | kpl | 1
REKAPITULACIJA
|  | S1. Strelovodne inštalacija | EUR
|  | S2. TEMELJNO OZEMLJILO | EUR
|  | SKUPAJ | EUR

## TALNA SIGNALIZACIJA
GARAŽNA HIŠA V LUKI KOPER, faza 2A
POPIS DEL
OPOMBA: Oznake, ki so navedene v popisih, najdete v Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (UI. Št. 46/2000) in spremembe (UI. Št. 110/2006)
REKAPITULACIJA
| 1. | PRITLIČJE |  |  |  | 0
| 2. | NADSTROPJE 1 |  |  |  | 0
| 3. | NADSTROPJE 2 |  |  |  | 0
| 4. | NADSTROPJE 3 |  |  |  | 0
| 5. | NADSTROPJE 4 |  |  |  | 0
| 6. | STREHA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
A. |  | PRITLIČJE |  | 0
1. |  | TALNA SIGNALIZACIJA | enota | količina | po enoti | skupaj
1. | 1 | Izdelava tankoslojne ločilne neprekinjene črte za parkirna mesta z dvokomponentno bel o barvo, širine 12 cm (V-1) | m | 6020 |  | 0
1. | 2 | Izdelava tankoslojne ločilne prekinjene črte z dvokomponentno belo barvo, širine 12cm in dolžine 1,5m (V-2) | m | 432 |  | 0
1. | 3 | Izdelava znaka za možno smer z dvokomponentno belo barvo, dolžine 3m (V-28) | kom | 8 |  | 0
1. | 4 | Izdelava znaka za smer vožnje z dvokomponentno belo barvo , dolžine 3m (V-25) | kom | 8 |  | 0
1. | 5 | Izdelava napisa ''STOP'' z dvokomponentno belo barvo na vozišču, dolžine 3m | kom | 10 |  | 0
1. | 6 | Izdelava neprekinjene široke prečne črte, ki označuje mesto, na katerem mora voznik v naslednjih primerih ustaviti vozilo, z dvokomponentno belo barvo, širine 12cm (V-9) | kom | 10 |  | 0
1. | 7 | Izdelava oznak za parkirišča s številkami z dvokomponentno belo barvo (npr. 1,2,3,...), dimenzij 33x40cm | kom | 253 |  | 0
1. | 8 | Izdelava oznak za vrste parkirišč s številkami z dvokomponentno belo barvo (npr. A,B,C,...), dimenzij 50x80cm | kom | 18 |  | 0
1. | 9 | Izdelava oznak za vrste parkirišč s številkami in črkami z dvokomponentno belo barvo na rdeči podlagi (npr. G2A), dimenzij 50x80cm | kom | 9 |  | 0
1. | 10 | Talna oznaka s številkami in črkami na prehodu v drugi objekt z dvokomponentno belo barvo na rdeči podlagi (npr. 2A), dimenzij 50x80cm | kom | 13 |  | 0
1. | 11 | Ureditev spolzkih predelov - zavojev |  |  |  | 0
| a) | Brezprašno peskanje/frezanje vseh površin , da se odstranijo labilni delci, umazanija ter naknadno sesanje vseh površin, da se zagotovi min oprijem po Pull OFF metodi 1,5 N/mm2
| b) | Epoksidni temeljni premaz , posut s suhim kvarčnim peskom zrnavosti 0,4-0,7 mm za doseganje oprijema - poraba 0,3-0,5 kg/m2),npr. (1x BASF MasterTop P604/P617), ali podobno
| c) | Nanos poliuretanskega, visoko elastičnega sloja za zagotavljenje premoščanja razpok (poraba cca 1,7-2,0 kg/m2), prekomerno posutega s suhim kremenčevim peskom 0,3-0,8 mm (5-7 kg/m2) za dosego visoke mehanske odpornosti in protidrsnosti - po smernicah za garažne hiše R11, npr.sistem (OS 11 B - BASF MasterSeal M869), ali podobno
| d) | Nanos sistemskega pokrivnega barvnega sloja kompatibilnega s predhodnim poliuretanskim nanosom (poraba cca.0,5-0,7 kg/m2) v rdeči barvi, odporen na pogonska goriva, masti, maziva, soli (Nacl in KCl), urin, npr. (BASF MasterSeal TC 373), ali podobno
|  | Skupna debelina sistema 4,4-5,0 mm | m2 | 1278 |  | 0
|  | SKUPAJ TALNA SIGNALIZACIJA: |  | 1 |  | 0
1
2. |  | VERTIKALNA SIGNALIZACIJA | enota | količina | po enoti | skupaj
2. | 1 | Izdelava oznak stebrov z enokomponentno belo in rdečo barvo, do višine 1.50m | m2 | 947.7 |  | 0
2. | 2 | Oznaka črk na stebru, velikosti 60x60cm | kom | 15 |  | 0
2. | 3 | Konveksno ogledalo, velikosti 60x60cm | kom | 2 |  | 0
2. | 4 | Belo-rdeča stropna oznaka nad rampo, debeline 40cm in ''STOP'' napis | kom | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ VERTIKALNA SIGNALIZACIJA: |  | 1 |  | 0
1
|  | SKUPAJ PRITLIČJE: |  | 1 |  | 0
B. |  | NADSTROPJE 1 |  | 0
1. |  | TALNA SIGNALIZACIJA | enota | količina | po enoti | skupaj
1. | 1 | Izdelava tankoslojne ločilne neprekinjene črte za parkirna mesta z dvokomponentno belo barvo, širine 12 cm (V-1) | m | 6320 |  | 0
1. | 2 | Izdelava tankoslojne ločilne prekinjene črte z dvokomponentno belo barvo, širine 12cm in dolžine 1,5m (V-2) | m | 445.5 |  | 0
1. | 3 | Izdelava znaka za možno smer z dvokomponentno belo barvo, dolžine 3m (V-28) | kom | 18 |  | 0
1. | 4 | Izdelava znaka za smer vožnje z dvokomponentno belo barvo , dolžine 3m (V-25) | kom | 8 |  | 0
1. | 5 | Izdelava napisa ''STOP'' z dvokomponentno belo barvo na vozišču, dolžine 3m | kom | 20 |  | 0
1. | 6 | Izdelava neprekinjene široke prečne črte, ki označuje mesto, na katerem mora voznik v naslednjih primerih ustaviti vozilo, z dvokomponentno belo barvo, širine 12cm (V-9) | kom | 20 |  | 0
1. | 7 | Izdelava oznak za parkirišča s številkami z dvokomponentno belo barvo (npr. 1,2,3,...), dimenzij 33x40cm | kom | 248 |  | 0
1. | 8 | Izdelava oznak za vrste parkirišč s številkami z dvokomponentno belo barvo (npr. A,B,C,...), dimenzij 50x80cm | kom | 38 |  | 0
1. | 9 | Izdelava oznak za vrste parkirišč s številkami in črkami z dvokomponentno belo barvo na rdeči podlagi (npr. G2A), dimenzij 50x80cm | kom | 19 |  | 0
1. | 10 | Talna oznaka s številkami in črkami na prehodu v drugi objekt z dvokomponentno belo barvo na rdeči podlagi (npr. 2A), dimenzij 50x80cm | kom | 14 |  | 0
1. | 11 | Ureditev spolzkih predelov - zavojev |  |  |  | 0
| a) | Brezprašno peskanje/frezanje vseh površin , da se odstranijo labilni delci, umazanija ter naknadno sesanje vseh površin, da se zagotovi min oprijem po Pull OFF metodi 1,5 N/mm2
| b) | Epoksidni temeljni premaz , posut s suhim kvarčnim peskom zrnavosti 0,4-0,7 mm za doseganje oprijema - poraba 0,3-0,5 kg/m2),npr. (1x BASF MasterTop P604/P617), ali podobno
| c) | Nanos poliuretanskega, visoko elastičnega sloja za zagotavljenje premoščanja razpok (poraba cca 1,7-2,0 kg/m2), prekomerno posutega s suhim kremenčevim peskom 0,3-0,8 mm (5-7 kg/m2) za dosego visoke mehanske odpornosti in protidrsnosti - po smernicah za garažne hiše R11, npr.sistem (OS 11 B - BASF MasterSeal M869), ali podobno
| d) | Nanos sistemskega pokrivnega barvnega sloja kompatibilnega s predhodnim poliuretanskim nanosom (poraba cca.0,5-0,7 kg/m2) v rdeči barvi, odporen na pogonska goriva, masti, maziva, soli (Nacl in KCl), urin, npr. (BASF MasterSeal TC 373), ali podobno
|  | Skupna debelina sistema 4,4-5,0 mm | m2 | 2429.2 |  | 0
|  | SKUPAJ TALNA SIGNALIZACIJA: |  | 1 |  | 0
1
2. |  | VERTIKALNA SIGNALIZACIJA | enota | količina | po enoti | skupaj
2. | 1 | Izdelava oznak stebrov z enokomponentno belo in rdečo barvo, do višine 1.50m | m2 | 947.7 |  | 0
2. | 2 | Oznaka črk na stebru, velikosti 60x60cm | kom | 15 |  | 0
2. | 3 | Konveksno ogledalo, velikosti 60x60cm | kom | 2 |  | 0
2. | 4 | Belo-rdeča stropna oznaka nad rampo, debeline 40cm in ''STOP'' napis | kom | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ VERTIKALNA SIGNALIZACIJA: |  | 1 |  | 0
1
|  | SKUPAJ NADSTROPJE 1: |  | 1 |  | 0
C. |  | NADSTROPJE 2 |  | 0
1. |  | TALNA SIGNALIZACIJA | enota | količina | po enoti | skupaj
1. | 1 | Izdelava tankoslojne ločilne neprekinjene črte za parkirna mesta z dvokomponentno belo barvo, širine 12 cm (V-1) | m | 6420 |  | 0
1. | 2 | Izdelava tankoslojne ločilne prekinjene črte z dvokomponentno belo barvo, širine 12cm in dolžine 1,5m (V-2) | m | 445.5 |  | 0
1. | 3 | Izdelava znaka za možno smer z dvokomponentno belo barvo, dolžine 3m (V-28) | kom | 18 |  | 0
1. | 4 | Izdelava znaka za smer vožnje z dvokomponentno belo barvo , dolžine 3m (V-25) | kom | 8 |  | 0
1. | 5 | Izdelava napisa ''STOP'' z dvokomponentno belo barvo na vozišču, dolžine 3m | kom | 20 |  | 0
1. | 6 | Izdelava neprekinjene široke prečne črte, ki označuje mesto, na katerem mora voznik v naslednjih primerih ustaviti vozilo, z dvokomponentno belo barvo, širine 12cm (V-9) | kom | 20 |  | 0
1. | 7 | Izdelava oznak za parkirišča s številkami z dvokomponentno belo barvo (npr. 1,2,3,...), dimenzij 33x40cm | kom | 248 |  | 0
1. | 8 | Izdelava oznak za vrste parkirišč s številkami z dvokomponentno belo barvo (npr. A,B,C,...), dimenzij 50x80cm | kom | 38 |  | 0
1. | 9 | Izdelava oznak za vrste parkirišč s številkami in črkami z dvokomponentno belo barvo na rdeči podlagi (npr. G2A), dimenzij 50x80cm | kom | 19 |  | 0
1. | 10 | Talna oznaka s številkami in črkami na prehodu v drugi objekt z dvokomponentno belo barvo na rdeči podlagi (npr. 2A), dimenzij 50x80cm | kom | 14 |  | 0
1. | 11 | Ureditev spolzkih predelov - zavojev |  |  |  | 0
| a) | Brezprašno peskanje/frezanje vseh površin , da se odstranijo labilni delci, umazanija ter naknadno sesanje vseh površin, da se zagotovi min oprijem po Pull OFF metodi 1,5 N/mm2
| b) | Epoksidni temeljni premaz , posut s suhim kvarčnim peskom zrnavosti 0,4-0,7 mm za doseganje oprijema - poraba 0,3-0,5 kg/m2),npr. (1x BASF MasterTop P604/P617), ali podobno
| c) | Nanos poliuretanskega, visoko elastičnega sloja za zagotavljenje premoščanja razpok (poraba cca 1,7-2,0 kg/m2), prekomerno posutega s suhim kremenčevim peskom 0,3-0,8 mm (5-7 kg/m2) za dosego visoke mehanske odpornosti in protidrsnosti - po smernicah za garažne hiše R11, npr.sistem (OS 11 B - BASF MasterSeal M869), ali podobno
| d) | Nanos sistemskega pokrivnega barvnega sloja kompatibilnega s predhodnim poliuretanskim nanosom (poraba cca.0,5-0,7 kg/m2) v rdeči barvi, odporen na pogonska goriva, masti, maziva, soli (Nacl in KCl), urin, npr. (BASF MasterSeal TC 373), ali podobno
|  | Skupna debelina sistema 4,4-5,0 mm | m2 | 2289.6 |  | 0
|  | SKUPAJ TALNA SIGNALIZACIJA: |  | 1 |  | 0
1
2. |  | VERTIKALNA SIGNALIZACIJA | enota | količina | po enoti | skupaj
2. | 1 | Izdelava oznak stebrov z enokomponentno belo in rdečo barvo, do višine 1.50m | m2 | 947.7 |  | 0
2. | 2 | Oznaka črk na stebru, velikosti 60x60cm | kom | 15 |  | 0
2. | 3 | Konveksno ogledalo, velikosti 60x60cm | kom | 2 |  | 0
2. | 4 | Belo-rdeča stropna oznaka nad rampo, debeline 40cm in ''STOP'' napis | kom | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ VERTIKALNA SIGNALIZACIJA: |  | 1 |  | 0
1
|  | SKUPAJ NADSTROPJE 2: |  | 1 |  | 0
D. |  | NADSTROPJE 3 |  | 0
1. |  | TALNA SIGNALIZACIJA | enota | količina | po enoti | skupaj
1. | 1 | Izdelava tankoslojne ločilne neprekinjene črte za parkirna mesta z dvokomponentno belo barvo, širine 12 cm (V-1) | m | 6420 |  | 0
1. | 2 | Izdelava tankoslojne ločilne prekinjene črte z dvokomponentno belo barvo, širine 12cm in dolžine 1,5m (V-2) | m | 435 |  | 0
1. | 3 | Izdelava znaka za možno smer z dvokomponentno belo barvo, dolžine 3m (V-28) | kom | 8 |  | 0
1. | 4 | Izdelava znaka za smer vožnje z dvokomponentno belo barvo , dolžine 3m (V-25) | kom | 6 |  | 0
1. | 5 | Izdelava napisa ''STOP'' z dvokomponentno belo barvo na vozišču, dolžine 3m | kom | 9 |  | 0
1. | 6 | Izdelava neprekinjene široke prečne črte, ki označuje mesto, na katerem mora voznik v naslednjih primerih ustaviti vozilo, z dvokomponentno belo barvo, širine 12cm (V-9) | kom | 9 |  | 0
1. | 7 | Izdelava oznak za parkirišča s številkami z dvokomponentno belo barvo (npr. 1,2,3,...), dimenzij 33x40cm | kom | 253 |  | 0
1. | 8 | Izdelava oznak za vrste parkirišč s številkami z dvokomponentno belo barvo (npr. A,B,C,...), dimenzij 50x80cm | kom | 18 |  | 0
1. | 9 | Izdelava oznak za vrste parkirišč s številkami in črkami z dvokomponentno belo barvo na rdeči podlagi (npr. G2A), dimenzij 50x80cm | kom | 9 |  | 0
1. | 10 | Talna oznaka s številkami in črkami na prehodu v drugi objekt z dvokomponentno belo barvo na rdeči podlagi (npr. 2A), dimenzij 50x80cm | kom | 13 |  | 0
1. | 11 | Ureditev spolzkih predelov - zavojev |  |  |  | 0
| a) | Brezprašno peskanje/frezanje vseh površin , da se odstranijo labilni delci, umazanija ter naknadno sesanje vseh površin, da se zagotovi min oprijem po Pull OFF metodi 1,5 N/mm2
| b) | Epoksidni temeljni premaz , posut s suhim kvarčnim peskom zrnavosti 0,4-0,7 mm za doseganje oprijema - poraba 0,3-0,5 kg/m2),npr. (1x BASF MasterTop P604/P617), ali podobno
| c) | Nanos poliuretanskega, visoko elastičnega sloja za zagotavljenje premoščanja razpok (poraba cca 1,7-2,0 kg/m2), prekomerno posutega s suhim kremenčevim peskom 0,3-0,8 mm (5-7 kg/m2) za dosego visoke mehanske odpornosti in protidrsnosti - po smernicah za garažne hiše R11, npr.sistem (OS 11 B - BASF MasterSeal M869), ali podobno
| d) | Nanos sistemskega pokrivnega barvnega sloja kompatibilnega s predhodnim poliuretanskim nanosom (poraba cca.0,5-0,7 kg/m2) v rdeči barvi, odporen na pogonska goriva, masti, maziva, soli (Nacl in KCl), urin, npr. (BASF MasterSeal TC 373), ali podobno
|  | Skupna debelina sistema 4,4-5,0 mm | m2 | 1224.4 |  | 0
|  | SKUPAJ TALNA SIGNALIZACIJA: |  | 1 |  | 0
1
2. |  | VERTIKALNA SIGNALIZACIJA | enota | količina | po enoti | skupaj
2. | 1 | Izdelava oznak stebrov z enokomponentno belo in rdečo barvo, do višine 1.50m | m2 | 947.7 |  | 0
2. | 2 | Oznaka črk na stebru, velikosti 60x60cm | kom | 15 |  | 0
2. | 3 | Konveksno ogledalo, velikosti 60x60cm | kom | 2 |  | 0
2. | 4 | Belo-rdeča stropna oznaka nad rampo, debeline 40cm in ''STOP'' napis | kom | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ VERTIKALNA SIGNALIZACIJA: |  | 1 |  | 0
1
|  | SKUPAJ NADSTROPJE 3: |  | 1 |  | 0
E. |  | NADSTROPJE 4 |  | 0
1. |  | TALNA SIGNALIZACIJA | enota | količina | po enoti | skupaj
1. | 1 | Izdelava tankoslojne ločilne neprekinjene črte za parkirna mesta z dvokomponentno belo barvo, širine 12 cm (V-1) | m | 6420 |  | 0
1. | 2 | Izdelava tankoslojne ločilne prekinjene črte z dvokomponentno belo barvo, širine 12cm in dolžine 1,5m (V-2) | m | 444 |  | 0
1. | 3 | Izdelava znaka za možno smer z dvokomponentno belo barvo, dolžine 3m (V-28) | kom | 8 |  | 0
1. | 4 | Izdelava znaka za smer vožnje z dvokomponentno belo barvo , dolžine 3m (V-25) | kom | 6 |  | 0
1. | 5 | Izdelava napisa ''STOP'' z dvokomponentno belo barvo na vozišču, dolžine 3m | kom | 9 |  | 0
1. | 6 | Izdelava neprekinjene široke prečne črte, ki označuje mesto, na katerem mora voznik v naslednjih primerih ustaviti vozilo, z dvokomponentno belo barvo, širine 12cm (V-9) | kom | 9 |  | 0
1. | 7 | Izdelava oznak za parkirišča s številkami z dvokomponentno belo barvo (npr. 1,2,3,...), dimenzij 33x40cm | kom | 253 |  | 0
1. | 8 | Izdelava oznak za vrste parkirišč s številkami z dvokomponentno belo barvo (npr. A,B,C,...), dimenzij 50x80cm | kom | 18 |  | 0
1. | 9 | Izdelava oznak za vrste parkirišč s številkami in črkami z dvokomponentno belo barvo na rdeči podlagi (npr. G2A), dimenzij 50x80cm | kom | 9 |  | 0
1. | 10 | Talna oznaka s številkami in črkami na prehodu v drugi objekt z dvokomponentno belo barvo na rdeči podlagi (npr. 2A), dimenzij 50x80cm | kom | 13 |  | 0
1. | 11 | Ureditev spolzkih predelov - zavojev |  |  |  | 0
| a) | Brezprašno peskanje/frezanje vseh površin , da se odstranijo labilni delci, umazanija ter naknadno sesanje vseh površin, da se zagotovi min oprijem po Pull OFF metodi 1,5 N/mm2
| b) | Epoksidni temeljni premaz , posut s suhim kvarčnim peskom zrnavosti 0,4-0,7 mm za doseganje oprijema - poraba 0,3-0,5 kg/m2),npr. (1x BASF MasterTop P604/P617), ali podobno
| c) | Nanos poliuretanskega, visoko elastičnega sloja za zagotavljenje premoščanja razpok (poraba cca 1,7-2,0 kg/m2), prekomerno posutega s suhim kremenčevim peskom 0,3-0,8 mm (5-7 kg/m2) za dosego visoke mehanske odpornosti in protidrsnosti - po smernicah za garažne hiše R11, npr.sistem (OS 11 B - BASF MasterSeal M869), ali podobno
| d) | Nanos sistemskega pokrivnega barvnega sloja kompatibilnega s predhodnim poliuretanskim nanosom (poraba cca.0,5-0,7 kg/m2) v rdeči barvi, odporen na pogonska goriva, masti, maziva, soli (Nacl in KCl), urin, npr. (BASF MasterSeal TC 373), ali podobno
|  | Skupna debelina sistema 4,4-5,0 mm | m2 | 1122.5 |  | 0
|  | SKUPAJ TALNA SIGNALIZACIJA: |  | 1 |  | 0
1
2. |  | VERTIKALNA SIGNALIZACIJA | enota | količina | po enoti | skupaj
2. | 1 | Izdelava oznak stebrov z enokomponentno belo in rdečo barvo, do višine 1.50m | m2 | 947.7 |  | 0
2. | 2 | Oznaka črk na stebru, velikosti 60x60cm | kom | 15 |  | 0
|  | SKUPAJ VERTIKALNA SIGNALIZACIJA: |  | 1 |  | 0
1
|  | SKUPAJ NADSTROPJE 4: |  | 1 |  | 0
F. |  | STREHA |  | 0
1. |  | TALNA SIGNALIZACIJA | enota | količina | po enoti | skupaj
1. | 1 | Izdelava tankoslojne ločilne neprekinjene črte za parkirna mesta (osebna vozila) z enokomponentno belo barvo, širine 12 cm (V-1) | m | 5420 |  | 0
1. | 2 | Izdelava tankoslojne ločilne neprekinjene črte za parkirna mesta (kombinirana vozila) z enokomponentno rumeno barvo, širine 12 cm (V-1) | m | 4740 |  | 0
1. | 3 | Izdelava tankoslojne ločilne prekinjene črte z enokomponentno belo barvo, širine 12 cm in dolžine 1,5m (V-2) | m | 444 |  | 0
1. | 4 | Izdelava znaka za možno smer z enokomponentno belo barvo, dolžine 3m (V-28) | kom | 8 |  | 0
1. | 5 | Izdelava znaka za smer vožnje z enokomponentno belo barvo, dolžine 3m (V-25) | kom | 6 |  | 0
1. | 6 | Izdelava napisa ''STOP'' z enokomponentno belo barvo na vozišču, dolžine 3m | kom | 9 |  | 0
1. | 7 | Izdelava neprekinjene široke prečne črte, ki označuje mesto, na katerem mora voznik v naslednjih primerih ustaviti vozilo, z enokomponentno belo barvo, širine 12cm (V-9) | kom | 9 |  | 0
1. | 8 | Izdelava oznak za parkirišča za osebna vozila s številkami z enokomponentno belo barvo (npr. 1,2,3,...), dimenzij 33x40cm | kom | 257 |  | 0
1. | 9 | Izdelava oznak za parkirišča za kombinirana vozila s številkami z enokomponentno belo barvo (npr. 1,2,3,...), dimenzij 33x40cm | kom | 223 |  | 0
1. | 10 | Izdelava oznak za vrste parkirišč s številkami z enokomponentno belo barvo (npr. A,B,C,...), dimenzij 50x80cm | kom | 18 |  | 0
1. | 11 | Izdelava oznak za vrste parkirišč s številkami in črkami z enokomponentno belo barvo na rdeči podlagi (npr. G2A), dimenzij 50x80cm | kom | 9 |  | 0
1. | 12 | Talna oznaka s številkami in črkami na prehodu v drugi objekt z enokomponentno belo barvo na rdeči podlagi (npr. 2A), dimenzij 50x80cm | kom | 13 |  | 0
|  | SKUPAJ TALNA SIGNALIZACIJA: |  | 1 |  | 0
1
|  | SKUPAJ STREHA: |  | 1 |  | 0