(ustrezno izpusti oziroma dodaj)

IZKAZ POŽARNE VARNOSTI

Podatki o objektu

Projektni naziv in klasifikacija objekta:  	ENERGETSKA SANACIJA DELA OBSTOJEČEGA SKLADIŠČNO-PISARNIŠKEGA OBJEKTA 							»STARI INPO« V LUKI KOPER

12 520 REZERVOARJI, SILOSI IN SKLADIŠČA

###### Lokacija objekta:       				parc.št. 109/10, 109/8 k.o. KOPER

###### Podatki o zasnovi požarne varnosti:		Odgovorni projektant: Marjetica Garzarolli, univ.dipl.inž.arh.,  ZAPS 0113 A, maj 2018

Podatki o izkazu požarne varnosti

– faza PID:					Odgovorni projektant: Marjetica Garzarolli, univ.dipl.inž.arh.,  ZAPS 0113 A, …………………

Številka zasnove požarne varnosti:		3 / ZPV – 2018

V spodnji tabeli so prikazani požarno varnostni ukrepi za obravnavani objekt.

| Širjenja požara na sosednje objekte |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zahteve za odmike od sosednjih objektov in mej sosednjih zemljišč | Objekt je zasnovan kot končni objekt v nizu. |  |  |  |
| Zahteve za zunanje stene, fasade, strope in strešno kritino oziroma druge požarne ločitve med objekti | Vse zunanje stene, fasade, stropi in strešna kritina so negorljive oziroma težko gorljive. |  |  |  |
| Nosilnost konstrukcije ter širjenja ognja po objektu |  |  |  |  |
| Zahteve za požarno odpornost nosilne konstrukcije objekta | Požarna odpornost nosilne konstrukcije klasično zidanega objekta je R 60. |  |  |  |
| Zahteve za razdelitev objekta v požarne sektorje s požarnimi obremenitvami požarnih sektorjev in površinami požarnih sektorjev | Obravnavani del objekta predstavlja en požarni sektor=168,75 m2 brutto. |  |  |  |
| Zahteve za požarne odpornosti na mejah požarnih sektorjev (stene, stropi, odprtine, preboji za instalacije, parapeti, fasade, zaščite zunanjih požarnih stopnic, ipd.) | Požarna odpornost nosilne konstrukcije klasično zidanega objekta je REI 60. Požarno varna vrata niso potrebna. |  |  |  |
| Zahteve za obložne materiale in druge vgrajana materiale v objektu, kot so npr. talne, stenske in stropne obloge |  |  |  |  |
| Širjenja dima po objektu in prezračevanje |  |  |  |  |
| Zahteve za razdelitev objekta v dimne sektorje, s seznamom in površinami dimnih sektorjev in opisom dimnih zaves | Obravnavani del objekta predstavlja en dimni sektor=168,75 m2 brutto. |  |  |  |
| Zahteve za odvod dima in toplote in površine za oddimljanje | Obravnavani del objekta ima 14,40 m2 zasteklenih površin, ki se odpirajo in omogočajo odvod dima in toplote. |  |  |  |

| Zahteve za kontrolo dima (npr. naprave za kontrolo dima v požarnih stopniščih) | Niso predvidene. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zahteve za prezračevalne sisteme (požarna odpornost, dimotesnost, vgradnja požarnih loput, krmiljenje prezračevanja ob požaru | Ni predvideno. |  |  |  |
| Evakuacijske poti |  |  |  |  |
| Predvideno največje število oseb, ki se lahko hkrati zadržujejo v objektu in posameznih prostorih | 32. |  |  |  |
| Zbirno mesto (zahteve za lokacijo) | Ni predvideno. |  |  |  |
| Zahteve za evakuacijske izhode na varno mesto (seznam izhodov z lokacijami in dimenzijami, posebnosti glede odpiranja) | Izhodi iz pritličja: vetrolov (100+100/218cm, drsna), stopnišče (100/208cm, navznoter). |  |  |  |
| Zahteve za nezaščitene dele evakuacijskih poti (največje dovoljene dolžine in širine) |  |  |  |  |

| Zahteve za zaščitene dele evakuacijske poti (lokacija, zahtevana širina in največje dovoljene dolžine) | Vse evakuacijske poti so krajše od 30 m. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zahteve za označitev i osvetlitev evakuacijske poti | Z Ni predvideno. |  |  |  |
| Zahteve za evakuacijo, povezane z dvigali |  |  |  |  |

| Odkrivanje požara in alarmiranje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Načini odkrivanja požara (stalna prisotnost-organizacijski ukrepi/sistemi za avtomatsko odkrivanje požara | Stalna prisotnost. |  |  |  |
| Alarmiranje (stalna prisotnost-organizacijski ukrepi/avtomatsko alarmiranje z zvočnim, govornim ali svetlobnim sporočanjem, prenos alarma na stalno zasedeno mesto | Stalna prisotnost. |  |  |  |
| Energijsko napajanje in krmiljenje naprav in sistemov za požarno varnost in krmiljenje |  |  |  |  |
| Zahteve za rezervno energijsko napajanje sistemov in naprav za požarno varnost v objektu (čas zagotavljanja napajanja, požarna zaščita, požarna odpornost kablov ali kinet) | Ni predvideno. |  |  |  |
| Zahteve za aktivacije in deaktivacije naprav in sistemov (ročno ali avtomatsko preko požarne centrale, možnost ponovnega ročnega vklopa in druge zahteve za krmiljenje za gasilce | Ni predvideno. |  |  |  |
| Naprave in sistemi za gašenje ter zahteve za gasilce |  |  |  |  |
| Zahtevana oskrba z vodo (viri vode za gašenje, kapaciteta in trajanje, število in zahteve za izvedbozunanjih in notranjih hidrantov) | Ni predvideno. |  |  |  |
| Zahteve za gasilne sisteme (lokacija, gasilo, način aktiviranja, karakteristične zahteve za gašenje) | Namestiti po en gasilnik v pritličje in nadstropje ob vhodu (S-6), praški ali pena za gorljive trdne snovi (A). |  |  |  |

| Zahteve za dovozne poti ter delovne in postavitvene površine | Ker obstoječi dovoz do objekta z obvozne ceste ne dosega min.širine 3,50m, je predvidena postavitvena površina 5 x 11 m na obvozni cesti na jugozahodni strani, odmaknjena cca 5 m od objekta. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zahteve za gasilsko dvigalo (mesto vstopa za gasilce, dimenzije dvigala, zahteva za nadtlačno kontrolo, ipd.) | Ni predvideno. |  |  |  |
| Instalacije, ki vplivajo na požarno varnost |  |  |  |  |
| Zahteve za inštalacije vnetljivih plinov in tekočin | Objekt ni priključen na plinsko omrežje. |  |  |  |
| Zahteve glede kurilnih in dimovodnih naprav in skladiščenja goriva | Redni letni pregledi, meritve in čiščenje kurilnih In dimovodnih naprav. |  |  |  |
| Zahteve glede protieksplozijske zaščite | Ni predvideno. | Predložiti zapisnik strelovodnih instalacij. |  |  |
| Zahteve glede strelovodnih in energetskih naprav | Za strelovodno instalacijo velja, da mora biti projektirana in izvedena v skladu s tehničnimi predpisi za strelovode (Ur. list SFRJ št. 13/68) in v skladu s SIST IEC 61024 – 1 in SIST IEC 61024-1 in 2. |  |  |  |