1.	NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU

MAPA 4 -	NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME

| INVESTITOR: | LUKA KOPER d.d., VOJKOVO NABREŽJE 38, KOPER |
| --- | --- |

| OBJEKT: | ENERGETSKA PRENOVA DELA OBSTOJEČEGA SKLADIŠČNO-ISARNIŠKEGA OBJEKTA »STARI INPO« V LUKI KOPER NA PARCELAH ŠT. 109/10, 109/8 K.O. KOPER |
| --- | --- |

| VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN NJENA ŠTEVILKA | PROJEKT ZA IZVEDBO št. 3 – 2018 |
| --- | --- |

| ZA GRADNJO: | ENERGETSKA PRENOVA |
| --- | --- |

| PROJEKTANT: | PRIZMA inženiring d.o.o. Škocjan 10 Koper IZS E-0717 tel: 041-707-596 |
| --- | --- |

Odgovorna oseba projektanta:

Janez Slobko , univ.dipl.inž.el..			podpis

| ODGOVORNI PROJEKTANT: | Janez Slobko , univ.dipl.inž.el. ident. št. pri IZS E-0717 |
| --- | --- |

podpis

| ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: | - MARJETKA GARZAROLLI u.d.i.a. A-0113 |
| --- | --- |

podpis

| ŠT.NAČRTA: | 5-2018/2 |
| --- | --- |

| KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA: | Koper, MAJ 2018 |
| --- | --- |

IZVOD: 1 2 3 4

2. KAZALO VSEBINE NAČRTA

1. NASLOVNA STRAN NAČRTA

2. KAZALO VSEBINE NAČRTA

4. TEHNIČNO POROČILO

4.1. Tehnično poročilo in izračuni

4.2. Popis materiala in montažnih del

6. RISBE

List 1: 		Tloris  nasatropja - razsvetljava

List 2     Tloris nadstropja – jaki tok in telekomunikacije

List 3     Vezalna shema SB-1

List 4     Vezalna shema SB-2

List 5:     Shema univerzialnega ožičenja

List 6     Shema ozvočenja

5. TEHNIČNO POROČILO

5.1. TEHNIČNO POROČILO IN IZRAČUNI

UVOD

Naročnik LUKA KOPER d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper želi zaradi dotrajanosti obnoviti 1. nadstropje  Stari Inpo.

Načrt je izdelan  in mora biti izveden na podlagi tehnične smernice  TSG-N-002 Nizkonapetostne električne inštalacije skladno s pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah, Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009  in

na podlagi Tehnične smernice TSG-N-003 Zaščita pred delovanjem strele skladno s Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur.list RS št. 28/2009) .

Vse projektirane instalacije v objektu so projektirane in morajo biti izvedene skladno s tehniškimi predpisi in normativi za tovrstni objekt .

Uporabljeni material mora ustrezati slovenskim standardom, ali pa mora biti atestiran od pooblaščenih zavodov.

V nadstropju predavalnice se izvede nov strop in novi tlaki. V predavalnici in na hodniku sta dva obstoječa stikalna bloka, ki ju na novo izvedemo podometno na istih lokacijah. Energetski dovodi ostanejo obstoječi.

V predavalnici je na steni LCD ekran, ki se ohrani na isti lokaciji.

Svetilke v predavalnici se zamenjajo z led svetilkami, ki se lahko regulirajo. Pod mizami v dveh vrstah so talne doze z komunikacijskimi in energetskimi priključki. Povezave do talnih doz se izvedejo  4 x fi 23 mm cevmi.

Nad novo tablo se izvede projekcijsko platno.

V stropu se instalira 6 zvočnikov.

Obstoječa instalacija se uskladi z novim tlorisom. Vsi kabli, ki ostanejo na podstrešju se zaščitijo z polico ali s cevmi. Novi kabli potekajo po kabelskih policah in kanalih v novem spuščenem stropu ali p/o v ceveh.

V predavalnici so parapetni kanali z dvojnimi elektro in dvojnimi komunikaciskimi vtičnicami RJ 45 cat 6a. Vso  univerzialno ožičenje se zaključi v obstoječi komunikacijski omari v pritličju.

STIKALNI BLOKI

Stikalni blok je podometna  omarica.

V vsakem stikalnem bloku mora biti prigrajeno ustrezno stikalo s katerim je možno postaviti razdelilnik v breznapetostno stanje. Posamezni vodniki tokokrogov v razdelilnikih morajo biti vidno označeni.

Fazni vodniki morajo biti priključeni z vijačnimi sponkami. Priključki nevtralnih in zaščitnih vodnikov morajo biti dostopni in izvedeni s posebno zbiralko ali sponkami tako, da jih je mogoče odključiti posamezno in ugotoviti kateremu tokokrogu pripadajo.

Stikalni bloki morajo imeti med seboj zanesljivo galvansko povezavo, prav tako pa morajo biti povezana vsa vratca kovinskih omaric z ohišji.

Galvanska povezava je izdelana s fleksibilno žico opremljeno na konceh s kabel čevlji.

Vsi elementi nameščeni na razdelilniku morajo biti opremljeni z napisnimi ploščicami in ustreznimi napisi.

Pri glavnih stikalih mora biti vidno označen položaj vklop  - izklop.

V vsakem stikalnem bloku mora biti nameščena

čitljiva pripadajoča vezalna shema, ki mora biti v skladu z dejanskim stanjem razdelilnika in mora vsebovati vse potrebne podatke.

Višina stikalnih blokov naj bo praviloma 1,2 m od tal, oz. se njegovo višino določi na kraju samem.

Na stikalnem bloku mora biti na zunanji strani ploščica z imenom proizvajalca, oznako uporabljenega sistema glede ozemljitve, napetosti, frekvenca, stopnja zaščite

INSTALACIJA

Zunanji vpliv temperaturne okolice na električne instalacije je normalen razreda AA4 (-5 stopinj celzija - + 40 stopinj celzija)

Instalacija v objektu   je izvedena NPI -Y vodniki  n/o v plastičnih kanalih.

V spuščenih stropovih bodo kabli na instalacijskih policah.

Razpored opreme je razviden iz tlorisa.

Pred izvajanjem je potrebno mikrolokacije in višine priključkov definirati,  glede na dobavljeno opremo.

Vtičnice splošne so na višini 0,5 m.

Stenske svetilke so na višini 2,2 m.

Vsa stikala so na višini 1,1 m.

ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM.

a) Zaščita pred neposrednim dotikom

Za zaščito pred neposrednim dotikom delov pod napetostjo uporabimo naslednje ukrepe:

- zaščita delov pod napetostjo z izoliranjem

- zaščita s pregradami in okrovi

- zaščita z ovirami

b) Zaščita pred posrednim dotikom

Za zaščito pred posrednim dotikom delov pod napetostjo uporabimo zaščito z avtomatičnim odklopom napajanja z nadtokovno  zaščito TN-C-S  sistem.

Avtomatični odklop napajanja v primeru okvare ima namen preprečiti vzdrževanje napetosti dotika v takšnem trajanju, da bi lahko postalo nevarno, to je 100 ms

Avtomatični odklop napajanja dosežemo tako, da vse prevodne dele el. naprav, katere je potrebno zaščititi pred previsoko napetostjo dotika, zvežemo z zaščitnim vodnikom. Nevtralni in zaščitni vodnik morata biti po vsej dolžini enake kvalitete in enakega prereza kot pripadajoči fazni vodnik. Zaščitni vodnik mora biti v vsej instalaciji kombinirane, to je ZELENO-RUMENE barve, nevtralni pa je modre barve.

Kovinski deli, katere je potrebno zaščititi pred posrednim dotikom, morajo biti opremljeni s posebno označenimi priključki.

V vseh prostorih je treba med seboj galvansko povezati vse kovinske dele,(ki ne pripadajo elektroinstalaciji objekta) naprav, ohišja strojev, cevi vodovoda,radiatorje, odvodne kovinske cevi in podobno. Vse te kovinske dele, ki so medsebojno povezani priključiti na zbiralko za izenačevanje potencialov.

Pred priklopom elektroinstalacije na napetost javnega omrežja je instalaciji izmeriti izolacijsko uporovno vrednost, ki pa ne sme biti manjša od l M ohm.

PREIZKUSI IN PREVERJANJE S PREGLEDOM ELEKTRIČNE INSTALACIJE

Po končanju elektromontažnih del je potrebno preveriti in preizkusiti električno instalacijo.

- delovanje zaščite pred električnim udarom

- neprekinjenost zaščitnega vodnika

- medsebojna povezanost vseh kovinskih delov, ki se vključujejo v

sistem izenačevanja potenciala

- neprekinjenost glavnega in dodatnih vodnikov za izenačevanje

potencialov

- izolacijska upornost električne instalacije

- zaščita z električno ločitvijo tokokrogov

- funkcionalnost. Po končanem preverjanju in preizkušanju je potrebno napraviti zapisnik o funkcionalnem preizkusu vseh električnih instalacij.

Izvajalec mora po tehničnem pregledu predložiti izjavo o preverjanju neprekinjenosti zaščitnih vodnikov.

Varovalni element, ki varuje vodnike pred preobremenitvijo,je določen glede na konični tok in selektivnost varovanja. Prerez kabla je določen na podlagi dopustnih tokovnih obremenitev z upoštevanjem korekcijskih faktorjev za skupinske tokokroge in okolno temperaturo.Vsi tokokrogi so zadostno dimenzionirani na tok, segrevanje, padec napetosti in zaščito pred posrednim in neposrednim dotikom.

ELEKTROENERGETSKI  PODATKI

Objekt

Pi  =  18  kW

i =  0,7

Pko = 12,6 kW

cos fi = 0,95

Iko =  19,1 A

Iv=   3 x 35  A

Zaščita: nadtokovna  zaščita  z avtomatičnim odklopom napajanja

Sistem ozemljitve: TN-CS

Vsi tokokrogi so zadostno dimenzionirani na tok, segrevanje, padec napetosti in zaščito pred posrednim in neposrednim dotikom.

## 1.6 DIMENZIONIRANJE

### IZRAČUN KONIČNE MOČI IN DIMENZIONIRANJE

Pri določitvi koničnih  moči  in koničnih (bremenskih) tokov  stikalnih blokov, računamo  z vsoto instaliranih  moči posameznih tokokrogov  in z ocenjenimi  faktorji   ističasnosti,  izkoristki  elektromotorjev ter faktorji obremenitve.

Pk=Pi⋅fi⋅foh

fi-faktor istočasnosti

Pk -konična moč (kW)                         	fo 	- 	faktor obremenitve

Pi  - instalirana moč (kW)                    	h	- 	izkoristek motorjev

Konični (bremenski) tok :

za enofazno napetost:                           za trifazno napetost:

Ib=Pk⋅1000Uf⋅cosj                                       Ib=Pk⋅10003⋅U⋅cosj

Ib-konični (bremenski) tok (A)       	Uf	- 	fazna napetost (220 V ; 230 V)

Pk - konična moč (kW)                     	U 	- 	medfazna napetost (380 V ; 400V)

cos 	-   	faktor moči

Varovalni  element,  ki  varuje vodnik  pred preobremenitvijo je določen  glede na  konični (bremenski) tok in  selektivnost varovanja.Prerez kabla  je  določen na  podlagi dopustnih  tokovnih  obremenitev z upoštevanjem načina  polaganja kabla,  korekcijskih  faktorjev za skupinske tokokroge in temperature okolice.

ZAŠČITA VODNIKOV PRED PREVELIKIMI TOKOVI

A) PREOBREMENITVENIMI TOKOVI:

Ib≤In≤Iz                  in                 I2≤1,45⋅Iz                    oziroma    In≤1,45⋅Izk

Ib-	konični (bremenski) tok za katerega                               talilne varovalke:

je predviden tkg, (A)                                                        In = 	2  -  4 A,    k = 2,1

In   - 	nazivni tok zaščitne naprave, (A)                                           	6  -10 A,          1,9

Iz   - 	zdržni tok kabla, določen z                                                       > 16 A,   	1,6

instalacijski odklopniki:

I2   - 	tok, ki zagotavlja zaneslivo delovanje 	                          za vse In,            k = 1,45

zaščitne naprave

k    - 	faktor zaščitne naprave,

B) KRATKOSTIČNI TOKOVI:

Pri vodnikih prereza nad 6 mm2 preverimo min presek vodnika Smin, ki  vzdrži kratkostični tok v dopustnem  času,  odklopu napajanja (0,1s, 0,4s ali 5s).

Smin=ti⋅Ikk

Smin	- 	minimalni presek vodnika, (mm2)

ti   	- 	dopustni čas trajanja kratkega stika (0,1s, 0,4s ali 5s)

Ik   	- 	kratkostični tok, (A)

k    	- 	faktor vodnika: k = 115, Cu/PVC;  k = 74, Al/PVC.

IZVEDENA KONTROLA:

A)  ZAŠČITNI VODNIKI, ki ustrezajo zahtevi, da mora biti presek

zaščitnega vodnika S enak:

S = S fazni vodnik do 16 mm2

S = 16 mm2, za fazne vodnike od 16 mm2 do 35 mm2

S = polovica S faznega vodnika za fazne vodnike večje od 35 mm2.

B)  VODNIKI ZA IZENAČEVANJE POTENCIALA, ustrezajo zahtevi, da:

- prerez ni manjši od polovice največjega zaščitnega vodnika,

vendar najmanj 6 mm2

- je omejen na 25 mm2, če je bakren.

Dodatni vodnik za izenačevanje potenciala ne sme bi manjši od najmanjšega

zaščitnega vodnika vezanega na te prevodne delle.

C)  OZEMLJITVENI VODNIKI, ustrezajo zahtevi, da:

- prerez za mehansko zašitene vodnike veljajo enake zahteve

kot za zaščitne vodnike

- prerez za mehansko nezaščitene in izolirane vodnike ni

manjši od 16 mm2 Cu

- prerez za neizolirane vodnike ni manjši od 25 mm2 Cu ali

Fe/Zn valjanec 25x4 mm.

Kontrolni izračuni so prikazani v naslednjih tabelah.

|  |  |  |  | 0,773% | 2,124% | 1,989% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DIMENZIONIRANJE VODNIKOV |  | OD | DOVOD | SB-1 | SB-1 |
|  | ZA STIKALNI BLOK : |  | DO | SB-1 | RADIATOR | VTIČ |
|  | Nazivna napetost |  | U (V) | 400 | 230 | 230 |
|  | Instalirana moč |  | Pi (kW) | 18,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Faktor istočasnosti |  | fi | 0,70 | 1,00 | 0,90 |
|  | Izkoristek motorjev |  | eta | 0,90 | 0,90 | 0,80 |
|  | Faktor obrem. mot. |  | fo | 0,90 | 0,90 | 0,80 |
|  | Faktor moči cos |  | cos fi | 0,90 | 0,90 | 1,00 |
|  | Konicna moč |  | Pk (kW) | 12,60 | 2,00 | 1,80 |
|  | Konični tok |  | Ib (A) | 20,23 | 9,66 | 7,83 |
|  | Zaščitna naprava |  | In (A) | 35 | 16 | 16 |
|  | Rezerva zaščitne naprave |  | In/Ib | 1,73 | 1,66 | 2,04 |
|  | Tip el. napeljave |  |  | C | B | B |
|  | Št. kablov v skupini |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  | Fakt. polaganja kabla |  | fs | 1 | 1 | 1 |
|  | Temperatura okolice |  | (°C) | 20 | 20 | 20 |
|  | Fakt. temp. okolice |  | ft | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  | Obr. Kab. In / (fs*ft) |  | Iok (A) | 31,25 | 14,29 | 14,29 |
|  | Fakt. istoč. skup. k. |  | fis | 1 | 1 | 1 |
|  | Material vodnika |  |  | CU | CU | Cu |
|  | Št. paralelnih kablov |  |  | 1x | 1x | 1x |
|  | Tip kabla |  |  | PP00-Y | PP-Y | PP-Y |
|  | Prerez kabla |  | S (mm2) | 5X10 | 3X2,5 | 3X2,5 |
|  | Dop. obremenitev kabla |  | Iz0 (A) | 54 | 23 | 23 |
|  | Iz=Iz0 * fs * ft |  | Iz (A) | 60,48 | 25,76 | 25,76 |
|  | Dolžina kabla |  | l (m) | 55 | 25 | 25 |
|  | Padec napetosti |  | u (%) | 0,77% | 1,35% | 1,22% |
|  | Upornost kabla |  | R2 (ohm) | 0,199 | 0,364 | 0,364 |
|  | Upornost kabla |  | X2 (ohm) | 0,010 | 0,005 | 0,005 |
|  | Tip zaščitne naprave |  |  | NV | ST-68-C | ST-68-C |
|  | Faktor zaščitne naprave |  |  | 1,6 | 1,45 | 1,45 |
|  | 1,45 * Iz / k |  |  | 54,81 | 25,76 | 25,76 |
|  | Kon : Ib<=In<=Iz, In<=1,45*Iz/k |  |  | USTREZA | USTREZA | USTREZA |

KONTROLA PADCEV NAPETOSTI

Padec napetosti na instalaciji izračunamo po enačbi:

za enofazne tokokroge:                za trofazne tokokroge:

u=2⋅P⋅l⋅100.000λ⋅S⋅Uf2                 u=P⋅l⋅100.000λ⋅S⋅U2

Padec  napetosti za  tokokroge  pri  prerezih  večjih  od  16 mm2 računamo po enačbi:

u=P⋅l⋅100U2⋅r+x⋅tgj

Kjer pomeni:

u  	- 	padec napetosti (%)

P  	- 	moč (kW)

l  	- 	dolžina kabla (m)

S  	- 	prerez kabla (mm2)

Uf 	- 	fazna napetost (220 V ; 230 V)

U  	- 	medfazna napetost (380 V ; 400 V)

r  	- 	ohmska upornost (/km)

x  	- 	iduktivna upornost (/km)

λ 	- 	prevodnost (m/ mm2)

λ  = 56 (m/ mm2)  za baker

λ  = 35 (m/ mm2)  za aluminij

Padci  napetosti  za  najneugodnejše  tokokroge  so  prikazani  v naslednje tabeli.

|  | PADEC NAPETOSTI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NA STIKALNEM BLOKU: |  |  | SB-1 | RADIATOR | VTIČ |
|  | Številka tokokroga |  |  |  |  |  |
|  | Nazivna napetost |  | U (V) |  |  |  |
|  | Konična moč |  | Pk (kW) |  |  |  |
|  | Faktor moči |  | cos fi |  |  |  |
|  | Dolžina kabla |  | l (m) |  |  |  |
|  | Prerez vodnika |  | S (mm2) |  |  |  |
|  | Material vodnika |  |  |  |  |  |
|  | PADEC NAPETOSTI tkg |  | (%) |  |  |  |
|  | PADEC NAPETOSTI |  |  |  |  |  |
|  | DO STIKALNEGA BLOKA: |  |  | 0,00% | 0,77% | 0,77% |
|  |  |  | u1 (%) | 0,77% | 1,35% | 1,22% |
|  | (Glej tabelo dimenzioniranja |  | u2 (%) | 0,00% | 0,77% | 0,77% |
|  | vodnikov) |  | u3 (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  | u4 (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  | u5 (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  | CELOTNI PADEC NAPETOSTI |  | (%) | 0,77% | 2,12% | 1,99% |
|  | DOPUSTNI PADEC NAPETOSTI |  | (%) | 3 | 3 | 3 |

KONTROLA UČINKOVITOSTI ZAŠČITE

Pred  posrednim   dotikom   z   uporabo   nadtokovne   zaščite  z avtomatičnim odklopom napajanja v sistemu TN.

Zaščitne naprave in  prerezi vodnikov  so  izbrani tako,  da se v primeru   okvare   med   faznim   in   zaščitnim   vodnikom   ali izpostavljenimi prevodnimi  deli naprav,  kjerkoli v instalaciji, samodejno odklopi napajanje tistega  dela  instalacije,  ki  je v okvari.

Ta zahteva je izpolnjena z naslednjim pogojem:

Zk⋅Ia≤Uo      Ik>Ia

Ik=kuUoZk

Zk=2R1+2R2+R3+Rt2+2X1+2X2+Xt2

Izklopilni časi  naprav  za  nadtokovno  zaščito pred električnim udarom so odvisni od značaja prostora,  za katerega je predvidena instalacija  in  od   vrste  porabnika,   ki  je  na  instalacijo priključen, ti časi so:

Ti = 5 s        - fiksno priključene naprave

Ti = 400 ms - prenosne naprave

Ti = 100 ms - naprave v eksplozijsko ogroženih prostorih

kjer pomeni:

Ik	- 	enopolni kratkostični tok, (A)

Ia	- 	tok delovanja naprave za smodejni odklop v predpisanem času, (A)

(povečan za 10 % - toleranca izklopilne naprave)

Uo	- 	nazivna napetost proti zemlji (220 V)

Zk	- 	Impedanca celotne kratkostične zanke

R1,R2,R3,Rt - 	delovne upornosti kratkostične zanke

X1,X2,Xt    - 	induktivne upornosti kratkostične zanke

ku 	= 	0,8  	- 	za eksplozijsko ogrožene prostore

ku 	= 	0,95  	- 	za ostale prostore

|  | KONTROLA ZAŠČITE V TN SISTEMU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NA STIKALNEM BLOKU: |  |  | SB-1 | RADIATOR | VTIČ |
|  | Številka tokokroga |  |  |  |  |  |
|  | Dolžina tokokroga |  | l (m) |  |  |  |
|  | Prerez tokokroga |  | S (mm2) |  |  |  |
|  | Material tokokroga |  |  |  |  |  |
|  | Upornost tokokroga |  | R1 (Ohm) |  |  |  |
|  | Upornost tokokroga |  | X1 (Ohm) |  |  |  |
|  | Upornost dovodov: |  | R2.1 (Ohm) | 0,199 | 0,364 | 0,364 |
|  |  |  | X2.1 (Ohm) | 0,010 | 0,005 | 0,005 |
|  | (Glej tabelo dimenzioniranja |  | R2.2 (Ohm) | 0,000 | 0,199 | 0,199 |
|  | vodnikov) |  | X2.2 (Ohm) | 0,000 | 0,010 | 0,010 |
|  |  |  | R2.3 (Ohm) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | X2.3 (Ohm) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | R2.4 (Ohm) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | X2.4 (Ohm) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | R2.5 (Ohm) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | X2.5 (Ohm) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Impedanca omrežja |  | Zom (Ohm) |  |  |  |
|  | Moč transformatorja |  | Pt (kVA) | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
|  | Upornost transfomatorja |  | Rt (Ohm) | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | Upornost transfomatorja |  | Xt (Ohm) | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  | Kontaktne upornosti |  | R3 (Ohm) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Impedanca celotne |  |  |  |  |  |
|  | kratkostične zanke |  | Zk (Ohm) | 0,23 | 0,59 | 0,59 |
|  | Faktor napetosti |  | ku | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|  | 1p kratkostični tok |  | Ik (A) | 970,50 | 370,86 | 370,86 |
|  | Varovalni element |  | Iv (A) | 35 | 16 | 16 |
|  | Tip varovalnega el. |  |  | NV | ST-68-C | ST-68-C |
|  | Izklopni čas v.e. |  | Ti (s) | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | Izklopni tok v.e. |  | Ia (A) | 275,00 | 176,00 | 176,00 |
|  | UČINKOVITOST ZAŠCITE |  | Ik>Ia | DA | DA | DA |
|  | Prerez tokokroga |  | S (mm2) | 10 | 2,5 | 2,5 |
|  | Faktor vodnika |  | k | 115 | 115 | 115 |
|  | Min. prerez tokokroga f (Ti) |  | Smin (mm2) | 5,34 | 2,04 | 2,04 |
|  | Kratkostična kont. |  | Smin<S | USTREZA | USTREZA | USTREZA |

SEZNAM SVETLOBNIH TELES

| 1 | vgradna svetilka PCB LED MSD, 31 W, 3400 Lm, 4000°K, McAdams max 3, optika dark Al satiniran Al posrebren, 50.000 L80 B10, Dali regulacija, ohišje cca 597 x 597 x 55 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Demi R HMP 3400/840 31W DALI 597x597x55 IP20 white Intra LG |  | 15 |
| 2 | Lona C 400 DPR 1790 lm 18W 840 FO IP20 white Intra LG |  | 2 |
| 4 | Nitor R DPR 1330 lm 14W 830 FO IP44 white/white Intra LG |  | 3 |
| 5 | 216 PR LED 2550/840 22W FO 200x1200 IP43 white |  | 3 |
| 6 | Lona C 300 DPR 980 lm 12W 830 FO IP20 white |  | 3 |
| 7 | Etea OP 1080lm 15W/840 FO IP43 white |  | 1 |
| 0 | regulacija v sejni sobi Osram MCU Dali |  | 2 |
| 8 | Viseča svetilka za table , asimetrična, motirana 0,75 cm horizontlno od table in 0,25 cm nad tablo, vklop s stikalom |  |  |
|  | Miva 150 HMP 3300 lm 32W 840 FO 1287mm white |  | 2 |
|  | Varnostna stenska Led svetilka 3 W t= 1 h |  | 3 |
|  | Zasilni varnostni modul T=1h za18W svetilko LONA |  | 1 |