Naročnik LUKA KOPER d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper želi na parcelah št. 109/10, 109/8 k.o. Koper izvesti ENERGETSKO PRENOVO DELA OBSTOJEČEGA SKLADIŠČNO-PISARNIŠKEGA OBJEKTA »STARI INPO« V LUKI KOPER (glej  tehnično poročilo načrta arhitekture!).

KLASIFIKACIJA OBJEKTA CC-SI: 12 520 REZERVOARJI, SILOSI IN SKLADIŠČA

ŠIRJENJE POŽARA NA SOSEDNJE OBJEKTE

Lokacija in odmik:

Objekt je zasnovan kot končni objekt v nizu.

NOSILNA KONSTRUKCIJA TER ŠIRJENJE POŽARA PO STAVBAH

Konstrukcija objekta:

Nosilna konstrukcija stavbe je klasične izvedbe, projektirana iz kamna, armiranega betona in opečnih votlakov. Možnost nastanka požara je zmanjšana že s samo izbiro projektiranih vgrajenih materialov in konstrukcij, ki sami po sebi ne morejo biti vzrok požara.

Požarni sektorji:

Obravnavani del objekta predstavlja en požarni sektor.

Dimni sektorji:

Obravnavani del objekta predstavlja en dimni sektor.

Požarne ločitve:

Požarna odpornost nosilne konstrukcije klasično zidanega objekta je REI 60, požarno varna vrata niso potrebna.

Odvod dima:

Naprave za odvod dima in toplote v objektu niso potrebne.

EVAKUACIJSKE POTI IN SISTEMI ZA JAVLJANJE IN ALARMIRANJE

Iz obravnavanega objekta na teren je razdalja krajša od 30m. Objekt ima dva izhoda v  pritličju. Varen umik oseb je zagotovljen s kratkimi evakuacijskimi potmi preko več izhodov.

Sistemi aktivne požarne zaščite:

Sistem javljanja požara ni nujen, saj je območje nadzorovano, zato je malo možnosti, da eventuelni požar ne bi bil takoj odkrit. Priporočljiva je varnostna razsvetljava evakuacijskih poti, saj se v objektu zadržuje večje število oseb.

NAPRAVE ZA GAŠENJE IN DOSTOP GASILCEV

V neposredni bližini objekta je na obvozni cesti zagotovljena zadostna prometna in delovna površina za intervencijsko vozilo, ki se lahko približa objektu z jugozahodne strani ter tam parkira.

Pravočasno odkrivanje in obveščanje o požaru je zagotovljeno z bližino sedeža poklicne gasilske brigade Koper, ki lahko v primeru požara hitro intervenira.

Omejevanje širjenja ognja in dima ter učinkovito in varno gašenje eventuelnega požara je zagotovljeno z 2 gasilnima aparatoma, ki morata biti nameščena na vidnem mestu ter zavarovana pred vlago in mehanskimi poškodbami, in sicer s po enim gasilnim aparatom v  vsaki etaži objekta (S-6).

Vgradnja hidrantov ni potrebna.