## Rekapitulacija
POPIS DEL IN PREDIZMERE
REKAPITULACIJA - TIPIČNA ETAŽA
1. | Svetilna telesa | 0
2. | Vodovni material | 0
3. | Električni sestavi | 0
0
4. | Ostalo | 0
5. | Izdelava PID | 0
6. | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik 5% | 0
| SKUPAJ brez DDV: | 0 | #REF!
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ z DDV: | 0 | 0
Opomba:
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, katere mora pred izvedbo pregledati in potrditi projektant. V primeru, da se ponujena oprema razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi oziroma boljšimi tehničnimi karakteristikami ter zraven ponudbe priložiti tehnične liste in kataloge.
Izvajalec mora pri izdelavi ponude upoštevati dejstvo, da se bo skupaj izvedlo 5 etaž (pritličje, 1. nadstropje, 2. nadstropje, 3. nadstropje in 4. nadstropje) ! Obvezno preveriti končno ponudbeno ceno, če so seštevki po posameznih postavkah pravilni.

## Svetilke
1. SVETILNA TELESA
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo opreme, - zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - manipulativne stroške, - stroške pripravljalnih in zaključnih del!
-v končnem seštevku preveriti, če je vrednost za 5 etaž
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Stropna nadgradna LED svetilka, ohišje in prosojnik iz samogasnega polikarbonata, dimenzij (šxdxv): 104x1277x84 mm, zaščita proti prahu in vlagi IP66, svetlobni vir - PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, LOR min 90%, življenjska doba 50.000h L80 B10, barva LED 4.000 °K, optika - široka polopalna optika, UGR max. 24, izhodni svetlobni tok svetilke 4483 lm, priklopna moč svetilke 36,0 W, z integriranim visoko učinkovitim LED konverterjem s konstantnim tokom (FO), napajanje 230V AC, 50Hz, predhodno linijsko 3 fazno ožičenje, 2x uvodnica zaščite IP66, pritrditev na zatik brezvijačno-hitra montaža, ustreza kot npr. 5700 4500 lm 36W 840 FO 1277mm IP66 (Intra) | kos | 187 |  | 0
2 | Stropna nadgradna LED svetilka, ohišje in prosojnik iz samogasnega polikarbonata, dimenzij (šxdxv): 104x1277x84 mm, zaščita proti prahu in vlagi IP66, svetlobni vir - PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, LOR min 90%, življenjska doba 50.000h L80 B10, barva LED 4.000 °K, optika - široka polopalna optika, UGR max. 24, izhodni svetlobni tok svetilke 4483 lm, priklopna moč svetilke 36,0 W, z integriranim visoko učinkovitim LED konverterjem s konstantnim tokom (FO), integriran modul varnostne razsvetljave z 1 uro avtonomije, napajanje 230V AC, 50Hz, predhodno linijsko 3 fazno ožičenje, 2x uvodnica zaščite IP66, pritrditev na zatik brezvijačno-hitra montaža, ustreza kot npr. 5700 4500 lm 36W 840 FO 1277mm IP66 (Intra) | kos | 2 |  | 0
3 | Stropna nadgradna LED svetilka, ohišje in prosojnik iz samogasnega polikarbonata, dimenzij (šxdxv): 104x1573x84 mm, zaščita proti prahu in vlagi IP66, svetlobni vir - PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, LOR min 90%, življenjska doba 50.000h L80 B10, barva LED 4.000 °K, optika - široka polopalna optika, UGR max. 24, izhodni svetlobni tok svetilke 5938 lm, priklopna moč svetilke 51,0 W, z integriranim visoko učinkovitim LED konverterjem s konstantnim tokom (FO), napajanje 230V AC, 50Hz, predhodno linijsko 3 fazno ožičenje, 2x uvodnica zaščite IP66, pritrditev na zatik brezvijačno-hitra montaža, ustreza kot npr. 5700 5950 lm 51W 840 FO 1573mm IP66 (Intra) | kos | 221 |  | 0
4 | Meritve nivoja osvetljenosti razsvetljave s funkcionalnim preizkusom in izdajo poročila | kos | 1 |  | 0
Skupaj svetilna telesa: |  |  |  |  | 0

## Vodovni
2. VODOVNI MATERIAL
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo opreme, - zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - manipulativne stroške, - stroške pripravljalnih in zaključnih del!
- v končnem seštevku preveriti, če je vrednost za 5 etaž
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Finožični napajalni kabel FG7OR položen na kabelsko polico ali uvlečen v zaščitno cev
| 5x1,5 mm2 | m | 3590 |  | 0
| 4x1,5 mm2 | m | 75 |  | 0
| 3x1,5 mm2 | m | 1420 |  | 0
2 | Komunikacijski PROFIBUS kabel 2x0,64 mm2 položen na kabelsko polico ali uvlečen v zaščitno cev, kot npr. 6XV18300EH10 (Siemens) | m | 20 |  | 0
3 | Perforirane kabelske police iz pocinkane pločevine brez pokrova za horizontalni in vertikalni razvod močnostnih kablov, kot npr. Hermi, višine 60 mm, komplet z obešalnim in pritrdilnim materialom, veznimi in končnimi elementi in ozemljitvijo
| PK200 - 200 x 60 mm | m |  |  | 0
| PK100 - 100 x 60 mm | m | 40 |  | 0
4 | Ravna plastična instalacijska cev (VRM-TURBO), položena nadometno, z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| f25/22,1 mm | m | 2050 |  | 0
| f20/17,4 mm | m | 560 |  | 0
5 | Razvodna nadometna plastična doza za kable razsvetljave - 5x Cu sponka1,5-4 mm2, 4x uvodnica ESM 25 (f9-17 mm), kot npr. D 9045 (Hensel) s pritrdilnim materialom | kos | 50 |  | 0
6 | Senzor z vgrajenim infrardečim in mikrovalovnim zaznavanjem za prižiganje razsvetljave - digitalna mikroprocesorska obdelava signalov, quad linearna tehnologija, trda leča, ASIC zasnova, možnost nezaznave živali do 25 kg, temperaturna kompenzacija, nastavitev polja pokritja mikrovalovnega senzorja, 3 LED diode prikaza zaznavanja, kot pokrivanja senzorja 85°, površina pokrivanja senzorja 12x12 m, napajanje 9,6 -16 V DC, tokovna poraba: mirovanje 20 mA, aktiven 25 mA, relejski izhod 28V DC (kontaktni sklop 1xNZ), kot npr. LC-104 PIMW (DSC) montiran na strop | kos | 92 |  | 0
7 | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 |  | 0
Skupaj vodovni material: |  |  |  |  | 0

## ES
3. ELEKTRIČNI SESTAVI
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo opreme, - zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - manipulativne stroške, - stroške pripravljalnih in zaključnih del!
- v končnem seštevku preveriti, če je vrednost za 5 etaž
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Dopolnitev obstoječega stikalnega bloka x.SB/1 za potrebe energetske sanacije razsvetljave, ožičen in preiskušan, s sledečimi elementi:
| - odklop in demontaža obstoječih elementov napajanja in krmiljenja razsvetljave, sortiranje in odvoz demontirane opreme na ustrezno trajno deponijo - obračun po dejanskih stroških | kpl | 1 |  | 0 | 150 | #VALUE!
| - varovalčno ločilno stikalo, 400V AC, 63A, tripolno, kot npr. TYTAN II (Schrack) s talilnimi vložki D0 3x10 A gG | kos | 10 |  | 0 | 42.24 | #VALUE! | #VALUE!
| - varovalčno ločilno stikalo, 400V AC, 63A, enopolno, kot npr. TYTAN II (Schrack) s talilnim vložkom D0 10 A gG | kos | 1 |  | 0 | 16.34 | #VALUE! | #VALUE!
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. BMS0 B10A (Schrack) | kos | 2 |  | 0 | 7.63 | #VALUE! | #VALUE!
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. BMS0 C6A (Schrack) | kos | 3 |  | 0 | 7.63 | #VALUE! | #VALUE!
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. BMS0 C4A (Schrack) | kos | 2 |  | 0 | 9.4 | #VALUE! | #VALUE!
| - krmilno stikalo za montažo na vrata omare, In=10A, enopolno, kontaktni sklop 1x (1-0), z indikacijo položaja kontakta, kot npr. M4H Z A1 (Schrack) | kos | 1 |  | 0 | 19.6 | #VALUE!
| - krmilno stikalo za montažo na vrata omare, In=10A, enopolno, kontaktni sklop 1x (1-0-2), z indikacijo položaja kontakta, kot npr. M4H Z U1 (Schrack) | kos | 11 |  | 0 | 21.75 | #VALUE!
| - foto rele, 230V, Ith= 6(3)A, krmilna napetost 230V AC, preklopni kontaktni sklop 1xNO/NZ, skupaj s svetlobnim senzorjem, kot npr. IRC01S1F (Seltron) | kos | 1 |  | 0 | 42.8 | #VALUE! | #VALUE!
| - motorski kontaktor, krmilna napetost 24V AC, 400V/5,5 kW (AC3), Ith= 25A, kot npr. CEM12.10 (Eti), kontakti 4xNO | kos | 11 |  | 0 | 42.5 | #VALUE! | #VALUE!
| - miniaturni rele, krmilna napetost 230V AC, 6A, s svetlobno LED indikacijo, s podnožjem za DIN letev, kot npr. ERM4-230ACL, podnožje ERB4-T (Eti) | kos | 1 |  | 0 | 30.25 | #VALUE! | #VALUE!
| - miniaturni rele, krmilna napetost 12V DC, 12A, s podnožjem za DIN letev, kot npr. ERM4-012DC, podnožje ERB4-T (Eti) | kos | 5 |  | 0 | 30.25 | #VALUE! | #VALUE!
| - elektronski stabiliziran napajalnik, vhod 230V AC, izhod 12V DC, 5A, kot npr. LP411205 (Schrack), za montažo na DIN letev | kos | 1 |  | 0 | 97.7 | #VALUE! | #VALUE!
| - elektronski stabiliziran napajalnik, vhod 230V AC, izhod 24V DC, 6A, kot npr. LP412406 (Schrack), za montažo na DIN letev | kos | 1 |  | 0 | 90.1 | #VALUE! | #VALUE!
| - izolacijski napetostni krmilni transformator 230/24V AC, 100 VA, kot npr. LP602010t (Schrack) | kos | 1 |  | 0 | 40.9 | #VALUE! | #VALUE!
| - vrstna sponka 4 mm2 za cevne varovalke, z LED indikacijo stanja, kot npr. WSI 4 LD 10-36VUC 1X2P (Weidmüller), montaža na DIN letev | kos | 4 |  | 0 | 6.1 | #VALUE! | #VALUE!
| - cevna varovalka250V, 2A, velikosti 5x20 mm, kot npr. G 20/2.00A/F (Weidmüller) | kos | 4 |  | 0 | 0.5 | #VALUE!
| - elektronski stabiliziran napajalnik, vhod 230V AC, izhod 24V DC, 5A, kot npr. SIMATIC S7-300 - 6ES7 307-1EA00-0AA0 (Siemens) | kos | 1 |  | 0 | 374 | #VALUE! | #VALUE!
| - razširitveni vmesnik za priklop do 8 I/O modulov S7-300, napajanje 24V DC, komunikacijski protokol PROFIBUS DP, kot npr. SIMATIC ET 200M - 6ES153-1AA03-0XB0 (Siemens) | kos | 1 |  | 0 | 294 | #VALUE! | #VALUE!
| - digitalni vhodni modul, 32x digitalni vhod (24V DC), napajanje 24V DC, kot npr. SM321 - 6ES7 321-1BL00-0AA0 (Siemens) | kos | 1 |  | 0 | 480 | #VALUE! | #VALUE!
| - digitalni izhodni modul, 16x relejski izhod (5-30V DC/5-250V AC, 2A)električno izolirani, kot npr SM 322 - 6ES7 322-1HH01-0AB0 (Siemens) | kos | 1 |  | 0 | 374 | #VALUE! | #VALUE!
| - sistem viličastih zbiralk L1, L2, L3 | kos | 1 |  | 0 | 75 | #VALUE!
| - sistem vrstnih sponk N in PE | kos | 1 |  | 0 | 75 | #VALUE!
| - energetska vrstna sponka 6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 32 |  | 0 | 3.16 | #VALUE! | #VALUE!
| - krmilna vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev | kos | 10 |  | 0 | 3.16 | #VALUE! | #VALUE!
| - signalna vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev | kos | 2 |  | 0 | 3.16 | #VALUE! | #VALUE!
| ostalo |  |  |  | 0
| - ožičenje razdelilnika, s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelava krmilnih in vezalnih načrtov, predaja dokumentacije, meritve in certifikat za ta razdelilnika | kpl | 1 |  | 0 |  | 600 | #VALUE!
| x.SB/1 | kpl | 1 |  |  |  | #VALUE!
2 | Dopolnitev obstoječega stikalnega bloka x.SB/2 za potrebe energetske sanacije razsvetljave, ožičen in preiskušan, s sledečimi elementi: |  |  |  | 0
| - odklop in demontaža obstoječih elementov napajanja in krmiljenja razsvetljave, sortiranje in odvoz demontirane opreme na ustrezno trajno deponijo - obračun po dejanskih stroških | kpl | 1 |  | 0 | 150 | #VALUE!
| - varovalčno ločilno stikalo, 400V AC, 63A, tripolno, kot npr. TYTAN II (Schrack) s talilnimi vložki D0 3x10 A gG | kos | 9 |  | 0 | 42.24 | #VALUE! | #VALUE!
| - varovalčno ločilno stikalo, 400V AC, 63A, enopolno, kot npr. TYTAN II (Schrack) s talilnim vložkom D0 10 A gG | kos | 1 |  | 0 | 16.34 | #VALUE! | #VALUE!
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. BMS0 B10A (Schrack) | kos | 2 |  | 0 | 7.63 | #VALUE! | #VALUE!
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. BMS0 C6A (Schrack) | kos | 2 |  | 0 | 7.63 | #VALUE! | #VALUE!
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. BMS0 C4A (Schrack) | kos | 2 |  | 0 | 9.4 | #VALUE! | #VALUE!
| - krmilno stikalo za montažo na vrata omare, In=10A, enopolno, kontaktni sklop 1x (1-0), z indikacijo položaja kontakta, kot npr. M4H Z A1 (Schrack) | kos | 1 |  | 0 | 19.6 | #VALUE!
| - krmilno stikalo za montažo na vrata omare, In=10A, enopolno, kontaktni sklop 1x (1-0-2), z indikacijo položaja kontakta, kot npr. M4H Z U1 (Schrack) | kos | 10 |  | 0 | 21.75 | #VALUE!
| - motorski kontaktor, krmilna napetost 24V AC, 400V/5,5 kW (AC3), Ith= 25A, kot npr. CEM12.10 (Eti), kontakti 4xNO | kos | 10 |  | 0 | 42.5 | #VALUE! | #VALUE!
| - miniaturni rele, krmilna napetost 12V DC, 12A, s podnožjem za DIN letev, kot npr. ERM4-012DC, podnožje ERB4-T (Eti) | kos | 5 |  | 0 | 30.25 | #VALUE! | #VALUE!
| - elektronski stabiliziran napajalnik, vhod 230V AC, izhod 12V DC, 5A, kot npr. LP411205 (Schrack), za montažo na DIN letev | kos | 1 |  | 0 | 97.7 | #VALUE! | #VALUE!
| - elektronski stabiliziran napajalnik, vhod 230V AC, izhod 24V DC, 6A, kot npr. LP412406 (Schrack), za montažo na DIN letev | kos | 1 |  | 0 | 90.1 | #VALUE! | #VALUE!
| - izolacijski napetostni krmilni transformator 230/24V AC, 100 VA, kot npr. LP602010t (Schrack) | kos | 1 |  | 0 | 40.9 | #VALUE! | #VALUE!
| - vrstna sponka 4 mm2 za cevne varovalke, z LED indikacijo stanja, kot npr. WSI 4 LD 10-36VUC 1X2P (Weidmüller), montaža na DIN letev | kos | 4 |  | 0 | 6.1 | #VALUE! | #VALUE!
| - cevna varovalka250V, 2A, velikosti 5x20 mm, kot npr. G 20/2.00A/F (Weidmüller) | kos | 4 |  | 0 | 0.5 | #VALUE!
| - elektronski stabiliziran napajalnik, vhod 230V AC, izhod 24V DC, 5A, kot npr. SIMATIC S7-300 - 6ES7 307-1EA00-0AA0 (Siemens) | kos | 1 |  | 0 | 374 | #VALUE! | #VALUE!
| - razširitveni vmesnik za priklop do 8 I/O modulov S7-300, napajanje 24V DC, komunikacijski protokol PROFIBUS DP, kot npr. SIMATIC ET 200M - 6ES153-1AA03-0XB0 (Siemens) | kos | 1 |  | 0 | 294 | #VALUE! | #VALUE!
| - digitalni vhodni modul, 32x digitalni vhod (24V DC), napajanje 24V DC, kot npr. SM321 - 6ES7 321-1BL00-0AA0 (Siemens) | kos | 1 |  | 0 | 480 | #VALUE! | #VALUE!
| - digitalni izhodni modul, 16x relejski izhod (5-30V DC/5-250V AC, 2A)električno izolirani, kot npr SM 322 - 6ES7 322-1HH01-0AB0 (Siemens) | kos | 1 |  | 0 | 374 | #VALUE! | #VALUE!
| - sistem viličastih zbiralk L1, L2, L3 | kos | 1 |  | 0 | 75 | #VALUE! | #VALUE!
| - sistem vrstnih sponk N in PE | kos | 1 |  | 0 | 75 | #VALUE! | #VALUE!
| - energetska vrstna sponka 6 mm2, montaža na DIN letev | kos | 29 |  | 0 | 3.16 | #VALUE! | #VALUE!
| - krmilna vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev | kos | 10 |  | 0 | 3.16 | #VALUE! | #VALUE!
ostalo
| - ožičenje razdelilnika, s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelava krmilnih in vezalnih načrtov, predaja dokumentacije, meritve in certifikat za ta razdelilnika | kpl | 1 |  | 0 |  | 600 | #VALUE!
| x.SB/2 | kpl | 1 |  |  |  | #VALUE!
3 | Izdelava - dopolnitev aplikativnega SCADA sistema, izdelava in dinamizacija shematskega diagrama, razširitev podatkovne baze spremenljivk, razširitev podatkovne baze za grafične diagrame, instalacija in testiranje ter spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
4 | Konfiguracija krmilnika - dopolnitev programa delovanja, izdelava I/O tabel, komplet preizkus delovanja in spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
Skupaj električni sestavi (za 5 etaž): |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 756.4 | 0
[6 empty] | 13.44 | 0
[6 empty] | 75.61 | 0
[6 empty] | 4.09 | 0
[6 empty] | 234.1 | 0 | 0
[6 empty] | 3.47 | 0
[6 empty] | 39.17 | 0
[6 empty] | 60.16 | 0
[6 empty] | 47.5 | 0 | 0
[6 empty] | 171.21 | 0 | 0
[6 empty] | 7.7 | 0 | 0
[6 empty] | 22.91 | 0 | 0
[6 empty] | 7.7 | 0 | 0
[6 empty] | 10 | 0 | 0
[6 empty] | 10 | 0 | 0
[6 empty] | 68.5 | 0 | 0
[6 empty] | 69.6 | 0 | 0
[6 empty] | 14.4 | 0 | 0
[6 empty] | 22.4 | 0 | 0
[6 empty] | 24.5 | 0
[6 empty] | 30.25 | 0 | 0

## Ostalo
4. OSTALO
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Demontaža obstoječe električne opreme in instalacije (dklop in demontaža obstoječih svetilk - cca 400 kos, odklop in demontaža obstoječega kabelskega razvoda razsvetljave - cca 4500 m) in odvoz demontirane opreme na ustrezno trajno deponijo - ocena (obračun po dejansko opravljenih urah) | N ur | 125 |  | 0
2 | Projektantski nadzor električnih napeljav - vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS, vključen je tudi potovalni čas | ur | 15 |  | 0
3 | Strokovni nadzor električnih napeljav - vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS, vključen je tudi potovalni čas | ur | 24 |  | 0
4 | Izdelava manjših sprememb projektnih rešitev ali kontrolnih izračunov in preverjanj predlaganih sprememb na predlog izvajalca, nadzornika, investitorja - vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS, vključen je tudi potovalni čas | ur | 8 |  | 0
5 | Priprava podlog z vrisanimi spremembami instalacij, z vsemi vrisanimi shemami, seznam z opisom sprememb ter predaja te domkumentacije projektantskemu podjetju za izdelavo projekta izvedenih del električnih napeljav (PID) | % | 0.5 | 0 | 0
6 | Predaja vseh atestov, potrdil o meritvah , zapisnikov in predpisanih izjav ter ostale tehnične dokumentacije za vgrajen material, napeljave, naprave in opremo tega objekta komplet z ustreznim šolanjem osebja najemnika | kos | 1 |  | 0
Skupaj ostalo: |  |  |  |  | 0