## Zemeljska dela
5.6 | POPIS DEL IN MATERIALA
2.1 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
Št. | VRSTA DELA | KOS |  | CENA/ENOTO | CENA (€)
1 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi in z odmero mesta priključitve na vodovodno in hidrantno omrežje, ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | 1 | kpl |  | 0
2 | Zakoličba meje delovnega pasu. | 35 | m |  | 0
3 | Postavitev gradbenih profilov na os trase priključnega cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevi. | 15 | kos |  | 0
4 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. Obračun po dejanskih stroških. | 2 | kos |  | 0
5 | Priprava gradbišča, odstranitev morebitnih ovir, prometnih zankov in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi. | 1 | kpl |  | 0
6 | Izdelava provizorij dostopov do gradbišča in parcel preko izkopanih jarkov, iz plohov debeline 5 cm z ograjo. | 10 | m |  | 0
7 | Rezanje asfalta po območju VNT z motorno žago in hlajenje z vodo. | 500 | m |  | 0
8 | Rušitev in odstranitev asfaltne plasti cestišča debeline 12 cm v širini zgornjega roba izkopa s pravilnim /strojnim/ odrezom robov, nakladanje na kamion in odvozom na gradbeno deponijo (do 15 km). | 240 | m² |  | 0
9 | Širok strojni in delno ročni izkop jarka za priključni cevovod globine 0 do 2,0 m, širine dna 0,8m, v terenu III-IV kategorije, z odlaganjem materiala na kamion – naklon brežine jarka do 60°. Upoštevamo 95% celotnega izkopa. | 865.8 | m³ |  | 0
10 | Zavarovanje in podbetoniranje tangiranih komunalnih vodov. | 2 | kpl |  | 0
11 | Utrjevanje podlage z nasipavanjem in komprimiranjem po stopnjah za položitev Ductil cevi od kote -2,0 m do kote -1,2 m pod terenom. | 354.8 | m² |  | 0
12 | Ročno planiranje dna jarka v zemljini III kategorije s točnostjo ± 3 cm po projektiranem padcu. | 221.7 | m² |  | 0
13 | Dobava 2x sejanega peska frakcije 8-16 mm in izdelava temeljne plasti peščene posteljice debeline cca 10 cm s planiranjem in utrjevanjem do 95% zbitosti po standardnem Proktorjevem postopku. Posteljica mora biti enakomerno utrjena po celi dolžini. Natančnost izdelave posteljice +/- 1 cm. | 22.1 | m³ |  | 0
14 | Dobava 2x sejanega peska frakcije 8-32 mm in izdelava nasipa nad in okoli položene cevi v debelini cca 30 cm nad temenom cevi. Na peščeno posteljico se izvede 3 - 5 cm debel nasip, v katerega se izdela ležišče za priključno cev po projektirani nivileti. Obsip se izvaja v slojih debeline največ po 20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Cev se pri obsipavanju ne sme premakniti iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% zbitosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obsipni material je nov peščen material. | 141.9 | m³ |  | 0
15 | Zasipavanje jarka skupaj z dobavo in dovozom materiala, z utrjevanjem z vibracijskim nabijačem v slojih po 20 cm, iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od Ø15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | 701.8 | m³ |  | 0
16 | Podbetoniranje vodovodne armature: armature, zasuni, hidranti, blatnik, odcepi, horizontalni in vertikalni lomi. Možna je montaža betonskih podstavkov. | 4 | kos |  | 0
17 | Betoniranje betonske klade 130x40x25 cm za postavitev hidrantov. | 3 | kos |  | 0
18 | Izdelava betonskega jaška (100x100x150 cm) po detajlu in gradbeno dokončanje po montaži, vključno z rebrastim LTŽ pokrovom jaška 60x60 cm in vstopno lestvijo. | 3 | kos |  | 0
19 | Izdelava betonskega jaška (100x100x170 cm) po detajlu in gradbeno dokončanje po montaži, vključno z rebrastim LTŽ pokrovom jaška 60x60 cm in vstopno lestvijo. | 4 | kos |  | 0
20 | Izdelava prebojev skozi jašek za montažo zaščitne cevi ali vodovodne cevi.
| Ø110x150 mm | 5 | kos |  | 0
| Ø180x150 mm | 4 | kos |  | 0
21 | Izdelava nevezane nosilne palsti enakozrantega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm. | 60 | m³ |  | 0
22 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 v debelini 6 cm. | 240 | m² |  | 0
23 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5, v debelini 4 cm. | 240 | m² |  | 0
24 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3, v debelini 4 cm. | 240 | m² |  | 0
25 | Čiščenje terena po končani gradnji in ureditev okolice. | 1 | kpl |  | 0
26 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | 12 | ura |  | 0
27 | Odvoz odvečnega materiala na bližnjo gradbeno deponijo (do 15 km). | 164 | m³ |  | 0
28 | Gradbeni nadzor. | 1 | kpl |  | 0
29 | Izdelava elaborata cestne zapore območja. | 1 | kpl |  | 0
30 | Izvedba fizične zapore območja. | 1 | kpl |  | 0
31 | Nadzor izkopa s strani geotehnika/geomehanika, pri vseh zahtevnejših izkopih. Obračun po dejanskih stroških. | 1 | kpl |  | 0
32 | Nadzor pri gradnji s strani ostalih pristojnih služb; elektro, PTT, plinovod, kanalizacija, JR. Obračun po dejanskih stroških. | 1 | kpl |  | 0
33 | Projektirantski nadzor v času gradndje. Obračun po dejanskih stroških. | 1 | kpl |  | 0
34 | Geodetski posnetek zgrajenega vodovoda in vris v kataster. | 1 | kpl |  | 0
35 | Nepredvidena dela po gradbeni knjigi. Obračun po dejanskih stroških (cca 6 - 10%). | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ € (brez DDV): |  |  |  | 0

## Strojna dela
2.2 | STROJNA DELA
Št. | VRSTA DELA | KOS |  | CENA/ENOTO | CENA (€)
1 | Dobava fazonskega T kosa iz ductila, po EN 545:2010, z zaščitnim zunanjim in notranjim premazom min 250 mikronov, tesnilnim in pritrdilnim materialom po EN 681-1.
| T100/100 | kos | 3 |  | 0
2 | Dobava fazonskega TT kosa iz ductila, po EN 545:2010, z zaščitnim zunanjim in notranjim premazom min 250 mikronov, tesnilnim in pritrdilnim materialom po EN 681-1.
| TT100/100 | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava fazonskega X kosa iz ductila, po EN 545:2010, z zaščitnim zunanjim in notranjim premazom min 250 mikronov, tesnilnim in pritrdilnim materialom po EN 681-1.
| X100 |  | 1 |  | 0
4 | Dobava PEHD cevi visoke gostote, po EN 12 201-2:2011, SDE 11, tlačna stopnja PN 16.
| PEHD Ø110 | m | 445.3 |  | 0
| PEHD Ø90 | m | 63.8 |  | 0
| PE Ø180 | m | 63 |  | 0
5 | Dobava gumi tesnila za zaščitno cev.
| d180/90 | kos | 4 |  | 0
6 | Dobava zasuna Z (EV-F4) s prirobničnim PAM tesnilom in vijaki po EN 681-1., v kompletu s montažno betonsko podložko, cestno kapo za zasun in nastavljavo vgradbeno garnituro.
| Z100 | kos | 4 |  | 0
7 | Dobava fazonskega kosa - kolena, iz ductila, po EN 545:2010, z zaščitnim zunanjim in notranjim premazom min 250 mikronov, tesnilnim in pritrdilnim materialom po EN 681-1.
| FFK-Q100/90° | kos | 2 |  | 0
8 | Dobava fazonskega N kosa iz ductila, po EN 545:2010, z zaščitnim zunanjim in notranjim premazom min 250 mikronov, tesnilnim in pritrdilnim materialom po EN 681-1.
| N80 | kos | 2 |  | 0
| N100 | kos | 3 |  | 0
9 | Dobava nadtalnega hidranta, lomne izvedbe, NZ inox, tesnilnim in pritrdilnim materialom po EN 681-1.
| nH, 100/2000 | kos | 2 |  | 0
10 | Dobava podtalnega hidranta, dolžine 1000 mm, tesnilnim in pritrdilnim materialom po EN 681-1.
| pH 80 | kos | 2 |  | 0
11 | Dobava podtalnega hidranta, dolžine 1000 mm, v kompletu s montažno betonsko podložko in cestno kapo za hidrant.
| pH 100 | kos | 1 |  | 0
12 | Dobava nastavka za hidrant za merjenje porabe vode z vodomerom, Storz-C, DN 80, 406053.
|  | kos | 2 |  | 0
13 | Dobava materiala za vgradnjo vodomera: pipa R3/4, pipa z izpustom R3/4, vodomer R3/4, navojna prirobnica 100, reducirni dvovijačnik 100-25, spojni material.
|  | kpl | 1 |  | 0
14 | Dobava fazonskega FF kosa iz ductila, po EN 545:2010, z zaščitnim zunanjim in notranjim premazom min 250 mikronov, tesnilnim in pritrdilnim materialom po EN 681-1.
| FF100, L=500 mm | kos | 3 |  | 0
15 | Dobava redukcijskega kosa FFR, iiz ductila, po EN 545:2010, z zaščitnim zunanjim in notranjim premazom min 250 mikronov, tesnilnim in pritrdilnim materialom po EN 681-1.
| FFR100/80 | kos | 1 |  | 0
16 | Dobava spojke GF, tip 3057, neizvlečna, z ductil ohišjem GGG40, zateznim obročem, z zaščitnim zunanjim in notranjim premazom min 250 mikronov, tesnilnim in pritrdilnim materialom po EN 681-1.
| DN 80 | kos | 4 |  | 0
| DN 100 | kos | 12 |  | 0
17 | Dobava PEHD kolena z vgrajeno elektro uporovno žico visoke gostote, po EN 12 201-2:2011, SDE 11, tlačna stopnja PN 16.
| PEHD Ø110 | kos | 1 |  | 0
18 | Podbetoniranje vodovodne armature.
|  | kos | 1 |  | 0
19 | Obetoniranje vodovodne armature.
|  | kos | 2 |  | 0
20 | Podpornik vodovodne armature - klada dimenzij 130x40x25 cm.
|  | kos | 3 |  | 0
21 | Dobava Alu količka za označbo hidranta, v kompletu s tablico.
|  | kos | 3 |  | 0
22 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje sistema ter izdelava tehnične dokumentacije po ZGO-1.
| cca 5% | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ € (brez DDV): |  |  |  | 0

## Mont dela
2.3 | MONTAŽNA DELA
Št. | VRSTA DELA | KOS |  | CENA/ENOTO | CENA (€)
1 | Priprava gradbišča (deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala). V % od vrednosti vodovodnega materiala | kpl | 1 |  | 0
2 | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala 10%. | kpl | 1 |  | 0
3 | Montaža in odstranitev začasnih lesnih prehodov za pešce. | m | 3 |  | 0
4 | Prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih cevi v pripravljen jarek ter poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri. | m | 572.1 |  | 0
5 | Raznašanje, spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur v jarek. | kos | 34 |  | 0
6 | Montaža vodovodnih cevi PEHD Ø110 mm; Priključitev se izvede na spojni kos. Cev se polaga na pripravljeno peščeno posteljico. | m | 445.3 |  | 0
7 | Montaža cevi za napajanje ladij PEHD Ø90 mm ; cev se vstavi v zaščitno cev in položi v enem kosu. Priključitev se izvede na spojni kos v priključnem jašku in jašku za napajanje ladij. | m | 63.8 |  | 0
8 | Montaža kolena PEHD Ø110 mm z vgrajeno elektro uporovno žico. Postopek varjenja kot ga predpisuje dobavitelj opreme. Priprava elektro napajanja. | kpl | 1 |  | 0
9 | Montaža zaščitnih cevi PE Ø180 mm; vključno, skupaj z "O" tesnili. Cev se polaga na pripravljeno peščeno posteljico. | m | 63 |  | 0
10 | Zatesnitev odprtine zaščitne cevi z gumi tesnili - vodotesni spoj. | kos | 4 |  | 0
11 | Montaža spojev po priloženih shemah iz načrta. | kpl | 58 |  | 0
12 | Priključitev projektiranega vodovodnega omrežja na obstoječe vodovodno omrežje po predloženih montažnih shemah. | kpl | 1 |  | 0
13 | Priključitev projektiranega hidrantnega omrežja na obstoječe hidrantno omrežje po predloženih montažnih shemah. | kpl | 1 |  | 0
14 | Montaža vodovodne armature vozišč - odcepov po specifikaciji materiala in montažnih shemah. | kpl | 5 |  | 0
15 | Monžata nadtalnega ali podtalnega hidranta na projektiranem hidrantnem omrežju. | kpl | 3 |  | 0
16 | Polaganje plastičnega traku z kovinskim vložkom za označitev lokacije vodovodne cevi, vključno s pritrditvijo na vgradno garnituro zasuna, cca 40 cm pod dokončno nivileto terena. | m | 509 |  | 0
17 | Montaža tablic za označevanje hidrantov na ustrezne drogove, ter podbetoniranjem temelja. | kos | 3 |  | 0
18 | Antikorozijska zaščita fazonskih elementov z ibitolom. | kg | 5 |  | 0
19 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju in grundiranju. | kg | 4 |  | 0
20 | Pripravljalna dela, zarisovanje, regulacija, zaključna dela, preizkus funkcionalnosti ter dezinfecija cevovoda. | kpl | 1 |  | 0
21 | Tlačni preizkus priključne cevi na obratovalni tlak vodovoda po standardnem postopku PSIST prEN 805 in navodilih proizvajalca cevi. | m | 508.3 |  | 0
22 | Spiranje in dezinfekcija novega cevnega omrežja, po standardu PSIST prEN 805, navodilih DVGW W 291 in navodilih IVZ. | m | 508.3 |  | 0
23 | Izdelava varnostnega načrta v skladu z uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list 03/05).
|  | kpl | 1 |  | 0
24 | Nepredvidena montažna dela (rezanje, pomoč, zidarska dela…), obračun po dejanskih stroških. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ € (brez DDV): |  |  |  | 0

## Indeksi (hidden)
Tečaj DEM | 94
Indeks rasti strojnih del | 1
Indeks rasti zemeljskih del | 1.15