## REkapitulacija
REKAPITULACIJA
A. | Strojne instalacije in strojna oprema | 0
B. | Elektro instalacije in elektro oprema | 0
C. | Nepredvidena dela (5% vrednosti postavk A. in B.) | 0
| SKUPAJ BREZ DDV (Predračunska vrednost) | 0
Vse vrednosti so izražene v evrih.

## STROJNI DEL
A. Strojne instalacije in strojna oprema
0. | SLOŠNI DEL
Popis materiala in del v nadaljevanju zajema tehnološko prevezavo rezervoarja R-12 iz sistema Jet A-1 na sistem diesla. Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in ustreznimi atesti oz. certifikati. Upoštevane morajo biti zahteve tlačne direktive 2014/68/EU in Pravilnika o tlačni opremi (Uradni list RS, št. 66/16) Radiografska kontrola mora biti izvedena za najmanj 10% zvarov na cevovodih. Dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih in navodilih projektanta oziroma nadzora. Opremo, ki jo dobavi investitor jo izvajalec vgradi in izvede zagon opreme v skladu z navodili, inženirsko prakso ter standardi. Ves vijačni material mora biti dobavljen z dodatno protikorozijsko zaščito kot je XYLAN-1424. Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala, opreme in orodja na objekt, notranje transporte, kompletno delo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu. Dodatna in nepredvidena dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Izvajalec je dolžan zbrati in predati naročniku dokazilo o zanesljivosti objekta v skladu z veljavno zakonodajo (garancijska dokumentacija, certifikati o materialu, tlačni preizkusi,...).
Zap. št. | Postavka | Tehnološka oznaka | Količina | Enota mere | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
1. | ODSTRANITVENA DELA
OPOMBA: Pred vgradnjo novega mešalca penila MX6000 v EPP je potrebno zgraditi novo požarno črpališče z novimi črpalkami saj obstoječe črpalke ne zagotovijo ustreznega tlaka za rekonstruiran EPP. Skladno z načrtom je predvidena odstranitev vseh strojnih instalacij in strojne opreme v EPP. Ostane samo rezervoar za penilo in priključki na vhodno cev iz hidrantnega omreža ter priklop na vodovod.
Vse odpadke, ki nastanjejo pri odstarnitvi je potrebno urejati skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/08). Gradbeni odpadki naj se zbirajo ločeno po vrstah in predajo pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.
1.1 | ODSTRANITEV CEVI, KOLEN IN PRIKLJUČKOV
| DN 250 ( 273,1 x 6,3 ) |  | 9 | m |  | 0
| DN 200 ( 219,1 x 5,9 ) |  | 17 | m |  | 0
| DN 150 (f168,3x4,5) |  | 18 | m |  | 0
| DN 100 (f114,3x3,6) | 2 | 8 | m |  | 0
| DN 80 (f88,9x3,2) | 1.5 | 14 | m |  | 0
| DN 65 (f76,1x2,9) |  | 20 | m |  | 0
| DN 50 (f60,3x2,9) | 3.5 | 12 | m |  | 0
1.2 | ODSTRANITEV ARMATURE IN OPREME
1.1.1 | ZASUNI
| DN 300- v jašku RJ-1 odcep proti EPP za TRO | 1 | 1 | kos |  | 0
| DN 250 | 1 | 3 | kos |  | 0
| DN 150 | 1 | 4 | kos |  | 0
| DN 100 | 1 | 4 | kos |  | 0
| DN 80 | 1 | 2 | kos |  | 0
| DN 50 | 1 | 4 | kos |  | 0
1.1.2 | DELUGE VENTILI
| DN 150 | 1 | 4 | kos |  | 0
| DN 100 | 1 | 4 | kos |  | 0
| DN 80 | 1 | 2 | kos |  | 0
| DN 50 | 1 | 4 | kos |  | 0
1.3 | Ostale instalacije in oprema komplet |  | 1 | kpl |  | 0
1.4 | DEMONTAŽA ZRAČNIH KOMOR NA REZERVOARJIH RO-1, RO-2, RO-3, RO-4
| Demontaža zračnih komor na strehah rezervoarjev RO-1, RO-2, RO-3, RO-4 na višini ca. H=13m (dvigalo). Prirobnična izvedba priključek DN80 in DN150. Demontaža in predaja investitorju na skladiščenje. |  | 12 | kos |  | 0
1. | SKUPAJ ODSTRANITVENA DELA |  |  |  |  | 0
2. | POPIS MATERIALA IN DEL
A | EPP
A1 | OPREMA IN ARMATURA
A1.1 | VOLUMETRSKI MEŠALEC PENILA-MONTAŽA IN ZAGON • Medij: morska voda • Delovna temperatura: +5 do +50 °C • Tip: MX 6000-3% F -BZ • Območje delovanja: Qnmax= 6000 lit/min Qnmin= 500 lit/min • Mixer: 3% fix • F-fixed instalation • za horizontalno namestitev • verzija: SEE water, motor iz Bronze • Črpalka penila: batna - PLUNGER – s keramičnimi bati • s povratno linijo proti rezervoarju • ostala varnostna armatura • Prirobnice: DIN 2633; PN 16; tesnilna površina - tip C; • Imenski premer: DN 200 • Vključno s Certifikati in atestno dokumentacijo • Ustreza Tip: ARMING MX 6000-3% F –BZ ali ustrezen drug Namestitev na betonski temelj-sidranje, priklop na cevi za vodo, penilo, povrat penila, drenažo. Dobava investitor, montaža in zagon izvajalec |  | 1 | kos |  | 0
A1.2 | ZASUN PLOŠČATI Z ELEKTROMOTORNIM POGONOM zasun, polni presek, ohišje iz W.Nr. 10619, klin iz W.Nr. 10619 s prevleko EPDM, popolno tesnenje, tesnila primerna za morsko vodo in požarno penilo, prirobnične izvedbe po EN1092-1 PN16, z elektromotornim pogonom (AUMA, ROTORK ali GREATORK ali ustrezno enakim), z krmilno enoto na motornem pogonu, z induktivnim stikalom položaja(odprto zaprto), z vgrajenimi stikali za signalizacijo lege odprto-zaprto ( brezpotencialni) -specifikacija glej elektro del; s potrebnimi certifikati in ustrezno dokumentacijo. napetost 3F 400 V 50Hz..Tesnila za morsko vodo in penilo. Dobava, vgradnja in zagon.. Dobava investitor, montaža in zagon izvajalec
| DN 200 | 1 | 1 | kos |  | 0
A1.3 | ZASUN PLOŠČATI za morsko vodo zasun, polni presek, ohišje iz W.Nr. 10619, klin iz W.Nr. 10619 s prevleko EPDM, popolno tesnenje, tesnila primerna za morsko vodo in požarno penilo, prirobnične izvedbe po EN1092-1 PN16, ročni pogon-kolo, s potrebnimi certifikati in ustrezno dokumentacijo. Podaljšano vreteno iz jaška za DN 300. Tesnila za morsko vodo in penilo. Dobava investitor, montaža in zagon izvajalec
| DN 300- v jašku RJ-1 odcep proti EPP za TRO | 1 | 1 | kos |  | 0
| DN 250 | 1 | 3 | kos |  | 0
| DN 150 | 1 | 4 | kos |  | 0
| DN 100 | 1 | 4 | kos |  | 0
| DN 80 | 1 | 2 | kos |  | 0
| DN 50 | 1 | 4 | kos |  | 0
A1.4 | DELUGE VENTIL-Vgradnja in zagon deluge ventilov. Ventili se nahajajo pri investitorju. TIP VENTILA: 68-DE/EL-SST. Priklop na cev spodnjega premerov: 1x priklop na cev 1/2" vhod vode, 3x priklop na drenažo fleksibina cev 1/2". Popravek vhodnega dela AISI316: 1x koleno 90° R1/2"+ dvovijačnik R1/2" - na ventil Popravek 2x izhodnega dela hidravlična cev SS, fi10 - 1m na ventil Zamenjava drip ventila z navojno pipo R1/2". Vgradnja in zagon.
| DN 150 | 1 | 4 | kos |  | 0
| DN 100 | 1 | 4 | kos |  | 0
| DN 80 | 1 | 2 | kos |  | 0
| DN 50 | 1 | 4 | kos |  | 0
A1.5 | LOPUTA MEDPRIROBNIČNA primerna za MORSKO VODO, vgradnja med prirobnice po DIN2633 PN16; ohišje izdelano iz GGG40, disk AISI316, tesnilni obroč za morsko vodo, penilo, z ročico , s potrebnimi certifikati (tesnost) in ustrezno dokumentacijo. Dobava investitor, montaža in zagon izvajalec
| DN 150 | 1 | 6 | kos |  | 0
| DN 100 | 1 | 4 | kos |  | 0
| DN 80 | 1 | 2 | kos |  | 0
| DN 50 | 1 | 2 | kos |  | 0
A1.6 | NEPOVRATNI VENTIL dvojna loputa za penilo; diska nerjaveče izvedbe kvalitete AISI 316L, kovinsko tesnenje, medprirobnična izvedba med prirobnice po DIN2633, PN16, s potrebnimi certifikati (CE), izjavo o skladnosti in drugo ustrezno dokumentacijo, skupaj z ustreznim drobnim montažnim materialom, vijaki, tesnili in ozemljitveno zobato podložko. Dobava, vgradnja in zagon.
| DN 50 |  | 1 | kos |  | 0
A1.7 | ČISTILNI Y KOS material ohišja GGG, mrežica 316L mesh 80, prirobnična izvedba po DIN2633, PN16, s potrebnimi certifikati (CE), izjavo o skladnosti in drugo ustrezno dokumentacijo. Dobava, vgradnja in zagon.
| DN 50 |  | 1 | kos |  | 0
A1.8 | KROGELNI VENTIL -PRIROBNIČNI Z ELEKTROMOTORNIM POGONOM Krogelna pipa, ohišje dvodelno, polni presek, ohišje iz GGG40, krogla iz AISl 316, tesnila za morsko vodo, dvojno tesnenje osi, popolno tesnenje (ISO 5208, kategorija A), z elektromotornim pogonom (AUMA, ROTORK ali GREATORK ali ustrezno enakim),prirobnične izvedbe po DIN2633 PN16, s potrebnimi certifikati in ustrezno dokumentacijo. Dobava, vgradnja in zagon.
| DN 50 | 1 | 1 | kos |  | 0
A1.9 | KROGELNI VENTIL -PRIROBNIČNI Krogelna pipa, ohišje dvodelno, polni presek, GG ali SS, krogla iz AISl 316, tesnila za morsko vodo, dvojno tesnenje osi, popolno tesnenje (ISO 5208, kategorija A), odpiranje-ročica, prirobnične izvedbe po DIN2633 PN16, s potrebnimi certifikati in ustrezno dokumentacijo. Dobava, vgradnja in zagon. Dobava investitor, montaža in zagon izvajalec
| DN 80 |  | 2 | kos |  | 0
| DN 50 | 1 | 2 | kos |  | 0
| DN 25 | 1 | 1 | kos |  | 0
A1.10 | KROGELNI VENTIL -navojni Krogelna pipa , ohišje dvodelno, polni presek, ohišje iz AISI316, krogla iz AISl 316L, tesnila za morsko vodo, PN16, z ročico, s potrebnimi certifikati in ustrezno dokumentacijo. Dobava, Vgradnja in zagon
| DN50 (2") |  | 12 | kos |  | 0
| DN25 (1") |  | 2 | kos |  | 0
| DN20 (3/4") |  | 2 | kos |  | 0
| DN 15 (1/2") |  | 26 | kos |  | 0
A1.11 | HIDRAVLIČNI VENTIL:REDUCIRNO-VZDRŽEVALNI VENTIL (PR + PS (Pressure reduction & pressure sustaining)- MONTAŽA IN ZAGON Imenski pritisk/prirobnice: NP 16, EN1092-1 Tesnilna površina: Form C Nastavitveno območje izhodnega tlaka: 8.0-9.5 bar Primerno za morsko vodo Max pretok: do 970m3/h Ustreza: Arming d.o.o. SERIJA 300 PR+PS ali ustrezen drug Dobava investitor, montaža in zagon izvajalec
| DN250 |  | 1 | kos |  | 0
A1.12 | Manometer-mehanski za območje 0 do 20 bar, skala 100 mm klasa 1,0, dobavljen z zaporno manometersko pipo, in navojnim priključkom G 1/2" odgovarja proizvod WIKA model 232.50, ali ustrezen drug proizvod. |  | 2 | kos |  | 0
A1.13 | Cevni ločevalnik Certifikat po standardu EN 12729. Priključki s prirobnicami DN 50 PN 16 EN 1092-1. Telo in pokrov iz brona. Osi kontrolnega ventila, sedež izpustnega ventila in vzmeti iz nerjavečega jekla. Hidravlična tesnila iz NBR. Maksimalna temperatura delovanja 65°C. Maksimalni delovni pritisk 10 bar. Zaščitna naprava v skladu s standardom EN 12729. Komplet tlačnih priključkov na vstopu, vmes in na izstopu in odtočni lijak z objemko za pritrditev. Ustreza Celaffi Serija 575005 DN50 ali ustrezen drug |  | 1 | kos |  | 0
A1.14 | A GASILSKA SPOJKA 110-A gasilska spojka s pokrovom, z notranjim navojem R4", Material AL |  | 6 | kos |  | 0
A1.15 | A GASILSKA SPOJKA 75-b gasilska spojka s pokrovom, z notranjim navojem R3", Material AL |  | 2 | kos |  | 0
A1.16 | Fleksibilna cev za penilo Dolžina 7m Premer: DN25 Medij: AFFF Penilo Priključni: 2x navojni 1" ženski Priključke prilagoditi črpalki za penilo. |  | 1 | kos |  | 0
A1.17 | ČRPLKA ZA PENILO-ELEKTRO Materiali: odporen na penilo (SS ali PE) Zmogljivost: 125-150 l/min Značilnosti Set je sestavljen iz : • Motorja • Sesalne cevi s črpalko • Priključno spojko navoj 1" • Priključnega elektro kabla dolžine 10m Dobava investitor, montaža in zagon izvajalec |  | 1 | kos |  | 0
A1.18 | GASILSKA TLAČNA CEV EUROFLEX TXS IRK 75-B S STORZ SPOJKAMI Dolžina 10m Premer: fi80 Medij: AFFF Penilo Priključni: 2xgasilska spojka B75 |  | 1 | kos |  | 0
A1.19 | OGLEDNO STEKLO ZA REZERVOAR Dolžina 1800mm Medij: AFFF Penilo Priključni: 2x DN25 PN16 po EN1092/1 Ustreza: KOBOLT (HENNLICH), TIP: SZM-S-3-0-F6-00-0 ali ustrezen drug |  | 1 | kos |  | 0
A1.20 | ZRAČNA KOMORA Kapaciteta: 1360l/min pri 4bar Prirobnična izvedba: (vhod DN80 / NP16, izhod DN150 / NP16)* Z vgrajeno protilomno stekleno membrano (z 2X rezervnimi membranami in tesnili 2kos po komori) AKZ: TEMELJNA BARVA +RAL3000 Ustreza: Proizvod Teh-projekt Inženjering d.o.o., TIP: ZK-16Z ali ustrezen drug *Pred naročilom preveriti priključne prirobnice in standard prirobnic DIN/ANSI Montaža na višini 13m - dvigalo. Dobava investitor, montaža in zagon izvajalec |  | 12 | kos |  | 0
A2 | CEVOVODI IN FAZONSKI KOSI
A2.1 | BREZŠIVNA JEKLENE CEV S KONCI PRIPRAVLJENIMI ZA VARJENJE Standard: EN 10216-1; Material: P235TR2
| DN 250 ( 273,1 x 6,3 ) |  | 9 | m |  | 0
| DN 200 ( 219,1 x 5,9 ) |  | 17 | m |  | 0
| DN 150 (f168,3x4,5) |  | 18 | m |  | 0
| DN 100 (f114,3x3,6) | 2 | 8 | m |  | 0
| DN 80 (f88,9x3,2) | 1.5 | 14 | m |  | 0
| DN 65 (f76,1x2,9) |  | 20 | m |  | 0
| DN 50 (f60,3x2,9) | 3.5 | 12 | m |  | 0
A2.2 | BREZŠIVNA JEKLENE CEV z ravnimi konci (za cevni navoj) Standard: EN 10216-1; Material: P235TR2
| DN 100 (f114,3x4,5)-za cevni navoj | 1 | 1.5 | m |  | 0
| DN 80 (f88,9x4,1)-za cevni navoj | 1.5 | 0.5 | m |  | 0
| DN 50 (f60,3x3,7)-za cevni navoj | 3.5 | 2 | m |  | 0
| DN 32 (f42,2x3,3)-za cevni navoj |  | 8 | m |  | 0
| DN 25 (f33,7x3,3)-za cevni navoj |  | 9 | m |  | 0
| DN 20 (f26,9x2,65)-za cevni navoj | 0.5 | 4 | m |  | 0
| DN 15 (f21,3x2,7)-za cevni navoj |  | 8 | m |  | 0
A2.3 | BREZŠIVNO JEKLENO KOLENO 90° Standard: DIN 2605; Material: P235TR2
| DN 250 ( 273,1 x 6,3 ) |  | 3 | kos |  | 0
| DN 200 ( 219,1 x 5,9 ) |  | 3 | kos |  | 0
| DN 150 (f168,3x4,5) |  | 12 | kos |  | 0
| DN 100 (f114,3x3,6) | 2 | 6 | kos |  | 0
| DN 80 (f88,9x3,2) | 1.5 | 6 | kos |  | 0
| DN 65 (f76,1x2,9) |  | 1 | kos |  | 0
| DN 50 (f60,3x2,9) | 3.5 | 12 | kos |  | 0
A2.4 | BREZŠIVNO JEKLENO KOLENO 45° Standard: DIN 2605; Material: P235TR2
| DN 80 (f88,9x3,2) | 1.5 | 1 | kos |  | 0
| DN 65 (f76,1x2,9) |  | 2 | kos |  | 0
| DN 50 (f60,3x2,9) | 3.5 | 2 | kos |  | 0
A2.5 | T-KOS Standard: DIN 2615; Material: P235TR2;
| DN 250 ( 273,1 x 6,3 ) |  | 2 | kos |  | 0
| DN 200 ( 219,1 x 5,9 ) |  | 1 | kos |  | 0
| DN 65 (f76,1x2,9) |  | 3 | kos |  | 0
| DN 50 (f60,3x2,9) | 3.5 | 3 | kos |  | 0
| DN 32 (f42,2x2,6) |  | 1 | kos |  | 0
A2.6 | KOCENTRIČNA REDUKCIJA Standard: DIN 2616; Material: P235TR2; Debelina: STANDARD
| DN250/200 |  | 1 | kos |  | 0
| DN150/100 |  | 2 | kos |  | 0
| DN50/25 |  | 1 | kos |  | 0
| DN50/32 |  | 1 | kos |  | 0
A2.7 | EKSCENTRIČNA REDUKCIJA Standard: DIN 2616; Material: P235TR2; Debelina: STANDARD
| DN200/150 |  | 2 | kos |  | 0
| DN50/25 |  | 2 | kos |  | 0
A2.8 | CEVNA KAPA Standard: DIN 2617; Material: P235TR2; Debelina: STANDARD
| DN80 |  | 1 | kos |  | 0
| DN65 |  | 4 | kos |  | 0
A2.9 | PRIROBNICA Z GRLOM Standard: EN1092-1 PN16, TYP11-B; Imenski tlak: PN 16; Material: P250GH; Lice prirobnice: TYP11-B S tesnili in vijaki
| DN250 |  | 4 | kos |  | 0
| DN200 |  | 2 | kos |  | 0
| DN150 |  | 22 | kos |  | 0
| DN 100 |  | 16 | kos |  | 0
| DN 80 |  | 11 | kos |  | 0
| DN 50 |  | 18 | kos |  | 0
| DN 32 |  | 2 | kos |  | 0
| DN 25 |  | 2 | kos |  | 0
A2.10 | PRIROBNICA NAVOJNA Standard: DIN 2566; Imenski tlak: PN 16; Material: P250GH Lice prirobnice: Form C S tesnili in vijaki
| DN32 |  | 1 | kos |  | 0
A2.11 | SLEPA PRIROBNICA Standard: EN1092-1 PN16, TYP11-B; Imenski tlak: PN 16; Material: P250GH; Lice prirobnice: TYP11-B S tesnili in vijaki
| DN150 |  | 2 | kos |  | 0
| DN 100 |  | 4 | kos |  | 0
| DN 80 |  | 1 | kos |  | 0
| DN 50 |  | 1 | kos |  | 0
| DN 32 Z NAVOJNO LUKNJO R1" |  | 1 | kos |  | 0
A2.12 | POLSPOJNICA-NAVARNA MUFA (notranji navoj) Standard: DIN 2982; Material: P235GH
| DN 20 (R 3/4") |  | 20 | kos |  | 0
| DN 15 (R 1/2") |  | 16 | kos |  | 0
A2.13 | NAVOJNO KOLENO Standard: DIN 2987; Material: P235GH
| DN 32 (R 1 1/4") |  | 8 | kos |  | 0
| DN 25 (R 1") |  | 6 | kos |  | 0
| DN 20 (R 3/4") |  | 2 | kos |  | 0
| DN 15 (R 1/2") |  | 5 | kos |  | 0
A2.14 | NAVOJNO T KOS Standard: DIN 2987; Material: P235GH
| DN 15 (R 1/2") |  | 5 | kos |  | 0
A2.15 | ŠESTROBA kapa Standard: DIN 2987; Material: P235GH
| DN 20 (R 3/4") |  | 7 | kos |  | 0
A2.16 | NAVOJNI ČEP ŠESTROBI Standard: DIN /; Material: P235GH
| DN 25 (R 1") |  | 1 | kos |  | 0
| DN 15 (R 1/2") |  | 5 | kos |  | 0
A2.17 | HOLENDER NOTRANJI NAVOJ Standard: DIN 2990; Material: P235GH
| DN 32 (R 1 1/4") |  | 3 | kos |  | 0
| DN 25 (R 1") |  | 2 | kos |  | 0
| DN 20 (R 3/4") |  | 2 | kos |  | 0
| DN 15 (R 1/2") |  | 2 | kos |  | 0
A2.18 | DVOVIJAČNIK Standard: DIN 2990; Material: P235GH L=70mm (TBE)
| DN 20 (R 3/4") |  | 18 | kos |  | 0
| DN 15 (R 1/2") |  | 12 | kos |  | 0
A2.19 | CEVNE U OBJEMKE-CUO z vijačnim materialom
| DN200 |  | 7 | kos |  | 0
| DN150 |  | 7 | kos |  | 0
| DN100 |  | 4 | kos |  | 0
| DN80 |  | 5 | kos |  | 0
| DN65 |  | 8 | kos |  | 0
| DN50 |  | 4 | kos |  | 0
| DN32 |  | 1 | kos |  | 0
| DN25 |  | 4 | kos |  | 0
A | SKUPAJ EPP |  |  |  |  | 0
B | JEKLENE KONSTRUKCIJE IN CEVNE PODPORE
B1 | CEVNE PODPORE Izdelava, AKZ zaščita-zahteve tekst, montaža podpor cevovoda v skladu z:
| risbo 40-3000 |  | 180 | kg |  | 0
| risbo 40-3001 |  | 10 | kg |  | 0
| risbo 40-3002 |  | 25 | kg |  | 0
| risbo 40-3003 |  | 15 | kg |  | 0
| risbo 40-3004 |  | 12 | kg |  | 0
| risbo 40-3005 |  | 50 | kg |  | 0
| Ostale podpore |  | 200 | kg |  | 0
B | SKUPAJ PODPORE IN JEKLENE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  | 0
C | OSTALA MONTAŽNA DELA
C1 | DRENIRANJE CEVOVODO IN OPREME |  | 1 | kpl |  | 0
C2 | REZERVOAR ZA PENILO Obstoječi rezervoar prestaviti na nove temelje. Odstraniti membrano Namestiti nova tesnila Priprava priključkov za sesalni del mešalca penila, tlačni del povratek penila, polnjenje preko elektro črpalke. Zapora odprtih priključkov z navojnimi kapami. Popraviti AKZ. |  | 1 | kpl |  | 0
C3 | Izvedba tesnjenja prehodov novih cevi preko izolacijske stene EPP-ja. |  | 1 | kpl |  | 0
C4 | Izvedba prehodov cevi DN150 preko izolacijske stene EPP-ja in izvedba tesnjenja |  | 2 | kos |  | 0
C5 | Priklopi na obstoječe cevi: 1x DN250-varjenje 4x DN150-groved spoj 4x DN100-groved spoj 2x DN80-groved spoj 1xDN65-varjenje 2xDN50-groved spoj 1xDN50-varjenje |  | 1 | kpl |  | 0
C6 | Izvedba temlja za rezervoar penila DxŠxV (2x1,2x0,2m) |  | 1 | kpl |  | 0
C7 | Izvedba temlja za podporo CN-06 DxŠxV (0,3x0,3x0,5m) |  | 2 | kos |  | 0
C8 | Odstranitev obstoječega temelja za rezervoar penila DxŠxV (2x1,2x0,2m) |  | 1 | kpl |  | 0
C9 | PENILO ZA PREIZKUS TIP: Fomtec ARC 3x3, AFFF ARC film forminig foam 3-3% Use on hydrocarbons: 3% z morsko vodo Use on polar solvents: 3% z morsko vodo Freezing point: -15 Deg Celsius Min use temperature: -7 Deg Celsius v skladu s EN 1568-3 in 4, brez PFOS in PFOA Dobava predvidena v 200l sodih ali IBC Vključno z dokumentacijo: declaration of conformity; analysis report Dobava investitor, montaža in zagon izvajalec |  | 600 | l |  | 0
C10 | PENILO TIP: Fomtec ARC 3x3, AFFF ARC film forminig foam 3-3% Use on hydrocarbons: 3% z morsko vodo Use on polar solvents: 3% z morsko vodo Freezing point: -15 Deg Celsius Min use temperature: -7 Deg Celsius v skladu s EN 1568-3 in 4, brez PFOS in PFOA Dobava predvidena v 200l sodih ali IBC Vključno z dokumentacijo: declaration of conformity; analysis report Dobava investitor, montaža in zagon izvajalec |  | 4000 | l |  | 0
C11 | ANTIKOROZIVNA ZAŠČITA NADZEMNIH CEVI Antikorozivno zaščito opraviti po specifikaciji iz projekta. Skupna površina: |  | 50 | m2 |  | 0
C12 | ČIŠČENJE IN IZPIHOVANJE cevovodov po opravljeni montazi. |  | 1 | kpl |  | 0
C13 | TLAČNI PREIZKUS CEVOVODA Izdelava tlačnega preizkusa novih instalacij po sekcijah s preizkusnim tlakom in izdelava poročila |  | 1 | kpl |  | 0
C14 | Kontrola RTG Radiografska kontrola zvarov ( 10 % zvarov z enim oz. več posnetki na zvar (odvisno od DN) ), vključno z izdelavo poročila |  | 1 | kpl |  | 0
C15 | FUNKCIONALNI PREIZKUS INSTALACIJE |  | 1 | kpl |  | 0
C16 | OZNAČEVANJE CEVOVODOV, ARMATURE IN IZDELAVA NAPISNIH TABLIC |  | 1 | kpl |  | 0
C | SKUPAJ OSTALA MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA STROJNIH DEL
1. | SKUPAJ ODSTRANITVENA DELA | 0 |  |  |  | 0
2A | SKUPAJ EPP |  |  |  |  | 0
2B | SKUPAJ PODPORE IN JEKLENE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  | 0
2C | SKUPAJ OSTALA MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  |  | 0

## ELEKTRO DEL
POPIS MATERIALA IN DEL
|  | količina | EM | Cena/Enoto | Cena (EUR)
1. | NN RAZDELILCI
1.1. | Rekonstrukcija NN razdelilca +SB-PP-V , v katero se dogradi material po specifikaciji. (Dobava, vgradnja in priklop)
1.1.1. | Dograditev varovalčnega odcepa za napajanje NN razdelilca +SB-PV-EPP | 1 | komplet |  | 0
Dograditev avtomaske varovalke/instalacijski odklopnik, C, 25A, 3p, komplet ,ožičenje, vrstne sponke in označevanje elementov, po risbi, št. načrta:30-1001, 30-1002
1.2. | NN razdelilec +SB-PV-EPP (Dobava, gradnja in priklop) | 1 | komplet |  | 0
Prostostoječa elektro omara izdelana iz Rf pločevine. Mehanske zaščite IP65. Sestavljena iz enega polja dimenzije: 600x2100x400 mm. Opremljena z opremo po tripolni risbi št. načrta: 30-2000 in izdelana po risbi št. načrta: 30-2001, ožičen in preskušen.
Popis vgrajene opreme je podan v PRILOGI 4B (=SB-PV-EPP popis vgrajene opreme), ki je sestavni del te točke.
| NN RAZDELILCI SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | KABLI (Dobava, polaganje in obojestranski priklop) | količina | EM | Cena/E | Cena (EUR)
2.1. | NYY-J 5x4mm2 | 35 | m |  | 0
2.2. | NYY-J 3x2.5 mm2 | 20 | m |  | 0
2.3. | NYY-J 3x1.5 mm2 | 160 | m |  | 0
2.4. | OLFLEX 110 4G2,5mm2 (črne barve) | 30 | m |  | 0
2.5. | OLFLEX 110CY 12G1,5mm2 (črne barve) | 30 | m |  | 0
2.6. | RE-2Y(St)Y 1x2x1.3 mm2 | 160 | m |  | 0
| KABLI SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | KABELSKE POLICE IN PRIBOR (Dobava in vgradnja) | količina | EM | Cena/E | Cena (EUR)
3.1. | Pocinkane perforirane kabelske police PK100 | 20 | m |  | 0
3.2. | Pokrov kabelske police PK100 | 20 | m |  | 0
3.3. | Vodoravni lok 100mm 90 stopinj | 4 | kos |  | 0
3.4. | Navpični lok 100mm 90 stopinj noranji | 4 | kos |  | 0
3.5. | Navpični lok 100mm 90 stopinj zunanji | 6 | kos |  | 0
3.6. | Konzola NPK-099 110mm | 10 | kos |  | 0
3.7. | Spojka za police PK100 | 9 | kos |  | 0
3.8. | Pocinkane perforirane kabelske police PK50 | 25 | m |  | 0
3.9. | Pokrov kabelske police PK50 | 25 | m |  | 0
3.10. | Konzola NPK-099 60mm | 15 | kos |  | 0
3.11. | Spojka za police PK50 | 15 | kos |  | 0
3.12. | U-objemka iz Rf navojne palice M10 za montažo kabelske police PK100 na cevovod DN200, komplet z vijaki, maticami in podloškami | 50 | kos |  | 0
3.13. | Vijaki za kabelske police VE-03 M6 | 100 | kos |  | 0
3.14. | Pocinkana cev 1/2'' L=6m (za razsvetljavo VP) | 25 | kos |  | 0
3.15. | Pocinkana objemka z vijakom za cev 1/2'' | 50 | kos |  | 0
| KABELSKE POLICE IN PRIBOR SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OZEMLJITEV SKUPAJ (Dobava, vgradnja in priklop oz. izvedba komplet z drobnim spojnim in izolacijskim materialom | količina | EM | Cena/E | Cena (EUR)
4.1. | Nerjaveči trak (Rf)25x4mm | 25 | m |  | 0
4.2. | Rf (INOX) poltrda žica fi=8mm | 15 | m |  | 0
4.3. | Križne sponke | 26 | kos |  | 0
4.4. | Zbiralka za izenačitev potenciala: 1 x razvodnica 400x200x150 mm, 1 x bakrena zbiralka 20x10x300mm, 15x x Kab uvodnice M20x1.5 | 1 | kos |  | 0
4.5. | Vijačeni spoji na kovinske mase (vijak M10 z matico in zobato podloško | 42 | kos |  | 0
4.6. | Izvedba mostičkov z Cu pletenico 16mm2 L=0.5m, 2 x kabel čevelj M10/16, 2 x vijak M10 z matico in zobato podloško | 35 | kos |  | 0
4.7. | Cu pletenica 16 mm2 | 15 | m |  | 0
| OZEMLJITEV SKUPAJ:: |  |  |  | 0
5. | ODSTRANITEV OBSTOJEČE OPREME EPP | količina | EM | Cena/E | Cena (EUR)
5.1. | Odstranitev KRMILNI STIKALNI BLOK KSB-EPP | 1 | kos |  | 0
5.2. | Odstranitev obstoječe električne instalacije | 1 | komplet |  | 0
5.3. | Odklop in demontaža | 1 | kos |  | 0
| ODSTRANITEV OBSTOJEČE OPREME SKUPAJ: |  |  |  | 0
6. | GRADBENA DELA ZA ELEKTRIKO | količina | EM | Cena/E | Cena (EUR)
6.1. | Kabelska trasa od EK2 do EPP ventilske postaje
| Ročni izkop kabelskega jarka, za izdelavo 4-cevne (D = 1 x 110 mm) kabelske trase, globine 0,8 m in širine 0,4 m, niveliranje dna jarka, planiranje in utrjevanje, izdelava podloge iz peska, delno zasutje cevi s peskom, ostalo zasutje s prebranim materialom in nabijanjem materiala v plasteh, odvoz odvečnega materiala, planiranje trase, komplet (preboj jaška, zatesnitev) | 2 | m |  | 0
| GRADBENA DELA ZA ELEKTRIKO SKUPAJ: |  |  |  | 0
7. | OSTALA DELA | količina | EM | Cena/E | Cena (EUR)
7.1. | IQ FQ sistema | 1 | komplet |  | 0
7.2. | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektroinstalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem v sestav: -merjenje izolacijske upornosti, -merjenje impedance okvarne zanke, -merjenje izenačitev potencialov z izdelano grafičnim načrtov merilnih točk, - funkcionalni preizskus, -nastavitev zaščit odklopnokov | 1 | komplet |  | 0
7.3. | Testiranje in zagon sistema ter izdelava zapisnika | 1 | komplet |  | 0
7.4. | Izobraževanje uporabnikov in vzdrževalcev | 8 | ur |  | 0
7.5. | Ročno vnašanje sprememb v PZI, kot osnova za izdelavo PID | 1 | komplet |  | 0
7.6. | Izdelava PID dokumentacije na osnovi dopolnjene PZI dokumentacije in posnetka dejanskega stanja v 4 izvodih in 1CD | 1 | komplet |  | 0
7.7. | Pridobitev Potrdila o ustreznosti delovanja stabilne gasilne naprave | 1 | komplet |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA: |  |  |  | Cena (EUR)
1. | NN RAZDELILCI |  |  |  | 0
2. | KABLI |  |  |  | 0
3. | KAELSKE POLICE IN PRIBOR |  |  |  | 0
4. | OZEMLJITVE |  |  |  | 0
5. | ODSTRANITEV OBSTOJEČE OPREME EPP |  |  |  | 0
6. | GRADBENA DELA ZA ELEKTRIKO |  |  |  | 0
7. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
8. | Javljanje požara |  |  |  | 0
9. | oprema za javljanje požara |  |  |  | 0
| ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## JAVLJANJE POŽARA
8. | POPIS OPREME JAVLJANJE POŽARA
|  | količina | EM | Cena/Enoto | Cena (EUR)
1. | MATERIAL
1.1. | Dodatni napajalnik v ohišju;za vgradnjo v ohišje, 230V AC - 24V DC / 3A, Zarja, DNAP-460 24V 3A | 1 | kos |  | 0
1.2. | Plinotesna akumulatorska baterija, 12V / 26Ah | 2 | kos |  | 0
1.3. | Adresni dvokanalni vhodni, enokanalni izhodni vmesnik; krmilni vmesnik s tremi neodvisnimi relejskimi izhodi in tremi neodvisnimi vhodi za priklop brezpotencialnih kontaktov, za delovanje potrebuje zunanje napajanje 18V DC - 30V DC, din rail montaža, Zarja, AV-618 DIN RAIL | 19 | kos |  | 0
1.4. | Adresni trokanalni vhodno / izhodni vmesnik;krmilni vmesnik s tremi neodvisnimi relejskimi izhodi in tremi neodvisnimi vhodi za priklop brezpotencialnih kontaktov, za delovanje potrebuje zunanje napajanje 18V DC - 30V DC, din rail montaža, Zarja, AV-622 DIN RAIL | 2 | kos |  | 0
1.5. | Krmilni / pomožni rele;24V DC, 4 x preklopni kontakt 6A, komplet s podnožjem za montažo na DIN letev in LED modulom, Schrack, PT570024 | 18 | kos |  | 0
1.6. | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 55mm x 30mm | 21 | kos |  | 0
| MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | količina | EM | Cena/E | Cena (EUR)
2. | DELO IN PRIKLOPNI STROŠKI
2.1. | Priklop na obstoječi sistem javljanja požara; adresiranje in označevanje vmesnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara ter povezava na obstoječi sistem za javljanje požara, preizkus in zagon sistema, prevozni stroški | 1 | kpl |  | 0
2.2. | Izdelava programa za požarni sistem | 1 | kpl |  | 0
2.3. | GNC vnos tlorisov ACAD; odstranitev grafičnih elementov iz osnovnih ACAD-ovih predlog, prilagoditev velikosti ACAD-ovih tlorisov na resolucijo GNC-ja, monitorja in vnos v grafični del SCADE | 1 | kos |  | 0
2.4. | Vnos točk v GNC (javljalniki, vmesniki, itd). Prenos podatkov iz konfiguracijske datoteke požarne centrale na grafične podlage za GNC, ki vključuje: razdelitev javljalnikov in adresnih vmesnikov po posameznih etažah, določitev atributov vsakega javljalnika posebej, ki omogočajo ustrezno barvanje za ponazoritev stanja točke (rdeča, rumena, oranžna, zelena, modra) v odvisnosti od dogodka, ki ga vsaka točka lahko generira (alarm, izklop, napaka, normalno stanje, nealarmni dogodek), določitev in vnos tekstovnih in številčnih oznak za vsak prikazan javljalnik ali adresni vmesnik, natančno razporeditev javljalnikov in vmesnikov po posameznih prostorih na grafičnem tlorisu, vnos vseh nadzornih elementov (PPL lopute, PP vrata, klima naprave,...), postavitev ukaznih gumbov za pošiljanje ukazov v požarni sistem za omogočanje upravljanja, definiranje klientov in njihov dostop do baze dogodkov | 46 | kos |  | 0
2.5. | GNC dograditev na objektu; finalno parametriranje, testiranje sistema, prevozni stroški | 1 | klp |  | 0
2.6. | Projekt PID - elektro; dopolnitev obstoječe projektne dokumentacije za javljanje požara | 1 | klp |  | 0
2.7. | Sodelovanje pri pregledu požarnega sistema; sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za javljanje požara | 1 | klp |  | 0
2.8. | Drobni pritrdilni in vezni material | 1 | klp |  | 0
| DELO IN PRIKLOPNI STROŠKI SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | količina | EM | Cena/E | Cena (EUR)
3. | ELEKTRO INŠTALACIJE
3.1. | Prevzem, montaža in vezava elementov; prevzem opreme od ZARJA (podnožja, vmesniki, itd), montaža in električno povezovanje podnožij javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara - cena na kos | 21 | klp |  | 0
3.2. | Dobava in montaža kabla; Kabel JY/ST/Y 1x2x1,0 rdeči | 15 | m |  | 0
3.3. | Dobava in montaža kabla; kabel 3x1,5 mm2, energetski, UV odporen, NYY-J 3x1,5 RE | 5 | m |  | 0
3.4. | Drobni vezni in pritrdilni material | 1 | klp |  | 0
| ELEKTRO INŠTALACIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | količina | EM | Cena/E | Cena (EUR)
4. | PREGLED POOBLAŠČENE INŠTITUCIJE
4.1. | Pregled požarnega javljanja; stroški in organizacija preizkusa javljanja požara s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti | 1 | kpl |  | 0
| Pregled pooblaščene institucije SKUPAJ: |  |  |  | 0

## OPREMA SB-PV-EPP
9. Oprema za javljanje požara +SB-PV-EPP
ZAP.. ŠT. | OZNAKA | OPIS, PARAMETRI (V, A, funkcija) | TIP | PROIZVAJALEC ALI PODOBNA KVALITETA | enota mere | Količina | Cena/E | Cena (EUR)
1 | SB-PV-EPP | Elektro omara izdelana iz nerjaveče (Rf) pločevine. NN razdelilnik je dimenzij: 600 x 2100 x 400 mm z montažno ploščo in podstavkom 100mm. Vgrajeno bo prekritje za kable po končani montaži, vrata bodo z trojnim zapiralom v zaščiti IP 65. Vgrajen bo predal za načrte, pribor za tesnjenje dna po položitvi kablov. Komplet z vgrajeno opremo in ožičenjem po priloženi tropolni shemi in načrtu izgleda omare: |  | RITALL ali podoben | kos | 1 |  | 0
2 | 1Q1 | Tripolno zaščitno stikalo, za nazivno napetost 600 V in tok 40 A, z zaščitno napravo za zaščito pred kratkim stikom in preobremenitvijo. |  | Schneider ali podoben | kos | 1 |  | 0
3 | 1F1 | Avtomatska varovalka, tripolna 6 A, karakteristika "C" |  | Schneider ali podoben | kos | 1 |  | 0
4 | 1F2 1F3 | Avtomatska varovalka, enopolna 10 A, karakteristika "C" |  | Schneider ali podoben | kos | 2 |  | 0
5 | 1F0 | Prenapetostna zaščita - tripolni varistorski odvodnik prenapetosti 4x0,275kV/15kA |  | Schneider ali podoben | kos | 4 |  | 0
6 | 1U1 | Indikator mrežne napetosti |  | Schneider ali podoben | kos | 1 |  | 0
7 | X1 | Enofazna vtičnica 230V, 16A, za montažo na letev |  | Schneider ali podoben | kos | 1 |  | 0
8 | 1H1 | Luč z vgrajeno vtičnico v omari |  | Schneider ali podoben | kos | 1 |  | 0
9 | 1S1 | Končno stikalo za luč v omari |  | Schneider ali podoben | kos | 1 |  | 0
10 | 1B1 | Termostat za grelec v omari |  | Schneider ali podoben | kos | 1 |  | 0
11 | .1E1 | grelec v omari 150W |  | Schneider ali podoben | kos | 1 |  | 0
12 | 1B2 | Termostat za ventilator v omari |  | Schneider ali podoben | kos | 1 |  | 0
13 | 1M1 | ventilator na vratih omare 150W |  | Schneider ali podoben | kos | 1 |  | 0
14 | 2F1 | Avtomatska varovalka, enopolna 10 A, karakteristika "C" |  | Schneider ali podoben | kos | 1 |  | 0
15 | 2G1 | Napajalnik 230VAC/24VDC , 5A |  | Schneider ali podoben | kos | 1 |  | 0
16 | 2F2 | Avtomatska varovalka, enopolna 6 A, karakteristika "C" |  | Schneider ali podoben | kos | 1 |  | 0
17 | 2S1 | Preklopnik, s ključem, 0-1, čelna pritrditev, komplet |  | Schneider ali podoben | kos | 1 |  | 0
18 | 2H1 | Signalna svetilka , bela, komplet z pritrdilni element, led bela12…30VAC/DC, čelna pritrditev |  | Schneider ali podoben | kos | 1 |  | 0
19 | 3Q1 | Motorsko zaščitno stikalo PKZM0-2,5, In = 2,5A, 3p., pomožni kontakti |  | Schneider ali podoben | kos | 1 |  | 0
20 | 3K1 do 3K4 | Pomožni (interface) rele z enim preklopnim kontaktom z tuljavico za 24 V DC, s podnožjem |  | Schneider ali podoben | kos | 4 |  | 0
21 | 3H1 do3H3 | Signalna svetilka , bela, komplet z pritrdilni element, led bela12…30VAC/DC, čelna pritrditev |  | Schneider ali podoben | kos | 3 |  | 0
22 | 3H4 | Signalna svetilka , rdeča, komplet z pritrdilni element, led rdeča12…30VAC/DC, čelna pritrditev |  | Schneider ali podoben | kos | 1 |  | 0
23 | 4Q1 | Motorsko zaščitno stikalo PKZM0-0,63, In = 0,4A, 3p., pomožni kontakti |  | Schneider ali podoben | kos | 1 |  | 0
24 | 4K1 do 4K4 | Pomožni (interface) rele z enim preklopnim kontaktom z tuljavico za 24 V DC, s podnožjem |  | Schneider ali podoben | kos | 4 |  | 0
25 | 4H1 do 4H3 | Signalna svetilka , bela, komplet z pritrdilni element, led bela12…30VAC/DC, čelna pritrditev |  | Schneider ali podoben | kos | 3 |  | 0
26 | 4H4 | Signalna svetilka , rdeča, komplet z pritrdilni element, led rdeča12…30VAC/DC, čelna pritrditev |  | Schneider ali podoben | kos | 1 |  | 0
27 | 5S1 do 5S8 | Preklopnik, 0-1, čelna pritrditev, komplet |  | Schneider ali podoben | kos | 8 |  | 0
28 | 5H1 do 5H9 | Signalna svetilka , bela, komplet z pritrdilni element, led bela12…30VAC/DC, čelna pritrditev |  | Schneider ali podoben | kos | 8 |  | 0
29 | 6S1 do 6S6 | Preklopnik, 0-1, čelna pritrditev, komplet |  | Schneider ali podoben | kos | 6 |  | 0
30 | 6H1 do 6H6 | Signalna svetilka , bela, komplet z pritrdilni element, led bela12…30VAC/DC, čelna pritrditev |  | Schneider ali podoben | kos | 6 |  | 0
|  | Ostala oprema | [5 empty] | 0
30 |  | Dioda ( naprava, ki omogoča pretok toka skozi samo eno smer) Za 1N4007 Diode je največja tokovna nosilnost 1A, ki vzdrži vrhove do 30A. | 1N4007 |  | kos | 32 |  | 0
31 |  | Vrstne sponke za montažo na DIN šino 35 mm, WDU za priključek vodnika do 1-4 mm2, | WDU 4 | WEIDMÜLLER ali podoben | kos | 1 |  | 0
32 |  | Vrstne sponke za montažo na DIN šino 35 mm, WDU za priključek vodnika do 1-2,5 mm2, | WDU 2,5 | WEIDMÜLLER ali podoben | kos | 1 |  | 0
33 |  | Zračnik za montažo na vrata omare |  | RITALL ali podoben | kos | 1 |  | 0
34 |  | Droben nespecificiran material, Cu zbiralke, POK kanali, ožičenje, montažne letve, zaključne in pritrdilne ploščice, votlice, napisne ploščice, vijaki… |  |  | kos | 1 |  | 0
|  | JAVLJANJE POŽARA SKUPAJ: | [5 empty] | 0

## SEZNAM KRMILJENIH VENTILOV
Seznam krmiljenih ventilov
| Objekt: | Obnova enote za pripravo penila na TRO
| Načrt: | 1809-3
| Vrsta dok.: | PZI
Verzija:
Zap. | Ventil / Zasun | Tip ventila / zasuna | Proizvajalec / Tip elektomotornega pogona | Wiring diagram
1 | EMV-1 | Zasun-DN200 | Auma SA10.2, | M-200
2 | EMV-2 | Krogelni v.-DN50 | Auma SQ05.2, | M-50
3 | SOV-EP/V | Loputa-DN50 | GEM-B-33 Elektromagnetni ventil | V-50-EP
4 | SOV-R1/V | Loputa-DN100 | GEM-B-33 Elektromagnetni ventil | V-100-R1
5 | SOV-R1/M | Loputa-DN150 | GEM-B-33 Elektromagnetni ventil | M-150-R1
6 | SOV-R2/V | Loputa-DN100 | GEM-B-33 Elektromagnetni ventil | V-100-R2
7 | SOV-R2/M | Loputa-DN150 | GEM-B-33 Elektromagnetni ventil | M-150-R2
8 | SOV-R3/V | Loputa-DN100 | GEM-B-33 Elektromagnetni ventil | V-100-R3
9 | SOV-R3/M | Loputa-DN150 | GEM-B-33 Elektromagnetni ventil | M-150-R3
10 | SOV-R4/V | Loputa-DN100 | GEM-B-33 Elektromagnetni ventil | V-100-R4
11 | SOV-R4/M | Loputa-DN150 | GEM-B-33 Elektromagnetni ventil | M-150-R4
12 | SOV-R5/V | Loputa-DN80 | GEM-B-33 Elektromagnetni ventil | V-80-R5
13 | SOV-R6/V | Loputa-DN80 | GEM-B-33 Elektromagnetni ventil | V-80-R6
14 | SOV-R7/V | Loputa-DN50 | GEM-B-33 Elektromagnetni ventil | V-50-R7
15 | SOV-RD/V | Loputa-DN50 | GEM-B-33 Elektromagnetni ventil | V-50-R-DIES
16 | SOV-RD/M | Loputa-DN50 | GEM-B-33 Elektromagnetni ventil | M-50-R-DIES
17 | PS-EP/V | Tlačno stikalo |  | PV-EP/V
18 | PS-R1/V | Tlačno stikalo |  | PV-R1/V
19 | PS-R1/M | Tlačno stikalo |  | PV-R1/M
20 | PS-R2/V | Tlačno stikalo |  | PV-R2/V
21 | PS-R2/M | Tlačno stikalo |  | PV-R2/M
22 | PS-R3/V | Tlačno stikalo |  | PV-R3/V
23 | PS-R3/M | Tlačno stikalo |  | PV-R3/M
24 | PS-R4/V | Tlačno stikalo |  | PV-R4/V
25 | PS-R4/M | Tlačno stikalo |  | PV-R4/M
26 | PS-R5/V | Tlačno stikalo |  | PV-R5/V
27 | PS-R6/V | Tlačno stikalo |  | PV-R6/V
28 | PS-R7/V | Tlačno stikalo |  | PV-R7/V
29 | PS-RD/V | Tlačno stikalo |  | PV-RD/V
30 | PS-RD/M | Tlačno stikalo |  | PV-RD/M
Zgornji seznam služi kot pomoč pri izdelavi ponudbe ter lažjemu razumevanju obsega del.