## SKLOP I
Seznam opreme za sklop 1: Dobava aktivne protipopožarne opreme
Predračun
Ponudbena cena je seštevek vseh cen posameznih postavk.
Vse vrednosti so izražene v evrih.
Cene na enoto se lahko vnaša le na dve (2) decimalki.
Zap. št. |  | Postavka | Količina | Enota mere | Cena (€) /enoto | Cena (€)
A1.1 | 1 | VOLUMETRSKI MEŠALEC PENILA-dobava IN ZAGON • Medij: morska voda • Delovna temperatura: +5 do +50 °C • Tip: MX 6000-3% F -BZ • Območje delovanja: Qnmax= 6000 lit/min Qnmin= 500 lit/min • Mixer: 3% fix • F-fixed instalation • za horizontalno namestitev • verzija: SEE water, motor iz Bronze • Črpalka penila: batna - PLUNGER – s keramičnimi bati • s povratno linijo proti rezervoarju • ostala varnostna armatura • Prirobnice: DIN 2633; PN 16; tesnilna površina - tip C; • Imenski premer: DN 200 • Vključno s Certifikati in atestno dokumentacijo • Ustreza Tip: ARMING MX 6000-3% F –BZ ali ustrezen drug Namestitev na betonski temelj-sidranje, priklop na cevi za vodo, penilo, povrat penila, drenažo. Dobava, montaža in zagon | 1 | kos |  | 0
A1.11 | 2 | HIDRAVLIČNI VENTIL:REDUCIRNO-VZDRŽEVALNI VENTIL (PR + PS (Pressure reduction & pressure sustaining)- dobava IN ZAGON Imenski pritisk/prirobnice: NP 16, EN1092-1 Tesnilna površina: Form C Nastavitveno območje izhodnega tlaka: 8.0-9.5 bar Primerno za morsko vodo Max pretok: do 970m3/h Ustreza: Arming d.o.o. SERIJA 300 PR+PS ali ustrezen drug Montaža in zagon
|  | DN250 | 1 | kos |  | 0
A1.17 | 3 | ČRPLKA ZA PENILO-ELEKTRO Materiali: odporen na penilo (SS ali PE) Zmogljivost: 125-150 l/min Značilnosti Set je sestavljen iz : • Motorja • Sesalne cevi s črpalko • Priključno spojko navoj 1" • Priključnega elektro kabla dolžine 10m | 1 | kos |  | 0
A1.20 | 4 | ZRAČNA KOMORA Kapaciteta: 1360l/min pri 4bar Prirobnična izvedba: (vhod DN80 / NP16, izhod DN150 / NP16)* Z vgrajeno protilomno stekleno membrano (z 2X rezervnimi membranami in tesnili 2kos po komori) AKZ: TEMELJNA BARVA +RAL3000 Ustreza: Proizvod Teh-projekt Inženjering d.o.o., TIP: ZK-16Z ali ustrezen drug *Pred naročilom preveriti priključne prirobnice in standard prirobnic DIN/ANSI Montaža na višini 13m - dvigalo. Dobava in montaža | 12 | kos |  | 0
C9 | 5 | PENILO ZA PREIZKUS TIP: Fomtec ARC 3x3, AFFF ARC film forminig foam 3-3%,Viskoznost 20 cts Use on hydrocarbons: 3% z morsko vodo Use on polar solvents: 3% z morsko vodo Freezing point: -15 Deg Celsius Min use temperature: -7 Deg Celsius v skladu s EN 1568-3 in 4, brez PFOS in PFOA Dobava predvidena v 200l sodih alio IBC Vključno z dokumentacijo: declaration of conformity; analysis report | 600 | l |  | 0
C10 | 6 | PENILO TIP: Fomtec ARC 3x3, AFFF ARC film forminig foam 3-3%, Viskoznost 20 cts Use on hydrocarbons: 3% z morsko vodo Use on polar solvents: 3% z morsko vodo Freezing point: -15 Deg Celsius Min use temperature: -7 Deg Celsius v skladu s EN 1568-3 in 4, brez PFOS in PFOA Dobava predvidena v 200l sodih ali IBC Vključno z dokumentacijo: declaration of conformity; analysis report | 4000 | l |  | 0
C |  | SKUPAJ SKLOP I - APZ -oprema in penilo sklop I. |  |  |  | 0