OPOMBA:

- ugotovitve pregleda z dne 17. 9. 2019 so označene z rdečo barvo

- Odgovori v modri barvi

VLOGA IN PIIU:

- V dopolnitvi vloge je potrebno jasno navesti za katero višino vrednosti investicije, glede na zmanjšanj obseg del po veljavnem PRP, zaprošate – delno realizirano – povzeli bomo vrednost 706.658,36 EUR brez DDV, ki je navedena v tabeli (zapisana odebeljeno v tabelu PIIU ter podrobneje pojasnjena v načrtu arhitekture);

- Potrebno je ustrezno dopolniti vlogo in PIIU in sicer s pojasnilom glede skladnosti investicijskega vlaganja s PRP 2016-2020 v zgoraj navedenih segmentih. – delno realizirano – navesti, katera dela ne bodo izvedena glede na dela, ki os navedena v PRP;

- potrebno je navesti točno ocenjeno vrednost za katero naprošate, saj so v predloženi dokumentaciji še vedno precejšnja razhajanja v vrednostih – glej opombo k prvi alineji;

NAČRT ARHITEKTURE: 
- načrt ne vsebuje kazala vsebine projekta (obrazec 3), splošnih podatkov o objektu (obrazce 4), grafičnih prikazov (komunalna oprema ipd.)  ter izkazov v skladu z veljavno zakonodajo;

Načrt je dopolnjen s kazalom vsebine projekta in s splošnimi podatki.

Komunalna oprema ni predmet projekta, prav tako ni predmet tega projekta fasadni ovoj in in z njim povezani izkazi.

- projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z veljavno zakonodajo (17. in 18. člen Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.) ne glede na vrsto posega, pri čemer izpostavljamo, da se (v skladu z veljavno zakonodajo) objekti vzdržujejo tako, da so izpolnjene bistvene in druge zahteve, ki veljajo v času spreminjanja objekta, pri čemer se preverjanje izpolnjevanja teh zahtev omeji na tiste bistvene in druge zahteve, ki so predmet spreminjanja objekta (Gradbeni zakon, Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.).

- V tej zvezi izpostavljamo, da Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10 in 61/17 – GZ) v 2. odstavku 2. člena določa , da morajo pri investicijskih in drugih vzdrževalnih delih biti dela izvedena tako, da so izpolnjene zahteve glede toplotne prehodnosti iz tabele 1 točke 3.1.1 tehnične smernice za graditev TSG-1-004 Učinkovita raba energije. V tej zvezi prosimo za pojasnilo / izjavo projektanta, da je zgoraj navedeno upoštevano v projektni dokumentaciji ter da so (v predloženem projektu) izpolnjene vse bistvene in druge zahteve, ki so predmet spreminjanja. – zajeto v izjavi projektanta

- iz projektantskega predračuna k je potrebno izločiti tudi preostalo mizarsko opremo (pulti, predelne stene med pisoarji, ipd.)

- v načrtu arhitekture v risbi novega stanja pritličja je navedena kvadratura vseh prostorov 758,0 m2, medtem ko je v tehničnem navedena 758,4m2. Kvadratura v tekstu in risbi za nadstropje se ujemata. Prosimo za pojasnilo ali gre morebiti za napako?

- v popisu GO del se je povišala postavka za stavbno pohištvo ter so se dodale nove postavke – prosimo za pojasnilo v tej zvezi;

- v oseh B in 15-17 je v starih načrtih vrisana armiranobetonska stena v vseh etažah, medtem ko je v načrtu arhitekture - obstoječe stanje ni - prosim za pojasnilo v tej zvezi;

Obstoječe stanje objekta ni stanje iz grfike arhivske dokumentacije, saj je bil objekt že predelan in spremenjen. Ni se spreminjala konstrukcija in stabilnost objekta

- V tej zvezi smatramo, da je projektant podal izjavo, da ne spreminja konstrukcije in stabilnosti objekta. Sočasno predlagamo Luki Koper, d .d., da v kolikor je projektant opazil razhajanja med dejanskim stanjem in stanjem, ki ga je predvidevalo gradbeno dovoljenje, v najkrajšem možnem času pristopi k pridobitvi ustreznih dovoljenj (legalizacija posegov – neskladen objekt) za objekt.

- v risbah je kotirana samo konstrukcija, ne pa tudi elementi, ki so predmet posega (npr. okna, vrata na fasadi, notranje stene ipd.);

V dopolnjenem projektu so kotirane notrnje predelen stene. V nosiln konstrukcijo se ne posega. Okna na fasadi niso predmet tega projekta – odprtine se ne spreminjajo.

- v aproksimativni oceni investicije so navedena gradbeno obrtniška dela z opremo ter multimedija sejne sobe, ni pa zunanje ureditve. V veljavnem PRP 2016-2020 so predvidena GOI dela (brez opreme) in zunanja ureditev. Prosimo za ustrezno dopolnitev vloge s pojasnilom glede skladnosti investicijskega vlaganja s PRP 2016-2020 v zgoraj navedenih segmentih.

Usklajeno v popisih

- v skupni rekapitulaciji ter v aproksimatvni oceni investicije sta navedeni postavki PID gradbeno obrtniških in instalacijskih del (16.642,76 EUR9 ter pod točko C. Projektna dokumentacija in nadzor  - potrebno preveriti, ali morebiti prihaja do podvajanja postavk;

- v projektantskem predračunu, ki je priložen CD mediju, so (pri posameznih postavkah) navedene  drugačne vrednosti kot v tiskani dokumentaciji, ki smo jo prejeli 11. 6. 2019, pri čemer gre za dokaj visoko povišanje ocenjenih vrednosti za manjši obseg dela/materiala  (ob upoštevanju postavk, ki so izločene) in sicer iz 310.000 EUR na 328.873,61 EUR;

- potrebna je predložitev celotnega prjektantskega predračuna in ne zgolj rekapitulacije

Priložen je celoten projektantski predračun. Predračun je izdelan na osnoti količine materialov in projektantski cen. Končno ceno bo povedal trg oziroma potencialni ponudniki.

- v popisu GOI del je pri nekaterih postavkah navedeno, da niso zajete - prosimo za pojasnilo v tej zvezi (kaj ni zajeto in zakaj)

Popis in projekt  zajema obnovno notranjosti objekta, brez notranje opreme.

- potrebno je uskladiti projektno dokumentacijo in sicer tehnično poročilo, risbe in popis GOI del, saj so navedena določena dela, ki se npr. v grafiki in tehničnem poročilu ne omenjajo oz. so opredeljena drugače, izbrani drugačni materiali ipd. (npr. postavke A 2.6 rušenje tlaka do AB plošče, A3.4 izolacija debeline 6cm, A3..8 izdelava estrihov, B. 1,1 izdelava in montaža podaljška podesta požarnega stopnišča, B1.7 izdelava kovinske montažne rampe, B 3.39 nova zunanja požarna vrat, A8 - vsa fasaderska dela, B 6.4 neskladnost v izboru materiala s tehničnim poročilom, ipd.)

Projekt je usklajen.

- še vedno so navedene določene postavke, ki niso skladne s prikazi oz. tehničnim poročilom (npr.  nova zunanja požarna vrata, ipd.). pripominjamo, da je vse navedeno potrebno ustrezno uskladiti, saj navedena razhajanja vplivajo na ceno ponudnik;

- iz risb ni jasno razvidno, ali obstoječe požarne stopnice ostanejo ali ne, ali se povečuje njihov podest ali ne in ali se poveča odprtina za nova požarna vrata ali ne, saj so vrisana kot nova (v obstoječem in novem stanju), prav tako je stopnišče risano kombinirano staro - novo? Prosimo za fotografijo stanja predmetnega stopnišča in izhoda, ki je predmet obdelave ter podrobnejo obrazložitev prikazov/stanja/predvidenih posegov na tem delu;

Obstoječe požarne stopnice niso predmet tega projekta in ostanejo takšne kot so. Prav tako niso predmet požarna vrata, ki so izhod na požarno stopnišče. Podest stopnic se ne povečuje. Na tem delu ne posegamo. Fasada, zunanja ureditev in požarni ihodi in stopniče niso predmet tega projekta.

- pri predvideni je rušitvi sten - po pregledu starejših načrtov je ugotovljeno, da so le-te večinoma tipa sigma stene, kar pomeni, da ni nujo, da gre za enak material in s tem tudi postopek rušitve, kar lahko bistveno vpliva na vrednost predmetne postavke ter s tem investicije.

Ruši se samo predelne stene in lesene stene, kjer so nameščene. Postopek rušitve je predviden klasičen.

NAČRT POŽARNE VARNOSTI 
- v izjavi odgovornega projektanta načrta so med drugim navedeni predpisi oz drugi normativni dokumenti, ki niso več veljavni ali niso navedene vse njihove spremembe, zato ne morejo biti relevantna podlaga za izdelavo načrta;

- projektant naj poda pojasnilo glede zatečenega stanja na požarnih stopnicah na JZ delu objekta (prilagamo sliko) in sicer ali je ustrezno – predmetno pojasnilo ni predloženo;

- zadnji dopolnitvi v sklopu čistopisa ni predložen Načrt požarne varnosti. Namen predaje celotne dokumentacije je potrditev le-te v enem paketu in ne po posameznih delih.

NAČRT STROJNIH INSTALACIJ IN OPREME
- v izjavi varstva pred požarom so med drugim navedeni predpisi oz drugi normativni dokumenti, ki niso več veljavni ali niso navedene vse njihove spremembe, zato ne morejo biti relevantna podlaga za izdelavo načrta – delno urejeno:

- Zakon o varstvu pred požarom (Ur.list RS 3/2007), Pravilnik o požarni varnosti v stavbah stavbah (Ur.list RS 31/2004, 10/2005, 83/2005, 14/2007) Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb niso navedeni z vsemi popravki – potrebno dopisati uradne liste, v katerih so objavljene spremembe.

- vrednosti navedene v oceni investicije ni skladna z navedbo ocene v načrtu arhitekture (ali obratno); 
- ni predložen projektantski predračun (samo rekapitulacija) -  v tehničnem poročilu rekapitulaciji stroškov je navedena ocenjena vrednost 218.500,00 EUR, kar ni skladno s rekapitulacijo projektantskega predračuna (potrebna uskladitev popisov), zato vas prosimo za pojasnilo v tej zvezi.
- v opombah je navedeno, da niso zajeta ostala (elektroinstalacijska, gradbena, ipd.) dela, ki so povezana z izvedbo instalacijami - prosimo za oceno predmetnega stroška;

- ni možno preveriti popisov (predračunov) inštalacijskih del, saj so posredovane samo rekapitulacije in ne popisi s ovrednotenimi posameznim postavkami (enako velja za požarno  javljanje) – zgoraj navedena pomanjkljivost ni odpravljena;

- skupne vrednosti sklopov del so spremenjene, kljub enakemu skupnemu seštevku – prosim za pojasnilo, zakaj je kljub enakemu obsegu del (in s tem popisnih postavk) takšno razhajanje v vrednostih;

PRILOŽEN JE POPIS DEL S OVREDNOTENIMI POS. POSTAVKAMI.

To so cene na podlagi informacijski ponudb potencionalnih izvajalcev in na podlagi projektantskih ocen primerljivih objektov

- iz načrtov je razvidno, da bo potrebno izvesti 2 preboja na prednji fasadi za klimat - prosimo za pojasnilo v tej zvezi, saj v načrtu arhitekture ni predvidenih takšnih posegov na fasadi;

- Prosimo za pojasnilo, ali gre za nove preboje, saj iz načrta izhaja, da gre za 2x preboj na fasadi, dimenzij 650x400mm, za potrebe dovoda in odvoda zraka;

- v projektantskem predračunu je navedeno, da so nepredvidena dela v višini 10% zajeta v skupni rekapitulaciji, medtem ko je iz le-te razvidno, da je vrednost nepredvidenih del zgolj 2% (potrebna uskladitev popisov);

- v projektantskem predračunu, ki je priložen CD mediju, so (pri posameznih postavkah) navedene  drugačne vrednosti kot v tiskani dokumentaciji, ki smo jo prejeli 11. 6. 2019, pri čemer gre za dokaj visoko znižanje ocenjenih vrednosti za isti obseg dela/materiala  (ob upoštevanju postavk, ki so izločene);

NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN OPREME 
- v tehničnem poročilu so med drugim navedeni predpisi oz drugi normativni dokumenti, ki niso več veljavni ali niso navedene vse njihove spremembe, zato ne morejo biti relevantna podlaga za izdelavo načrta; 
- načrt ne vsebuje projektantske ocene in projektantskega predračuna; 
- v risbah nadstropja so podloge nepregledne (zid preko požarnih vrat, ipd.).

- v načrtu ni izjave projektanta – ni realizirano, potrebno predložiti;

Izjave projektanta ne prilagamo že dve leti. ( Na to ni pripomb pri izdelavi PGD načrtov)

- v projektantskem predračunu, ki je priložen CD mediju, so (pri posameznih postavkah) navedene  drugačne vrednosti kot v tiskani dokumentaciji, ki smo jo prejeli 11. 6. 2019, pri čemer gre za dokaj visoko znižanje ocenjenih vrednosti za isti obseg dela/materiala (ob upoštevanju postavk, ki so izločene);

- zadnji dopolnitvi v sklopu čistopisa niso predložene vse risbe predmetnega načrta. Namen predaje celotne dokumentacije je potrditev le-te v enem paketu in ne po posameznih delih.

Priloženi so še vsi detajli predmetnega elektro načrta