## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA: OBNOVA MERILNE IN KOMUNIKACIJSKE OPREME NA R300 V LUKI KOPER
1. | ELEKTRO DEL |  | 0
2. | STROJNI DEL |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV |  | 0
*Predračunska vrednost je seštevek vseh cen/enoto posameznega materiala in del.
Vse vrednosti so izražene v evrih.
Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki.

## ELEKTRO DEL
ELEKTROTEHNIČNI DEL: POPIS MATERIALA IN DEL
PROJEKT: OBNOVA MERILNE IN KOMUNIKACIJSKE OPREME NA R300
ŠT. PROJEKTA: 1901/3
DATUM: maj 2019
REKAPITULACIJA ELEKTRO DEL
1. | NN RAZDELILCI | 1 | komplet | 0 | 0
2. | KABLI | 1 | komplet | 0 | 0
3. | KABELSKE POLICE IN PRIBOR | 1 | komplet | 0 | 0
4. | OZEMLJITVE | 1 | komplet | 0 | 0
5. | ODSTRANITEV OBSTOJEČE OPREME EPP | 1 | komplet | 0 | 0
6. | OSTALA DELA | 1 | komplet | 0 | 0
7. | NEPREDVIDENA DELA | 1 | komplet | 5% 1-6 | 0
| ELEKTROTEHNIKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
DDV po stopnji 22% ni obračunan.
0 | SPLOŠNO
VSE PODSTAVKE ZAJEMAJO DOBAVO, MONTAŽO IN POVEZAVO ZA FUNKCIONALNO ZAKLJUČENO CELOTO. SPLOŠNE ZAHTEVE: Načrt obravnava napajanje, merjenja in nadzora sistema vodenja za »OBNOVA MERILNE IN KOMUNIKACIJSKE OPREME NA R300«. Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompleksnost posamezne pozicije. Vsa morebitna dela, ki niso sestavni del te specifikacije in jih ponudnik izsledi, naj ponudnik vključi pri formaciji cene. Ponudbena cena naj zajema dobavo in montažo za funkcionalno zaključeno celoto. Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala, opreme in orodja na objekt, notranje transporte, kompletno delo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu. Kjer je možno se uporabijo obstoječe kabelske police, pri odpiranju obstoječih kabelskih trasah, bo vidno možnosti koriščenje in predelave ter dograditve kabelske trase. Nove kabelske trase montirati po vzoru obstoječe kabelske trase. Pregled dokumentacije obstoječega stanja napajanja,merjenja innadzora za R300. Vse morebitne napake, ki jih pri delu naredi izvajalec ali poškodovane je potrebno popraviti ali potegniti na novo. V cenah posameznih postavk mora biti zajeta dobava opreme, montaža, priklop in vsa potrebna pomožna dela, odri, dostopi, transporti in transportni pripomočki. Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika). Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij. Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške. Izvajalec elektro, merilno regulacijskih del mora z izvajalcem strojnih del uskladiti montažo opreme. Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti za dokončanje del, določena v teku izvajanja del. Ponudnik je odgovoren za morebitne računske napake v tabeli. Vse eventualne spremembe je potrebno uskladiti s projektantom. V primeru odstopanja opreme od projektirane se spremembe vnesejo naknadno v PZI oz. PID načrte.
Zap. št. | Postavka | Količina | Enota mere | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
1 | MERILNA OPREMA
1.1 | Oznaka: LT-301, LT-302, LT-303, LT-304, LT-305 MERILNIK NIVOJA, tip:Levelflex FMP51-DDVM3/0 FMP51-BBACCAMBA4CFJ+PBZ1 Nivo, vodeni radar Odobritev: ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb Napajanje; izhod: 2-žicni; 4-20mA HART Displej, posluževanje: SD02 4-vrstični, tipke + funkcija za backup podatkov Ohišje: GT20 dvokomorno, alu. barvano Elektricni priključek: uvodnica M20, IP66/68 NEMA4X/6P Sonda: 10.000 mm, vrv 4mm 316, maks. 300mm višina nastavka, centrirna palica Procesni priključek: DN50 PN10/16 B1, 316L prirobnica EN1092-1 Dobavitelj: "ENDRESS+HAUSER" ali podoben | 5 | kos |  | 0
1.2 | Oznaka: TT-301/1,TT-301/2,TT-301/3,TT-301/4,TT-301/5, TT-302/1,TT-302/2,TT-302/3,TT-302/4,TT-302/5,TT-303/1, TT-303/2,TT-303/3,TT-303/4,TT-303/5,TT-304/1,TT-304/2, TT-304/3,TT-304/4,T-304/5,TT-305/1,TT-305/2,TT-305/3, TT-305/4,TT-305/5 MERILNIK TEMPERATURE, tip: RTD Thermometer TR13 TR13-GBE1FGMKL3000 s prirobničnim priključkom; termotulec po DIN43772/2F+3F; zamenljivi vložki, MgO; maksimalno merilno območje: -200...600 °C (odvisno od nastavitev) Odobritev: ATEX II1G Ex ia IIC T6 Glava; uvod kabla: TA30A alu., IP66/68; M20 Premer cevi; material: 11mm; 316Ti, Ra<1.6um, DIN43772-2F Dolžina vratu E: 80 mm, DIN43772-2F Procesni priključek: prirobnica DN25 PN40 B1, EN1092-1; 316Ti Oblika konice: stanjšana, L>=50mm Potopna dolžina L: 400 mm Pretvornik v glavi; območje: TMT82 (HART); temp. območje specificirati (0-100°C) RTD;vodniki;mer.obm.;razred;veljavnost: 1xPt100 TF; 4; -50/400°C; A; -50/250°C povečana vibracijska odpornost Dobavitelj: "ENDRESS+HAUSER" ali podoben | 25 | kos |  | 0
1.3 | Oznaka: LSH-301, LSH-302, LSH-303, LSH-304, LSH-305, LSL-301, LSL-302, LSL-303, LSL-304, LSL-305 STIKALO NIVOJA, tip: Liquiphant M FTL51-64C5/0 FTL51-GBG2DB8G5A Nivojsko mejno stikalo, z možnostjo meritve gostote; vibracijsko; s cevnim podaljškom; aplikacija: tekočine Milimetrsko natančen preklop Aplikacijska varnost neodvisna od lastnosti tekocine ali oblog Zvezna meritev gostote Neposredna meritev v rezervoarju /cevovodu Housing F17 will be used for approvals Ex-free, Ex n, Ex ia Odobritev: ATEX II 1/2GD Ex ia IIC T6/IECEx cona0/1 Procesni prikljucek: DN50 PN25/40 A, 316L prirobnica EN1092-1 (DIN2527 B), Dolžina; tip sonde: l=tip II; 316L, Ra<3.2um/126uin, preklopna tocka = Liquiphant II kompaktno Elektronika; izhod: FEL58;SIL NAMUR+preskusna tipka (H-L signal) Ohišje; uvod kabla: F13 IP66/68 / F17 IP66/67 alu.; M20 uvodnica (EEx d > M20 navoj) Dobavitelj: "ENDRESS+HAUSER" ali podoben | 10 | kos |  | 0
1.4 | Oznaka: TS-301/1, TS-301/2, TS-302/1, TS-302/2, TS-303/1, TS-303/2, TS-304/1,TS-304/2, TS-305/1, TS-305/2, JAVLJALNIK POŽARA/MERILNIK TEMPERATURE, tip: 00ADF1DRTG225F. Odobritev: ATEX Dobavitelj: "ZARJA" ali podoben | 10 | kos |  | 0
1.5 | Razdelilne doze, Exi ( doze za zaključ. kablov) | 25 | kos |  | 0
1.6 | Oznaka: +KO-301 Ohišje:8150/5-0360x0900x230x2321, Stainless steel V2A, 900x360x230(HxWxD);8slots -CPU z napajalnim modulom CPM 9440/15-01-11-C1243, RS485-IS, Profibus DP V1 HART, 24VDC -Digitalni modul (cona2), 9470/33-16-10, 16 ch, input Exi NAMUR or output 8V/1kOhm Exi (zone 2) 1kom -Analogni modul (cona 2) 9468/33-08-10, 8 ch, input Exi 4/20mA (zone 2) 4kom Dodatki: priključna letev s sponkami, 162702, blue,screw terminals6 kos priključna letev s sponkami, 162718, blue,screw terminals 1 kos Sub-D vtikač za cono 2, 105715, termination resistance can be switched ON or OFF 1 kos kabelska uvodnica M25, 8161/7-M25-1707 Ex e, incl. driling, mounting (24 VDC) 1kos kabelska uvodnica M20, 8161/8-M20-1304 Ex i, incl. driling, mounting (Profibus) 1kos kabelska uvodnica: M16, 8161/8-M16-0902 Ex i, incl. driling, mounting po risbi- kos Predhodna uvodnica za klimatsko izmenjavo ,M25, 115738, incl. driling, mounting 1kos Pritrrdilec opleta, KLBÜ 32 kos Dobavitelj: "STAHL-Elsing" ali podoben | 1 | kos |  | 0
1.7 | Oznaka: +KO-302 Ohišje:8150/5-0360x0900x230x2321, Stainless steel V2A, 900x360x230(HxWxD);8slots -CPU z napajalnim modulom CPM 9440/15-01-11-C1243, RS485-IS, Profibus DP V1 HART, 24VDC -Analogni modul (cona 2) 9468/33-08-10, 8 ch, input Exi 4/20mA (zone 2) 2kom Dodatki: priključna letev s sponkami, 162702, blue,screw terminals 5 kos priključna letev s sponkami, 162718, blue,screw terminals 1 kos Sub-D vtikač za cono 2, 105715, termination resistance can be switched ON or OFF 1 kos kabelska uvodnica M25, 8161/7-M25-1707 Ex e, incl. driling, mounting (24 VDC) 1kos kabelska uvodnica M20, 8161/8-M20-1304 Ex i, incl. driling, mounting (Profibus) 1kos kabelska uvodnica M16, 8161/8-M16-0902 Ex i, incl. driling, mounting po risbi kos Predhodna uvodnica za klimatsko izmenjavo ,M25, 115738, incl. driling, mounting 1kos Pritrrdilec opleta, KLBÜ 32 kos Dobavitelj: "STAHL-Elsing" ali podoben | 1 | kos |  | 0
1.8 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA (Dobavo vgradnjo, priklop izvesti v sodelovanju in upravljavcem obstoječega nadzornega sistem:) MIEL inženiring d.o.o.
| Napajalnik 24VDC 10 A | 1 | komplet |  | 0
| Profi bus vmesnik PRM-21 s konektorjem | 1 | komplet |  | 0
| Varovalke, drobni material in vgradnja | 1 | komplet |  | 0
1.9 | DOGRADNJA POŽARNE CENTRALE
| Linijski modul konvencionalni; linijski modul za šestnajstih konvencionalnih linij, za požarno centralo Zarja, NJP-2000A Zarja, LIMO-Ko 2000 Dobavitelj: "ZARJA" | 1 | komplet |  | 0
| Prenapetostna zaščita; prenapetosna zaščita za linijo, na strani centrale Iskra, SMH-TDR Dobavitelj: "ZARJA" | 1 | komplet |  | 0
| Delo na požarni centrali: programiranje, ažuriranje scade Dobavitelj: "ZARJA" | 1 | komplet |  | 0
1.10 | OSTALA DELA ZA CNS (Dobavo vgradnjo, priklop izvesti v sodelovanju in upravljavcem obstoječega nadzornega sistem:) MIEL inženiring d.o.o.
| Priprava in izdelava novega komunikacijskega programa za dograjene merilnike | 1 | komplet |  | 0
| Predelava obstoječega nadzornega sistema za prikaz nivojev po rezervoarjih, sprememba načina proženja alarmiranja | 1 | komplet |  | 0
| Predelava obstoječe programske opreme za preračun in prikaz nivojev po rezervoarjih ter spremembe programa zaradi načina proženja alarmiranja | 1 | komplet |  | 0
| Pridobitev pravic in dovoljenja za izvedbo predelave na razvojni programski opremi s strani dosedanjega izvajalca ( MIEL INŽENIRING) | 1 | komplet |  | 0
| Sodelovanje pri izvedbi menjave inštalacije in opreme, v obliki priprave začasnih programskih protokolv, za nemoteno obratovanje terminala R300 in ostalih sklopov | 1 | komplet |  | 0
| Sodelovanje pri izvedbi testiranj in paramatriranje zamenjane opreme in vzpostavitev funkcionalnosti sistema | 1 | komplet |  | 0
| Zagon in vzpostavitev funcionalnega delovanja po končani izvedbi montaže in zamenjav | 1 | komplet |  | 0
| Funkcionalni preizkus, navodila in šolanje uporabnika | 1 | komplet |  | 0
| NN RAZDELILCI SKUPAJ: |  |  |  | 0
2 | KABLI (Dobava, polaganje in obojestranski priklop)
2.1 | NYY-J 3x2.5 mm2 | 80 | m |  | 0
2.2 | HELUKABEL 1x2x24AWG | 80 | m |  | 0
2.3 | OLFLEX EB CY 2x1mm2 (blue) | 2280 | m |  | 0
2.4 | OLFLEX CLASSIC 415 CP 2x1mm2 (za termo sonde) signalni, opleten, fleksibilen, odpornost na vlečenje, PUR plašč, povečana odpornost na olja, mehanske, industrijske in vremenske vplive, UV odpornost | 980 | m |  | 0
| KABLI SKUPAJ: |  |  |  | 0
3 | KABELSKE POLICE IN PRIBOR (Dobava in vgradnja)
3.1 | Pocinkane perforirane kabelske police PK100 | 20 | m |  | 0
3.2 | Pokrov kabelske police PK100 | 20 | m |  | 0
3.3 | Vodoravni lok 100mm 90 stopinj | 4 | kos |  | 0
3.4 | Navpični lok 100mm 90 stopinj noranji | 6 | kos |  | 0
3.5 | Konzola NPK-099 110mm | 10 | kos |  | 0
3.6 | Spojka za police PK100 | 9 | kos |  | 0
3.7 | Pocinkane perforirane kabelske police PK50 | 25 | m |  | 0
3.8 | Pokrov kabelske police PK50 | 25 | m |  | 0
3.9 | Konzola NPK-099 60mm | 15 | kos |  | 0
3.10 | Spojka za police PK50 | 15 | kos |  | 0
3.11 | U-objemka iz Rf navojne palice M10 za montažo kabelske police PK100 na cevovod DN200, komplet z vijaki, maticami in podloškami | 50 | kos |  | 0
3.12 | Vijaki za kabelske police VE-03 M6 | 100 | kos |  | 0
3.13 | Pocinkana cev 1/2'' L=6m (za razsvetljavo VP) | 10 | kos |  | 0
3.14 | Pocinkana objemka z vijakom za cev 1/2'' | 30 | kos |  | 0
| KABELSKE POLICE IN PRIBOR SKUPAJ: |  |  |  | 0
4 | OZEMLJITEV SKUPAJ (Dobava, vgradnja in priklop oz. izvedba komplet z drobnim spojnim in izolacijskim materialom
4.1 | Nerjaveči trak (Rf)25x4mm | 5 | m |  | 0
4.2 | Rf (INOX) poltrda žica fi=8mm | 15 | m |  | 0
4.3 | Križne sponke | 26 | kos |  | 0
4.4 | Vijačeni spoji na kovinske mase (vijak M10 z matico in zobato podloško | 42 | kos |  | 0
4.5 | Izvedba mostičkov z Cu pletenico 16mm2 L=0.5m, 2 x kabel čevelj M10/16, 2 x vijak M10 z matico in zobato podložko | 35 | kos |  | 0
4.6 | Cu pletenica 16 mm2 | 15 | m |  | 0
| OZEMLJITEV SKUPAJ: |  |  |  | 0
5 | ODSTRANITEV OBSTOJEČE OPREME
5.1 | Odstranitev merilne oprme: meriniki nivaja 5x merilniki temperature 25x nivojska stikala 10x termosnde za požar 10x merilniki kisika 5x | 1 | komplet |  | 0
5.2 | Odstranitev obstoječe električne instalacije | 1 | komplet |  | 0
5.3 | Odklop in demontaža | 1 | komplet |  | 0
| ODSTRANITEV OBSTOJEČE OPREMESKUPAJ: |  |  |  | 0
6 | OSTALA DELA
6.1 | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektroinstalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem v sestav: -merjenje izolacijske upornosti, -merjenje impedance okvarne zanke, -merjenje izenačitev potencialov z izdelano grafičnim načrtov merilnih točk, - funkcionalni preizskus, -nastavitev zaščit odklopnokov | 1 | komplet |  | 0
6.2 | Testiranje in zagon sistema ter izdelava zapisnika | 1 | komplet |  | 0
6.3 | Izdelava PZI in PID elektro omare Rpožarna (MIEL) | 1 | komplet |  | 0
6.4 | Ročno vnašanje sprememb v PZI, kot osnova za izdelavo PID | 1 | komplet |  | 0
6.5 | Pregled požarnega javljanja; stroški in organizacija preizkusa javljanja požara s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti | 1 | komplet |  | 0
6.6 | Pridobitev SIQ certifikata o skladnosti vgrajene opreme | 1 | komplet |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## STROJNI DEL
STROJNI DEL: POPIS MATERIALA IN DEL
PROJEKT: OBNOVA MERILNE IN KOMUNIKACIJSKE OPREME NA R300
ŠT. PROJEKTA: 1901/4
DATUM: maj 2019
REKAPITULACIJA STROJNIH DEL
1. | Rezervoarji R301, R303 in R305 | 1 | komplet | 0 | 0
2. | Rezervoarji R302, R304 | 1 | komplet | 0 | 0
3. | NEPREDVIDENA DELA | 1 | komplet | 5% 1-2 | 0
| STROJNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
DDV po stopnji 22% ni obračunan.
0 | SPLOŠNO
Strojna dela izvesti skladno z risbo NAMESTITEV RADARSKIH MERILNIKOV NIVOJA, št: 30-5000. Pred montažo preveriti mere opreme in cevne povezave po potrebi prilagoditi. Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in ustreznimi atesti oz. certifikati. Minimalno zahtevani prevzemni preizkusi morajo ustrezati EN 10204 2.2. Upoštevane morajo biti zahteve tlačne direktive 97/23/EC in Pravilnik o tlačni opremi Ul. RS. 15/02, 47/02, 54/03, 114/03, 138/06, 101/11 Izvesti vizuelno in penetratkso kontrolo novih varov. Dela je potrebno izvajati po predloženi risbah. Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala, opreme in orodja na objekt, notranje transporte, kompletno delo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu. Dodatna, nepredvidena in dodatna dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Izvajalec je dolžan zbrati in predati naročniku dokazilo o zanesljivosti objekta v skladu z veljavno zakonodajo (garancijska dokumentacija, certifikati o materialu, tlačni preizkusi,...) ter navodila za obratovanje in vzdrževanje v mapi formata A4.
Zap. št. | Postavka | Količina | Enota mere | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
1 | Rezervoarji R301, R303 in R305
1.1 | Dobava in namestitev slepe prirobnice DN50 PN16 material AIS304 na priključek odstranjenega merilnika nivoja. Vključno s tesnilom in vijačnim materialom. | 3 | kpl |  | 0
1.2 | Demontaža Flame arresterja DN80 in cevi DN80 (ca. 1m) do prvega prirobničnega spoja. | 3 | kpl |  | 0
1.3 | Šivna jeklena cev Dobava in montaža. Standard oblike: DIN 2463; Material: AISI 304
| DN 80 88,9 x 2,1 | 3 | m |  | 0
1.4 | KOLENO INOX 90° tip (3xD) DIN2605, AISI 304
| DN80 | 9 | kos |  | 0
1.5 | T KOS, STR. DIN2615, AISI 304
| DN80 | 3 | kos |  | 0
1.6 | PRIROBNICA Z GRLOM Prirobnica z grlom izdelana po DIN 2633, klasa PN16, iz materiala AISI 304 , vzdignjeno čelo (R F .). S tesnili za naftne derivate, vijaki in maticami, z zobato podložko; Debelina stene: Std
| DN80 | 12 | kos |  | 0
| DN50 | 3 | kos |  | 0
1.7 | REDUCIR INOX, CONC DIN2616, AISI 304
| DN80/50 | 3 | kos |  | 0
1.8 | Montaža obstoječega Flame arresterja DN80-prirobnični spoj. | 3 | kpl |  | 0
1.9 | Dobava in namestitev slepe prirobnice DN25 PN16 material AIS304. Prirobnica z NPT 1/2"sredinsko lukjo za namestitev termičnih sond javjalnikov požara. Vključno s tesnilom in vijačnim materialom. | 6 | klp |  | 0
| Rezervoarji R301, R303 in R305 SKUPAJ: |  |  |  | 0
2 | Rezervoarji R302, R304
2.1 | Dobava in namestitev slepe prirobnice DN50 PN16 material AIS304 na priključek odstranjenega merilnika nivoja. Vključno s tesnilom in vijačnim materialom. | 2 | kpl |  | 0
2.2 | Demontaža Flame arresterja DN80 in cevi DN80 (ca. 12m) do prvega prirobničnega spoja. Cev poteka vertiklano po plašču in je na treh mestih privijačena na nosilec plašča. | 2 | kpl |  | 0
2.3 | Šivna jeklena cev Dobava in montaža. Standard oblike: DIN 2463; Material: AISI 304
| DN 80 88,9 x 2,1 | 2 | m |  | 0
2.4 | KOLENO INOX 90° tip (3xD) DIN2605, AISI 304
| DN80 | 6 | kos |  | 0
2.5 | T KOS, STR. DIN2615, AISI 304
| DN80 | 2 | kos |  | 0
2.6 | PRIROBNICA Z GRLOM Prirobnica z grlom izdelana po DIN 2633, klasa PN16, iz materiala AISI 304 , vzdignjeno čelo (R F .). S tesnili za naftne derivate, vijaki in maticami, z zobato podložko; Debelina stene: Std
| DN80 | 10 | kos |  | 0
| DN50 | 2 | kos |  | 0
2.7 | REDUCIR INOX, CONC DIN2616, AISI 304
| DN80/50 | 2 | kos |  | 0
2.8 | Montaža obstoječega Flame arresterja DN80-prirobnični spoj. | 2 | kpl |  | 0
2.9 | Navaritev prirobnice DN80 na odstranjeno vertikalno cev in ponovna montaža na nosilce na plašču rezervoarja. | 2 | kpl |  | 0
2.10 | Dobava in namestitev slepe prirobnice DN25 PN16 material AIS304. Prirobnica z NPT 1/2"sredinsko lukjo za namestitev termičnih sond javjalnikov požara. Vključno s tesnilom in vijačnim materialom. | 4 | kpl |  | 0
| Rezervoarji R302, R304 SKUPAJ: |  |  |  | 0