## REKAPITULACIJA
LUKA KOPER_Kontejnerska Zložba / KONTEJNERSKI TERMINAL
REKAPITULACIJA DEL
I. | KONTEJNERSKA ZLOŽBA / KONTEJNERSKI TERMINAL
A. | GRADBENA DELA |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA |  | 0
C. | STROJNA INSTALACIJSKA DELA |  | 0
D. | ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA |  | 0
E. | IZDELAVA PID IN DZO DOKUMENTACIJE |  | 0
F. | NEPREDVIDENA DELA | 5% | 0
(5% vrednosti postavk A-E)
| SKUPAJ |  | 0

## go_DELA KZ LUKA
| I. | KONTEJNERSKA ZLOŽBA / KONTEJNERSKI TERMINAL
| A. | GRADBENA DELA
| 1 | PREDDELA |  |  |  | 0
| 2 | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| 3 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 4 | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| 5 | ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
|  | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| B. | OBRTNIŠKA DELA
| 1 | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| 2 | KONTEJNERJI |  |  |  | 0
| 3 | Hortikultura |  |  |  | 0
|  | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| E. | IZDELAVA PID IN DZO DOKUMENTACIJE
| 1 | POŽARNI ELABORAT |  |  |  | 0
| 2 | EVAKUACIJSKI NAČRT |  |  |  | 0
| 4 | PID IN DZO |  |  |  | 0
|  | IZDELAVA PID IN DZO DOKUMENTACIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
Opomba
Izvajalec je dolžan v okviru izvedbe projekta zagotoviti vsa dokazila o zanesljivosti objekta. (28. 29.člen Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov).
izvajalec je dolžan izvesti vse zakonsko predpisane meritve električnih in varnostnih inštalacij, vodovodnih in požarnih sistemov (izjava o neoporečnosti pitne vode, prvi pregledi hidrantov, itd) v skladu z ažurno zakonodajo pred primopredajo objekta
izvajalec je dolžan po izvedbi del predložiti vsa navodila za rokovanje, čiščenje in vzdrževanje za vse vgrajene materiale in opremo (certifikati, potrdila, izjave o skladnosti, itd)
naročnik zagotavlja in zahteva da na območju pristanišča ni nobenih površin na katere je možno odvajati rušitveni material v začasno ali trajno deponiranje, ves rušitveni material je potrebno odvažati v času nastanka.
| zap.št. | Opis postavke | Količina | EM | Cena na enoto | Vrednost
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6
| A. | GRADBENA DELA
1 |  | PREDDELA
1 | 1 | Priprava gradbišča, postavitev pisarniškega kontejnerja 3x3m, ureditvijo dostopnih in dovoznih poti, opozorilnih tabel, gradbiščne table, varnostne ograje in ostalih spremljajočih del, ki so potrebni za varno delo na gradbišču. Kompletno s vzpostavitvijo prvotnega stanja po končanih delih. | 1 | kpl |  | 0
1 | 2 | Vzpostavitev električnega napajanja v času gradnje, rušitev. | 1 | kpl |  | 0
1 | 3 | Odklop objekta iz električnega in vodovodnega napajanja v času gradnje, preverba plinskih vodov pred pričetkom dela in pridobitev soglasja za varen pričetek del s strani upravljalca. | 1 | kpl |  | 0
1 |  | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2 |  | RUŠITVENA DELA
OPOMBA:
| * | Pri vseh pozicijah upoštevati tudi: vse vertikalne in horizontalne transporte, vsa nalaganja in razlaganje demontiranega materiala, vsa zavarovanja in podpiranja med rušenjem, demontažo vseh podkonstrukcij in veznih ter pritrdilnih materialov.
| * | V rušitvenih delih so upoštevana vsa rušenja, kompletno z odlaganjem na gradbiščno deponijo max za količino enkratnega odvoza do 20m3, nakladanje in odvoz ruševin na registrirano stalno deponijo gradbenega materiala. V ceni morajo biti upoštevane tudi vsi stroški deponije (odlaganje na deponiji, plačilo taks...)
2 | 1 | Odstranitev obstoječe konstrukcije pokritega parkirišča dim 28 x 6 m
| a | odstranitev kritine pločevina 3mm valovita | 168 | m2 |  | 0
| b | kovinska nosilna konstrukcija iz cevi fi 80mm | 267.75 | kg |  | 0
| c | kovinski palični nosilci dolžine 5,5m višine 32cm | 286 | kg |  | 0
| d | Odstranitev obstoječih drsnih kovinskih vrat komplet z vodili in temelji. | 1 | kpl |  | 0
2 | 2 | Zarez asfalta v ravnih linijah. | 54 | m1 |  | 0
2 | 3 | Rušenje asfalta debeline do 12 cm z direktnim nakladanjem in odvozom v trajno deponijo | 350 | m2 |  | 0
2 | 4 | Demontaža obstoječih pokrovov jaškov in ponovna namestitev na višino | 4 | kos |  | 0
2 | 5 | Izvedba priklopa na obstoječe jaške s prebijanjem cevi jaška. | 2 | kos |  | 0
2 | 6 | Izvdba preboja fi 200mm za instalacijo pod želežniško progo v dolžini 6 m . | 1 | kpl |  | 0
2 | 7 | Odstranitev obstoječe mrežne ograje s stebrički do višine 2,2m komplet | 27 | m1 |  | 0
2 | 8 | Razna nepredvidena rušitvena dela, ocena 5% od rušitvenih del. | 5 | % |  | 0
2 |  | RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3 |  | ZEMELJSKA DELA
| op: | v kolikor je izkopna zemljina primerna za ponovno vgradnjo se le ta vgrajuje po predhodni odobritvi odgovornega geomehanika.
3 | 1 | Izkop zemljine IV Ktg, strojno z direktnim nakladanjem na transportno vozilo in odvoz v trajno deponijo izven pristanišča. | 216 | m3 |  | 0
3 | 2 | Dobava in vgradnja zmrzlinsko odpornega tampona frakcije 0-32mm v debelini 20 cm in komprimiranjem do projektirane zbitosti, glej gradbene konstrukcije | 72 | m3 |  | 0
3 | 3 | Dobava in vgradnja frakcije 0-4mm kot posteljica pod ploščo z poravnavo +-1cm | 39 | m3 |  | 0
3 | 4 | Izkop kanalov do globine 60 cm in izkop za jaške in zasip | 19 | m3 |  | 0
3 |  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4 |  | BETONSKA IN TESARSKA DELA
4 | 1 | Polaganje Gefitas PE 3/300 izolacije pod ploščo na prej utrjeno peščeno podlago, komplet lepljenje in obdelave stikov in manšetami na prebojih odtočnih kanalizacijskih cevi ter vstopa instalacijske cevi. | 341 | m2 |  | 0
4 | 2 | Izdelava in vgradnja robnega opaža plošče do višine 30cm komplet podporni in vezni material ter trikot letvica po obodu plošče, zgornji rob. | 88 | m1 |  | 0
4 | 3 | Dobava in vgradnja betona skladno s specifikacijo betona, glej projekt gradbenih konstrukcij. | 93 | m3 |  | 0
4 | 4 | Dobava in vgradnja rebraste armature po specifikaciji , glej projekt gradbenih konstrukcij, do Ǿ12mm | 450 | kg |  | 0
4 | 5 | Dobava in vgradnja rebraste armature po specifikaciji , glej projekt gradbenih konstrukcij, nad Ǿ12mm | 850 | kg |  | 0
4 | 6 | Dobava in vgradnja armaturne mreže po specifikaciji , glej projekt gradbenih konstrukcij | 5000 | kg |  | 0
4 | 7 | Zarezovanje plošče na mestih dilatacije in zalivanje s trajnoelastično maso kot npr. TEKAFLEX PU 15 | 16.5 | m1 |  | 0
4 | 8 | Strojno zaglajevanje plošče upoštevajoč standard DIN 18202. | 310 | m2 |  | 0
4 |  | BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5 |  | ZUNANJA UREDITEV
5 | 1 | Asfaltiranje platoja v pasu do 1 m od plošče do obstoječega asfalta v sestavi nosilna plast 8 cm in obrabna plast 4 cm. | 88 | m1 |  | 0
5 | 2 | Dobava in vgradnja novega cestnega robnika , zmrzlinsko odporen dim 450 x 250 komplet fugiranje, polaganje v betonsko posteljo do 0,2 m3/m1. | 45 | m1 |  | 0
5 |  | ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ: |  |  |  | 0
| B. | OBRTNIŠKA DELA
OPOMBA:
Za vsa obrtniška dela je v ceni zajeta izdelava in montaža s transporti in pomožnimi deli in dobavo potrebnega materiala. Pred izdelavo obrtniških izdelkov je potrebno na objektu preveriti dimenzije in v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
Pri vseh obrtniških delih morajo biti v ceni zajeti tudi delovni odri.
Vzorce vseh finalnih materialov, skladno s predloženimi projekti in opisi v popisu del, je ponudnik dolžan predložiti projektantu, nadzoru in naročniku v potrditev, kjer so možne alternativne rešitve v izbiri materiala (finalne obloge površin, njegove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, pod konstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in vsi ostali detajli), je pred izvedbo obvezno potrebno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
1 |  | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Splošno :
| * | Izvajalec ključavničarskih del mora pred pričetkom dela pregledati vse dele zgradbe, v katere bodo vgrajeni ključavničarski izdelki ter eventuelne pomanjkljivosti, katere bi opazili in ki bi utegnile kvarno vplivati njegovim izdelkom, odnosno kvalitetni montaži, javiti gradbenemu nadzorstvu. Poznejše reklamacije se ne bodo upoštevale.
| * | Za izdelavo ključavničarskih izdelkov mora izvajalec del uporabiti le tiste materiale in v takih dimenzijah, kot je predpisano v posameznih postavkah ključavničarskih del, oziroma kot predvidevajo načrti in detajli proejktanta. Če smatra izvajalec, da predpisana vrsta materiala, odnosno predpisana dimenzija ne ustreza, je dolžan pred pričetkom del opozoriti projektanta, odnosno gradbeno nadzorstvo in sporočiti svoje utemeljene predloge, ki jih mora projektant in nadzor odobriti.
V enotnih cenah za ključavničarska dela morajo biti vkalkulirani naslednji stroški:
| * | delavniški načrti
| * | ves material
| * | vsi transporti (zunanji in notranji)
| * | vsa pomožna sredstva (letve, odri, razen fasadnih odrov)
| * | eventuelna potrebna zaščita drugih izdelkov na zgradbi
| * | čiščenje po izvršenem delu
| * | uporaba in vgradnja materialov, ki imajo ustrezno zmrzlinsko odpornost, UV zaščito in ustrezno vetrovno zaščito/varnost
1 | 1 | Dobava in vgradnja kovinske gradbene konstrukcije iz specifikacije načrtov PZI gradbenih konstrukcij za jeklo. | 1 | kpl |  | 0
1 | 2 | Dobava in vgradnja kovinskega stopnišča levo in desno, povezovalnega podesta in pločevine pohodnega hodnika skladno s shemo stopnišča po predhodni potrditvi delavniškega načrta. Glej shemo stopnišča | 1 | kpl |  | 0
1 | 3 | Dobava in vgradnja strešnega panela na jekleno konstrukcijo, komplet izvedba z obrobami, žlebovi in oddtočnimi cevmi, pritrdilni im montažni material barvano v standardni RAL izvedbi. Valovita kritina izolcija 3 cm. | 310 | m2 |  | 0
1 | 4 | Dobava in vgradnja perforirane pločevine kot fasadni panel skladno s priloženo shemo, perforacija kvadrat, barvano v RAL standardu po predhodni odobritvi odgovornega projektanta, vključujoč črkopleskarsko izvedbo napisa na fasadi višina črk do 1m napis KONTEJNERSKI TERMINAL | 350 | m2 |  | 0
1 | 5 | Dobava in vgradnja jeklenih napenjal po vzdolžni stranici prednje fasade in dela hodnika stranske fasade fi 4mm v rastru 10 cm, opora za vpenjalke je nameščena 20cm nad rokodržala ograje v pritličju in nadstropju v pasu 1 m skupaj 2m cca 700 tm jeklenice, komplet z napenjalnimi elementi vpetjem pripravo lukenj uvlačenjem in napenjanjem. | 1 | kpl |  | 0
1 | 6 | Dobava in vgradnja kovinske ograje kot del jeklene konstrukcije prednje fasade in bočnega dela hodnika v nadstropju, enostavna ograja iz škatlastega profila 5/2/3 prečka zgoraj spodaj , polnilo ploščato železo 4/50 višina 80, skupna višina ograje 110, cca 30m. glej sheme! | 1 | kpl |  | 0
1 |  | KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2 |  | KONTEJNERJI
2 | 1 | Dobava in vgradnja sanitarno garderobnih enot po opisu iz tehničnega poročila kot priloga k razpisu. po priloženi specifikaciji vključujoč vse transportne stroške, strošek dela z dvigalom, ustreznio namestitev in predhodno izvedene priklope na vodovodno, elekro in telekomunikacijsko omrežje izvedenim preizkusom vsakega posameznega sklopa pred nadaljevanjem montaže, skladno z napredovanjem montaže kovinske konstrukcije. izdanim potrdilom o opravljenih meritvah , preizkusih tesnosti , meritvah prezračevanja in elektro meritvah. | 1 | kpl |  | 0
2 |  | KONTEJNERJI SKUPAJ: |  |  |  | 0
3 |  | HORTIKULTURA
3 | 1 | Dobava in montaža kovinskih korit po shemi pločevina kotrena deb. 4mm dim 100/50/50 cm s zaobljenim robom, dvojnim dnom in izvrtino v steni za namakalno cev fi 22mm. | 17 | kos |  | 0
3 | 2 | Dobava in montaža namakalne cevi fi 22mm preko vseh korit s povezavo na vodovodni sistem za centralno zalivanje komplet s priklučkom in timerjem za zalivanje. L= cca 45m | 1 | kpl |  | 0
3 | 3 | Dobava in zasaditev Zimski ali goli jasmin »Jasminum nudiflorum« grm do višine 1 m. Komplet s humusnim materialom | 17 | kos |  | 0
3 |  | Hortikultura SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija EI
Objekt: GARDEROBE IN SANITARNE ENOTE
Električne inštalacije in električna oprema
Št. načrta: 2/2019
Faza: PZI, marec 2019
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
Rekapitulacija
1. | Razsvetljava | 0 | €
2. | Vodovni material | 0 | €
3. | Razdelilniki | 0 | €
4. | Telekomunikacije | 0 | €
5. | Kontrola pristopa in reg. del. časa, video nadzor | 0 | €
6. | Strelovod in ozemljitve | 0 | €
7. | Gradbena dela | 0 | €
Skupaj: |  | 0 | €

## Razsvetljava
1. | Razsvetljava
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, svetlobni viri, predstikalne naprave, vezni in pritrdilni material
1. | Nadgradna LED svetilka, ohišje PC, difuzor PC brez bleščanja, IP66, IK08, 50.000 h: L70B20, cca. 2572 lm, 20W, CRI ≥ 80, 4000 K, kot npr. 960 HYDRO LED 164751-00 (Disano) | kos | 16 | 0
2. | Nadgradna LED svetilka, ohišje PC, difuzor PC brez bleščanja, IP66, IK08, 50.000 h: L70B20, cca. 2572 lm, 20W, CRI ≥ 80, 4000 K, radarski senzor kot npr. 960 HYDRO LED 164751-19 (Disano) | kos | 33 | 0
3. | Nadgradna LED svetilka, ohišje PC, difuzor PC brez bleščanja, IP66, IK08, 50.000 h: L70B20, cca. 5094 lm, 37W, CRI ≥ 80, 4000 K, kot npr. 960 HYDRO LED 164751-00 (Disano) | kos | 1 | 0
4. | Nadgradni LED asimetrični reflektor, Al ohišje, difuzor kaljeno steklo, PMMA reflektor, IP66, IK08, 80.000 h: L80B20, cca. 6606 lm, 56W, CRI ≥ 80, 3000 K, kot npr. 1987 MINI RODIO 414910-39 (Disano), nosilec za montažo | kos | 4 | 0
5. | Nadgradna LED svetilka, Al ohišje, difuzor kaljeno steklo, IP65, IK07, 50.000 h: L80B20, cca. 813 lm, 13W, CRI ≥ 80, 3000 K, kot npr. 1558 BRICK LED 420622-00 (Disano) - barva po izbira arhitekta ! | kos | 4 | 0
6. | Nadgradna LED svetilka, Al ohišje, difuzor kaljeno steklo, IP66, IK07, 50.000 h: L80B20, cca. 1083 lm, 15W, CRI ≥ 80, 3000 K, kot npr. 1577 SQUARE LED 420659-00 (Disano) - barva po izbira arhitekta ! | kos | 26 | 0
7. | Svetilka varnostne razsvetljave LED, ohišje in difuzor PC, IP65, IK07, 150 lm, 1 h, pripravni spoj, kot npr. NEXLITE 150 SE 11W + NEXI IP (Eaton) | kos | 22 | 0
8. | Svetilka varnostne razsvetljave LED, ohišje in difuzor PC, IP65, IK07, 150 lm, 1 h, pripravni spoj, s piktogramom, kot npr. NEXLITE 150 SE 11W + NEXI IP + NEXI-PICTO-D (Eaton) | kos | 16 | 0
9. | Pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite - varnostna razsvetljava | kos | 1 | 0
10. | Drobni material | % | 5 | 0
SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## Vodovni
2. | Vodovni material
Dobava, prevoz, montaža, preizkus
1. | Kabel NYY-J položen na kabelske police, PN cevi, kabelske utore, instalacijske cevi, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
| - 4x70 mm2 | m | 80 | 0
2. | Kabel FG16OR16 (finožični, 1kV) položen na kabelske police, PN cevi, kabelske utore, instalacijske cevi, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
| - 5x6 mm2 | m | 10 | 0
| - 5x4 mm2 | m | 120 | 0
| - 5x2,5 mm2 | m | 90 | 0
| - 3x2,5 mm2 | m | 1100 | 0
| - 5x1,5 mm2 | m | 20 | 0
| - 4x1,5 mm2 | m | 175 | 0
| - 3x1,5 mm2 | m | 1520 | 0
| - 2x1,5 mm2 | m | 20 | 0
3. | Kabel OLFLEX CLASSIC 100CY položen na kabelske police, PN cevi, kabelske utore, instalacijske cevi, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
| - 2x1,5 mm2 | m | 120 | 0
4. | Kabel LIYCY položen na kabelske police, PN cevi, kabelske utore, instalacijske cevi
| - 4x0,75 mm2 | m | 60 | 0
| - 2x0,75 mm2 | m | 60 | 0
5. | Plastična instalacijska cev, z razvodnimi dozami, položena p/o
| - f 16 mm | m | 600 | 0
| - f 13,5 mm | m | 400 | 0
6. | Plastična PN instalacijska cev, z razvodnimi dozami in skobami, položena n/o
| - f 16 mm | m | 200 | 0
| - f 13,5 mm | m | 100 | 0
7. | Plastični inštalacijski kanal (korito s pokrovom) NIK iz samogasnega materiala, vezni in montažni pribor, položen n/o | m | 150 | 0
8. | Kabelske police iz perforirane pocinkane pločevine, tip. KP60/-, višine 6 cm, skupaj s konzolami
| - 100 mm | m | 40 | 0
9. | Kabelske police iz perforirane RF pločevine, tip KP60/-, višine 6 cm, skupaj s konzolami in pokrovom
| - 200 mm | m | 10 | 0
| - 100 mm | m | 65 | 0
| - 50 mm | m | 10 | 0
10. | Pregibna PVC cev (euroflex), položena n/o, z uvodnicami
| - f 32 mm | m | 10 | 0
| - f 20 mm | m | 60 | 0
| - f 16 mm | m | 20 | 0
11. | Doza p/o, f60 mm | kos | 10 | 0
12. | Doza n/o, IP65, s kabelskimi uvodnicami | kos | 80 | 0
13. | Stikalo, n/o, 230V, 10A
| - navadno | kos | 1 | 0
14. | Vtičnica TEM tip MODUL, p/o, 230V, 16A, s skupno dozo
| - 1x vtičnica | kos | 45 | 0
| - 1x vtičnica IP55 | kos | 4 | 0
| - 2x vtičnica | kos | 8 | 0
15. | Vtičnica n/o, IP55, 400V, 16A | kos | 1 | 0
16. | Vtičnica n/o, IP55, 230V, 16A | kos | 1 | 0
17. | Fiksni priključek TEM tip MODUL, p/o, z dozo | kos | 16 | 0
18. | Stensko IR stikalo za zunanjo montažo, mod. IS 240 DUO (Steinel), IP54, 240st, 1000W, 230V, nastavitev svetl. nivoja in časa vklopa 10 sek.-15 min., črno | kos | 10 | 0
19. | Sušilec rok MG88P LEM450 (Fumagalli) | kos | 4 | 0
20. | Sušilec las MG88HT (Fumagalli) | kos | 12 | 0
21. | Priklop klimatov s pripadajočo krmilno omarico in toplotno črpalko | kpl. | 2 | 0
22. | Priklop 2x zunanje enote VRF naprave, 1x krmilnega tabola in 25x notranja enota | kpl. | 1 | 0
23. | Priklop el. grelnika bojlerja s pripadajočo krmilno omarico | kpl. | 2 | 0
24. | Priklop el. grelnika toplotne črpalke s pripadajočo krmilno omarico | kpl. | 1 | 0
25. | Priklop toplotne črpalke ogrevanja z zunanjo in notranjo enoto | kpl. | 1 | 0
26. | Priklop raznih el. porabnikov, komplet z stikali in krmilnimi omaricami
| - bojler | kos | 2 | 0
| - ventilator | kos | 4 | 0
| - sušilec zraka | kos | 1 | 0
| - pisoar | kos | 8 | 0
| - el. pipe umivalnikov | kos | 12 | 0
27. | Električne meritve, izdelane s strani pooblaščene institucije | kpl. | 1 | 0
29. | Drobni material | % | 5 | 0
SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## Razdelilniki
3. | Razdelilniki
Dobava, prevoz, montaža, preizkus
1. | V obstoječi razdelilnik upravne stavbe KT se namesti sledeča oprema: | kos | 1 | 0
1x var. ločilnik vel. 0, 3p
3x varovalke NV0/100A
vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna vezalna shema
2. | Razdelilnik R-GAR je n/o kovinska omara, dim. 800x1200x250mm (Š x V x G) z montažno ploščo, pobarvana RAL 7035, IP44, zaprta z enokrilnimi vrati (z vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja), 4x tipska ušesa za pritrditev na steno ter napisno tablico s trajno graviranim napisom pritrjenim na vrata omarice, s sledečimi elementi: | kos | 1 | 0
1x gl. stikalo ED2 125/3, 125A, 3p, vrtilni pogon, podaljšek osi, ročka za na vrata
4x stikalo CS 16 51 U, 16A, 1p, nameščeno na vratih
2x stikalo CS 16 90 U, 16A, 1p, nameščeno na vratih
3x stikalo CS 16 10 U, 16A, 3p, nameščeno na vratih
1x var. ločilnik EFD22 z varovalkami 3x80A
4x sign. lučka 230V, nameščena na vratih
3x ETITEC C T2 275/20
13x ETIMAT 3F C/32,25,20,16,10,6A
51x ETIMAT 1F C/16,10,6A
2x EFI-4/A/63A/30mA - tip A
3x tok. transformator TC 5 (Circutor), 150/5A, class 1
1x analizator omrežja CVM NET-ITF-RS-485-C2 (Circutor), 5A za montažo na DIN letev, koda M54B21
1x RS485 to Ethernet Modbus pretvornik TCP1RS+ (Circutor), koda M62121
1x kom. kabel za vezavo mrežnih analizatorjev UNITRONIC BUS LD 1x2x0,22 mm
6x tokovne merilne sponke kot na primer WTL 6/1 STB (vijačna tehnologija) z mostičkom "Elektrospoji"
3x R20-20 (ETI)
1x SOU-2 (ETI), z zunanjim senzorjem
1x SHT-1 (ETI)
1x grelec 100W/230V s termostatom
1x svetilka za omare, s vtičnico, magnetna
vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna vezalna shema
3. | Drobni material | % | 5 | 0
SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## Telekomunikacije
4. | Telekomunikacije
Dobava, prevoz, montaža, preizkus
1. | Kabel FG16OR16 položen na kabelske police, PN cevi, kabelske utore, instalacijske cevi, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
| - 3x2,5 mm2 | m | 3 | 0
2. | Kabel S-FTP ktg. 6A, položen na kabelske police, v parapetne kanale, PN cev | m | 12 | 0
3. | Zaključevanje kabla (na terenu) s konektorji RJ45, cat.6A | kos | 18 | 0
4. | Kontrolne meritve S-FTP kabla cat.6A | kpl. | 1 | 0
5. | Optični SM kabel TOSM03 1x12 CMAN 9/125 mm, vodotesen, zaščiten proti glodalcem, UV odporen, v cevi kabelske kanalizacije (TK vozlišče US KT ~ TKO-KT Garderobe), dobava in uvlačenje | m | 80 | 0
6. | Zaključitev enorodovnega (SM) optičnega kabla kapacitete 12 vlaken v TK omarici TKO-KT Garderobe | kos | 12 | 0
7. | Zaključitev enorodovnega (SM) optičnega kabla kapacitete 12 vlaken na delilniku v 19'' rack omari (v obstoječi omari v TK vozlišču upravne stavbe kontejnerskega terminala (US KT) | kos | 12 | 0
8. | Dobava in montaža kasete in enorodovnih (SM) prespojnih optičnih kablov s sredico 9/125um zaključene z LC konektorji za montažo v obstoječi optični delilnik EATON višine 1U, ki je vgrajen v 19'' rack omari v Upravni stavbi PC KT | kos | 12 | 0
9. | Označevanje optičnega kabla v kabelskih jaških, na delilnikih in v omari z ustrezno ploščico iz nerjaveče pločevine z označbo kabla in priključnimi točkami | kos | 5 | 0
10. | Kontrolne meritve SM kablov (obojestranska meritev) | kos | 24 | 0
11. | Izolirna samougasna fleksibilna PVC cev tip FPR16, fi 16/13 mm za polaganje kablov na mestih, kjer so ti izpostavljeni mehanskim poškodbam | m | 20 | 0
12. | Dobava in montaža telekomunikacijskega stikalnega bloka TKO-KT Garderobe, v tehničnem prostoru novih garderob. Na dno omarice se vgradi uvodnice za prehod kablov. Omara je sestavljena iz sledečih elementov:
| * kovinska omara dim. 600x1000x250mm (Š x V x G) z montažno ploščo, pobarvana RAL 7035, IP44, zaprta z enokrilnimi vrati (z vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo tipske ključavnice investitorja), 4x tipska ušesa za pritrditev na steno ter napisno tablico s trajno graviranim napisom pritrjenim na vrata omarice. | kos | 1
| * glavno stikalo tip SV125 25A 1P "ETI" | kos | 1
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-6A/1P-C "ETI" | kos | 5
| * podaljšek s tremi šuko vtičnicami 10A, 2P+PE, stikalom za vklop/izklop, ter prenapetostno zaščito, montiran v TK omarico | kos | 1
| * Kovinski stenski optični delilnik FOKAB za 12 vlaken, tip SM SOD-12 s kaseto za optična vlakna, vključno z 12 kos optičnimi FC konektorji in 2 kos uvodnicami. Neuporabljene uvodnice je potrebno zapreti s tipskim čepom (tesnilna ploščica - delilnik ne sme imeti odprtin) | kos | 1
| * omrežno stikalo Transition Networks SM8TAT2SA | kos | 1
| * SFP modul Finisar FTLF 1318P3BTL | kos | 2
| * optični prespojni kabel SM, konektorji FC – FC 9/125µm, dolžine 1 m | par | 1
| * optični prespojni kabel SM, konektorji FC – LC 9/125µm, dolžine 1 m | par | 1
| * optični prespojni kabel SM, konektorji FC – LC 9/125µm, dolžine 3 m | par | 1
| *kovinska inox uvodnica PG 11 | kos | 10
| *kovinska inox uvodnica PG 13,5 | kos | 6
| *kovinska inox uvodnica PG 16 | kos | 5
| *grelec 100W/230V s termostatom | kos | 1
| *Svetilka za omare, s vtičnico, magnetna | kos | 1
| *drobni in vezni material | kpl. | 1
| Komplet | kpl. | 1 | 0
13. | Ozemljitev TK omarice, povezava na glavno ozemljitveno zbiralko GIP | kos | 1 | 0
14. | Drobni material | % | 5 | 0
SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## Pristop in video
5. | Kontrola pristopa in registracija del. časa, video nadzor
Dobava, prevoz, montaža, preizkus
1. | Kabel FROR položen na kabelske police, PN cevi, kabelske utore, instalacijske cevi, skupaj s priklopom
| - 2x1 mm2 | m | 90 | 0
2. | Kabel LiYCY položen na kabelske police, PN cevi, kabelske utore, instalacijske cevi, skupaj s priklopom
| - 2x0,5+8x0,22 mm2 | m | 230 | 0
| - 2x0,5 mm2 | m | 10 | 0
3. | Kabel S-FTP ktg. 6A, položen na kabelske police, v parapetne kanale, PN cev | m | 210 | 0
4. | Plastična instalacijska cev, z razvodnimi dozami, položena p/o
| - f 16 mm | m | 25 | 0
| - f 13,5 mm | m | 30 | 0
5. | Plastična PN instalacijska cev, z razvodnimi dozami in skobami, položena n/o
| - f 16 mm | m | 20 | 0
| - f 13,5 mm | m | 20 | 0
6. | Plastični inštalacijski kanal (korito s pokrovom) NIK iz samogasnega materiala, vezni in montažni pribor, položen n/o | m | 80 | 0
7. | Sistem kontrole pristopa, nameščen v TK omarici TKO-KT GARDEROBE, sestavljen iz:
| ZONE WING krmilnik (Z1W) | kos | 1 | 0
| ZONE DOOR I/O enota (Z1D) | kos | 2 | 0
| varovalka za Z1D s podnožjem | kos | 2 | 0
| el. ključavnica 12VDC, senzor, zaščitna dioda, TSREK 1705RR | kos | 4 | 0
| Napajalnik za kontrolo pristopa, z možnostjo priklopa akumulatorja 230VAC/12VDC (PSU) | kos | 1 | 0
| Brezkontaktni čitalnik iCLASS SE R10 | kos | 4 | 0
| Alarmna sirena za alarmiranje odprtosti vrat za zasilni izhod | kos | 4 | 0
| Magnetni kontaktnik; TSRMK | kos | 4 | 0
8. | Megapiksel dnevno/nočna protivandalna zunanja kupolasta fiksna IP kamera (3Mpixel): motoriziran dnevno/nočni IR cut filter Zmogljivost: vsaj 15 slik/sek pri največji ločljivosti Kodiranje: H.264 in MJPEG Min. osvetljenost: manjša ali enaka 0.3 lux v barvnem načinu in 0.09 lux v črno-belem načinu delovanja inteligentni BLC Detekcija gibanja: strojna Vmesniki: digitalni vhod in izhod Napajalnik: 230VAC/24VDC 60W v ohišju za montažo na din letev Ohišje: protivandalno IP66 s stranskim odpiranjem z vgrajenim grelnikom po potrebi z ventilatorjem in kovinsko nerjavečo konzolo za pritrditev na steber | kos | 2 | 0
9. | Licenca za priklop in uporabo kamer | kos | 2 | 0
10. | Varovalke in drugi potrošni material za priklop IP kamer v LAN omrežje | kpl. | 1 | 0
11. | Inštalacija in konfiguracijo strojne ter programske opreme glede na zahteve naročnika | kos | 2 | 0
12. | Zone Touch s HID® Iclass čitalcem - za zunanjo montažo | kos | 1 | 0
Kompaktni registrirni terminal z Ethernet (PoE) vmesnikom, vgrajenim čitalnikom kartic, ki podpira tehnologije HID iClass ® in Mifare ®. Razdalja čitanja do 10 cm, LCD display velikosti 4,3', resolucije 800 x 480, 16,7 milijona barv. Podpira priklop enega ZONE DOOR kontrolerja, TSTZ1T-I
13. | Power over Ethernet injector, ki omogoča izvedbo napajanja priključenih naprav preko standardnega Cat.6a Ethernet ožičenja TSOETHINJ | kos | 1 | 0
14. | Drobni material | % | 5 | 0
SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## Strelovod
6. | Strelovod in ozemljitve
Dobava, prevoz, montaža, preizkus
1. | Doza GIP za izenačevanje potencialov, skupaj s povezavo H07V-K 16 mm2 in H07V-K 6 mm2, objemke, spoji | kos | 1 | 0
2. | Doza DIP za izenačevanje potencialov PS49 skupaj s povezavo H07V-K 6 mm2 in H07V-K 4 mm2 | kos | 4 | 0
3. | Vodnik za ozemljitev večjih kovinskih mas H07V-K
| - 16 mm2 | m | 20 | 0
| - 6 mm2 | m | 150 | 0
| - 4 mm2 | m | 80 | 0
4. | Ozemljitev razne kovinske opreme v tehničnem prostoru, na strehi, garderobah, sanitarjah, kopalnicah, … | kpl. | 1 | 0
5. | Lovilna palica h=0,5 m, s pritrdilnim priborom | kos | 4 | 0
6. | Lovilna palica h=1,5 m, s pritrdilnim priborom | kos | 2 | 0
7. | Lovilna palica h=3,0 m, s pritrdilnim priborom | kos | 4 | 0
8. | Lovilec vodnik Al AH1 f8 mm, položen na strešne podpore in zidne podpore | m | 60 | 0
9. | Valjanec FeZn 25x4 mm, privarjen na jeklene nosilce, zaščita pred korozijo | m | 10 | 0
10. | Valjanec RF 30x3,5 mm, položen v temelje in zemljo okoli objekta, nad kabelsko kanalizacijo | m | 140 | 0
11. | Strešni nosilci za pločevinasto kritino | kos | 50 | 0
12. | RF-H4 palična sonda, skupne dolžine 3,0 m, s priključno sponko | kos | 6 | 0
13. | Cevne objemke | kos | 2 | 0
14. | Preizkusni RF spoj | kos | 6 | 0
15. | Križne sponke ali varjeni spoji | kos | 60 | 0
16. | Povezava kovinskih ograj in ostalih kov. mas na ozemljilo | kpl. | 1 | 0
17. | Meritve in izdelava poročila | kos | 1 | 0
18. | Drobni material | % | 5 | 0
SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## Gradbena dela
7. | Gradbena dela
Dobava, prevoz, montaža
1. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. in V. ktg. dim 0,4 x 1,0 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, polaganje 2x stigmafleks cevi premera 110 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C8/10 v sloju 10 cm, zasip s temponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materjala na deponijo do 5 km | m | 32 | 0
2. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. in V. ktg. dim 0,5 x 1,0 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, polaganje 3x stigmafleks cevi premera 110 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C8/10 v sloju 10 cm, zasip s temponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materjala na deponijo do 5 km | m | 21 | 0
3. | Izkop v terenu IV. in V. ktg. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška 80x80 cm, z betonom C25/30, litoželeznim pokrovom za lahki promet 600 mm | kos | 3 | 0
4. | Izvedba križanj z ostalimi obstoječimi in predvidenimi komunalnimi napravami | kpl. | 1 | 0
5. | Valjanec RF 30x3,5 mm, položen v izkopan kabelski jarek, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na ostale ozemljilne sisteme | m | 22 | 0
6. | PVC opozorilni trak | m | 20 | 0
7. | Stigmaflex cev
| - f 110 mm | m | 127 | 0
8. | Zaščita in zavarovanje gradbišča | kpl. | 1 | 0
9. | Pridobitev in izvedba delne zapore vozišča z usmerjanjem prometa | kpl. | 1 | 0
10. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (NN, TK, vodovod, kanalizacija) | kpl. | 1 | 0
11. | Zakoličba predvidenih komunalnih naprav (NN, TK) | kpl. | 1 | 0
12. | Geodetski posnetek nadzemnih in podzemnih instalacij z vrisom v kataster komunalnih naprav | kos | 1 | 0
13. | Nadzor upravljalcev komunalnih naprav | h | 4 | 0
14. | Drobni material | % | 5 | 0
SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## Rekapitulacija SI
Investitor : LUKA KOPER d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 KOPER
št. proj. : 708-001/19; Livra d.o.o.
faza: PZI, 03. 2019
GARDEROBNE IN SANITARNE ENOTE
A. INTERNA VODOINSTALACIJA | 0
B. OGREVANJE in HLAJENJE | 0
C. OGREVANJE SANITARNE VODE | 0
D. PREZRAČEVANJE | 0
E. POŽARNA ZAŠČITA | 0
F. ZUNANJI VODOVOD | 0
G. GRADBENA DELA | 0
Skupaj | 0

## Interna vodoinstalacija
A. INTERNA VODOINSTALACIJA
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število sanitarne opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu. Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
1. | Kompletno stranišče sestoječe iz:
Geberit WC školjke iz sanitarne keramike kvalitete 1A kot naprimer CATALANO, s pokrovom školjke proizvajalca CATALANO ali enakovredno
z montažnim elementom za geberit WC, za stensko ali predstensko suho montažo z izoliranim podometnim kotličkom iz enega kosa, z dvokoličinskim načinom splakovanja aktivirno tipko VALSIR, višine 112 cm, aktiviranjem spredaj,
vključno z univerzalnim priključkom za vodo 1/2" ZN in vgrajenim kotnim ventilom, zvočno izoliranimi priključki odtoka in dotoka vode ter setom za zvočno izolacijo.
|  | kpl | 12 | 0
2. | Ščetka za školjko proizvajalca INDA, model: AV0140; ali enakovredno
|  | kpl | 12 | 0
3. | Držalo za toaletni papir proizvajalca INDA, model: AV427G.; ali enakovredno
|  | kpl | 12 | 0
4. | Kompleten umivalnik kvalitete 1A z Geberit duofix montažnim elementom za umivalnik za suhomontažno stensko ali predstensko vzidavo, pocinkan, s po višini nastavljivo ploščo za montažo armaturnih priključkov, zvočno izolirano pritrditvijo odtoka in dvema univerzalnima priključkoma 1/2'',
z medeninastim pokromanim odtočnim ventilom Ć32 mm, s sifonom SIFQ-SIFL Ć 32 mm z zidno rozeto, enoročno mešalno baterijo HANS GROHE, tip: METROPOL S, vključno s kotnimi ventili in zidnimi rozetami.; ali enakovredno
vključno z direktnim sifonom za umivalnik, samočistilni, kromiran, z natično odtočno cevjo in rozeto za premer odtočne cevi d=40; ali enakovredno
|  | kpl | 12 | 0
5. | Dobava in montaža kompletne tuš kadi in kabine sestoječe iz:
keramične tuš kadi proizvajalca CATALANO tip: VERSODOCCIA, dim.: 80x80 cm, zidne mešalne enoročne baterije tip: IDEAL STANDARD (št. art.: A4444AA), s keramičnim zapiranjem, zidnim rozetama, z navadnim in tuš iztokom ter pomično konzolo, vgrajene na višini 1,0 m tip: IDEAL STANDARD (št. art.: L1/L3); kromirane odlivne garniture z gumi čepom in sifonom;. (ali enakovredno)
tuš kabina z jedkanim kaljenim steklom in belimi okvirji dim. 80/80/200 proizvajalca KOLPASAN tip: ali podobno
|  | kpl | 20 | 0
6. | Polokrogli pisoar iz sanitarne keramike proizvajalca CATALANO, vse belo
z Geberit duofix univerzalnim montažnim elementom za pisoar, vgradna višina 112 cm s po višini nastavljivimi nogicami (0 – 20 cm), zapornim in dušnim ventilom, univerzalnim priključkom za vodo, priključno garnituro, pritrdilnim materialom; ali enakovredno
|  | kpl | 8 | 0
7. | Dobava in montaža komplet ogledalo iz valjanega stekla z brušenimi robovi, dimenzij 600x500 mm vključno z okvirjem in pritrditvijo (varovanje proti lomu)
|  | kpl | 12 | 0
8. | Dobava in montaža krogelna pipa s teflonskim tesnenjem, z nastavkom za gumi cev, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN15 | kos | 2 | 0
9. | Dobava in montaža kontejnerja za papirnate brisače, proizvajalca INDA, model: AV4290, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom.
|  | kpl | 12 | 0
10. | Dobava in montaža kontejnerja za milnico, proizvajalca INDA, model: A05671, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom.
|  | kpl | 12 | 0
11. | Dobava smetnjaka, proizvajalca INDA, model: A04023.
|  | kpl | 12 | 0
12. | Izdelava zidnih priključkov hladne vode za potrebe avtomata (voda/kava) na koncu opremljen z zapornim ventilom DN15, vključno s tesnilnim materialom.
|  | kpl | 2 | 0
13. | Uponor Unipipe MLCP večplastna cev predizolirana s toplotno izolacijo debeline 9 mm za hladno vodo skladno s standardom DIN 1988-2. Okroglo ekstruditrana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo. Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, takoj po montaži zaščitene s cementno malto.
| Un16x2,0 | m | 25 | 0
| (Un20x2,0) DN15 | m | 42 | 0
| (Un25x2,5) DN20 | m | 25 | 0
| (Un32x2,5) DN25 | m | 28 | 0
14. | Uponor Unipipe MLCP večplastna cev predizolirana s toplotno izolacijo debeline 13 mm za toplo vodo skladno s standardom DIN 1988-2. Okroglo ekstruditrana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo. Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, takoj po montaži zaščitene s cementno malto.
| Un16x2,0 | m | 18 | 0
| (Un20x2,0) DN15 | m | 28 | 0
| (Un25x2,5) DN20 | m | 25 | 0
| (Un32x2,5) DN25 | m | 28 | 0
15. | Toplotna izolacija razvoda hladne vode s cevno izolacijo debeline 9 mm (ustreza Armaflex NH oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.), z naslednjimi karakteristikami:
- parozaporni koeficient: μ= 7000
- temp. področje uporabe: -50°C do 105°C
- toplotna prevodnost λ≤0,035 W/mK pri temp 0°C
- Požarna klasifikacija: B1, po DIN 4102
Za cevi dimenzij:
| NH 9x35 CEV (DN25) | m | 15 | 0
| NH 9x42 CEV (DN32) | m | 9 | 0
| (DN40) | m | 15 | 0
16. | Toplotna izolacija razvoda tople vode ter s cevno izolacijo debeline 19 mm (ustreza Armaflex NH oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.), z naslednjimi karakteristikami:
- parozaporni koeficient: μ= 7000
- temp. področje uporabe: -50°C do 105°C
- toplotna prevodnost λ≤0,035 W/mK pri temp 0°C
- Požarna klasifikacija: B1, po DIN 4102
Za cevi, dimenzij:
| NH 19x35 CEV (DN25) | m | 15 | 0
| NH 19x42 CEV (DN32) | m | 9 | 0
| (DN40) | m | 35 | 0
17. | Požarna zaščita prehodov negorljivih cevovodov izoliranih z gorljivo izolacijo skozi meje požarnih sektorjev, ki so lahko masivni zidovi ali stropi in lahke predelne stene (tudi mavčno kartonske plošče, če je preboj izveden po sistemu špalet). Zapora prehoda požara se izvede z uporabo požarno zaščitne mase PM ELAST-o-INT plastin zaščitene s pločevino debeline 0,6 mm in pritrjene z objemkami. Če je okoli cevi prazen prostor, se le ta zapolni z požarno zaščitno ploščo MVPP-P in zaščiti s požarno zaščitnim premazom PP-P. Pri montaži je potrebno upoštevati PiroFix sistem 14. Požarna odpornost EI 60
(Ustreza proizvod Pirofix proizvajalca TINDE d.o.o., oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik
Horizontalni preboji skozi masivne stene:
| Cev JE 26,9 mm (DN20) z izolacijo Armacell AC13mm+ Cev JE 26,9 mm (DN20) z izolacijo Armacell AC9 mm + Cev JE 21,3 mm (DN15) z izolacijo Armacell AC13 mm preboj dim: 170x75 mm | kos | 2 | 0
18. | Pocinkana navojna cev za sanitarno hladno in toplo vodo ter cirkulacijo, skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez.
| DN25 | m | 25 | 0
| DN32 | m | 18 | 0
| DN40 | m | 50 | 0
19. | Dobava in montaža PVC kanalizacijske cevi s fazonskimi kosi, kolena, odcepi, čistilni kosi ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| PVC ø50 | m | 40 | 0
| PVC ø75 | m | 45 | 0
| PVC ø110 | m | 65 | 0
20. | Dobava in montaža zaprt, električni grelnik vode AustriaEmail, V=50l, z elektro grelcem moči 2kW, 220V, 50Hz, el grelnik enostopenjski, z zvočno zaščito po DIN AG I, priključne mere po DIN 44902, toplotna izolacija po DIN 44532, z zaščito proti pregretju, kpl z veznima cevkama in pritrdilnim in tesnilnim materialom in varnostnim ventilom p=6bar tip: Vacumail E050 ali enakovredno
| dimenzije: 569×480×450mm (WC) | kos | 2 | 0
21. | Grelnik vode izdelan iz kvalitetne jeklene pločevine, notranje korozijsko zaščiten z emajliranjem po DIN 4753 standardu, s Titan napetostno zaščitno anodo. Na sprednji strani prirobnica ø 240 mm, nameščena v spodnjem delu grelnika vode, namenjena za vgradnjo prirobničnega električnega grelca serije “R” ali prirobničnega orebrenega cevnega prenosnika toplote.
Visokozmogljivi cevni prenosnik toplote z dvojnim navitjem, varjen in korozijsko zaščiten z emajlom omogoča delovanje grelnika vode v povezavi s t.i. nizkotemperaturnimi sistemi ogrevanja (toplotne črpalke).
6/4” priključek za naknadno vgradnjo navojnega električnega grelca. Dve senzorski uvodnici - kanala (za možnost prilagajanja položaja višine temperaturnega tipala)
Izolacija: 100 mm ECO SKIN toplotna izolacija izdelana iz recikliranih poliestrskih vlaken ter s PVC zunanjim zaščitnim plaščem. Toplotna izolacija negorljiva po DIN 4201-1 B2 standardu, toplotna prevodnost λ=0,036 W/mK.
Volumen: 800 l
Najvišji dovoljen tlak (grelnik vode): max. 10 bar
Najvišja dovoljena temperatura (grelnik vode): max. 95°C
Najvišji dovoljen tlak (prenosnik toplote): max. 10 bar
Najvišja dovoljena temperatura (prenosnik toplote): max. 110°C
Priključki za hladno/toplo vodo: 6/4" AG
Priključek za cirkulacijo: 5/4“ AG
Površina prenosnika toplote/volume : 6,0 m2/39,6 l
Dimenzije brez toplotne izolacije (VxD): 1.900 x Ø 790 mm
Prekucna višina: 1.960 mm
Premer prirobnice/Vgradnja globina: Ø 240/680 mm
SH priključek/Vgradnja globina: 6/4“/850 mm
(Ustreza proizvod proizvajalca AUSTRIA EMAIL oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali bolših karakteristik).
| tip: VT-S 800 FRMR (10 bar) | kpl | 2 | 0
22. | Prirobnični el. grelec RDW 2-9 U, nazivna el. moč 6,0 – 9,0 kW, priklop 3/400 V, električno izoliran, skupaj z varnostnim in delovnim termostatom, primeren za vgradnjo na prirobnice premera 240 mm.
Nazivna el. moč: 6,0; 7,5; 9,0 kW
El. priklop: 3/400 V
Št. grelnih elementov: 6
Primeren za prirobnice premera: 240 mm
Vgradnja dolžina: 430 mm
(Ustreza proizvod proizvajalca AUSTRIA EMAIL oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali bolših karakteristik).
| Tip: RDW 2-9 U | kpl | 2 | 0
23. | Priključni set za bojler s tipalom in priključnim konektorjem.
|  | kpl | 2 | 0
24. | Raztezna posoda za zaprte instalacije hladne vode REFLEX, tip: DD8, V=25 L, pmax=10 bar, Tmax=90°C, dim. Ć206 x H330 mm. (Ustreza REFLEX ali podobno).
|  | kos | 2 | 0
25. | Dobava in montaža INOX omarice za zaporne ventile, vključno z krogličnim ventilom in zapornim ventilom z izpustno pipico, ter z vsem pripadajočim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Dimenzija omarice: 750x450x150mm (mere prilagoditi dimenzijam inst. matreriala)
| - tehnični prostor | kpl | 1 | 0
26. | COSMO AVTOMATSKI SAMOČISTILNI FILTER
- 90 mikron inox AISI 316 filter mrežica
- časovna avtomatika
- mehanizem izpiranja: krtače, vodni curek
- max temperatura 40°C
- tlak 10 bar
- kapaciteta 7 m3/h
DN32
| (tehnični prostor inox omara) | kos | 1 | 0
27. | Galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije
POLAR PMS25Pi25C
- 1500 mikron inox filter mrežica
- magnetni filter
- permanentni magnet
- POLAR žrtvena anoda
- max temperatura 180°C
- delovni/testni tlak 25/40 bar
- kapaciteta 2,6 - 10,4 m3/h
| DN32 | kos | 1 | 0
(tehnični prostor inox omara)
28. | Priključitev fekalne kanalizacije na obstoječ kanalizacijski razvod, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | kpl | 2 | 0
29. | Dobava in montaža strešne kape za odzračevanje fekalne kanalizacije
| DN100 | kos | 6 | 0
30. | Material za obešanje in pritrjevanje iz profilnega jekla različnih dimenzij.
|  | kg | 65 | 0
31. | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov sistema (obešala, nosilni material, ...) po predhodnem čiščenju in grundiranju.
|  | m2 | 12 | 0
32. | Poskusno obratovanje in regulacija sistema.
|  | kpl | 1 | 0
33. | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije.
|  | ur | 12 | 0
34. | Čiščenje cevne instalacije tople in hladne vode ter cirkulacije, izvedba klornega šoka oziroma dezinfekcije instalacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije.
|  | kpl | 1 | 0
35. | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja regulacija armature, zaključna dela.
|  | kpl | 1 | 0
36. | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje sistema ter izdelava tehnične dokumentacije po GZ
|  | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0

## HLAJENJE - OGREVANJE VRF
OGREVANJE IN HLAJENJE
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu. Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
1. | ZUNANJA KOMPRESORSKA ENOTA kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem, uparjalniki ter zračno hlajenimi kondenzatorji. Stroj je kompletne izvedbe z vsemi internimi cevmi in priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja.
Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z regulacijo vsake notranje enote posebej z lastnim režimom delovanja. Vsebuje avtomatsko tipalo z avtomatiko za preprečevanje zamrzovanje uparjalnikov ter kontrolno tipalo v primeru snežnih padavin.
TEHNIČNI PODATKI:
Moč: hlajenje 22.4 kW, gretje 25.0 kW
EER: 3.70, COP: 4.28
Priključna električna moč: hlajenje 6.05 kW, gretje 5.84 kW
Električni priklop: 3F / 380~415V / 50Hz
Šumnost: 56 dB(A)
Dimenzije: 1338 x 1050 x 330 mm
Teža: 141 kg
Območje delovanja: hlajenje od -5°do 52°C, gretje od -20° do 15°C
Medij: R410A
(Ustreza proizvod proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC, oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik).
| tip: PUMY-P200YKM2 | kpl | 2 | 0
2. | Notranja stenska enota
- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika
- štiristopenjski ventilator
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- elektronsko krmiljen elektromagnetni ventil
TEHNIČNI PODATKI:
Moč: hlajenje 1.7 kW, gretje 1.9 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz - neodvisno od zunanje enote
Poraba el. energije: hlajenje 0.04 kW, gretje 0.04 kW
Pretok zraka: 4.9-5.0-5.2-5.3 m3/min
Zun.stat.tlak: 0 Pa
Šumnost: 29 / 31 / 32 / 33 dB(A)
Dimenzije: 295× 815 × 225 mm
Teža: 10 kg
(Ustreza proizvod proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC, oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik).
| tip: PKFY-P15VBM-E | kpl | 25 | 0
3. | Stenski žični upravljalnik
- lokalni priklop
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- lokalni termostat
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 58 x 159 x 19 mm
(Ustreza proizvod proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC, oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik).
| tip: PAR-FL32MA | kos | 25 | 0
4. | Razdelilni kosi
(Ustreza proizvod proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC, oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik).
| tip: CMY-Y62-G-E | kos | 23 | 0
5. | Napredni centralno nadzorni sistem za regulacijo in krmiljenje do 50 klimatskih naprav proizvajalca Mitsubishi Electric. S programsko opremo in priklopom Wattmetrov je omogočeno merjenje porabe električne in ostale energije, nadzor in krmiljenje ostalih naparav in elementov ter prepletanje funkcij klimatskih naprav z drugimi napravami.
- 10,4'' TFT LCD zaslon občutljiv na dotik
- možnost nadzora do 50 enot
- popolna elektronska regulacija
- možnost nadzora ostalih naprav
- možnost zaklepanja funkcij po posameznih enotah/skupinah
- letni/mesečni/tedenski/dnevni časovnik
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: tehnični del 246 x 163 x 40 mm, zaslon 284 x 200 x 25 mm; m=2,3kg
(Ustreza proizvod proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC, oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik).
| tip: AE-200E | kpl | 1 | 0
6. | Bakrene cevi, predizolirane z (ARMSTRONG AC 9 oz. proizvod enalih ali boljših karakteristik) s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380.
| Cu 6,35 | m | 30 | 0
| Cu 9,52 | m | 78 | 0
| Cu 12,7 | m | 52 | 0
| Cu 15,88 | m | 45 | 0
| Cu 19,05 | m | 33 | 0
| Cu 25,40 | m | 22 | 0
7. | Montaža notranje klimatske enote
- pritrditev nosilne plošče
- montaža notranjega dela klimatske naprave na pritrdilno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
- montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto
|  | kpl | 25 | 0
8. | Montaža zunanje enote
- dobava in montaža nosilnih konstrukcij
- priklop cevnih instalacij
- priklop notranjih elektro/signalnih instalacij
|  | kpl | 2 | 0
9. | Polnjenje sistema
- vakuumiranje sistema
- polnjenje sistema z medijem
|  | kg | 20 | 0
10 | Testiranje in zagon
- nastavitev parametrov delovanja
- poiskusni zagon in 12 urni nadzor delovanja
- poučevanje osebja
|  | kpl | 1 | 0
11. | Montaža in nastavitev centralnega nadzora
- postavitev opreme
- montaža in priklop signalnega kabla
- montaža in priklop elektro kabla
- priklop klimatskih naprav Mitsubishi Electric
- nastavitev klimatskih naprav Mitsubishi Electric
- nastavitev in testiranje centralnega nadzora
|  | kpl | 1 | 0
OSTALO
12. | Požarna zaščita prehodov negorljivih cevovodov izoliranih z gorljivo izolacijo skozi meje požarnih sektorjev, ki so lahko masivni zidovi ali stropi in lahke predelne stene (tudi mavčno kartonske plošče, če je preboj izveden po sistemu špalet). Zapora prehoda požara se izvede z uporabo požarno zaščitne mase PM ELAST-o-INT plastin zaščitene s pločevino debeline 0,6 mm in pritrjene z objemkami. Če je okoli cevi prazen prostor, se le ta zapolni z požarno zaščitno ploščo MVPP-P in zaščiti s požarno zaščitnim premazom PP-P. Pri montaži je potrebno upoštevati PiroFix sistem 14. Požarna odpornost EI 60.
(Ustreza proizvod Pirofix proizvajalca TINDE d.o.o., oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik).
Horizontalni preboji skozi masivne stene:
| Cev Cu 19,05 mm z 9 mm izolacije; Cev Cu 9,52 mm z 9 mm izolacije; Cev Cu 12,7 mm z 9 mm izolacije; Cev Cu6,35 mm z 9 mm izolacije. preboj dim: 120x80 mm | kpl | 2 | 0
13. | Izvedba meritev temperatur prostorov.
|  | kpl | 1 | 0
14. | Material za obešanje in pritrjevanje iz profilnega jekla različnih dimenzij.
|  | kg | 45 | 0
15. | Dobava in montaža PE kanalizacijske cevi za odvod kondenza s fazonskimi kosi, kolena, odcepi, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| PVC Ć32 | m | 45 | 0
| PVC Ć50 | m | 60 | 0
16. | Zaščitno miniziranje cevovodov in obešal.
|  | m2 | 12 | 0
17. | Barvanje vidnih cevovodov in obešal.
|  | m2 | 12 | 0
18. | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela.
|  | ur | 15 | 0
19. | Dobava in vgradnja napisnih ploščic za označitev elementov, vključno z napisi in pritrdilnim materialom.
|  | kos | 6 | 0
20. | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje sistema ter izdelava tehnične dokumentacije po GZ
|  | kpl | 1 | 0
21. | Čiščenje po končanih delih.
|  | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0

## OGREVANJE SANITARNE VODE
C. | OGREVANJE SANITARNE VODE
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu. Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
1. | Reverzibilna toplotna črpalka sistema ZRAK/VODA v split izvedbi z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava vsebuje Flash Injection tehnologijo za doseganje nominalne ogrevalne moči pri temperaturi okolice -15°C in omogoča do 250 min neprekinjenega delovanja med posameznimi odmrzovanji. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: gretje 23.0 kW / hlajenje 20.0 kW
Izkoristek: ogrevanje COP: A7/W35: 3.65 ; A2/W35: 2.37 // hlajenje EER: A35/W7: 2.22 ; A35/W18: 3.55
Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja ηs = 164%
Električni priklop: 3F / 380~415V / 50Hz / 3×32A
Šumnost: 56 dB(A)
Teža: 148 kg
Medij: R410A
Dimenzija priključne instalacije: Cu 12.7 / 25.4 mm
Medij: R410A
(Ustreza proizvod proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC, oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik).
| tip: PUHZ-SHW230YKA2 - ZUBADAN | kpl | 1 | 0
2. | Notranja stenska enota Notranja enota sistema ECODAN v HYDROBOX kompaktni izvedbi, z vgrajenim toplotnim
izmenjevalcem R410A/H2O, brez raztezne posode, cevnim električnim grelnikom, vso interno cevno
in elektro povezavo ter z regulacijskim vezjem PAC-IF061-E in upravljalnikom PAR-W31MAA
TEHNIČNI PODATKI:
- ploščni toplotni izmenjevalec MWA3
- temperaturno območje priprave vode: ogrevanje 25-60°C, sanitarna voda 40-60°C
- obtočna črpalka: Grundfos UPMXL GE0 25 - 125 180PWM
- varnostni ventil: ogrevanje 3 bar, sanitarna voda 10 bar
- varovalo pretoka vode: min 5.0 L/min
- cevni električni grelec - moč 9 (3+6) kW, napajanje 3F/380~415V/50Hz, 3×16A
- dimenzija enote (VxDxG) 950 x 600 x 360 mm
Teža: 60 kg
- cevni priključek - voda G1 1/2, medij R410A 3/8F / 3/4F mm
- šumnost 28 dB
(Ustreza proizvod proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC, oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik).
| tip: ERSE-YM9EC | kpl | 1 | 0
3. | Mitsubishi Electric PAC-TH011TK-E
tipalo za bojler
|  | kos | 2 | 0
4. | Montaža toplotne črpalke
- pritrditev nosilne plošče
- montaža notranjega dela TČ na pritrdilno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto
- vakumiranje sistema
- zagon sistema skupaj s preizkusnim delovanjem in pojasnjevanje
- elektro povezava TČ Zubadan in regulacijo in povezava s temp. senzorja
priklop električnega dovodnega kabla na notranjo enoto (el. kabel dobavi in pripelje do enote elektrikar)
|  | kpl | 1 | 0
5. | Testiranje in zagon
- nastavitev parametrov delovanja
- poiskusni zagon in 12 urni nadzor delovanja
- poučevanje osebja
|  | kpl | 1 | 0
6. | Material za obešanje in pritrjevanje iz profilnega jekla različnih dimenzij.
|  | kg | 45 | 0
7. | Zaščitno miniziranje cevovodov in obešal.
|  | m2 | 12 | 0
8. | Barvanje vidnih cevovodov in obešal.
|  | m2 | 12 | 0
9. | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela.
|  | ur | 6 | 0
10. | Dobava in vgradnja napisnih ploščic za označitev elementov, vključno z napisi in pritrdilnim materialom.
|  | kos | 3 | 0
11. | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje sistema ter izdelava tehnične dokumentacije po GZ
|  | kpl | 1 | 0
12. | Čiščenje po končanih delih.
|  | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0

## Prezračevanje
D. | PREZRAČEVANJE
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu. Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
1. | Kompaktna centralna prezračevalna naprava CLIMAVENETA WIZARD-440 za zunanjo postavitev certificirana v skladu z (UE) N. 1253/2014.
Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s kljukami. Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so odprtine za dvigovanje z dvigalom, luknje za odvod kondenza in luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem. Streha klimatske naprave za zunanjo postavitev je nameščena na zunanji strani stropa klimatske naprave in sega s svojim odkapnim delom preko klimatske naprave. Izdelana je iz barvane jeklene pločevine.
Konfiguracija naprave dovod:
elastični priključek,
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Filter razreda filtracije G3 po EN 779, vgrajen v filtrsko ogrodje, ki omogoča tudi stranski izvlek. Posluževanje filtra je s strani skozi posluževalna vrata.
Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator s temperaturnim učinkom vračanja odpadne toplote nad 67% pri razmerju masnih pretokov 1:1. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in eliminator vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod rekuperatorjem in eliminatorjem je v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Dušilnik zvoka noranje izvedbe sestavljen iz ohišja iz pocinkane pločevine z nosilci in dušilnih kulis zaščitenih z folijo proti odnašanju vlaken.
- max. dimenzije klimatske naprave: dolžina 3470 mm mm, širina 840+340 mm, višina1360 + 150 mm, masa 778 kg
Ventilator dovod:
Prostotekoči ventilator za vgradnjo direktno na ventilatorsko steno. Ventilator je brez spiralnega ohišja, ki je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem nameščenim direktno na gredi motorja, z stopejsko regulacijo števila vrtljajev, postavljen neposredno na ventilatorsko steno. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Qdov = 2000 m3/h
Zunanji padec tlaka: 200 Pa
Pel= 0,28 kW – IE2 EC
DX hladilnik / grelnik
Za hladilnikom je vgrajen eliminator vodnih kapljic, ki je sestavljen iz okvira iz pocinkane pločevine. Pod hladilnikom in eliminatorjem je banja za zbiranje in odvod kondenzata.
Tehnični podatki:
- hladivo: R32
- temperatura uparjanja: 7,00°C
- potrebna hladilna moč: 10,0kW
- temperatura pred hladilnikom: 27,60°C/64,0%
- temperatura za hladilnikom: 20,00°C/82,0%
Konfiguracija naprave odvod:
Filter razreda filtracije G3 po EN 779, vgrajen v filtrsko ogrodje, ki omogoča tudi stranski izvlek. Posluževanje filtra je s strani skozi posluževalna vrata.
Prostotekoči ventilator za vgradnjo direktno na ventilatorsko steno. Ventilator je brez spiralnega ohišja, ki je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem nameščenim direktno na gredi motorja, z stopenjsko regulacijo števila vrtljajev, postavljen neposredno na ventilatorsko steno. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Dušilnik zvoka noranje izvedbe sestavljen iz ohišja iz pocinkane pločevine z nosilci in dušilnih kulis zaščitenih z folijo proti odnašanju vlaken.
Tehnični podatki odvod:
- Pretok zraka: 2.000 m3/h,
- Zunanji padec tlaka: 200 Pa,
- Število ventilatorjev: 1,
- Moč= 0,69 kW - IE2 EC
Tehnični podatki za zimsko obdobje:
- stopnja vračanja občutene toplote: 75,90%
- stanje dovodnega zraka pred enoto: -5,00°C/ 80,0% r.vl.
- stanje odvodnega zraka pred enoto: 20,00°C/ 50,0% r.vl.
- stanje dovodnega zraka za enoto: 15,84°C/ 17,0% r.vl.
- vrnjena toplotna energija: 13,95 kW
Regulacijski sistem
Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), možnost daljinskega upravljanja z zaslonom, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Upravljalna konzola, zmontirana v prostoru, omogoča izpis in nastavitev vseh servisnih in obratovalnih parametrov.
(Ustreza klimatska naprava ponudnika MITSUBISHI ELECTRIC d.o.o., oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik).
Pred dobavo klimata preveriti dimenzije klimata, velikost manipulacijskega prostora za klimat (glede na obstoječe stanje) ter glede tega biti v kontaktu z OVP, odgovornim nadzornikom ter projektantom.
| CLIMAVENETA WIZARD-440, skupaj s krmilno nadzornim sistemom in priklopom na kanalski sistem | kpl | 2 |  | 0
2. | Kabliranje, priklop, zagon in šolanje uporabnika
| Kabliranje med klimatsko napravo in elementi regulacije v prostoru dovozne rampe na razdalji do 5 m. Zagon naprave in šolanje uporabnika. | kpl | 2 |  | 0
3. | Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z ECO POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev:
Nazivna moč: hlajenje: 7.1 (3.3 ~ 8.1) kW // gretje: 8.0 (3.5 ~ 10.2) kW
Električna priključna moč: hlajenje 1.86 kW // gretje 2.12 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 25A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 47 dB(A) - gretje: 49 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 67 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 943 x 950 x 330(+25) mm
Teža: 70 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 9.52/15.88 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 55 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -20° do +21°C
(Ustreza hladilna naprava ponudnika Mitsubishi Electric oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik).
| tip PUZ-ZM71VHA | kpl | 2 |  | 0
4. | Regulacijska omarica za sisteme s toplotnimi črpalkami ZRAK/ZRAK proizvajalca Mitsubishi Electric.
Omogoča nadzor in regulacijo hlajenja/ogrevanja na podlagi temperature pretoka medija.
Omogoča direkten priklop MODBUS protokola za nadzor delovanja.
V primeru nadzora več (max. 6) toplotnih črpalk omogoča kaskadno delovanje vseh naprav.
Regulacijska omarica vsebuje tipala TH1, TH2, TH5
TEHNIČNI PODATKI:
- dimenzija enote (VxDxG) 422 x 393 x 86,7 mm
- teža enote: cca. 3 kg
- električno napajanje 1F/220V/50Hz
- za montažo v prostoru z max. RH 80%
(Ustreza hladilna naprava ponudnika Mitsubishi Electric oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik).
| tip PAC-IF013B-E | kpl | 2 |  | 0
5. | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 9,52 | m | 25 |  | 0
| Cu 15,88 | m | 25 |  | 0
6. | Montaža zunanje enote
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
- priklop notranjih elektro/signalnih instalacij
|  | kpl | 2 |  | 0
7. | Montaža regulacijske omare
- montaža notranjega dela na montažno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo e.
- montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto
|  | kpl | 2 |  | 0
8. | Vnos in umestitev klimatske naprave v objekt.
|  | kpl | 2 |  | 0
9. | Dobava in montaža PVC kanalizacijske cevi za odvod kondenza s fazonskimi kosi, kolena, odcepi, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| PVC Ć32 | m | 30 |  | 0
10. | Priključitev odvoda kondenza na meteorno kanalizacijo, vključno vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | kpl | 4 |  | 0
11. | Dobava in montaža pravokotne požarne lopute za vgradnjo v zid ali strop, namenjena za ločevanje požarnih sektorjev v klimatizacijskih in prezračevalnih sistemih. Loputa je sestavljena iz pocinkanega ohišja, zaporne lopute iz kalcijevega silikata, zapornega mehanizma z javljalnikom položaja ter elektro termičnega tipala. Tesnost loputa/ohišje; razred 2/B skladno z EN 1751. Maksimalna hitrost zraka skozi loputo je 12 m/s, maksimalna statična tlačna obremenitev zaprte lopute je 1200Pa. Certificirana po EN 15650 z veljavnim CE certifikatom, klasificirana po EN 13501-3 in testirana v skladu z EN 1366-2. Požarna odpornost lopute EI 90 (ve h0 i↔0)S.
Osnovna izvedba z vzmetnim mehanizmom in talilnim proženjem pri 72°C
indikacija zaprtega položaja s 230V kontaktnim stikalom
(Ustreza proizvod Systemair oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik).
| tip: PKIS-3G-400x250-DV1-2-ZV | kos | 4 |  | 0
12. | Dobava in montaža zaščitne rešetke iz pocinkane pločevine pravokotnega preseka za dovodne in odvodne prezračevalne kanale za zaščito prezračevalnih kanalov pred zunanjimi vplivi, vključno z vsem montažnim materialom. (Ustreza proizvod Systemair d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik).
| tip: AZR-3/2, 600x300 | kos | 2 |  | 0
13. | Prezračevalni ventil za montažo v kanal ali spuščen strop, za odvod zraka ter elementom za nastavitev količine zraka, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. (Ustreza proizvod Systemair d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik).
| tip: PV-1N/100 | kos | 20 |  | 0
14. | Aluminijaste rešetke za vgradnjo v kanal ali priključno komoro, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka in enojno usmeritev, za odvod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom. Rešetke dobaviti v RAL barvi po izbiri arhitekta. (Ustreza proizvod Lindab d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik).
| tip: AR-2/V-F 425x125 | kos | 12 |  | 0
15. | Aluminijaste rešetke za vgradnjo v kanal ali priključno komoro, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka in enojno usmeritev, za dovod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom. Rešetke dobaviti v RAL barvi po izbiri arhitekta. (Ustreza proizvod Lindab d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik).
| tip: AR-1C 425x125 | kos | 8 |  | 0
16. | Aluminijaste rešetke za vgradnjo v okrogle kanale ali priključno komoro, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka in enojno usmeritev, za odvod /dovod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom. Rešetke dobaviti v RAL barvi po izbiri arhitekta. (Ustreza proizvod Lindab d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik).
| tip: ASK-2/V-F 425x125 | kos | 12 |  | 0
17. | Aluminijasti linijski difuzorji za vgradnjo v kanal ali priključno komoro, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka in dvojno usmeritev, za dovod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom. Rešetke dobaviti v beli barvi. (Ustreza proizvod Lindab d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik).
| tip: LD-14x1 l=1200mm | kos | 8 |  | 0
18. | Dobava in vgradnja alumnijaste rešetke z okvirjem in protiokvirjem, prirejena za vgradnjo v vrata, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. (Ustreza proizvod Lindab d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik).
| tip: AR-4P 425x325 | kos | 4 |  | 0
19. | Dobava in montaža okroglega izoliranega (50mm) regulatorja konstantnega zračnega pretoka za vgradnjo v zračni kanal. Naprave je sestavljena iz ohišja iz pocinkane pločevine, aluminijaste lopute ter ročnim mehanizmom za nastavitev pretoka, ki je dodatno zaščiten s pokrovom iz ABS plastike. Delovnanje v temperaturnem območju od -20°C do 80°C, pri tlačni diferenci do 500Pa.
(Ustreza proizvod Systemair d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik).
| tip: NOTUS-R-315-M0 | kos | 4 |  | 0
20. | Dobava in montaža kanalskega okroglega ventilatorja. Ventilatorji Prio EC so primerni za vgradnjo v poljubnem položaju z objemkami FK. Ohišje je zrakotesno in je iz posebnega kompozitnega materiala. Imajo zanesljiv motor z vgrajenimi termokontakti, ki ne potrebuje vzdrževanja. Zvezno vodenje motorja 0-100%. Zunanji rotor ima posebno izvedbo lopatic, s katerimi je dosežen visok izkoristek ter nizka stopnja hrupnosti. Zaščita motorja IP 44.
Tehnični podatki:
- pretok zraka: 225 m3/h
- tlačni padec: 200Pa
- temp. transp. Zraka: 55°C
- Električna moč motorja: 76W (230V/1f/50Hz)
- zvočni tlak na 3m: 48dB(A)
- teža: 1,9kg
5-stopenjsko stikalo RE 1,5
(Ustreza proizvod Systemair oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik).
| tip: Prio 150 EC | kpl | 4 |  | 0
21. | Kondenzacijski sušilec za stensko vgradnjo AERIAL WT 280
Sušilec posebej prilagojen za sušenje perila. Enota je namenjena vgradnji na steno, kjer se odvod kondenza usmeri v odtok ali zbiralnik.
- Priključek: 230V/ 1F/ 50Hz
- Maksimalna moč: 1,4kW
- Energijski razred A1
- Kapaciteta sušenja: 20 kg mokrega perila v 5urah in 13min.
| tip: AERIAL WT 280 | kpl | 1 |  | 0
22. | Zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (±1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s "S" pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljanja vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena.
Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (>7/m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na širino stranic znaša:
100-250 mm 0,6 mm
265-530 mm 0,6 mm
560-1000 mm 0,8 mm
1060-2000 mm 1,0 mm
Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost II. razreda (na primer pri tlačni razliki ±400 pa znaša dovoljeno puščanje zraka 1,32*10-3 m3/sm2) po DIN 24194, 2. del (11.85) oziroma enako po normativu SIST prEN 1507 za tesnostni razred A.) Pri sami izvedbi se upoštevajo higienske zahteve za srednjo stopnjo čistosti prezračevalno-klimatskega sistema po smernicah VDI 6022, 1. del in/oziroma SIST ENV 12097, ki zahteva v točki C3.3 predvsem skladiščenje vseh elementov sistema med gradnjo na pred prahom zaščitenem, suhem in čistem mestu, brisanje do čistega vseh notranjih površin kanalov pred montažo, ščitenje navpičnih kanalskih vodov pred padajočo nesnago in delci, ter zapiranje odprtih koncev in delov kanalov po posamezni prekinitvi montažnih del. Skupna površina zračnih kanalov, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materialom z lastnostmi po SIST prEN 12236.
|  | kg | 2200 |  | 0
23. | Zračni kanali okroglega preseka, izdelani z pocinkane pločevine po DIN 1946, kompletno s fazonskimi kosi, kolenskimi usmerniki, regulacijskimi loputami, dodatkom za odrez, tesnilnim in obešalnim materialom.
| Ć 125 mm | m | 20 |  | 0
| Ć 150 mm | m | 35 |  | 0
| Ć 200 mm | m | 25 |  | 0
| Ć 250 mm | m | 25 |  | 0
24. | Fleksibilna cev za dovod / odvod zraka, izdelana iz petslojne laminarne aluminijaste folije in jeklene žične spirale, s tovarniško toplotno izolacijo debeline 25 mm v zunanjem plašču, skupaj s samolepilnim aluminijastim tesnilnim trakom in kovinskimi objemnimi spojkami.
| Ć 100 mm | m | 15 |  | 0
| Ć 125 mm | m | 15 |  | 0
25. | Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov in cevi z zunanje strani z izolacijo s certifikatom o skladnosti, to je z materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja - vrste B1 z neprestano kontrolo po DIN 4102, 1. del (05.98), ali razreda 1 po JUS U.J1.060, ali razreda B ali C - s3 d0 po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje -50 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m ≥ 7000, debeline 19 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov.
(Ustreza proizvod Armacell tip Armaflex AC, ponudnik opreme Systemair Energo plus d.o.o., oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik).
| tip: AC 19-99/E-A SAMOLEP. PLOŠČ | m2 | 55 |  | 0
| tip: AC 10-99/E-A SAMOLEP. PLOŠČ | m2 | 32 |  | 0
26. | Požarno tesnjenje odprtine preboja okoli prezračevalnega kanala izvedemo s požarno zaščitnimi ploščami MVPP-P (premazana kamena volna) ali požarno zaščitnim kitom PK EKPAN na obeh straneh preboja. Prav tako je potrebno premazati kameno volno in zid v debelini najmanj 1 mm suhega sloja, najmanj 10 cm več kot je velikost odprtine. Pri montaži je potrebno upoštevati Pirofix sisteme proizvajalca TINDE. Požarna odpornost EI 60.
(Ustreza proizvod Pirofix proizvajalca TINDE d.o.o., oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik).
Horizontalni preboji skozi stene:
| Kanal dim: 400x250 mm preboj dim: 500x300 mm | kos | 4 |  | 0
27. | Dobava in vgradnja jeklenih profilov in obešal za vodoravno, poševno in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije izvedenih iz predfabriciranih obešal iz pocinkane pločevine, vključno z objemkami z gumijastimi podlogami, navojne palice s temeljno ploščo ali profilom, kovinskimi vložki, pritrdilnim in drobnim materialom. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
|  | kg | 280 |  | 0
28. | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov prezračevalnega sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju in grundiranju.
|  | m2 | 25 |  | 0
29. | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov, odprtin in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije, vključno z zaščito okolice in s čiščenjem po opravljeni posamezni fazi.
|  | ur | 12 |  | 0
30. | Šolanje vzdrževalcev za vzdrževanje in upravljanje s klimatskimi napravami s strani dobavitelja.
|  | kpl | 1 |  | 0
31. | Nastavitev distribucijskih elementov in količin zraka skozi prezračevalno klimatsko napravo ter ventilator ter izdelava vseh preskusov in merilnih metod za predajo vgrajenih prezračevalno-klimatskih sistemov po zahtevah SIST EN 12599 (12.01) z izdelavo zapisnikov.
|  | kpl | 2 |  | 0
32. | Sodelovanje z izvajalci elektro instalacij in programerjem avtomatike prezračevalnega sistema v času izvajanja, funkcionalni zagon, poskusno obratovanje.
|  | kpl | 1 |  | 0
33. | Meritve mikroklimatskih razmer in šumnosti v prostorih, s strani pooblaščenega podjetja, ob letnih in zimskih obremenitvah, z izdajo pozitivnega poročila.
|  | kpl | 1 |  | 0
34. | Preizkus tesnosti kanalske mreže pred izdelavo odprtin za distributivne elemente, z uporabo dimnih patron in ustvarjanjem nadtlaka v kanalskih mrežah.
|  | kpl | 1 |  | 0
35. | Pripravljalna dela, zarisovanje, regulacija, zaključna dela ter preizkus funkcionalnosti.
|  | kpl | 1 |  | 0
36. | Dobava in vgradnja napisnih ploščic za označitev elementov, vključno z napisi in pritrdilnim materialom.
|  | kpl | 8 |  | 0
37. | Izvedba priklopa ventilatorjev in klimatskih naprav na prezračevalni sistem.
|  | kpl | 1 |  | 0
38. | Čiščenje po končanih delih.
|  | kpl | 1 |  | 0
39. | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje sistema ter izdelava tehnične dokumentacije po GZ
|  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | Skupaj: | 0
Opomba:
Mikrolokacijo razvoda prezračevanja pri prebojih prilagoditi gradbenim oviram!
Dimenzije prezračevalnih elementov v prebojih prilagoditi gradbenim oviram - armaturi!

## Požarna zaščita
E. | POŽARNA ZAŠČITA
1. | Dobava in montaža gasilnih aparatov na prah po zahtevah požarne študije, kompletno s pritrdilnim materialom. LOKACIJE GASILNIKOV DOLOČITI Z IZDELOVALCEM POŽARNE ŠTUDIJE!!!
| gasilnik na prah 24EG S6 | kpl | 8 | 0
| Skupaj |  |  | 0

## Zunanji vodovod
F. | ZUNANJI VODOVOD
1. | Izdelava AB vodomernega jaška, komplet z vsemi fazonskimi kosi ter vodomerjem, pritrdilnim in tesnilnim materialom (po specifikaciji)
dim: 1200x1000x1300mm
| Volumetrični vodomer Aquadis+ Q3 6,3 DN32, R=160 HFL1L; L=260mm (Ustreza proizvod ENERKON ali enakovredno). | kos | 1 | 0
| Ovalni zasun DN32 | kos | 2 | 0
| Čistilni kos DN32 | kos | 1 | 0
| Demontažni kos DN32 | kos | 1 | 0
| Ovalni zasun z izpustom DN32 | kos | 1 | 0
2. | Izdelava priklopa razvoda vodovodne instalacije za objekt, na obstoječo vodovodno cev TPE225, komplet vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom:
(Priklop izvesti v skladu z Uredbo o oskrbi s pitno vodo in tehničnim pravilnikom, Rižanski vodovod Koper d.o.o.)
|  | kpl | 1 | 0
3. | Dobava in montaža polietilenskih cevi proizvod TOTRA Ljubljana tip PE80 za delovni tlak 12,5 bar, kpl. s spojnim in tesnilnim materialom
| PE80 d63 x 5,8; SDR 11,0 (S5) | m | 35 | 0
4. | Dezinfekcija temeljito izpiranje in bakteriološka analiza vode iz omrežja
|  | m | 1 | 0
5. | Zapiranje ter ponovno odpiranje vode, obveščanje potrošnikov o zapori
|  | kos | 1 | 0
6. | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus in preizkusno obratovanje
|  | kpl | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0

## Gradbena dela (SI)
G. | GRADBENA DELA
1. | Zakoličenje trase z določitvijo mikrolokacij posameznih elementov
|  | m | 35 | 0
2. | Naprava in postavitev profilov s poterbnim niveliranjem in meritvami
|  | m | 35 | 0
3. | Strojni in ročni izkop jarka za v terenu IV. in V. ktg z odvozom na deponijo na trasi, preseka 60 x 120 cm, v terenu
| III. ktg | m3 | 20 | 0
| IV. ktg | m3 | 80 | 0
| V. ktg | m3 | 20 | 0
4. | Planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v predvideni niveleti po profilu
|  | m2 | 40 | 0
5. | Dobava in izdelalva posteljice iz agregatnega materiala granulacije do ø 4 mm v debelini 15 cm
|  | m3 | 10 | 0
6. | Dobava in izdelava zaščitnega zasipa z agregatnim materialom granulacije do ø 4 mm in sicer 30 cm nad temenom cevi
|  | m3 | 10 | 0
7. | Zasip jarka z tamponom ter utrjevanje z nabijanjem po plasteh 30 cm
|  | m3 | 10 | 0
8. | Odvoz odvečnega materiala na deponijo v razdalji do 1,0 km
|  | m3 | 5 | 0
9. | Dobava, planiranje in utrjevanje sloja tampona v debelini plasti d= 10 cm
|  | m2 | 40 | 0
11. | Rušenje obstoječih tlakov ter postavitev vprvotno stanje
|  | m2 | 50 | 0
| Skupaj |  |  | 0