## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA: SELITEV POŽARNEGA ČRPALIŠČA TRO - RIŽANA NA POMOLU I V LUKI KOPER
1. | ELEKTRO DEL |  | 0
2 | GRADBENI DEL |  | 0
3 | STROJNI DEL |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV |  | 0
*Predračunska vrednost je seštevek vseh cen/enoto posameznega materiala in del.
Vse vrednosti so izražene v evrih.
Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki.

## STROJNI DEL
A | SKUPAJ DEMONTAŽA IN PRESTAVITEV OPREME POŽARNO ČRPALIŠČE TRO V ČRPALIŠČE RIŽANA |  |  |  | 0
B | SKUPAJ DEMONTAŽA OPREME POŽARNO ČRPALIŠČE TRO IN PRESTAVITEV V SKLADIŠČE INVESTITORJA |  |  |  | 0
C | SKUPAJ ODSTRANITVENA DELA IZ ČRPALIŠČA TRO |  |  |  | 0
D | SKUPAJ VMESNO STANJE ČRPALIŠČE RIŽANA |  |  |  | 0
E | SKUPAJ DEMONTAŽA OPREME ČRPALIŠČE RIŽANA IN PONOVNA VGRADNJA |  |  |  | 0
F | SKUPAJ DEMONTAŽA OPREME ČRPALIŠČE RIŽANA IN PRESTAVITEV V SKLADIŠČE INVESTITORJA |  |  |  | 0
G | SKUPAJ ODSTRANITVENA DELA IZ ČRPALIŠČA RIŽANA |  |  |  | 0
H | SKUPAJ NOVO POŽARNO ČRPALIŠČE RIŽANA |  |  |  | 0
I | SKUPAJ OSTALA MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
J | NEPREDVIDENA DELA 5%, A-I |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI 5% |  |  |  | 0
Zap. št. | Postavka | Količina | Enota mere | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
I. | SPLOŠNI DEL
Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in ustreznimi atesti oz. certifikati. Upoštevane morajo biti zahteve tlačne direktive 97/23/EC in Pravilnik o tlačni opremi (Uradni list RS, št. 15/02, 47/02, 54/03, 114/03, 138/06, 17/11 – ZTZPUS-1, 101/11, 18/15 in 66/16). Radiografska kontrola mora biti izvedena za najmanj 5% zvarov na cevovodih. Dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih in navodilih projektanta oziroma nadzora. Opremo izvajalec dobavi, vgradi in izvede zagon opreme v skladu z navodili, inženirsko prakso ter standardi. Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala, opreme in orodja na objekt, notranje transporte, kompletno delo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu. Priklopi merilnikov so zajeto v elektro načrtu. Dodatna in nepredvidena dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Izvajalec je dolžan zbrati in predati naročniku dokazilo o zanesljivosti objekta v skladu z veljavno zakonodajo (garancijska dokumentacija, certifikati o materialu, tlačni preizkusi,...). Pred pričetkom del je potrebno vzpostaviti brez energetsko stanje.
II | POPIS MATERIALA IN DEL
A | DEMONTAŽA IN PRESTAVITEV OPREME POŽARNO ČRPALIŠČE TRO V ČRPALIŠČE RIŽANA Opremo je potrebno iz požarnega črpališča TRO demontirati, transportirati 1,5km na novo lokacijo črpališča Rižana in vgraditi skladno s projektno dokumentacijo. Zajeta morajo biti vsa demontažna in montažna dela.
A.1 | Prepravljalna dela: - zapiranje ventilov za dotok vode - praznjenje sistema | 1 | kpl |  | 0
A1.1 | Nameščanje slepih prirobnic -1x DN400 PN16-hidrantno omrežje -1x DN80 PN16-sladko slana voda -1x DN50 PN16-vodovod Dobava in montaža, komplet s tesnili | 1 | kpl |  | 0
A.2 | Centrifugalna požarna črpalka proizvod KSB tip ETANORM BX125-250. Q = 355 m3/h, H= 82,4 mVS, P1=132 kW elektromotorjem Tehnološka oznaka: P-1in P-2 Vključno z ventilom in cevjo DN20 za zalivanje požarne črpalke. Teža črpalke ca. 400kg Izvedba sidranja v nove temelje | 2 | kpl |  | 0
A.3 | Raztezna posoda reflex DIT 80l | 1 | kos |  | 0
A.4 | Merilnik suhega teka Liquiphant M FTL50, ENDRESS+HAUSER na sesalnem cevovodu črpalk. | 3 | kos |  | 0
A.5 | Medprirobnična loputa DN200 z elektromotornim pogonom CENTORK tip: 480.035K | 1 | kos |  | 0
A.6 | Merilnik pretoka ENDRESS+HAUSER PROMAG W, DN200 PN10 | 1 | kpl |  | 0
A.7 | Rezervoar za sladko vodo 2m3 vključno z: - merilnikom nizkega nivoja - vhodno cevno instalacijo dimezije DN50 s krogelnim ventilom, vodomerom - ventil s plovcem v rezervoarju Dimenzije rezervoarja: DxŠxV=2010x1010x1210mm, Teža ca. 500kg | 1 | kpl |  | 0
A.7.1 | Dela na rezervoarju: - popraviti tečajev vhodne odprtine - vgraditi večji sesalni prirobnični priključek dimenzije DN50 PN16 - na preliv navariti prirobnico DN80 PN16 - navariti navojno mufo R3/4"za LSH (višino določiti pri montaži) - popraviti protikorozijsko zaščito | 1 | kpl |  | 0
A.8 | SESALNI KOŠ DN300 prirobnični sesalni koš s protipovratnim ventilom Potrebna dela: - dviganje iz morja - čiščenje in morebitno popravilo | 2 | kpl |  | 0
A.9 | Cevni sklop za redukcijo tlaka sestavljen iz: - navojnega zapornega ventila 5/4" - navojnega reducirnega ventila 5/4" - navojnega protipovratnega ventila 5/4" | 1 | kpl |  | 0
A.10 | Merilniki in tlačna stikala: - 1x manometer - 2x tlačna stikala (presostat- Danfoss) - 1x merilnik tlaka (WIKA- Transmitter ECO-1) z zapornim ventilom Vsi navojne izvedbe 1/2" | 1 | kpl |  | 0
A.11 | Nerjavni cevovod testne proge DN200 Cevovod DN200 nerjavni dolžine L=25m, 6x koleno, 3 x prirobnica PN16. Samo demontaža. | 1 | kpl |  | 0
A13 | Navojni protipovratni INOX ventil 5/4" | 1 | kos |  | 0
A14 | Kalorifer 2kW vključno s stenskimi nosilci Priklop zajet v elektor načrtu. | 2 | kos |  | 0
| SKUPAJ DEMONTAŽA IN PRESTAVITEV OPREME POŽARNO ČRPALIŠČE TRO V ČRPALIŠČE RIŽANA |  |  |  | 0
B | DEMONTAŽA OPREME POŽARNO ČRPALIŠČE TRO IN PRESTAVITEV V SKLADIŠČE INVESTITORJA Opremo je potrebno iz požarnega črpališča TRO demontirati, transportirati 2km v skladišče investitorja. Zajeta morajo biti vsa demontažna dela.
B.1 | Centrifugalna požarna črpalka proizvod KSB tip ETANORM BX125-250. Q = 355 m3/h, H= 82,4 mVS, P1=132 kW elektromotorjem Tehnološka oznaka: P-3 in P-4 Teža črpalke ca. 400kg | 2 | kos |  | 0
B.2 | Hidroforska črpalka proizvod KSB Tip: Movichrom NCN5/1 SK DN 32, Q=5m³/h; H=90mVS; 2,2kW. Tehnološka oznaka: P-5 | 1 | kos |  | 0
B.3 | Merilnik suhega teka Liquiphant M FTL50, ENDRESS+HAUSER na sesalnem cevovodu črpalk. | 1 | kos |  | 0
B.4 | Medprirobnična loputa DN400 z elektromotornim pogonom CENTORK tip: 480.300 | 1 | kos |  | 0
B.5 | Vodomer prirobnični DN50 | 1 | kos |  | 0
B.6 | SESALNI KOŠ DN300 prirobnični sesalni koš s protipovratnim ventilom Potrebna dela: - dviganje iz morja - čiščenje in morebitno popravilo | 2 | kpl |  | 0
B.7 | Merilniki in tlačna stikala: - 1x manometer - 1x tlačno stikalo z zapornim ventilom (presostat- Danfoss) - 1x merilnik tlaka z zapornim ventilom Vsi navojne izvedbe 1/2" | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ DEMONTAŽA OPREME POŽARNO ČRPALIŠČE TRO IN PRESTAVITEV V SKLADIŠČE INVESTITORJA |  |  |  | 0
C | ODSTRANITVENA DELA IZ ČRPALIŠČA TRO Opremo je potrebno iz požarnega črpališča RIŽANA demontirati in predati ustreznemu zbiralcu gradbenih odpadkov. Zajeta morajo biti vsa demontažna dela.
C.1 | Raztezna posoda 15l z zapornim ventilom 1/2" | 1 | kpl |  | 0
C.2 | PRIROBNIČNI ZASUNI
| DN 125 | 4 | kos |  | 0
| DN 150 | 4 | kos |  | 0
C.3 | PRIROBNIČNE LOPUTE
| DN 200 | 1 | kos |  | 0
| DN 80 | 4 | kos |  | 0
C.5 | Kompenzator prirobnični gumijasti
| DN 150 | 4 | kos |  | 0
| DN 125 | 4 | kos |  | 0
C.6 | Nepovratni ventil prirobnični
| DN 125 | 4 | kos |  | 0
C.7 | Tlačni kolektor iz cevi GRE DN400, dolžina: 5,5 m s štirimi prirobničnimi odcepi DN 125. | 1 | kpl |  | 0
C.8 | Demontaža jeklenih cevi, kolen in priključkov
| DN 300 (Ø323,9x7,1) | 115 | m |  | 0
| DN 80 (Ø88,9x3,2) | 8 | m |  | 0
C.8 | Demontaža jeklenih cevi vključno z vso armaturo in fazonskimi kosi
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | 5 | m |  | 0
| DN 32 (Ø42,4x2,6) | 42 | m |  | 0
| DN 20 (Ø26,9x2,3) | 5 | m |  | 0
C.9 | CEVNE PODPORE Demontaža podpor cevovodov, sestavljene iz varjenih jeklenih štirikotnih profilov dimenzije 100x100x5 mm, sidrane v temelje. Okvirna masa: 400kg | 400 | kg |  | 0
C.10 | Zapiranje odprtin v steni črpališča Debelina stene 200mm Dobava in zazidava odprtin zidov s siporeksom v debeline obstoječih zidov v podaljšani malti, z vsemi pomožnimi deli in transporti.
| DN300-fi324mm | 4 | kos |  | 0
| DN200-fi220mm | 1 | kos |  | 0
| SKUPAJ ODSTRANITVENA DELA IZ ČRPALIŠČA TRO |  |  |  | 0
D | VMESNO STANJE ČRPALIŠČE RIŽANA Za obdobje izvajanja del v požarnem črpališču Rižana je predvideno začasna izvedba delovanja požarnega črpališča.
Za ta name se ohrani: • črpalka Č-1 Allwailer NT65-200 s sesalnim in tlačnimi povezavami. • manometer in merilnik tlaka, ki se vgradita na priključek obstoječega monometra na tlačni strani • povezava tlačnega dela in sesalnega preko redukcijskega ventila, ki skrbi za zalitost sesalne cevi • ostale povezave se odstranijo razen tlačnega cevovoda od črpalke Č-1 do priklopa na cev DN125
D.1 | Prepravljalna dela: - zapiranje ventilov za dotok vode - praznjenje sistema | 1 | kpl |  | 0
D.2 | Merilniki in tlačna stikala: - 1x manometer - 1x merilnik tlaka z zaslonom (JUMO DELOS SI) Vsi navojne izvedbe 1/2" Demontaža in vgradnja na tlačno stran črpalke Č1 | 1 | kos |  | 0
D.3 | Povezava tlačnega dela in sesalnega preko redukcijskega ventila, ki skrbi za zalitost sesalne cevi | 1 | kpl |  | 0
D.4 | Povezava tlačne cevi DN125 na novo cev pod ventilom EMV-1 Potrebna dela: - demontaža in vgradnja ventila DN125 - odrez cevi DN125 - dobava in vgradnja 2x 45° koleno DN125 - dobava in vgradnja cevi DN125 -0,5m - dobava in vgradnja prirobnice DN125 PN16-2 kosa - dobava in vgradnja slepe prirobnice DN125 PN16 - dobava in vgradnja navojnega pokrova 2" | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ VMESNO STANJE ČRPALIŠČE RIŽANA |  |  |  | 0
E | DEMONTAŽA OPREME ČRPALIŠČE RIŽANA IN PONOVNA VGRADNJA Opremo je potrebno iz požarnega črpališča RIŽANA demontirati in ponovno vgraditi skladno s projektno dokumentacijo. Zajeta morajo biti vsa demontažna in montažna dela.
E.1 | Merilniki in tlačna stikala: - 1x manometer - 1x merilnik tlaka z zaslonom (JUMO DELOS SI) Vsi navojne izvedbe 1/2" | 1 | kpl |  | 0
E.2 | Manometer Navojne izvedbe 1/2" | 2 | kos |  | 0
E.3 | Cevne podpore konzole Konzole sidrane v steno objekta za cevi DN80 in DN100 | 4 | kos |  | 0
| SKUPAJ DEMONTAŽA OPREME ČRPALIŠČE RIŽANA IN PONOVNA VGRADNJA |  |  |  | 0
F | DEMONTAŽA OPREME ČRPALIŠČE RIŽANA IN PRESTAVITEV V SKLADIŠČE INVESTITORJA Opremo je potrebno iz požarnega črpališča RIŽANA demontirati, transportirati 2km, v skladišče investitorja. Zajeta morajo biti vsa demontažna dela.
F.1 | Merilnik nivoja Zvezni merilnik nivoja Tehnološka oznaka: LC1 IN LC2 | 2 | kpl |  | 0
F.2 | Vhodno armaturo za sladko vodo 15m³, dimezije DN100: - vodomer - ventilom s plovcem v rezervoarju | 1 | kpl |  | 0
F.3 | Zračni KOMPRESOR Proizvajalec: UNI AIR tip: UB1400 V=120 l/min, p=8 bar | 1 | kos |  | 0
F.4 | Tlačna posoda za komprimiran zrak Vključno z varnostnim ventilom in vgrajenimi priključki. Teža posode ca. 300kg Proizvajalec: OMEGA AIR, V=1m³, leto izdelave: 2003, tov. št.: 143/03 | 1 | kpl |  | 0
F.5 | Hidroforna posoda Vključno z varnostnim ventilom in vgrajenimi priključki. Teža posode ca. 700kg Proizvajalec: KOVINARSKA P&P, V=3m³, leto izdelave: 2003 | 2 | kpl |  | 0
F.6 | HIDROFORNA POSTAJA HP 108 IH komplet podkonstrukcija, črpalka, cevovodi in el. omara. Teža ca. 200kg | 1 | kpl |  | 0
F.7 | Tlačna stikala Tehnološka oznaka: PČ1, PČ2 | 3 | kos |  | 0
F.8 | Črpalka Č1 proizvod ALLWEILER tip NT 65-200/02. Q = 30 l/s, H= 55 m, P=22 kW z elektromotorjem Teža črpalke ca. 250kg Tehnološka oznaka: Č1 | 1 | kos |  | 0
F.9 | Črpalka Č2 proizvod ALLWEILER tip NT 65-200/02. Q = 15 l/s, H= 55 m, P=12 kW z elektromotorjem Teža črpalke ca. 180kg Tehnološka oznaka: Č2 | 1 | kos |  | 0
F.10 | Krogelni ventil z elektromotornim pogonom Dimenzija: DN 15 | 1 | kos |  | 0
| SKUPAJ DEMONTAŽA OPREME ČRPALIŠČE RIŽANA IN PRESTAVITEV V SKLADIŠČE INVESTITORJA |  |  |  | 0
G | ODSTRANITVENA DELA IZ ČRPALIŠČA RIŽANA Opremo je potrebno iz požarnega črpališča RIŽANA demontirati in predati ustreznemu zbiralcu gradbenih odpadkov. Zajeta morajo biti vsa demontažna dela.
G.1 | Krogelni ventil
| DN 125 | 3 | kos |  | 0
| DN 100 | 1 | kos |  | 0
| DN 80 | 1 | kos |  | 0
| DN 65 | 2 | kos |  | 0
G.2 | Nepovratni ventil
| DN 125 | 1 | kos |  | 0
| DN 65 | 1 | kos |  | 0
G.3 | Demontaža jeklene cevi, kolen, prirobnic in priključkov
| DN 125 (Ø139,7x4) | 8 | m |  | 0
| DN 100 (Ø114,3x3,6) | 20 | m |  | 0
| DN 65 (Ø76,1x2,9) | 2 | m |  | 0
G.4 | Demontaža jeklene cevi vključno z vso armaturo in fazonskimi kosi
| DN 15 (Ø21,3x2) | 15 | m |  | 0
G.5 | KOŠARASTI FILTER DN 125 prirobnična izvedba | 1 | kos |  | 0
G.6 | Demontaža zalogovnika sladke vode 15m³ Razrez na lokaciji. Dimezije DxŠxV=3m x 2,5m x 2,0m Sestavljen iz pločevine debeline cca. 5mm, podprt z I-120 profili. Okvirna masa: 1000kg | 1 | kpl |  | 0
G.7 | Demontaža nadstreška dimenzij DxŠxV=3,7mx2,4mx3,0m obstoječega agregata sestavljenega iz jeklenih profilov, jeklene valovite mreže in strešne kritine. Okvirna masa: 450kg | 1 | kpl |  | 0
G.8 | DEMONTAŽA GASILSKEGA KOLEKTORJA OB ZGRADBI Demontaža kolektorja premera DN150 v dolžini ca. 2m vključno z gasilskimi spojkami in 2x U objemkami DN150 | 1 | kpl |  | 0
G.9 | Cevne podpore konzole Konzole sidrane v steno objekta | 6 | kos |  | 0
G.10 | Odstranitev vkopane sesalne cevi DN125 s sesalnim košem Potrebna dela: - ročni odkop cevi dolžine 4m na globini 1m (količina 4m3) - razbijanje temeljne plošče črpališča za odstranitev cevi iz betonkse plošče - razbijanje jaška za zajem vode na delu vboda vkopane sesalne cevi - odstranitev cevi DN125 in sesalnega koša - izvedba betonskih del za zapolnitev odprtin v temeljni plošči črpališča in jaška (0,5m3) - zasipanje gradbene jame z izkopanim materialom 4m3 - dovoz zemline 0,5m3 z ureditvijo okolice (zatravitev) | 1 | kpl |  | 0
G.11 | Zapiranje odprtin v steni črpališča Debelina stene 200mm Dobava in zazidava odprtin zidov s siporeksom v debeline obstoječih zidov v podaljšani malti, z vsemi pomožnimi deli in transporti.
| DN100-fi120mm | 2 | kos |  | 0
| SKUPAJ ODSTRANITVENA DELA IZ ČRPALIŠČA RIŽANA |  |  |  | 0
H | NOVO POŽARNO ČRPALIŠČE RIŽANA Opremo je potrebno iz požarnega črpališča RIŽANA demontirati in predati ustreznemu zbiralcu gradbenih odpadkov. Zajeta morajo biti vsa montažna dela.
H1 | STROJNA OPREMA IN CEVNA ARMATURA
H1.1 | KROGELNI VENTIL - PRIROBNIČNI Krogelna pipa, ohišje dvodelno, polni presek, ohišje iz GGG40, krogla iz AISl 316, tesnila za morsko vodo, prirobnične izvedbe po DIN2633 PN16, s potrebnimi certifikati. Dobava, vgradnja in zagon-IZVAJALEC.
| DN 50 | 3 | kos |  | 0
H1.2 | KROGELNI VENTIL-NAVOJNI Krogelna pipa, polni presek, ohišje iz AISI316, krogla iz AISI 316, tesnila za morsko vodo, navojne izvedbe PN16, s potrebnimi certifikati. Dobava, vgradnja in zagon-IZVAJALEC.
| DN 32 | 2 | kos |  | 0
| DN 25 | 1 | kos |  | 0
| DN 15 | 1 | kos |  | 0
H1.3 | ZASUN PLOŠČATI za morsko vodo zasun, polni presek, ohišje iz W.Nr. 10619, klin iz W.Nr. 10619 s prevleko EPDM, popolno tesnenje, tesnila primerna za morsko vodo in požarno penilo, prirobnične izvedbe po EN1092-1 PN16, ročni pogon-kolo, s potrebnimi certifikati in ustrezno dokumentacijo. Tesnila za morsko vodo in penilo. Dobava, vgradnja in zagon.
| DN 125 | 2 | kos |  | 0
H1.4 | LOPUTA MEDPRIROBNIČNA s podaljšanim vretenom primerna za MORSKO VODO, vgradnja med prirobnice po DIN2633 PN16; ohišje izdelano iz GGG40, disk AISI316, tesnilni obroč za morsko vodo, s podaljšanim vretenom in polžnim pogonom, s potrebnimi certifikati (tesnost) in ustrezno dokumentacijo. Dobava, vgradnja in zagon.
| DN 200 | 1 | kos |  | 0
H1.5 | LOPUTA MEDPRIROBNIČNA Z ELEKTROMOTORNIM POGONOM primerna za MORSKO VODO, vgradnja med prirobnice po DIN2633 PN16; ohišje izdelano iz GGG40, disk AISI316, tesnilni obroč za morsko vodo, z elektromotornim pogonom CENTORK tip: 480.035K 1-230V/50Hz, čas odpiranja 31s, P=40W, s potrebnimi certifikati (tesnost) in ustrezno dokumentacijo. Dobava, vgradnja in zagon.
| DN 200 | 1 | kos |  | 0
H1.6 | Nepovratni ventil dvojna loputa, diska nerjaveče izvedbe kvalitete AISI 316, kovinsko tesnenje, medprirobnična izvedba med prirobnice po DIN2633, PN16, s potrebnimi certifikati (CE), izjavo o skladnosti in drugo ustrezno dokumentacijo, skupaj z ustreznim drobnim montažnim materialom, vijaki, tesnili in ozemljitveno zobato podložko. Dobava, vgradnja in zagon-IZVAJALEC.
| DN 125 | 2 | kos |  | 0
H1.7 | Nepovratni navojni ventil dvojna loputa, diska nerjaveče izvedbe kvalitete AISI 316, kovinsko tesnenje, PN16, s potrebnimi certifikati. Dobava, vgradnja in zagon-IZVAJALEC.
| DN 20 | 2 | kos |  | 0
H1.8 | Manometer-mehanski za območje 0 do 16 bar, skala 100 mm klasa 1,0, dobavljen z zaporno manometersko pipo, in navojnim priključkom G 1/2" odgovarja proizvod WIKA model 232.50, ali ustrezen drug proizvod.
| R 1/2" | 3 | kos |  | 0
H1.8 | VAKUUMETER-mehanski za območje -1 do 1 bar, skala 100 mm klasa 1,0, dobavljen z zaporno manometersko pipo, in navojnim priključkom G 1/2" odgovarja proizvod WIKA model 232.50, ali ustrezen drug proizvod.
| R 1/2" | 2 | kos |  | 0
H1.9 | AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI VENTIL primeren za morsko vodo, prirobnična izvedba, PN 16, s potrebnimi certifikati, skupaj z ustreznim drobnim montažnim materialom, vijaki, tesnili in ozemljitveno zobato podložko. Dobava, vgradnja in zagon.
| DN 50 | 1 | kos |  | 0
H1.10 | GUMJASTI KOMPENZATOR za spoj črpalke in cevovoda Medij: morska voda Prirobnice po DIN 2633; Imenski pritisk:PN16 Dobava in montaža
| DN 125 | 2 | kos |  | 0
H1.11 | GUMJASTI KOMPENZATOR za spoj črpalke in cevovoda Guma ojačana za podtlak (sesalna stran črpalke) Medij: morska voda Prirobnice po DIN 2633; Imenski pritisk:PN16 Dobava in montaža
| DN 150 | 2 | kos |  | 0
H1.12 | PRESTRUJNI VENTIL (Fire Protection Pressure Relief Valve) Prirobnice: PN16 Tlak odpiranja nastavljiv: 5-10 bar Dobava in montaža
| DN 80 | 2 | kos |  | 0
H1.13 | HIDROFORSKA POSTAJA izdelana kot kompaktna celota. Vsi sestavni deli so pritrjeni na skupnem podstavku. Sestavni deli hidropostaje: 1. dve vertikalni večstopenjski črpalki Q=70l/min h=69m 2. krmilna omarica s krmilnikom UNITRONICS z displejem 3. nepovratni membranski ventil na vseh tlačnih priključkih črpalk 4. skupna tlačna cev s: - tlačnim senzorjem - manometrom - krogelnim zapornim ventilom 5. skupna sesalna cev s: - tlačnim stikalom ali priloženim plovnim stikalom - krogelnim zapornim ventilom 6. podstavek 7. priložene gumijaste noge 8. priloženi gumijasti kompenzatorji s prirobnicami za tlačni in sesalni priključek ustrezen za morsko vodo Ustreza HIDROPOSTAJA HP 108 IP - IH 400 V (2 x VCV 50/8S) ali ekvivalentna druga | 1 | kos |  | 0
H1.13 | STENSKI VENTILATOR Aksialni ventilator tip 04AW350E4; 230V, z lastnosti Q=3276m3/h; 0,17kW, se dobavi z montažno ploščo in nadtlačno žaluzijo iz umetne mase tip: 10WSK35. Vključno s termostatom SRE1G (TM10)0-40°C. Proizvajalec PICHLER ali ustrezen drug. | 1 | kos |  | 0
H1.14 | Zaščitna ALU rešetka in nadtlačna žaluzija Zaščitna ALU rešetka US-AV 500 z nadtlačno žaluzijo iz umetne mase RAL 7035 WSK 50. Proizvajalec PICHLER ali ustrezen drug. | 3 | kos |  | 0
H1.15 | Vrtanje lukenj v steno črpališča Debelina stene 250mm, premeri lukenj spodaj
| Premer luknje 500mm | 3 | kos |  | 0
| Premer luknje 400mm | 1 | kos |  | 0
| Premer luknje 325mm | 2 | kos |  | 0
| Premer luknje 220mm | 1 | kos |  | 0
| Premer luknje 120mm | 1 | kos |  | 0
H1.16 | Prestavtitev žleba fi100 iz strehe Zamik za 300mm | 1 | kos |  | 0
H1.16 | Odstranjevanje dela betonskega jaška zaradi prehoda novih sesalnih cevi Predvidena količina 0,5m3. Odstranjen del ustrezno prilagoditi cevi in ustrezno obdelati z malto. | 1 | kpl |  | 0
H2 | CEVOVODI IN FAZONSKI KOSI
H2.1 | BREZŠIVNA JEKLENA CEV S KONCI PRIPRAVLJENIMI ZA VARJENJE Standard: DIN 2448; Material: P235TR2
| DN 300 (Ø323,9x7,1) | 10 | m |  | 0
| DN 250 (Ø273,1x6,3) | 3 | m |  | 0
| DN 200 (Ø219,1x5,9) | 4 | m |  | 0
| DN 150 (Ø168,3x4,5) | 1 | m |  | 0
| DN 125 (Ø139,7x4,0) | 1 | m |  | 0
| DN 100 (Ø114,3,9x3,6) | 2 | m |  | 0
| DN 80 (Ø89,9x3,2) | 10 | m |  | 0
| DN 50 (Ø60,3x3,65) za cevni navoj | 10 | m |  | 0
| DN 32 (Ø42,2x3,3)-za cevni navoj | 5 | m |  | 0
| DN 25 (Ø33,7x2,65) za cevni navoj | 1 | m |  | 0
| DN 20 (Ø26,9x2,65)-za cevni navoj | 6 | m |  | 0
| DN 15 (Ø21,3x2,7)-za cevni navoj | 2 | m |  | 0
H2.2 | ŠIVNA INOX CEV S KONCI PRIPRAVLJENIMI ZA VARJENJE Standard: DIN 2448; Material: AISI 316L
| DN 200 (Ø219,1x3,0) | 6 | m |  | 0
H2.3 | BREZŠIVNO JEKLENO KOLENO 90° Standard: DIN 2605; Material: P235TR2
| DN 300 (Ø323,9x7,1) | 3 | kos |  | 0
| DN 250 (Ø273,1x6,3) | 2 | kos |  | 0
| DN 200 (Ø219,1x5,9) | 1 | kos |  | 0
| DN 100 (Ø114,3,9x3,6) | 2 | kos |  | 0
| DN 80 (Ø89,9x3,2) | 8 | kos |  | 0
| DN 50 (Ø60,3x3,65) | 9 | kos |  | 0
H2.4 | ŠIVNO INOX KOLENO 90° Standard: DIN 2605, R=1,5D, material 316L v dimenzijah po ISO 1127, standardna obdelava
| DN 200 (Ø219,1x3,0) | 4 | kos |  | 0
H2.5 | T-KOS REDUCIRNI Standard: DIN 2615; Material: P235TR2;
| DN 250/200 (Ø273,1x6,3/Ø219,1x5,9) | 1 | kos |  | 0
| DN 250/125 (Ø273,1x6,3/Ø139,7x4,0) | 2 | kos |  | 0
| DN 125/80 (Ø139,7x4,0/Ø89,9x3,2) | 2 | kos |  | 0
| DN 100/80 (Ø114,3,9x3,6/Ø89,9x3,2) | 1 | kos |  | 0
| DN 50/32 (Ø60,3x3,65/Ø42,2x3,3) | 1 | kos |  | 0
H2.6 | T-KOS Standard: DIN 2615; Material: P235TR2;
| DN 50 (f60,3x3,65) | 1 | kos |  | 0
H2.7 | KOCENTRIČNA REDUKCIJA Standard: DIN 2616; Material: P235TR2; Debelina: STANDARD
| DN 250/200 (Ø273x6,3/Ø219,1x5,9) | 1 | kos |  | 0
| DN 100/80 (Ø114,3,9x3,6/Ø89,9x3,2) | 2 | kos |  | 0
| DN 100/50 (Ø114,3,9x3,6/Ø60,3x3,65) | 1 | kos |  | 0
H2.8 | EKSCENTRIČNA REDUKCIJA Standard: DIN 2616; Material: P235TR2; Debelina: STANDARD
| DN 300/150 (Ø323,9x7,1/Ø168,3x4,5) | 2 | kos |  | 0
| DN 50/32 (Ø60,3x3,65/Ø42,2x3,3) | 1 | kos |  | 0
H2.9 | PRIROBNICA Z GRLOM Standard: DIN 2633; Imenski tlak: PN 16; Material: P235TR2; Lice prirobnice: Form C Z vijačnim materialom in zobato 2x podložko na prirobnični spoj.
| DN300 | 6 | kos |  | 0
| DN250 | 1 | kos |  | 0
| DN200 | 4 | kos |  | 0
| DN150 | 2 | kos |  | 0
| DN 125 | 6 | kos |  | 0
| DN 100 | 1 | kos |  | 0
| DN 80 | 5 | kos |  | 0
| DN 50 | 6 | kos |  | 0
H2.10 | PRIROBNICA Z GRLOM INOX Standard: DIN 2633; Imenski tlak: PN 16; Material: AISI 316L; Lice prirobnice: Form C, S tesnili in vijaki
| DN200 | 5 | kos |  | 0
H2.11 | SLEPA PRIROBNICA Standard: DIN 2527; Imenski tlak: PN 16; Material: P235TR2; S tesnili in vijaki
| DN250 | 1 | kos |  | 0
| DN50 | 1 | kos |  | 0
H2.12 | PRIROBNICA NAVOJNA Standard: DIN 2566; Imenski tlak: PN 16; Material: P250GH Lice prirobnice: Form C S tesnili in vijaki
| DN 50 | 2 | kos |  | 0
H2.13 | PRIROBNICA REDUCIRNA NAVOJNA Standard: DIN 2566; Imenski tlak: PN 16; Material: P250GH Lice prirobnice: Form C S tesnili in vijaki
| DN 50/25 | 2 | kos |  | 0
H2.14 | NIPL-VARILNI NAVOJNI NASTAVEK Standard: DIN 2982; Material: P235TR2 L=70mm-(TOE)
| R2" (Ø60,3x2,9) | 2 | kos |  | 0
H2.15 | Navojno koleno 90° Standard: DIN 2987, Material: P235-CINKANO
| DN 50 (R2") | 2 | kos |  | 0
| DN 32 (R 1 1/4") | 2 | kos |  | 0
| DN 25 (R 1") | 2 | kos |  | 0
| DN 20 (R 3/4") | 5 | kos |  | 0
H2.16 | NAVOJNI T KOS Standard: DIN 2987; Material: P235-CINKANO
| DN 32 (R 1 1/4") | 1 | kos |  | 0
H2.17 | NAVOJNI reducirni T KOS Standard: DIN 2987; Material: P235-CINKANO |  |  |  | 0
| DN 32/20 | 1 | kos |  | 0
| DN 32/15 | 5 | kos |  | 0
H2.18 | NAVOJNI ČEP ŠESTROBI Standard: DIN /; Material: P235-CINKANO
| DN 32 (R 1 1/4") | 1 | kos |  | 0
| DN 15 (R 1/2") | 1 | kos |  | 0
H2.19 | NAVOJNI REDUCIR Standard: DIN /; Material: P235-CINKANO
| DN 32/20 | 1 | kos |  | 0
| DN 32/15 | 1 | kos |  | 0
H2.20 | HOLENDER NOTRANJI NAVOJ Standard: DIN 2990; Material: P235GH
| DN 50 (R2") | 2 | kos |  | 0
| DN 32 (R 1 1/4") | 2 | kos |  | 0
| DN 25 (R 1") | 1 | kos |  | 0
| DN 20 (R 3/4") | 4 | kos |  | 0
H2.21 | POLSPOJNICA-NAVARNA MUFA (notranji navoj) Standard: DIN 2982; Material: P235GH
| DN 50 (R2") | 1 | kos |  | 0
| DN 25 (R 1") | 1 | kos |  | 0
| DN 20 (R 3/4") | 2 | kos |  | 0
| DN 15 (R 1/2") | 5 | kos |  | 0
H2.22 | IZOLACIJA CEVI Namestitev cevakov iz kamene volne na sesalni cevi, z namestitvijo Al zaščitne pločevine 0,8mm. Pred namestitvijo izolacije se namesti samoregulativni el. grelni kabel, ki je zajet v elektro delu.
| DN 300-50mm | 8 | m |  | 0
H3 | JEKLENE KONSTRUKCIJE IN CEVNE PODPORE
H3.1 | CEVNE U OBJEMKE-CUO z vijačnim materialom
| CUO ZA DN300 | 2 | kos |  | 0
| CUO ZA DN250 | 2 | kos |  | 0
| CUO ZA DN200 | 2 | kos |  | 0
| CUO ZA DN150 | 2 | kos |  | 0
| CUO ZA DN100 | 1 | kos |  | 0
| CUO ZA DN80 | 2 | kos |  | 0
| CUO ZA DN50 | 2 | kos |  | 0
| CUO ZA DN32 | 1 | kos |  | 0
H3.2 | CEVNA OBJEMKA Z NAVOJNO PALICO Material: P235TR2-pocinkano
| DN 32 | 1 | kos |  | 0
| DN 20 | 3 | kos |  | 0
H3.3 | CEVNE PODPORE Izdelava, AKZ zaščita, montaža podpor cevovoda v skladu z:
| risbo 40-3000 | 4 | kg |  | 0
| risbo 40-3001 | 30 | kg |  | 0
| risbo 40-3002 | 200 | kg |  | 0
| risbo 40-3003 | 30 | kg |  | 0
| risbo 40-3004 | 26 | kg |  | 0
| risbo 40-3005 | 15 | kg |  | 0
0
H4 | GASILSKI KOLEKTOR OB ZGRADBI Izdelava novega gasilskega kolektorja iz spodaj navedenih delov, dimenzije so enake kot pri obstoječem.
H4.1 | ŠIVNA INOX CEV S KONCI PRIPRAVLJENIMI ZA VARJENJE Standard: DIN 2448; Material: AISI 316L
| DN 150 (Ø168,3x4,5) | 2 | m |  | 0
| DN 125 (Ø139,7x4,0) | 0.3 | m |  | 0
| DN 80 (Ø89,9x3,2) | 0.6 | m |  | 0
H4.2 | ŠIVNO INOX KOLENO 90° Standard: DIN 2605, R=1,5D, material 316L v dimenzijah po ISO 1127, standardna obdelava
| DN 150 | 1 | kos |  | 0
H4.3 | CEVNA KAPA Standard: DIN 2617,material AISI 316L, standardna obdelava
| DN 150 (Ø168,3x4,5) | 1 | kos |  | 0
H4.4 | PRIROBNICA Z GRLOM Standard: DIN 2633; Imenski tlak: PN 16; Material: AISI 316L; Lice prirobnice: Form C Stesnili in vijačnim materialom in zobato 2x podložko na prirobnični spoj.
| DN 150 | 1 | kos |  | 0
H4.5 | NAVOJNI ČEP ŠESTROBI Standard: DIN /; Material: P235-CINKANO
| DN 15 (R 1/2") | 1 | kos |  | 0
H4.6 | VARILNA MUFA NOTRANJI NAVOJ INOX Standard: DIN 29860; Material: AISI 316L
| DN 15 | 1 | kos |  | 0
H4.7 | KROGELNI VENTIL-NAVOJNI Krogelna pipa, polni presek, ohišje iz AISI316, krogla iz AISI 316, tesnila za morsko vodo, navojne izvedbe PN16, s potrebnimi certifikati. Dobava, vgradnja in zagon-IZVAJALEC.
| DN 15 | 1 | kos |  | 0
H4.8 | A GASILSKA SPOJKA 110-A gasilska spojka s pokrovom, z notranjim navojem R5", Material AL | 1 | kos |  | 0
H4.9 | B GASILSKA SPOJKA 75-b gasilska spojka s pokrovom, z notranjim navojem R3", Material AL | 4 | kos |  | 0
H4.10 | CEVNE U OBJEMKE-CUO z vijačnim materialom
| CUO ZA DN150 | 2 | kos |  | 0
H4.11 | NIPL-VARILNI NAVOJNI NASTAVEK Standard: DIN 2982; Material: AISI316
| DN 125 (Ø139,7x4,5) | 1 | kos |  | 0
| DN 80 (Ø89,9x4) | 4 | kos |  | 0
| DN 15 (R 1/2") | 1 | kos |  | 0
| SKUPAJ NOVO POŽARNO ČRPALIŠČE RIŽANA |  |  |  | 0
I | OSTALA MONTAŽNA DELA
I1 | ANTIKOROZIVNA ZAŠČITA NADZEMNIH CEVI IN JEKLA Antikorozivno zaščito opraviti po specifikaciji iz projekta. Skupna površina: | 45 | m2 |  | 0
I2 | ČIŠČENJE IN IZPIHOVANJE cevovodov po opravljeni montazi. | 1 | kpl |  | 0
I3 | TLAČNI PREIZKUS CEVOVODA Izdelava tlačnega preizkusa novih instalacij po sekcijah s preizkusnim tlakom in izdelava poročila | 1 | kpl |  | 0
I4 | Kontrola RTG Radiografska kontrola zvarov ( 5 % zvarov z enim posnetkom na zvar ), vključno z izdelavo poročila | 1 | kpl |  | 0
I5 | FUNKCIONALNI PREIZKUS INSTALACIJE Preizkus instalacije od strani pooblaščene pravne osebe z dostavo poročila o opravljenem preizkusu | 1 | kpl |  | 0
I6 | OZNAČEVANJE CEVOVODOV, ARMATURE IN IZDELAVA NAPISNIH TABLIC | 1 | kpl |  | 0
I | SKUPAJ OSTALA MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0

## GRADBENI DEL
REKAPITULACIJA
01. | Pripravljalna in predhodna dela |  |  |  | 0
02. | Zemeljska dela za postavitev elektro cevi s polaganjem in zasipanjem |  |  |  | 0
03. | Temeljenje črpalk |  |  |  | 0
04. | Temelj ploščadi za diesel agregat |  |  |  | 0
05. | Elektro jaški |  |  |  | 0
06. | Prometna in zunanja ureditev površin |  |  |  | 0
07. | Nepredvidena dela 1-6, 10% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ z nepredvidenimi deli 10% |  |  |  | 0
Zap. št. | Postavka | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
01. | Pripravljalna in predhodna dela
01.1. | Organizacija gradbišča-postavitev začasnih objektov (priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, z zagotovitvijo varnostnih in higiensko tehničnih pogojev s predpisanimi oznakami gradbišča, s priključitvijo na elektriko s postavitvijo el. omarice in vodovoda)
|  | pavšal | 1 |  | 0
01.2. | Zakoličba tras tangiranih ter obstoječih vodov pred pričetkom izvajanja del
|  | pavšal | 1 |  | 0
01.3. | Odstranitev asfalta D 10cm na prometnih površinah v predvidenem območju izkopa z odvozom v trajno deponijo s plačilom taks.
|  | m2 | 260 |  | 0
01.4. | Odstranitev obstoječege armiranobetonske temeljne plošče dizel agregata ob črpališču, dimenzije plošče 3,7mx2,4m
|  | kom | 1 |  | 0
01.5. | Izvedba preboja v kabelski prostor TR postaje TROPLES. Odprtina dimenzij širina 1m, višina 0,7m v betonski steni debeline 0,2m. Za uvod 15 Stigmaflex cevi.
|  | kom | 1 |  | 0
01.6. | Izvedba preboja v betonski plošči črpališča pod elektro omaro SB-PČR polje 1, za dovodne kable iz TR postaje in kable iz dizel agregata. Za vgradnjo 4 cevi Stigmaflex (2×110mm+2×125mm) proti jašku EJ3 ter vgradnjo 4 cevi Stigmaflex 110mm proti jašku dizel agregata. Zatesnitev fuge z gumijastim tesnilnim trakom in zalitje s tesnilno maso odporno na naftne derivate.
|  | kom | 1 |  | 0
01.7. | Dvostransko rezanje betonske plošče črpališča v dolžini 7 m+~3m in globini 0,2 m do od SB-PČR polje 2,3 do črpalke PČ2 oz. PČ3. Izsek betona za vgradnjo Stigmaflex cevi 110mm. Odstranjevanje in odvoz na deponijo. Vgradnja cevi in ponovno betoniranje betonske plošče.
|  | m | 10 |  | 0
| Skupaj pripravljalna in predhodna dela |  |  |  | 0
02. | Zemeljska dela za postavitev elektro cevi s polaganjem in zasipanjem
02.1 | Strojni izkop 80% in ročni20% v terenu III.ktg z odmetom za kasnejši zasip. Izkop izveden pazljivo zaradi obstoječih komunalnih vodov.
širina jarka spodaj 100cm,
| globina jarka 120cm | m3 | 470 |  | 0
02.2. | Nabava materiala in izvedba spodnje peščene posteljice in obsipanje položene kabelske kanalizacije s peskom 4-8 mm po zahtevah elektro del.
|  | m3 | 104 |  | 0
02.3. | Polaganje kabelske kanalizacije tipa A - 135m
Od TR postaje TROPLES do jaška EJ-3 izvedena 15 cevna kabelska kanalizacija (5 x SF200, 5 x SF125, 5 x SF 110)
| 5×SF200×135m | m | 675 |  | 0
| 5×SF125×135m | m | 675 |  | 0
| 5×SF110×135m | m | 675 |  | 0
02.4. | Polaganje kabelske kanalizacije tipa B - 12m
Od jaška EJ-1 do obstoječega jaška izvedena 12 cevna kabelska kanalizacija (4 x SF200, 6 x SF125)
| 4×SF200×12m | m | 48 |  | 0
| 6×SF125×12m | m | 72 |  | 0
02.5. | Polaganje kabelske kanalizacije tipa C - 6m
Od jaška EJ-3 do Črpališča Rižana izvedena 4 cevna kabelska kanalizacija (2 x SF125, 2 x SF 110)
| 2×SF125×6m | m | 12 |  | 0
| 2×SF110×6m | m | 12 |  | 0
02.6. | Polaganje kabelske kanalizacije med črpališčem SB-PČR polje 1 in ploščadjo za diesel agregat
4×Stigmaflex 110
| 4×SF110 | m | 35 |  | 0
02.7. | Polaganje inox valjanca 30×3,5mm
|  | m | 150 |  | 0
02.8. | Polaganje opozorilnega traku (ENERGETSKI KABEL) 200mm nad valjanec po celotni dolžini trase
|  | m | 150 |  | 0
02.9. | Zasip jarka z izkopanim deponiranim izkopnim materialom s sprotnim utrjevanjem po plasteh do trdnosti 80 MPa do višine 40cm pod površjem.
|  | m3 | 140 |  | 0
02.10. | Odvoz odvečnega izkopanega materiala na deponijo investitorja v območju LK.Upoštevati nakladanje in prevoz do 1km. Faktor raztresenosti 1.3.
|  | m3 | 430 |  | 0
02.11. | Dobava in vgrajevanje tampona 0-32mm s planiranjem in utrjevanjem do trdnosti 100 MPa.
|  | m3 | 100 |  | 0
| Skupaj zemeljska dela za postavitev elektro cevi s polaganjem cevi in zasipanjem |  |  |  | 0
03. | Temljenje črpalk
03.1. | Strojni zarez odprtin velikosti 186 x 100 cm v obstoječo arm. bet. ploščo predvidene debeline 30cm in strojni zarez kanalov za postavitev kabla
|  | kom | 2 |  | 0
03.2. | Ročni izkop v odprtinah v globino 60cm in utrditev dna za izvedbo temelja
|  | m3 | 2.5 |  | 0
03.3. | Polaganje inox valjanca 30×3,5mm okoli ploščadi diesel agregata V izrezan temelj (za cev stigmaflex 110) se pred betoniranjem položi inox valjanec 30×3,5 mm. Izvede se izvod iz betonskega temelja za črpalko in pri steni črpališča. Glej načrt "Tloris črpališča Rižana - kabelska kanalizacija"
| Inox valjanec 30×3,5 mm, v betonsko ploščo | m | 6 |  | 0
| Križne sponke | kom | 4 |  | 0
03.4. | Nabava in izdelava podložnega betona C8/10, XF4, debelina 5cm
|  | m3 | 0.2 |  | 0
03.5. | Nabava in polaganje armature B500 (palice in mreže) po načrtu
|  | kg | 260 |  | 0
03.6. | Namestitev stirodur plošč debeline 3cm kot opaž
|  | m2 | 8.8 |  | 0
03.7. | Polaganje cevi 2×Stigmaflex 110 v kanal
Od SB-PČR polje 2,3 do PČ-1,2 v kanal
|  | m | 12 |  | 0
03.8. | Dobava betona in betoniranje temljev črpalk in kanalne zareze z betonom C35/45, XF4 60cm.
|  | m3 | 2.16 |  | 0
03.9. | Zatesnitev fuge z gumijastim tesnilnim trakom in zalitje s tesnilno maso odporno na naftne derivate.
|  | m | 12 |  | 0
| Skupaj temeljenje črpalk |  |  |  | 0
04. | Temelj ploščadi za diesel agregat
04.1 | Strojni izkop za postavitev temelja v utrjeno nasutje do kote +1.40m in utrditev dna.
|  | m3 | 13 |  | 0
04.2. | Polaganje inox valjanca 30×3,5mm
Okoli temelja se položi v zaključeno zanko inox valjanec 30×3,5 mm, v zemljo na globino 0,8m in izvedeta se dva izvoda iz betonske plošče za bodočo ozemljitev diesel agregata. Glej načrt "Tloris črpališča Rižana - kabelska kanalizacija"
| Inox valjanec 30×3,5 mm, v zemljo in temelj dieselskega agregata | m | 28 |  | 0
| Križne sponke | kom | 6 |  | 0
04.3. | Nabava materiala in izvedba spodnje peščene posteljice v debelini 20cm.
|  | m3 | 2.7 |  | 0
04.4. | Nabava in izdelava podložnega betona C8/10, XF4, debelina 10cm
|  | m3 | 1.2 |  | 0
04.5. | Nabava in izdelava opaža
Preboj za cevi Stigmaflex 110mm prilagoditi glede na pozicijo črpalke - glej Elektro načrt
|  | m2 | 9 |  | 0
04.6. | Nabava in polaganje armature B500 (palice in mreže) po načrtu
|  | kg | 290 |  | 0
04.7. | Dobava betona in betoniranje temeljne plošče agregata v debelini 30cm z betonom C25/30, XF4 .
|  | m3 | 3.43 |  | 0
04.8. | Zasip jarka z izkopanim deponiranim izkopnim materialom s sprotnim utrjevanjem po plasteh do trdnosti 80 MPa. Upoštevati nakladanje in prevoz iz začasne deponije na razdalji do 1km.
|  | m3 | 3 |  | 0
04.9. | Odvoz odvečnega izkopanega materiala na deponijo investitorja v območju LK.Upoštevati nakladanje in prevoz do 1km. Faktor raztresenosti 1.3.
|  | m3 | 5 |  | 0
| Skupaj temelj ploščadi za diesel agregat |  |  |  | 0
05. | Elektro jaški
Popis je za 1 jašek;
05.1. | Izkop gradbene jame v terenu III.kat do globine 2,5m z odmetom na stran
|  | m3 | 49.83 |  | 0
05.2. | Planiranje dna gradbene jame
|  | m2 | 6.25 |  | 0
05.3. | Dobava in polaganje filca
|  | m2 | 15.5 |  | 0
05.4. | Dobava in vgrajevanje tampona z utrjevanjem debelina 50cm
|  | m3 | 4.81 |  | 0
05.5. | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15 debeline 10cm
|  | m3 | 0.44 |  | 0
05.6. | Dobava in vgrajevanje betona C30/37 prereza 0,2m3/m2 v plošči in stene jaška
|  | m3 | 3.72 |  | 0
05.7. | Montaža in demontaža opaža sten; *Preboji za cevi-vzidane zaščitne cevi-glej elektro načrt
|  | m2 | 22.8 |  | 0
05.8. | Montaža in demontaža opaža plošče s podpiranjem do 1.5m
|  | m2 | 2.25 |  | 0
05.9. | Nabava in polaganje armature B500 (palice in mreže) po načrtu; *Preboji za cevi-vzidane zaščitne cevi-glej elektro načrt
|  | kg | 910 |  | 0
05.10. | Dobava in vgraditev LTŽ pokrova 60/60cm nosilnosti 40t
|  | kom | 1 |  | 0
05.11 | Izdelava hidroizolacije sten in krovne plošče z bitumenskimi varjenimi trakovi
|  | m2 | 18.05 |  | 0
05.12 | Zasip jaška z izkopanim deponiranim izkopnim materialom s sprotnim utrjevanjem po plasteh do trdnosti 80 MPa . Upoštevati nakladanje in prevoz iz začasne deponije na razdalji do 1km.
|  | m3 | 43 |  | 0
05.13. | Odvoz odvečnega izkopanega materiala na deponijo investitorja v območju LK.Upoštevati nakladanje in prevoz do 1km. Faktor raztresenosti 1.3.
|  | m3 | 6.86 |  | 0
Skupaj za 1 elektro jašek
| Skupaj elektro jaški 3 kom |  |  |  | 0
06. | Prometna in zunanja ureditev površin
06.1. | Asfaltiranje poškodovanih površin s bitugramozom 6 cm (AC 11 base PmB 45/80-65 A2)
|  | m2 | 260 |  | 0
06.2. | Asfaltiranje poškodovanih površin z asfaltbetonom 4 cm (AC 8 surf PmB 45/80-65 A2). Predhodno prebrizg z emulzijo-nosilni in vezni sloj
|  | m2 | 260 |  | 0
06.3. | Čiščenje površin, prizadetih med gradnjo in povrnitev v obstoječe stanje
|  | pavšal | 1 |  | 0
| Prometna in zunanja ureditev površin |  |  |  | 0

## ELEKTRO DEL
REKAPITULACIJA ELEKTRO DEL:
Zap. št. | Postavka | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
1. | Izvedba NN priključka iz TP TROPLES | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Demontaža obstoječe elektro opreme na požarnem črpališču TRO | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Preureditev napajanja elektro omare =SB-PP-V na Jet-u iz novega Dizel agregata | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Demontaža in prestavitev dizel agregata 700kVA iz TRO-ja na črpališče Rižana | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Demontaža obstoječe elektro opreme na požarnem črpališču Rižana | kpl | 1 | 0 | 0
6. | NN razdelilci v črpališču Rižana. | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Kabli v črpališču Rižana. | kpl | 1 | 0 | 0
8. | Kabelske police in pribor | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Razsvetljava | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Ozemljitve in strelovod | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Oprema v tehnologiji | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Telekumunikacije | kpl | 1 | 0 | 0
13. | Dizel agregat | 1 | 1 | 0 | 0
14. | Gradbena dela za elektriko | 1 | 1 | 0 | 0
15. | Javljanje požara | 1 | 1 | 0 | 0
16. | Kontrola pristopa | 1 | 1 | 0 | 0
17. | Video nadzor | 1 | 1 | 0 | 0
18. | Vodenje tehnološkega procesa | 1 | 1 | 0 | 0
19. | Dokumentacija | 1 | 1 | 0 | 0
20. | Nepredvidena dela do višine 5%, (1-19) | kpl | 1 |  | 0
| ELEKTRO DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI 5% |  |  |  | 0
POPIS MATERIALA IN DEL
I | POPIS MATERIALA IN DEL
1. | Izvedba NN priključka iz TP TROPLES
1.1. | Pripravljalna dela: | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
1.1.1. | Priprava del in materiala | kpl | 1 |  | 0
1.1.2. | Stikalne manipulacije (izklopi-vklopi) za zagotovitev varnosti | kpl | 1 |  | 0
| Pripravljalna dela, SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.2. | Montažna dela: | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
1.2.1. | Priklop kablov v TR postaji
| taline varovalke NV250 | kos | 6 |  | 0
| priklop kabla NYY-J 4x185mm2 | kos | 2 |  | 0
| priklop kabla NYY 1x185mm2 | kos | 1 |  | 0
| Ožičenje varovalčnega podnožja in ostala dela | kpl | 1 |  | 0
| Montažna dela, SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.3. | Kabli in valjanec | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
1.3.1. | NYY-J 4x185 mm2 (dva kabla po 150 m) | m | 300 |  | 0
1.3.2. | NYY 1x150 mm2 | m | 150 |  | 0
| Kabli in valjanec. KUPAJ: |  |  |  | 0
1.4. | Gradbena dela za NN priključek (glej GRADBENI DEL)
1.5. | Zaključna dela: | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
1.5.1. | Meritve ozemljitvene upornost | kpl | 1 |  | 0
1.5.2. | Pregled in preizkus delovanja TP | kpl | 1 |  | 0
1.5.3. | Priprava dokumentacije za tehnični pregled | kpl | 1 |  | 0
1.5.4. | Izdelava PID dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
| Zaključna dela, SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Izvedba NN priključka iz TP TROPLES, SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | Demontaža obstoječe elektro opreme na požarnem črpališču TRO | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
2.1. | odklop in odstranitev energetskih in signalnih kablov ter odvoz na deponijo Investitorja, | ure | 32 |  | 0
2.2. | Odstranitev kabelskih polic komplet s konzolami ter odvoz na deponijo Investitorja, | ure | 8 |  | 0
2.3. | Demontaža svetilk, kaloriferjev, ventilatorjev in instrumentacije, ter odvoz na črpališče Rižana, | ure | 16 |  | 0
2.4. | Odstranitev opreme za komunikacije (internetna stikala, optični delilniki, komunikacijski vmesniki…) Delo izvesti pod nadzorom strokovnjakov iz Luke Koper, ki upravljajo z telekomunikcijskim omrežjem, | ure | 16 |  | 0
2.5. | Odstranitev NN razdelilcev v črpališču ter odvoz na deponijo Investitorja, | ure | 32 |  | 0
2.6. | Odstranitev NN razdelilca pod nadstrešnico (tri elektro omare) ter odvoz na črpališče Rižana. | ure | 8 |  | 0
2.7. | Najem avto dvigala 5t za ena dan | kpl | 1 |  | 0
2.8. | Ostala drobna dela in material | kos | 1 |  | 0
OPOMBA:
Odstranitev štirih velikih črpalk in odvoz dveh na lokacijo črpališča Rižana je zajeto v strojnem projektu.
| Demontaža obstoječe elektro opreme na požarnem črpališču TRO, SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | Preureditev napajanja elektro omare =SB-PP-V na Jet-u iz novega Dizel agregata | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
3.1. | Dograditev NN stikalnega bloka za dizel agragat pri TP Silos Obala
| Vertikalni varovalčni ločilnik PK160 | kos | 1 |  | 0
| taline varovalke NV50 | kos | 3 |  | 0
| priklop kabla NYY-J 5x16mm2 | kos | 2 |  | 0
| Ožičenje varovalčnega podnožja in ostala dela | kpl | 1 |  | 0
3.2. | Kabli in kabelska spojka
| NYY-J 4x16 mm2 | m | 60 |  | 0
| Kabelska spojka za kabel NYY-J 4x16mm2 | kos | 1 |  | 0
3.3. | Kabelsk trasa
Kabel bo potekal delno po obstoječi in delno po novi kabelski polici
| Pocinkane perforirane kabelske police PK100 | m | 35 |  | 0
| Pokrov kabelske police PK100 | m | 35 |  | 0
| Ravna spojka RS100 | kos | 8 |  | 0
| Kotna spojka 90 stopinj US100, z pokrovom | kos | 4 |  | 0
| Konzola NPK-099 110mm | kos | 14 |  | 0
| Položitev zaščitne cevi stignaflex 63mm v izkopani jarek. V ceni je upoštevan izkop in zasutje 6m jarka globine 200mm | m | 6 |  | 0
| Preureditev napajanja elektro omare =SB-PP-V na Jet-u iz novega Dizel agregata, SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | Demontaža in prestavitev dizl agregata 700kVA iz TRO-ja na črpališče Rižana | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
4.1. | odklop in odstranitev energetskih in signalnih kablov ter odvoz na deponijo Investitorja, | ure | 16 |  | 0
4.2. | Najem avto dvigala 15t, naložitev DA in prevoz na novo lokacijo, ter postavitev DA na pripravljeni temelj. | kpl | 1 |  | 0
| Demontaža in prestavitev dizel agregata 700kVA iz TRO-ja na črpališče Rižana, SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | Demontaža obstoječe elektro opreme na požarnem črpališču Rižana | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
5.1. | odklop in odstranitev energetskih in signalnih kablov ter odvoz na deponijo Investitorja, | ure | 32 |  | 0
5.2. | Odstranitev NN razdelilcev v črpališču ter odvoz na deponijo Investitorja, | ure | 24 |  | 0
5.3. | Demontaža instrumentacije ki na bo več v funkciji. | ure | 16 |  | 0
5.4. | Ostala drobna dela in material | kos | 1 |  | 0
| Demontaža obstoječe elektro opreme na požarnem črpališču Rižana, SKUPAJ: |  |  |  | 0
6. | NN razdelilci v črpališču Rižana. | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
6.1. | SB-PČR: | kpl | 1 |  | 0
Predstavljajo ga tri prostostoječa elektro omare, ki se premestijo iz TRO-ja (sedaj so nameščene pod nadstreškom)
V NN razdelilcu je potrebno preurediti le polje 2, kjer se zamenja mehki zagon z obstoječim frekvenčnim pretvornikom HITACHI, ki je sedaj nameščen v NN razdelilcu znotraj črpališča na TRO-ju.
| Posnetek obstoječega stanja krmilnih tokokrogov za obstoječi frekvenčni regulator HITACHI. | kpl | 1 |  | 0
| demontaža obstoječega mehkega zagona iz polja 2 | kpl | 1 |  | 0
| demontaža in ponovna montaža frekvenčnega pretvornika HITACHI v polje 2 | kpl | 1 |  | 0
| Izvedba ožičenja frekvenčnega pretvornika. Ožičenje se izvede po tropolni shemi 30-3001 list 3 in po predhodno posnetem ožičenju pretvornika v obstoječi omari. Spremembe se bodo vnesle v PID dokumentacijo. | kpl | 1 |  | 0
| Ostala drobna dela in material | kpl | 1 |  | 0
6.2. | KR-PČR | kpl | 1 |  | 0
Prostostoječa elektro omara izdelana iz dvakrat dekapirane pločevine, antikorozijsko zaščitena in prebarvana z standardno barvo za elektro omare. Mehanske zaščite IP54. Dimenzije omare so: 1000x2100x400 mm. Opremljena z opremo po vezalni shemi št. načrta: 30-3003 in izdelana po načrtu št.: 30-3004. Popis vgrajene opreme je podan v prilogi 1: "Specifikacija opreme v =KR-PČR". Vsi trije dokumenti so priloga k tej točki popisa.
6.3. | UPS: | kpl | 1 |  | 0
Naprava za brez prekinitveno napajanje proizvajalca "SICON". Vhod 230V 50Hz, izhod 230V 50Hz P=1000W. Prostostoječe izvedbe.
| NN razdelilci v črpališču Rižana, SKUPAJ: |  |  |  | 0
7. | Kabli v črpališču Rižana. | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
7.1. | RV-K 1x185 mm2 (od DA do =SB-PČR) | m | 140 |  | 0
7.2. | NCYY-J 4x150 mm2 (za črpalko PČ-1) | m | 15 |  | 0
7.3. | RV-K 4x150 mm2 (za črpalko PČ-2) | m | 13 |  | 0
7.4. | NYY-J 5x10 mm2 | m | 6 |  | 0
7.5. | NYY-J 5x4 mm2 | m | 10 |  | 0
7.6. | NYY-J 5x2,5 mm2 | m | 52 |  | 0
7.7. | NYY-J 4x2,5 mm2 | m | 18 |  | 0
7.8. | NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 50 |  | 0
7.9. | NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 225 |  | 0
7.10. | FLEX-JZ 3x1,5 mm2 | m | 18 |  | 0
7.11. | FLEX-JZ 7x1,5 mm2 | m | 18 |  | 0
7.12. | FLEX-JZ 3x1,5 mm2 | m | 90 |  | 0
7.13. | FLEX-0Z 10x1,5 mm2 | m | 18 |  | 0
7.14. | FLEX-0Z 4x1,5 mm2 | m | 78 |  | 0
7.15. | FLEX-0Z 5x1 mm2 | m | 32 |  | 0
7.16. | FLEX-0Z 4x1 mm2 | m | 85 |  | 0
7.17. | FLEX-0Z 3x1 mm2 | m | 64 |  | 0
7.18. | LIYCY 4x1 mm2 | m | 18 |  | 0
7.19. | LIYCY 3x1 mm2 | m | 18 |  | 0
7.20. | PF-Y 10 mm2 | m | 35 |  | 0
7.21. | PF-Y 6 mm2 | m | 50 |  | 0
| Kabli v črpališču Rižana, SKUPAJ; |  |  |  | 0
8. | Kabelske police in pribor | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
8.1. | Pocinkane perforirane kabelske police PK100 | m | 18 |  | 0
8.2. | Pokrov kabelske police PK100 | m | 18 |  | 0
8.3. | Ravna spojka RS100 | kos | 6 |  | 0
8.4. | Kotna spojka 90 stopinj US100, z pokrovom | kos | 4 |  | 0
8.5. | Konzola NPK-099 110mm | kos | 10 |  | 0
8.6. | Nosilni stebriček PNZ-007/40 L=1m | kos | 5 |  | 0
8.7. | Nosilni stebriček PNZ-007/40 L=1m z peto | kos | 3 |  | 0
8.8. | Jeklena sidra z vijaki in širokimi podloškami M10 | kos | 50 |  | 0
8.9. | Vijaki za kabelske police VE-03 M6 | kos | 100 |  | 0
8.10. | Pocinkana cev 3/4'' L=6m | kos | 2 |  | 0
OPOMBA:
Kjer je mogoče se ohranijo obstoječe kabelske police.
| Kabelske police in pribor, SKUPAJ: |  |  |  | 0
9. | Razsvetljava | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
9.1. | Linijska svetilka LED59W. Prehodne izvedbe za montažo na strop objekta. | kos | 5 |  | 0
9.2. | Reflektorska stenska svetilka z LED sijalko 30W. Zunanja razsvetljava | kos | 2 |  | 0
9.3. | Stikalo navadno 10A 230V nadometno | kos | 2 |  | 0
| Razsvetljava, SKUPAJ: |  |  |  | 0
10. | Ozemljitve in strelovod | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
So obstoječa. Izvede se le ozemljitev črpalk, DA, izenačitev potenciala novo vgrajene tehnološke opreme.
10.1. | Inox valjanec 30×3,5 mm, v zemljo | m | 35 |  | 0
10.2. | Križne sponke | kos | 8 |  | 0
10.3. | Zbiralka za izenačitev potenciala: 1 x razvodnica 400x200x150 mm, 1 x bakrena zbiralka 20x10x300mm, 15x x Kab uvodnice M20x1.5 | kos | 1 |  | 0
10.4. | Vijačeni spoji na kovinske mase (vijak M10 z matico in zobato podloško | kos | 6 |  | 0
10.5. | Izvedba mostičkov z Cu pletenico 16mm2 L=0.5m, 2 x kabel čevelj M10/16, 2 x vijak M10 z matico in zobato podloško | kos | 8 |  | 0
10.6. | Cu pletenica 25 mm2 | m | 15 |  | 0
OPOMBA:
Strelovod ni potreben, ker je objekt nameščen ob kovinskem stebru razsvetljave visokim 16 m.
| Ozemljitve in strelovod, SKUPAJ: |  |  |  | 0
11. | Oprema v tehnologiji | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
11.1. | omarica tip Gewiss 250x300x160 IP65 RAL 7035 z vgrajenimi 1 x izbirno stikalo 1-0-2, za lokalno opravljanje z kaloriferji in ventilatorjem.Omarica ima nosilce za pritrjevanje na zid ali ograjo na objektu. | kos | 4 |  | 0
11.2. | Termostat z vklop kaloriferjev | kos | 1 |  | 0
11.3. | Termostat z vklop ventilatorja | kos | 1 |  | 0
11.4. | Termostat z vklop grelnih kablov | kos | 1 |  | 0
11.5. | Prostorski termostat z za prenos podatkov na krmilnki in v nadzorni center | kos | 1 |  | 0
11.6. | Grelni kabel 25W/m samoregulirajoči z zaključnim in priključnim setom. Dilžine 4m | kpl | 1 |  | 0
11.7. | Grelni kabel 25W/m samoregulirajoči z zaključnim in priključnim setom. Dilžine 8m | kpl | 1 |  | 0
11.8. | Samo priklop zveznega merilnika pretoka (-FIQ1) | kpl | 1 |  | 0
11.9. | Samo priklop zveznega merilnika tlaka (-PIAL-1 in PIAL-2) | kpl | 2 |  | 0
11.10. | Samo priklop tlačnih stikal (-PAL-1 in PAL-2)) | kpl | 2 |  | 0
11.11. | Samo priklop nivojski stikal (suhi tek in nivo v dnevnem rezervoarju) | kpl | 4 |  | 0
11.12. | Samo priklop ostale strojno tehnološke opreme (črpalke, hidrofor, kaloriferji…) | kpl | 6 |  | 0
| Oprema v tehnologiji, SKUPAJ: |  |  |  | 0
12. | Telekumunikacije | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
Na objektu črpališče Rižana je že izvedena optična povezava z nadzornim sistemom. V obstoječi omari "RHP", ki se odstrani, je vgrajena oprema za internetno povetavo. Opremo je potrebno demontirati in ponovno montirati v novo krmilno omaro "KR-PČR".
12.1. | Odstranitev opreme za komunikacije (internetna stikala, optični delilniki, komunikacijski vmesniki…) in ponovno vgraditi v novo krmilno omaro "KR-PČR". Delo izvesti pod nadzorom strokovnjakov iz Luke Koper, ki upravljajo z telekomunikcijskim omrežjem. | kpl | 1 |  | 0
13. | Dizel agregat | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
Dizel agregat (700kVA) se prestavi iz TRO-ja. Potrebno je izvesti le priklop energetskih in signalnih kablov.
13.1. | priklop kabla RV-K 1x185mm2 | kos | 7 |  | 0
13.2. | priklop kabla NYY 3x2.5mm2 | kos | 1 |  | 0
| Dizel agregat, SKUPAJ: |  |  |  | 0
14. | Gradbena dela za elektriko | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
14.1. | Izvedba preboja v v betonski plošči pod elektro omaro SB-PČR polje 1, za dovodne kable iz TR postaje in kable iz dizel agregata
| Razbijanje betona z kompresorejm za vgradnjo štirih cevi stigmafeks 125mm proti jaški EJ3 | kpl | 1 |  | 0
| Razbijanje betona z kompresorejm za vgradnjo štirih cevi stigmafeks 110mm proti temelju za dizel agregat | kpl | 1 |  | 0
14.2. | Izvedba preboja v betonski plošči pod elektro omaro SB-PČR polje 2, za odvodni kabel proti črpalki PČ1
| Razbijanje betona z kompresorejm za vgradnjo ene cevi stigmafeks 110mm | kpl | 1 |  | 0
14.3. | Izvedba preboja v betonski plošči pod elektro omaro SB-PČR polje 3, za odvodni kabel proti črpalki PČ2
| Razbijanje betona z kompresorejm za vgradnjo ene cevi stigmafeks 110mm | kpl | 1 |  | 0
14.4. | Izvedba kabelskega jarka za izvedbo šriti cevne kabelske kanalizacije od SB-PČR polje 1 do EJ-3:
Obdelano v gradbenih delih za NN priključek
14.5. | Izvedba kabelskega jarka za izvedbo šriti cevne kabelske kanalizacije od SB-PČR polje 1 do dizel agregata.
| Strojni in ročni izkop kabelskega jarka, za izdelavo 4 cevne kabelske trase, globine 0,8 m in širine 0,6 m, niveliranje dna jarka, planiranje in utrjevanje, izdelava podloge iz peska, delno zasutje cevi s peskom, ostalo zasutje s prebranim materialom in nabijanjem materiala v plasteh. | m | 8 |  | 0
14.6. | Izvedba kabelskega jarka za izvedbo dvo cevne kabelske kanalizacije od SB-PČR polje 1 in 2 do črpalk PČ1 in PČ2.
| Strojni in ročni izkop kabelskega jarka, za izdelavo 2 cevne kabelske trase, globine 0,8 m in širine 0,4 m, niveliranje dna jarka, planiranje in utrjevanje, izdelava podloge iz peska, delno zasutje cevi s peskom, ostalo zasutje s prebranim materialom in nabijanjem materiala v plasteh. | m | 6 |  | 0
| Dvostransko rezanje betonske plošče v dolžini 2 m in globini 0,2 m do črpalke PČ1 in dvostransko rezanje betonske plošče v dolžini 2 m in globini 0,2 m do črpalke PČ2. Izseka betona za vgradnjo stigmaflex cevi 110mm. Odstranjevanje in odvoz na deponijo. Fgradnja cevi in ponovno betoniranje betonske plošče. | m | 4 |  | 0
14.7. | Položitev zaščitnih cevi stignaflex 110mm v izkopani jarek. | m | 50 |  | 0
14.8. | Temelj za dizel agregat. Betonska plošča dimenzij: širina 2200mm, dolžina 5200mm, višina 200mm. Vzidane zaščitne cevi stigmaflex 2 x 110mm. Mesto vzidave cevi se določi glede na postavitev diesel agregata. Glej gradbeni del.
Polaganje valjanca za ozemljitev pri gradbenih delih
14.9. | Izvedba ozemljitve temelja DA
Okoli temelja se položi v zaključeno zanko inox valjanec 30×3,5 mm, v zemljo na globino 0,8m in izvedeta se dva izvoda iz betonske plošče za bodočo ozemljitev DA. Glej načrt "Tloris črpališča Rižana - kabelska kanalizacija"
| Inox valjanec 30×3,5 mm, v zemljo in temelj DA | m | 28 |  | 0
| Križne sponke | kos | 6 |  | 0
14.10. | Izvedba ozemljitve temelja črpalk PČ1 in PČ2
V izrezan temelj (za cev stigmaflex 110) se pred betoniranjem položi inox valjanec 30×3,5 mm. Izvede se izvod iz betonskega temelja za črpalko in pri steni črpališča. Glej načrt "Tloris črpališča Rižana - kabelska kanalizacija"
| Inox valjanec 30×3,5 mm, v betonsko ploščo | m | 6 |  | 0
| Križne sponke | kos | 4 |  | 0
| Gradbena dela za elektriko, SKUPAJ: |  |  |  | 0
15. | Javljanje požara | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
15.1. | Opremljena z opremo po vezalni shemi št. načrta: 30-4001 Popis vgrajene opreme je podan v prilogi =Priloga-4C Popis opreme javljanja požara. Vsi dokumenti so priloga k tej točki popisa. | komplet | 1 | 0 | 0
| Javljanje požara skupaj: |  |  |  | 0
16. | Kontrola pristopa | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
16.1. | Opremljena z opremo po vezalni shemi št. načrta: 30-4002 Popis vgrajene opreme je podan v prilogi =Priloga-4D Popis opreme kontrola pristopa. Vsi dokumenti so priloga k tej točki popisa. | kpl | 1 | 0 | 0
| Kontrola pristopa, SKUPAJ: |  |  |  | 0
17. | Video nadzorni sistem | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
17.1. | Popis vgrajene opreme je podan v prilogi =Priloga-4E Popis opreme videonadzor. Vsi dokumenti so priloga k tej točki popisa. | kpl | 1 | 0 | 0
| Video nadzorni sistem, SKUPAJ: |  |  |  | 0
18. | Vodenje tehnološkega procesa | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
18.1. | Priprava in izdelava komunikacijskega programa za požarno črpališče Rižana | kpl | 1 |  | 0
18.2. | Zagon in vzpostavitev funcionalnega delovanja po končani izvedbi montaže | kpl | 1 |  | 0
18.3. | Prenos podatkov v Varnostni Nadzorni Center (VNC), (avtomatsko javljanje napak, opozoril in alarmov na VNC ter dežurnim operterjem) | kpl | 1 |  | 0
18.4. | Funkcionalni preizkus, navodilo in šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| Vodenje tehnološkega procesa, SKUPAJ: |  |  |  | 0
19. | Dokumentacija | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
19.1. | Preverjanje z pregledom, funkcionalni preizkus | kpl | 1 |  | 0
19.2. | Meritve izolacijske upornosti, meritve opornosti zanke močnostnih in krmilnih tokokrogov | kpl | 1 |  | 0
19.3. | Meritve ponikalne upornosti ozemljila | kpl | 1 |  | 0
19.3. | Sodelava pri zagonu objekta | kpl | 1 |  | 0
19.5. | Ročno vnašanje sprememb v PZI, kot osnova za izdelavo PID | kpl | 1 |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
| Dokumentacija, SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Popis opreme JAVLJANJE POŽARA
| REKAPITULACIJA JAVLJANJE POŽARA: | Količina | Enota mere | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
1. | MATERIAL | kpl | 1 | 0 | 0
2. | DELO IN PRIKLOPNI STROŠKI | kpl | 1 | 0 | 0
3. | ELEKTRO INŠTALACIJE | kpl | 1 | 0 | 0
4. | PREGLED POOBLAŠČENE INŠTITUCIJE | kpl | 1 | 0 | 0
| JAVLJANJE POŽARA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap. št. | Postavka | Količina | Enota mere | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
POPIS OPREME JAVLJANJE POŽARA
1. | MATERIAL
1.1. | Regalna stikalna elektro omara, 380mm x 600mm x 350mm; dimenzij 380mm x 600mm x 350mm (V x Š x G), kovinska (jeklena pločevina), lakirana, stopnja mehanske zaščite IP66, barva RAL7035 - siva, dvojna vrata z ključavnico, prostostoječa, s podstavkom in notranjo zadnjo nosilno steno, uvod kablov zgoraj preko uvodnic, stranski izrez na boku omare (velikost 200mm x 200mm), za povezavo z elektro omaro poleg, komplet z uvodnicami, nosilcem modulov, nosilcem AKU baterij, DIN letvami, priključnimi sponkami in koriti, za vgradnjo napajalnika, akumulatorjev in vmesnikov, izvedba montaže vseh elementov, kompletnega ožičenja in označevanja. | 1 | kpl |  | 0
1.2. | Optični delilnik (stenski, kovinski) za 8 vlaken, ST konektorji, multimode - 62,5/125µm, dimenzij 265mm x 150mm x 55mm Tip: 8/8 ST MM | 1 | kos |  | 0
1.3. | Montažna plošča za vgradnjo 8 ST spojnikov | 1 | kos |  | 0
1.4. | Spojnik ST/ST, MM cevka iz kositrove bronze | 8 | kos |  | 0
1.5. | Konektor predpoliran ST 62,5/125µm | 8 | kos |  | 0
1.6. | Optični pretvornik, RS-232/485/422 ZarjaNet, optika (MM - ST) - baker (UTP - RJ-45); gigabitni optični pretvornik, 10/100/1000TX RJ45 - 1000LX Multi mode, ST konektorja za priklop optičnega kabla, RJ-45 konektor za priklop UTP kabla, maksimalna razdalja optičnega kabla do 2km, maksimalna razdalja UTP kabla do 100m, kompatibilnost z IEEE802.3, IEEE802.3U, IEEE802.3ab, 10/100 / 1000Base-TX, in IEEE802.3z 1000Base-LX standardi Tip:277MM-ST-(0-2KM)-9V | 2 | kos |  | 0
1.7. | Optični priključni/povezovalni kabel, MM - ST-ST, dvojni; ST-ST konektorja, multimode - 62,5/125µm, 5m | 4 | kos |  | 0
1.8. | Priključna ploščica; priključna ploščica za priklop mrežnih UTP kablov in napajanja 24V DC, za požarno centralo Zarja, NJP-2000A Tip:Zarja, PP 2000 | 1 | kos |  | 0
1.9. | Linijski modul Apollo; linijski modul za priklop dveh adresnih zank s po 126 elementi na zanko, za požarno centralo Zarja, NJP-2000A Tip: Zarja, LIMO-Ap 2000 | 1 | kos |  | 0
1.10. | Napajalni modul; napajalni modul 8A za požarno centralo Zarja, NJP-2000A |  |  |  | 0
1.11. | Plinotesna akumulatorska baterija, 12V / 26Ah | 3 | kos |  | 0
1.12. | Adresni zunanji ročni javljalnik požara;z izolatorjem in pleksi zaščito, vgrajen v vodotesno ohišje, zaščita IP 67 Tip: Apollo, RJ XP-95 - VODOTESNI | 1 | kos |  | 0
1.13. | Adresni optični javljalnik dima; z izolatorjem Tip: Apollo, OPT Soteria | 4 | kos |  | 0
1.14. | Podnožje za adresne javljalnike Apollo Tip: Apollo, P Soteria | 4 | kos |  | 0
1.15. | Adresna zunanja sirena z bliskovko; adresna alarmna zunanja elektronska sirena z bliskavko in izolatorjem, ohišje rdeče barve, vodotesna izvedba, nadometna montaža, 9mA, 92dB / 100dB, IP66 Tip: Apollo, WBSQMA | 1 | kos |  | 0
1.16. | Označevalna ploščica, ROČNI JAVLJALNIK,rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | 1 | kos |  | 0
1.17. | Označevalna plošča HUPA, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | 1 | kos |  | 0
1.18. | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 40mm x 30mm | 1 | kos |  | 0
1.19. | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 55mm x 30mm | 2 | kos |  | 0
| MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap. št. | Postavka | Količina | Enota mere | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
2. | DELO IN PRIKLOPNI STROŠKI
2.1. | Priklop na obstoječi sistem javljanja požara; adresiranje in označevanje vmesnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara ter povezava na obstoječi sistem za javljanje požara, preizkus in zagon sistema, prevozni stroški | 1 | kpl |  | 0
2.2. | Izdelava programa za požarni sistem | 1 | kpl |  | 0
2.3. | AMS vnos tlorisov ACAD; odstranitev grafičnih elementov iz osnovnih ACAD-ovih predlog, prilagoditev velikosti ACAD-ovih tlorisov na resolucijo GNC-ja, monitorja in vnos v grafični del SCADE. Hierarični prikaz grafike. Sistem omogoča priklop neomejenega števila točk in sistemov tehničnega nadzora za požar, vlom, video in kontrolo dostopa. | 2 | kpl |  | 0
2.4. | AMS vnos elementov; vnos točk v GNC (javljalniki, vmesniki, itd). Prenos podatkov iz konfiguracijske datoteke požarne centrale na grafične podlage za GNC, ki vključuje: - razdelitev javljalnikov in adresnih vmesnikov po posameznih etažah v odvisnosti od dogodka, ki ga vsaka točka lahko generira (alarm, izklop, napaka, normalno stanje, nealarmni dogodek) - določitev in vnos tekstovnih in številčnih oznak za vsak prikazan javljalnik ali adresni vmesnik - natančno razporeditev javljalnikov in vmesnikov po posameznih prostorih na grafičnem tlorisu | 33 | kpl |  | 0
2.5. | AMS postavitev na objektu; finalno parametriranje, testiranje sistema | 1 | klp |  | 0
2.6. | Ročno vnašanje spremembe v PZI, kot osnova za izdelavo PID | 1 | klp |  | 0
2.7. | Sodelovanje pri pregledu požarnega sistema; sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za javljanje požara | 1 | klp |  | 0
2.8. | Drobni pritrdilni in vezni material | 1 | klp |  | 0
| DELO IN PRIKLOPNI STROŠKI SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap. št. | Postavka | Količina | Enota mere | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
3. | ELEKTRO INŠTALACIJE
3.1. | Dobava in montaža kabla; kabel 3x1,5 mm2, energetski, UV odporen NYY-J 3x1,5 RE | 2 | m |  | 0
3.2. | Dobava in montaža kabla; kabel 1x2x1,0mm, požarnojavljalni, opleten, s sukanimi paricami, plašč rdeče barve JY(St)Y 1x2x1,0 BMK (RDEČ) | 35 | m |  | 0
3.3. | Dobava in montaža cevi komplet s skobami; nadometna inštalacijska PVC cev, PN 13.5 | 10 | m |  | 0
3.4. | Dobava in montaža inštalacijske gibljive cevi; inštalacijska gibljiva PE cev, premer 14mm EUROFLEX 14 | 5 | m |  | 0
3.5. | Drobni vezni in pritrdilni material | 1 | klp |  | 0
| ELEKTRO INŠTALACIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap. št. | Postavka | Količina | Enota mere | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
4. | PREGLED POOBLAŠČENE INŠTITUCIJE
4.1. | Pregled požarnega javljanja; stroški in organizacija preizkusa javljanja požara s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti | 1 | kpl |  | 0
4.2. | Sodelovanje pri pregledu požarnega sistema; sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za javljanje požara | 1 | kpl |  | 0
| PREGLED POOBLAŠČENE INŠTITUCIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Popis opreme KONTROLA PRISTOPA
| REKAPITULACIJA KONTROLA PRISTOPA: | Količina | Enota mere | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
1. | MATERIAL | kpl | 1 | 0 | 0
2. | DELO IN PRIKLOPNI STROŠKI | kpl | 1 | 0 | 0
| KONTROLA PRISTOPA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap. št. | Postavka | Količina | Enota mere | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
POPIS OPREME KONTROLA PRISTOPA
1. | MATERIAL
1.1. | Zone Spot, samostojni inteeligentni krmilnik za kontrolo pristopa z vgrajeno vhodno/izhodno naparavo in standardnim napajanjem 12VDC. Kontrolira lahko pristop do 2-eh vrat. Podpira priklop dveh čitalcev, dveh inputov, 4 tipk in 4 relejev. | 1 | kos |  | 0
1.2. | Napajalnik TDR30-12VK | 1 | kos |  | 0
1.3. | Elektro omarica za sistem KP-micro, Dimenzije 30x25x15. Omogoča priklop do 4-ih točk. | 1 | kos |  | 0
1.4. | Brezkontaktni čitalnik iClass SE R10 | 1 | kos |  | 0
1.5. | Elektična ključavnica, 12VDC, senzor, zaščita diod | 1 | kos |  | 0
1.6. | Kabli: 4x24AWG(FTP) 20m 2x0,5+8x0,22 signalani kabel, 10m 3x1,5 napajalnik kabel, 5m | 1 | kpl |  | 0
| MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap. št. | Postavka | Količina | Enota mere | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
2. | DELO IN PRIKLOPNI STROŠKI
2.1. | Namestitev terminalske naprave. Montaža, priklop in zagon inteligentne terminalske naprave (Z1W, Z1D, Z1B TT, DOG, BOX, DOX, kamera) z napajanjem na ustrezno pripravljeno instalacijo. | 1 | kos |  | 0
2.2. | Namestitev zunanjega čitalnika. Montaža priklop in zagon zunanjega čitalnika na ustrezno pripravljeno instalacijo. | 1 | kos |  | 0
2.3. | Namestitev elektromeh elementa. Montaža, priklop in zagon elektromehanskega elementa (elektro prijemnik, tipka, senzor, indikator) na ustrezno pripravljen izrez (el. prijemnik) oz. instalacijo. | 1 | kos |  | 0
2.4. | Priprava okolja za montažo EK | 1 | kos |  | 0
2.5. | Nastavitev točke in alarmov Nastavitev posamezne točke, kamere ali alarmov (do 5) na ustrezno pripravljeno okolje ter infrastrukturo in testiranje sistema. | 2 | kos |  | 0
2.6. | Vodenje enostavnih projektov. Vodenje projekta pri postavitvni registracijskih/pristopnih točk (do 5 točk). | 1 | kpl |  | 0
2.7. | Delo | 1 | ura |  | 0
2.8. | Gibljiva zaščitna cev za električno žico | 1 | kos |  | 0
2.9. | Ključavničarske storitve -bunka/kljuka -samozapiralo | 1 | kos |  | 0
2.10. | Montaža in nastavitev ključavničarskih elemntov Montaža in nastavitev ključavničarskih elemntov (kljuka, bunka, samozapiralo, ipd.) | 3 | kos |  | 0
| DELO IN PRIKLOPNI STROŠKI SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Popis opreme VIDEONADZOR
| REKAPITULACIJA VIDEONADZOR: | Količina | Enota mere | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
1. | MATERIAL | kpl | 1 | 0 | 0
2. | DELO IN PRIKLOPNI STROŠKI | kpl | 1 | 0 | 0
3. | ELEKTROINŠTALACIJE | kpl | 1 | 0 | 0
| VIDEONADZOR SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap. št. | Postavka | Količina | Enota mere | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
| POPIS OPREME VIDEONADZOR | količina | EM | Cena/E | Cena (EUR)
1. | MATERIAL
1.1. | Kamera Avigilon 3.0C-H4A-DP1-IR Digitalna IP kamera z vgrajeno analitiko v protivandalskem DOME ohišju za zunanjo montažo na stenski nosilec (IP66 zaščita) in ADAPTIVNIM IR-om ter LightCatcher tehnologijo za boljšo sliko tudi v slabih svetlobnih pogojih; 3 Megapiksel; H264 in MJPEG; zajem do 30 slik/s ob izključeni WDR funkciji in do 20 slik/s ob vključeni WDR funkciji; ločljivost 2048 x 1536; razmerje slike 4:3; maskiranje zasebnih con; alarmni vhod/izhod; Day/Night funkcija z mehanskim IR-Cut filtrom; občutljivost 0.04 lux pri F1.3; 0 lux v č/b načinu z IR;WDR do 120 dB s trojno osvetlitvijo; vgrajen varifokalni objektiv 3-9mm; F1.3, P-IRIS; pokrivanje vidnega polja 32° - 98° daljinski fokus in zoom; vgrajena adaptivna IR LED osvetlitev (prilagajanje glede na približevanje/oddaljevanje goriščne razdalje do 30m); možnost snemanja na SD/SDHC/SDCX kartico, skladno s standardom ONVIF; audio vhod in izhod; napajanje 12VDC, 24VAC, PoE class 3 (opcija PoE vmesnik IEEE802.3af); delovna temperatura od -40°C do +60°C; Certifikati:/CE/ROHS/WEEE/EN. | 1 | kpl |  | 0
1.2. | Nosilec H4-BO-JBOX1 | 1 | kos |  | 0
1.3. | Napajalnik 24V AC 30W | 1 | kos |  | 0
| MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap. št. | Postavka | Količina | Enota mere | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
2. | DELO IN PRIKLOPNI STROŠKI
2.1. | Montaža in priklop na obstoječi sistem | 1 | kpl |  | 0
2.2. | Programiranje in vključitev kamer v sistem, dokumentacija | 1 | kpl |  | 0
2.3. | Licenca ACC6 Enterprise za kamero | 1 | kpl |  | 0
| DELO IN PRIKLOPNI STROŠKI SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap. št. | Postavka | Količina | Enota mere | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
3. | ELEKTRO INŠTALACIJE
3.1. | Dobava in montaža kabla; kabel SFTP Cat6A | 25 | m |  | 0
3.2. | Dobava in montaža kabla; Napajalni kabel 3x2,5mm | 25 | m |  | 0
3.3. | Dobava in montaža ZAŠČITNEcevi komplet ; | 25 | m |  | 0
3.4. | Drobni vezni in pritrdilni material | 1 | kpl |  | 0
| ELEKTRO INŠTALACIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Popis opreme +KR-PČR
POPIS OPREME +KR-PČR
ZAP.. ŠT. | OZNAKA | OPIS, PARAMETRI (V, A, funkcija) | TIP | PROIZVAJALEC ALI PODOBNA KVALITETA | KOS | OPOMBA
1. | =KR-PČR | Kovinska omara, prebarvana s standarsno barvo za elektro mare. Dimewnzije omare so 1000 x 2000 x 400 mm z montažno ploščo in podstavkom 100mm. Vgrajeno bo prekritje za kable po končani montaži, vrata bodo z trojnim zapiralom v zaščiti IP 54.: - predal za načrte Komplet z vgrajeno opremo in ožičenjem po priloženi krmilni shemi in načrtu izgleda omare. Omara, dimenzije 1000x2100x400 mm | - | RITALL | 1
2. | Q1 | Tropolno stikalo, 40A (glavno stikalo) | - | Schneider | 1
3. | 1F1, 1F2 | Avtomatska varovalka, enopolna 10 A, karakteristika "C" | - | Schneider | 2
4. | 1X1 | Enofazna vtičnica 230V, 16A, za montažo na letev | - | Schneider | 1
5. | 1S1 1H1 | Končno stikalo in luč v omari | - | Schneider | 1
6. | 1B1 | Termostat za grelec v omari | - | Schneider | 1
7. | .1E1 | grelec v omari 150W | - | Schneider | 1
8. | 1B2 | Termostat za ventilator v omari | - | Schneider | 1
9. | 1M1 | ventilator na vratih omare 150W | - | Schneider | 1
10. | 2F1, 2F2 | Avtomatska varovalka, dvopolna 16 A, karakteristika "C" | - | Schneider | 2
11. | 2F3 | Avtomatska varovalka, enopolna 10 A, karakteristika "C" | - | Schneider | 1
12. | 2F4 | Avtomatska varovalka, enopolna 6 A, karakteristika "C" | - | Schneider | 1
13. | 2S1 | Stikalo 0-1, 20A, 230V AC, dvopolno za montažo na vrata | - | Schneider | 1
14. | 2Q1, 2Q1.1. | kombinirano zaščitno stikalo, dvopolno 10A | - | Schneider | 2
15. | 2T1 | krmilni TR 230/230V AC, 200VA | - | Schneider | 1
16. | 2U1 | Napajalnik 230/24V DC 10A | - | Schneider | 1
17. | 3F1, 3F2, 3F3 | Avtomatska varovalka, enopolna 10 A, karakteristika "C" | - | Schneider | 3
18. | 3F4 | Avtomatska varovalka, tripolna 16 A, karakteristika "C" | - | Schneider | 1
19. | 3F5 | Avtomatska varovalka, enopolna 10 A, karakteristika "B" | - | Schneider | 1
20. | 3F6 | Avtomatska varovalka, enopolna 16 A, karakteristika "C" | - | Schneider | 1
21. | 10F1 | Varovalčni ločilnik NH00//3/NV16A,komplet z tremi varovalkami NV16A | - | Schneider | 1
22. | 10F2 | Avtomatska varovalka, enopolna 6 A, karakteristika "C" | - | Schneider | 1
23. | 10K1, 10K2 | Pomožni (interface) rele z dvemi preklopnimi kontakti z tuljavico za 230 V AC, s podnožjem | - | Schneider | 2
24. | 10KA1 | Pomožni (interface) rele z dvemi preklopnimi kontakti z tuljavico za 24 V DC, s podnožjem | - | Schneider | 1
25. | 11F1 | Avtomatska varovalka, enopolna 10 A, karakteristika "C", s pomožnim kontaktom "NO" | - | Schneider | 1
26. | 11K1, 11K2, 11K3, 11K4 | Pomožni (interface) rele z dvemi preklopnimi kontakti z tuljavico za 230 V AC, s podnožjem | - | Schneider | 4
27. | 12KA1 | Pomožni (interface) rele z dvemi preklopnimi kontakti z tuljavico za 24 V DC, s podnožjem | - | Schneider | 1
28. | 11S1, 11S2 | Stikalo 1-0-2, 10A, 230V AC, enopolno za montažo na vrata | - | Schneider | 2
29. | 11H1, 11H2 | Signalna svetilka (zelena), 230V AC, za montažo na vrata | - | Schneider | 2
30. | 11H3 | Signalna svetilka (rdeča), 230V AC, za montažo na vrata | - | Schneider | 1
31 | 13F1 | Avtomatska varovalka, enopolna 10 A, karakteristika "C", s pomožnim kontaktom "NO" | - | Schneider | 1
32 | 13K1, 13K2, 13K3, 13K4 | Pomožni (interface) rele z dvemi preklopnimi kontakti z tuljavico za 230 V AC, s podnožjem | - | Schneider | 4
33 | 14KA1 | Pomožni (interface) rele z dvemi preklopnimi kontakti z tuljavico za 24 V DC, s podnožjem | - | Schneider | 1
34 | 13S1, 13S2 | Stikalo 1-0-2, 10A, 230V AC, enopolno za montažo na vrata | - | Schneider | 2
35 | 13H1, 13H2 | Signalna svetilka (zelena), 230V AC, za montažo na vrata | - | Schneider | 2
36 | 13H3 | Signalna svetilka (rdeča), 230V AC, za montažo na vrata | - | Schneider | 1
37 | 15F1 | Avtomatska varovalka, enopolna 10 A, karakteristika "C". S pomožnim kontaktom (napaka) | - | Schneider | 1
38 | 15F2 | Avtomatska varovalka, enopolna 6 A, karakteristika "C" | - | Schneider | 1
39 | 15K1 | Kontaktor 16A dva delovna kontakta, za tuljavico 230 V AC | - | Schneider | 1
40 | 15K2, 15K3 | Pomožni (interface) rele z dvemi preklopnimi kontakti z tuljavico za 230 V AC, s podnožjem | - | Schneider | 2
41 | 15KA1 | Pomožni (interface) rele z dvemi preklopnimi kontakti z tuljavico za 24 V DC, s podnožjem | - | Schneider | 1
42 | 16F1 | Avtomatska varovalka, enopolna 10 A, karakteristika "C". S pomožnim kontaktom (napaka) | - | Schneider | 1
43 | 16F2 | Avtomatska varovalka, enopolna 6 A, karakteristika "C" | - | Schneider | 1
44 | 16K1 | Kontaktor 16A dva delovna kontakta, za tuljavico 230 V AC | - | Schneider | 1
45 | 16K2 | Pomožni (interface) rele z dvemi preklopnimi kontakti z tuljavico za 230 V AC, s podnožjem | - | Schneider | 1
46 | 16KA1 | Pomožni (interface) rele z dvemi preklopnimi kontakti z tuljavico za 24 V DC, s podnožjem | - | Schneider | 1
47 | 17F1 | Avtomatska varovalka, enopolna 10 A, karakteristika "C". S pomožnim kontaktom (napaka) | - | Schneider | 1
48 | 17F2 | Avtomatska varovalka, enopolna 6 A, karakteristika "C" | - | Schneider | 1
49 | 17K1 | Kontaktor 16A dva delovna kontakta, za tuljavico 230 V AC | - | Schneider | 1
50 | 17K2 | Pomožni (interface) rele z dvemi preklopnimi kontakti z tuljavico za 230 V AC, s podnožjem | - | Schneider | 1
51 | 17KA1 | Pomožni (interface) rele z dvemi preklopnimi kontakti z tuljavico za 24 V DC, s podnožjem | - | Schneider | 1
52 | 18F1 | Avtomatska varovalka, enopolna 10 A, karakteristika "C". S pomožnim kontaktom (napaka) | - | Schneider | 1
53 | 18F2 | Avtomatska varovalka, enopolna 6 A, karakteristika "C" | - | Schneider | 1
54 | 18K1 | Kontaktor 16A dva delovna kontakta, za tuljavico 230 V AC | - | Schneider | 1
55 | 18K2, 18K3 | Pomožni (interface) rele z dvemi preklopnimi kontakti z tuljavico za 230 V AC, s podnožjem | - | Schneider | 2
56 | 18KA1 | Pomožni (interface) rele z dvemi preklopnimi kontakti z tuljavico za 24 V DC, s podnožjem | - | Schneider | 1
57 | 19F1 | KZS, zaščitno stikalo 10/0.03A dvopolno | - | Schneider | 1
58 | 19F2 | Avtomatska varovalka, enopolna 6 A, karakteristika "C" | - | Schneider | 1
59 | 19K1 | Kontaktor 16A tropolni, z dvemi preklopnimi kontakti, za tuljavico 230 V AC | - | Schneider | 1
60 | 19K2, 19K3 | Pomožni (interface) rele z dvemi preklopnimi kontakti z tuljavico za 230 V AC, s podnožjem | - | Schneider | 2
61 | 19KA1 | Pomožni (interface) rele z dvemi preklopnimi kontakti z tuljavico za 24 V DC, s podnožjem | - | Schneider | 1
62 | 19S1 | Stikalo 1-0-2, 10A, 230V AC, enopolno za montažo na vrata | - | Schneider | 1
63 | 19H1 | Signalna svetilka (zelena), 230V AC, za montažo na vrata | - | Schneider | 1
64 | 20F1 | KZS, zaščitno stikalo 10/0.03A dvopolno | - | Schneider | 1
65 | 20F2 | Avtomatska varovalka, enopolna 6 A, karakteristika "C" | - | Schneider | 1
66 | 20K1 | Kontaktor 16A tropolni, z dvemi preklopnimi kontakti, za tuljavico 230 V AC | - | Schneider | 1
67 | 20K2, 20K3 | Pomožni (interface) rele z dvemi preklopnimi kontakti z tuljavico za 230 V AC, s podnožjem | - | Schneider | 2
68 | 20KA1 | Pomožni (interface) rele z dvemi preklopnimi kontakti z tuljavico za 24 V DC, s podnožjem | - | Schneider | 1
69 | 20S1 | Stikalo 1-0-2, 10A, 230V AC, enopolno za montažo na vrata | - | Schneider | 1
70 | 20H1 | Signalna svetilka (zelena), 230V AC, za montažo na vrata | - | Schneider | 1
71 | A0-1 | Napjalnik
|  | SIMATIC S7-1200 Power Module PM1207 Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: DC 24 V/2,5 A | 6EP1332-1SH71 | SIEMENS | 1
72 | A0-2 | Procesni krmilnik
|  | SIMATIC S7-1200F, CPU 1215 FC, compact CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET ports, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 0.5A; 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 150 KB | 6ES7215-1AF40-0XB0 | SIEMENS | 1
|  | SIMATIC Standard mounting rail 35mm, Length 483 mm for 19" cabinet | 6ES5710-8MA11 | SIEMENS | 1
73 | A0-3 | SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 24 MBYTE | 6ES7953-8LJ31-0AA0 | SIEMENS | 1
74 | A0-4 | Procesni krmilnik, analogni vhodni/ izhodni modul
|  | SIMATIC S7-1200, analog I/O SM 1234, 4 AI/2 AO, +/-10 V, 14-bit resolution or 0 (4)-20mA, 13-bit resolution | 6ES7234-4HE32-0XB0 | SIEMENS | 1
75 | A0-5,6,7 | Procesni krmilnik, digitalni vhodni modul
|  | SSIMATIC S7-1200, Digital input SM 1226, F-DI 16X 24 V DC, PROFIsafe, 70 mm overall width, up to PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508)-failsafe moduli | 6ES7226-6BA32-0XB0 | SIEMENS | 3
76 | A0-8,9,10,11 | Procesni krmilnik, digitalni izhodni modul
|  | SIMATIC S7-1200, Digital output SM 1226, F-DQ 4x 24 V DC 2A, PROFIsafe, 70 mm overall width, up to PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508)-failsafe moduli | 6ES7226-6DA32-0XB0 | SIEMENS | 4
77 | 4A1 | Operaciski panel TP12000 Comfort
|  | SIMATIC HMI TP1200 Comfort, Comfort Panel, Touch operation, 12" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB configuration memory, Windows CE 6.0 (Microsoft Support included Security updates discontinued) configurable from WinCC Comfort V11 | 6AV2124-0MC01-0AX0 | SIEMENS | 1
78 | 4A2 | Mrežno eternet stikalo
|  | Stikalo (osnovno mrežno stikalo z 16 porti):SCALANCE XB124 unmanaged IE switch, 164x 10/100 Mbit/s RJ45 ports; for setting up small star and line topologies; LED diagnostics, IP20, Redundant power supply, 24 V AC/DC Manual available as a download | 6GK5124-0BA00-2AB2 | SIEMENS | 1
79 | 4A3 | Industrijski ruter
|  | SCALANCE M874-3 3G router; for the wireless IP communication from Ethernet-based Programmable controllers via 3G mobile radio HSPA+, VPN, Firewall, NAT; 2-port switch; 1x digital input, 1x digital output; observe national approvals! | 6GK5874-3AA00-2AA2 | SIEMENS
80 | SET | Komplet set za priklop krmilnika, RACK, podnožja…. |  | SIEMENS | 1
81 | 26F1, 31F1 | Avtomatska varovalka, enopolna 2 A, karakteristika "C" | - | Schneider | 2
82 | 3XF | Spončn varovalk 1A, 24V DC | - | Schneider | 6
83 | 3XF | Spončn varovalk 2A, 24V DC | - | Schneider | 3
84 | 3XF | Spončn varovalk 0,5A, 24V DC | - | Schneider | 4
85 | 3XF | Spončn varovalk 250mA, 24V DC | - | Schneider | 1
86 | 28K1 28K2 29K1 29K2 | Pomožni (interface) rele z štirimi preklopnimi kontakti z tuljavico za 24 V AC, s podnožjem | - | Schneider | 4
87 |  | Vrstne sponke za montažo na DIN šino 35 mm, WDU za priključek vodnika do 10 mm2, | WDU 10 | WEIDMÜLLER | 5
88 |  | Vrstne sponke za montažo na DIN šino 35 mm, WDU za priključek vodnika do 10 mm2, | WDU 4 | WEIDMÜLLER | 80
89 |  | Kabelske uvodnice M32x1.5 |  | WEIDMÜLLER | 1
90 |  | Kabelske uvodnice M25x1.5 |  | WEIDMÜLLER | 2
91 |  | Kabelske uvodnice M20x1.5 |  | WEIDMÜLLER | 20
92 |  | Kabelske uvodnice M16x1.5 |  | WEIDMÜLLER | 15
93 |  | Zračnik za montažo na vrata omare |  | RITALL | 1
94 |  | Droben nespecificiran material, Cu zbiralke, POK kanali, ožičenje, montažne letve, zaključne in pritrdilne ploščice, votlice, napisne ploščice, vijaki… |  |  | 10%