## Rekapitulacija
POPIS GRADBENIH, OBRTNIŠKIH IN INSTALACIJSKIH DEL
Objekt: Izgradnja objektov za razsvetljavo na terminalu avtomobilov
na površinah RR6, R10B, LES1, REMIZA in TR10
Lokacija: Luka Koper
Faza: PZI
A. | POVRŠINA RR6
A.1 | Gradbena dela - RR6 |  | 0
A.2 | Elektroinstalacijska dela - RR6 |  | 0
B. | POVRŠINA R10B
B.1 | Gradbena dela - R10B |  | 0
B.2 | Elektroinstalacijska dela - R10B |  | 0
C. | POVRŠINA LES1
C.1 | Gradbena dela - LES1 |  | 0
C.2 | Elektroinstalacijska dela - LES1 |  | 0
D. | POVRŠINA REMIZA
D.1 | Gradbena dela - REMIZA |  | 0
D.2 | Elektroinstalacijska dela - REMIZA |  | 0
E. | POVRŠINA TR10
E.1 | Gradbena dela - TR10 |  | 0
E.2 | Elektroinstalacijska dela - TR10 |  | 0
F. | OSTALO |  | 0
G. | NEPREDVIDENA DELA (5%) A-F |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  | 0
| DDV 22% |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  | 0
| Datum: | Podpis:

## A.1-RR6 - gradbena
RAZSVETLJAVA POVRŠIN ZA AVTOMOBILE
POVRŠINA RR6
A.1 | Gradbena dela - RR6
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Zakoličba in zavarovanje geodetskih točk trase električne kanalizacije z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli in zapisnikom. Uradna zakoličba.
|  | [točke] | 32 |  | 0
2 | Kabelska kanalizacija tip B, 4x SF110, v dolžini 760,40m | SF | 4
|  | [m] | 760.4
2.1 | Odstranitev obst. asfalta v debelini cca. 10cm
|  | [m2] | 1140.6 |  | 0
2.2 | Izkop jarka z odvozom na deponijo faktor 1.3
|  | [m3] | 741.39 |  | 0
2.3 | Fino nasutje 0-4mm po plasteh
|  | [m3] | 167.288 |  | 0
2.4 | Tamponsko nasutje 8-32mm z utrjevanjem in zbitostjo Ev2=60MPa
|  | [m3] | 380.2 |  | 0
2.5 | Cevi Stigmaflex 110m
|  | [m] | 3041.6 |  | 0
2.6 | Inox valjanec 30×3.5mm
|  | [m] | 760.4 |  | 0
2.7 | PVC opozorilni trak "Pozor energetski kabel"
|  | [m] | 760.4 |  | 0
2.8 | Asfaltiranje poškodovanih površin s bitugramozom 6 cm (AC 16 base B 50/70 A3)
|  | [m2] | 1140.6 |  | 0
2.9 | Asfaltiranje poškodovanih površin z asfaltbetonom 4 cm (AC 8 surf PmB 45/80-65 A2). Predhodno prebrizg z emulzijo-nosilni in vezni sloj
|  | [m2] | 1140.6 |  | 0
3 | Kabelska kanalizacija tip C, 2x SF110, v dolžini 27,7m | SF | 2
|  | [m] | 27.7
3.1 | Odstranitev obst. asfalta v debelini cca. 10cm
|  | [m2] | 36.01 |  | 0
3.2 | Izkop jarka z odvozom na deponijo faktor 1.3
|  | [m3] | 18.005 |  | 0
3.3 | Fino nasutje 0-4mm po plasteh
|  | [m3] | 3.601 |  | 0
3.4 | Tamponsko nasutje 8-32mm z utrjevanjem in zbitostjo Ev2=60MPa
|  | [m3] | 9.695 |  | 0
3.5 | Cevi Stigmaflex 110m
|  | [m] | 55.4 |  | 0
3.6 | Inox valjanec 30×3.5mm
|  | [m] | 27.7 |  | 0
3.7 | PVC opozorilni trak "Pozor energetski kabel"
|  | [m] | 27.7 |  | 0
3.8 | Asfaltiranje poškodovanih površin s bitugramozom 6 cm (AC 16 base B 50/70 A3)
|  | [m2] | 41.55 |  | 0
3.9 | Asfaltiranje poškodovanih površin z asfaltbetonom 4 cm (AC 8 surf PmB 45/80-65 A2). Predhodno prebrizg z emulzijo-nosilni in vezni sloj
|  | [m2] | 41.55 |  | 0
4 | Jašek Φ80 cm s pokrovom 40t Spodaj navedene količine so za 1 komad:
Odstranitev obst. asfalta v debelini cca. 10cm
|  | [m2] | 16.619
Izkop v globino cca. 1.9m z odvozom na deponijo×1.3*oz. začasnim odlaganjem ob izkopu za kasnejše zasutje
|  | [m3] | 19.0849
Polaganje podložnega betona C12/15 na utrjeno tamponsko blazino
|  | [m3] | 0.22698
Armiranobetonska spodnja plošča C30/37, B500-5, 1.5×1.5×0.2m
Opaž
|  | [m2] | 1.2
Beton C25/30 SX2 Dmax16
|  | [m3] | 0.45
Armatura B500-B
|  | [kg] | 83.6
Podložni beton C12/15 znotraj cevi Φ80cm v debelini 10cm
|  | [m3] | 0.050265
Betonska cev Φ80cm-po segmentih, skupne višine cca. 1.5m
|  | [m] | 1.5
AB krovna plošča C25/30, B500-B, 1.18×1.18×0.2m-s prebojem 0.6×0.6m v sredini
Opaž
|  | [m2] | 2.8164
Beton C25/30 SX2 Dmax16
|  | [m3] | 0.20648
Armatura B500-B
|  | [kg] | 42.9
Litoželezni pokrov za težki promet-40t 0,6×0,6m
|  | [kom] | 1
Zasutje okolice jaška do obstoječe kotje nasutja z obstoječim izkopnim materialom in utrjevanje na modul zbitosti Ev2=80MPa
|  | [m3] | 16
Asfaltiranje poškodovanih površin s bitugramozom 6 cm (AC 16 base B 50/70 A3)
|  | [m2] | 16.619
Asfaltiranje poškodovanih površin z asfaltbetonom 4 cm (AC 8 surf PmB 45/80-65 A2). Predhodno prebrizg z emulzijo-nosilni in vezni sloj
|  | [m2] | 16.619
| Skupaj Jašek Φ80 cm s pokrovom 40t | [kpl] | 16 |  | 0
5 | Temelj 2.5×2.5m za kandelabre H=12m Spodaj navedene količine so za 1 komad:
Odstranitev obst. asfalta v debelini cca. 10cm
|  | [m2] | 40.96
Izkop v globino cca. 1.2m z odvozom na deponijo×1.3
|  | [m3] | 74.048
Sondažni izkop 80 cm pod koto pete temelja
|  | [pavšal] | 1
Dobava in polaganje geotekstila-min. natezne trdnosti 17 kN/m (npr. Polyfelt TS60)
|  | [m2] | 16.81
Dobava in polaganje geotekstila-min. natezne trdnosti 40kN/m (npr. Miragrid GX 40/40)
|  | [m2] | 29.23
Zamenjava slabo nosilnih tal z nasutjem 8-32mm in utrjevanjem po plasteh z modulom Ev2=80MPa
|  | [m3] | 10.952
Polaganje podložnega betona C12/15 na utrjeno tamponsko blazino
|  | [m3] | 0.841
Armiranobetonski temelj 2.5×2.5m z nastavkom 0.8m C30/37, B500-5
Opaž
|  | [m2] | 7.92
Beton C25/30 SX2 Dmax16
|  | [m3] | 4.134
Armatura B500-B
|  | [kg] | 360
Zasutje okolice temelja do obstoječe kote nasutja z obstoječim izkopnim materialom in utrjevanje na modul zbitosti Ev2=80MPa
|  | [m3] | 41.874
Asfaltiranje poškodovanih površin s bitugramozom 6 cm (AC 16 base B 50/70 A3)
|  | [m2] | 40.96
Asfaltiranje poškodovanih površin z asfaltbetonom 4 cm (AC 8 surf PmB 45/80-65 A2). Predhodno prebrizg z emulzijo-nosilni in vezni sloj
|  | [m2] | 40.96
Pomoč pri vgradnji kandelabra (sidra, podlitje)
|  | [pavšal] | 1
Izdelava betonske zaščitne kape na vrhu temelja kandelabra
|  | [kos] | 1
| Skupaj temelji 2.5×2.5m za kandelabre H=12m | [kpl] | 16 |  | 0
| SKUPAJ Gradbena dela - RR6 | EUR |  |  | 0

## A.2-RR6 - elektro
RAZSVETLJAVA POVRŠIN ZA AVTOMOBILE
POVRŠINA RR6
A.2 | Elektroinstalacijska dela - RR6
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Dobava in montaža vročecinkanega droga razsvetljave višine h=12 m, za vetrovno cono 8 - Trst (208,1 km/h), komplet s 4x sidernimi vijaki z dvojnimi maticami in podloškami ter priključnim varovalnim elementom PVE 4/25-3 in 3x 4A varovalkami. Steber mora imeti revizijsko odprtino ob vznožju za potrebe vgradnje priključne ploščice ter pod vrhom dve koleni fi76mm za izvod kablov do reflektorjev. Steber se montira na predhodno vgrajena sidra v betonski temelj. Uporabi se tipski steber proizvajalca "NCM" (glej detajl na listu št.15). | kpl | 16 |  | 0
2 | Dobava in montaža kronske vročecinkane nosilne konzole za montažo 4 kos LED svetilk tip 1787 Astro LED, na nov svetlobni steber. Uporabi se tipske konzole proizvajalca "NCM" (glej detajl na listu št.15). | kpl | 16 |  | 0
3 | Dobava, polaganje in priklop kabla tipa NYY-J, položenega v kabelsko kanalizacijo
| * NYY-J 4 x 25 mm2 | m | 1150 |  | 0
| * NYY-J 4 x 16 mm2 | m | 550 |  | 0
4 | Dobava in montaža kabla tip RV-K v kandelaber in priklop na svetilke
| * RV-K 2x2,5 mm2 | m | 800 |  | 0
5 | Izolirna samougasna fleksibilna PVC cev (SECAFLEX) za polaganje kablov na mestih, kjer so ti izpostavljeni mehanskim poškodbam. Predvidene so naslednje dimenzije cevi:
| * 16 mm | m | 150 |  | 0
6 | Dobava in montaža INOX vezic dim.: 4x200mm za pritrditev kablov na konzoli | kos | 70 |  | 0
7 | Dobava in montaža LED svetilke tip 1787 Astro LED - asymmetric 50° High Power, 25953lm, 3000K, CRI 70, 28 Led, 235W, CLD CELL, Grey, Surge 6/8kV, koda 330071-39, "Disano" | kos | 64 |  | 0
8 | Dobava in polaganje INOX traka (Rf valjanec RH1 - 30x3,5 mm - kislinsko odporen) v izkopane jarke kabelske kanalizacije za ozemljitev svetlobnih stebrov. Trak mora potekati tudi skozi jaške EKK, po obodu jaška, kjer bo pritrjen s tipskimi nosilci. Trak bo na stebru pritrjen z vijakom na tovarniško predvideno ozemljitveno sponko. Pri tem gre za:
| * Dobava in polaganje INOX traka v že izkopan kanal | m | 850 |  | 0
| * Izvedba spojitve traka na priključno mesto stebra z vijakom | kos | 16 |  | 0
| * Dobava in montaža INOX križne sponke (trak-trak) | kos | 50 |  | 0
| * Dobava in montaža INOX zidnega nosilca za trak 30x3,5mm | kos | 35 |  | 0
9 | Demontaža obstoječih svetilk zunanje razsvetljave nameščenih na kandelabrih in dostava v skladišče rezevnega materiala za vzdrževanje elektroenergetskih naprav v Luki Koper. | kos | 42 |  | 0
10 | Demontaža obstoječih kandelabrov višine 12m in dostava v skladišče rezevnega materiala za vzdrževanje elektroenergetskih naprav v Luki Koper. | kos | 7 |  | 0
11 | Izvlečenje obstoječega kabla iz kablske kanalizacije ter navijanje na boben in dostava v skladišče rezevnega materiala za vzdrževanje elektroenergetskih naprav v Luki Koper. Gre za sledeče tipe kablov:
| * NYY-J 4 x 25 mm2 | m | 460 |  | 0
| * NYY-J 3 x 6 mm2 | m | 520 |  | 0
12 | Barvanje kandelabrov do višine 2m z barvo za označevanje ovir (rdeča/bela) | kos | 16 |  | 0
13 | Dopolnitev obstoječega stikalnega bloka SB-RTA-1, za potrebe napajanja novih kandelabrov. Pri tem gre za sledeče:
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-16A/1P-C "ETI" | kos | 9
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-10A/1P-C "ETI" | kos | 3
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-4A/3P-C "ETI" | kos | 1
| * Dopolnitev obstoječega programa krmilnika Cybro-2-24, testiranje in zagon | kos | 1
| * pripadajoče tablice s trajnimi graviranimi napisi, UV obstojne in pritrjene na omarico (po detajlu) | kos | 1
| * vrstne sponke 16 mm2, "Elektrospoji" | kos | 3
| * plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kos | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
14 | Dopolnitev obstoječega SCADA sistema Iconics Genesis64, za potrebe upravljanja razsvetljave novih svetlobnih stolpov na avtomobilskem terminalu (RR6). Izdelava aplikativnega dela na strežniku vključno z mobilno aplikacijo obsega:
- dopolnitev obstoječe grafike za 16 novih svetlobnih stolpov, - vnos in konfiguracija alarmov, - izdelava trendov in grafičnih prikazov zgodovinskih parametrov, - dopolnitev obstoječe drevesne strukture, integracija grafike, trendov, alarmov, - izdelava vmesnika za spremljanje obratovalnih ur razsvetljave za vse izvode stikalnega bloka na mesečnem nivoju - izdelava vmesnika za samodejno resetiranje premostitve fotocelic za obravnavano površino z možnostjo blokiranja funkcije za potrebe izvajanja vzdrževalnih posegov - Izvajalec je po končanem delu dolžan naročniku posredovati izvorno kodo izdelanega celotnega sistema.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
15 | Svetlobnotehnične meritve z izdelavo poročila (v pisni in elektronski obliki) | kpl. | 1 |  | 0
16 | Izdelava vseh potrebnih zakonskih električnih meritev (tudi prenapetostnih odvodnikov), preizkusov in pregledov, z izdelavo pisnih protokolov (v pisni in elektronski obliki) | kpl. | 1 |  | 0
| S K U P A J | EUR |  |  | 0

## B.1-R10B - gradbena
RAZSVETLJAVA POVRŠIN ZA AVTOMOBILE
POVRŠINA R10B
B.1 | Gradbena dela - R10B
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Zakoličba in zavarovanje geodetskih točk trase električne kanalizacije z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli in zapisnikom. Uradna zakoličba.
|  | [točke] | 14 |  | 0
2 | Kabelska kanalizacija tip A, 8x SF110, v dolžini 92,3m | SF | 8
|  | [m] | 92.3
2.1 | Odstranitev obst. asfalta v debelini cca. 10cm
|  | [m2] | 193.83 |  | 0
2.2 | Izkop jarka z odvozom na deponijo faktor 1.3 oz. začasnim odlaganjem ob jarku
|  | [m3] | 131.989 |  | 0
2.3 | Fino nasutje 0-4mm po plasteh
|  | [m3] | 33.228 |  | 0
2.4 | Tamponsko nasutje 8-32mm z utrjevanjem in zbitostjo Ev2=60MPa
|  | [m3] | 61.841 |  | 0
2.5 | Cevi Stigmaflex 110m
|  | [m] | 738.4 |  | 0
2.6 | Inox valjanec 30×3.5mm
|  | [m] | 92.3 |  | 0
2.7 | PVC opozorilni trak "Pozor energetski kabel"
|  | [m] | 92.3 |  | 0
2.8 | Asfaltiranje poškodovanih površin s bitugramozom 6 cm (AC 16 base B 50/70 A3)
|  | [m2] | 193.83 |  | 0
2.9 | Asfaltiranje poškodovanih površin z asfaltbetonom 4 cm (AC 8 surf PmB 45/80-65 A2). Predhodno prebrizg z emulzijo-nosilni in vezni sloj
|  | [m2] | 193.83 |  | 0
3 | Kabelska kanalizacija tip B, 4x SF110, v dolžini 127,30m | SF | 4
|  | [m] | 127.3
3.1 | Odstranitev obst. asfalta v debelini cca. 10cm
|  | [m2] | 190.95 |  | 0
3.2 | Izkop jarka z odvozom na deponijo faktor 1.3
|  | [m3] | 124.1175 |  | 0
3.3 | Fino nasutje 0-4mm po plasteh
|  | [m3] | 28.006 |  | 0
3.4 | Tamponsko nasutje 8-32mm z utrjevanjem in zbitostjo Ev2=60MPa
|  | [m3] | 63.65 |  | 0
3.5 | Cevi Stigmaflex 110m
|  | [m] | 509.2 |  | 0
3.6 | Inox valjanec 30×3.5mm
|  | [m] | 127.3 |  | 0
3.7 | PVC opozorilni trak "Pozor energetski kabel"
|  | [m] | 127.3 |  | 0
3.8 | Asfaltiranje poškodovanih površin s bitugramozom 6 cm (AC 16 base B 50/70 A3)
|  | [m2] | 190.95 |  | 0
3.9 | Asfaltiranje poškodovanih površin z asfaltbetonom 4 cm (AC 8 surf PmB 45/80-65 A2). Predhodno prebrizg z emulzijo-nosilni in vezni sloj
|  | [m2] | 190.95 |  | 0
4 | Jašek Φ80 cm s pokrovom 40t Spodaj navedene količine so za 1 komad:
Odstranitev obst. asfalta v debelini cca. 10cm
|  | [m2] | 16.619
Izkop v globino cca. 1.9m z odvozom na deponijo×1.3*oz. začasnim odlaganjem ob izkopu za kasnejše zasutje
|  | [m3] | 19.0849
Polaganje podložnega betona C12/15 na utrjeno tamponsko blazino
|  | [m3] | 0.22698
Armiranobetonska spodnja plošča C30/37, B500-5, 1.5×1.5×0.2m
Opaž
|  | [m2] | 1.2
Beton C25/30 SX2 Dmax16
|  | [m3] | 0.45
Armatura B500-B
|  | [kg] | 83.6
Podložni beton C12/15 znotraj cevi Φ80cm v debelini 10cm
|  | [m3] | 0.050265
Betonska cev Φ80cm-po segmentih, skupne višine cca. 1.5m
|  | [m] | 1.5
AB krovna plošča C25/30, B500-B, 1.18×1.18×0.2m-s prebojem 0.6×0.6m v sredini
Opaž
|  | [m2] | 2.8164
Beton C25/30 SX2 Dmax16
|  | [m3] | 0.20648
Armatura B500-B
|  | [kg] | 42.9
Litoželezni pokrov za težki promet-40t 0,6×0,6m
|  | [kom] | 1
Zasutje okolice jaška do obstoječe kotje nasutja z obstoječim izkopnim materialom in utrjevanje na modul zbitosti Ev2=80MPa
|  | [m3] | 16
Asfaltiranje poškodovanih površin s bitugramozom 6 cm (AC 16 base B 50/70 A3)
|  | [m2] | 16.619
Asfaltiranje poškodovanih površin z asfaltbetonom 4 cm (AC 8 surf PmB 45/80-65 A2). Predhodno prebrizg z emulzijo-nosilni in vezni sloj
|  | [m2] | 16.619
| Skupaj Jašek Φ80 cm s pokrovom 40t | [kpl] | 9 |  | 0
5 | Temelj 2.5×2.5m za kandelabre H=12m Spodaj navedene količine so za 1 komad:
Odstranitev obst. asfalta v debelini cca. 10cm
|  | [m2] | 40.96
Izkop v globino cca. 1.2m z odvozom na deponijo×1.3
|  | [m3] | 74.048
Sondažni izkop 80 cm pod koto pete temelja
|  | [pavšal] | 1
Dobava in polaganje geotekstila-min. natezne trdnosti 17 kN/m (npr. Polyfelt TS60)
|  | [m2] | 16.81
Dobava in polaganje geotekstila-min. natezne trdnosti 40kN/m (npr. Miragrid GX 40/40)
|  | [m2] | 29.23
Zamenjava slabo nosilnih tal z nasutjem 8-32mm in utrjevanjem po plasteh z modulom Ev2=80MPa
|  | [m3] | 10.952
Polaganje podložnega betona C12/15 na utrjeno tamponsko blazino
|  | [m3] | 0.841
Armiranobetonski temelj 2.5×2.5m z nastavkom 0.8m C30/37, B500-5
Opaž
|  | [m2] | 7.92
Beton C25/30 SX2 Dmax16
|  | [m3] | 4.134
Armatura B500-B
|  | [kg] | 360
Zasutje okolice temelja do obstoječe kote nasutja z obstoječim izkopnim materialom in utrjevanje na modul zbitosti Ev2=80MPa
|  | [m3] | 41.874
Asfaltiranje poškodovanih površin s bitugramozom 6 cm (AC 16 base B 50/70 A3)
|  | [m2] | 40.96
Asfaltiranje poškodovanih površin z asfaltbetonom 4 cm (AC 8 surf PmB 45/80-65 A2). Predhodno prebrizg z emulzijo-nosilni in vezni sloj
|  | [m2] | 40.96
Pomoč pri vgradnji kandelabra (sidra, podlitje)
|  | [pavšal] | 1
Izdelava betonske zaščitne kape na vrhu temelja kandelabra
|  | [kos] | 1
| Skupaj temelji 2.5×2.5m za kandelabre H=12m | [kpl] | 5 |  | 0
| SKUPAJ Gradbena dela - R10B | EUR |  |  | 0

## B.2-R10B - elektro
RAZSVETLJAVA POVRŠIN ZA AVTOMOBILE
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
B.2 | Elektroinstalacijska dela - R10B
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Dobava in montaža vročecinkanega droga razsvetljave višine h=12 m, za vetrovno cono 8 - Trst (208,1 km/h), komplet s 4x sidernimi vijaki z dvojnimi maticami in podloškami ter priključnim varovalnim elementom PVE 4/25-3 in 3x 4A varovalkami. Steber mora imeti revizijsko odprtino ob vznožju za potrebe vgradnje priključne ploščice ter pod vrhom dve koleni fi76mm za izvod kablov do reflektorjev. Steber se montira na predhodno vgrajena sidra v betonski temelj. Uporabi se tipski steber proizvajalca "NCM" (glej detajl na listu št.15). | kpl | 5 |  | 0
2 | Dobava in montaža kronske vročecinkane nosilne konzole za montažo 4 kos LED svetilk tip 1787 Astro LED, na nov svetlobni steber. Uporabi se tipske konzole proizvajalca "NCM" (glej detajl na listu št.15). | kpl | 4 |  | 0
3 | Dobava in montaža vročecinkane nosilne konzole za montažo 2 kos LED svetilk tip 1787 Astro LED, na nov svetlobni steber. Uporabi se tipske konzole proizvajalca "NCM" | kpl | 3 |  | 0
4 | Dobava, polaganje in priklop kabla tipa NAYY-J, položenega v kabelsko kanalizacijo
| * NAYY-J 4 x 16 mm2 | m | 400 |  | 0
5 | Rezanje obstoječega NN kabla NYY-J 3 x 6 mm2 v jašku pred SB-9 (napajanje kamer na S23), izvlačenje iz obstoječe EKK do lokacije SB-RTA-4 (L=~53m) ter preusmeritev in priklop kabla v SB-RTA-4. V postavki je upoštevati tudi strošek navijanja na kolut in dostavo v skladišče rezevnega materiala za vzdrževanje elektroenergetskih naprav v Luki Koper. | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža kabla tip RV-K v kandelaber in priklop na svetilke
| * RV-K 2x2,5 mm2 | m | 300 |  | 0
7 | Izolirna samougasna fleksibilna PVC cev (SECAFLEX) za polaganje kablov na mestih, kjer so ti izpostavljeni mehanskim poškodbam. Predvidene so naslednje dimenzije cevi:
| * 16 mm | m | 50 |  | 0
8 | Dobava in montaža INOX vezic dim.: 4x200mm za pritrditev kablov na konzoli | kos | 30 |  | 0
9 | Dobava in montaža LED svetilke tip 1787 Astro LED - asymmetric 50° High Power, 25953lm, 3000K, CRI 70, 28 Led, 235W, CLD CELL, Grey, Surge 6/8kV, koda 330071-39, "Disano" | kos | 22 |  | 0
10 | Dobava in polaganje INOX traka (Rf valjanec RH1 - 30x3,5 mm - kislinsko odporen) v izkopane jarke kabelske kanalizacije za ozemljitev svetlobnih stebrov. Trak mora potekati tudi skozi jaške EKK, po obodu jaška, kjer bo pritrjen s tipskimi nosilci. Trak bo na stebru pritrjen z vijakom na tovarniško predvideno ozemljitveno sponko. Pri tem gre za:
| * Dobava in polaganje INOX traka v že izkopan kanal | m | 250 |  | 0
| * Izvedba spojitve traka na priključno mesto stebra z vijakom | kos | 5 |  | 0
| * Dobava in montaža INOX križne sponke (trak-trak) | kos | 25 |  | 0
| * Dobava in montaža INOX zidnega nosilca za trak 30x3,5mm | kos | 20 |  | 0
11 | Demontaža obstoječih svetilk zunanje razsvetljave nameščenih na kandelabrih in dostava v skladišče rezevnega materiala za vzdrževanje elektroenergetskih naprav v Luki Koper. | kos | 21 |  | 0
12 | Demontaža obstoječih kandelabrov višine 12m in dostava v skladišče rezevnega materiala za vzdrževanje elektroenergetskih naprav v Luki Koper. | kos | 2 |  | 0
13 | Izvlečenje obstoječega kabla NYY-J 4x25 mm2, navijanje na boben in dostava v skladišče rezevnega materiala za vzdrževanje elektroenergetskih naprav v Luki Koper. | m | 255 |  | 0
14 | Barvanje kandelabrov do višine 2m z barvo za označevanje ovir (rdeča/bela) | kos | 7 |  | 0
15 | Dopolnitev stikalnega bloka SB-RTA-1, za potrebe napajanja novih kandelabrov. Pri tem gre za sledeče:
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-10A/1P-C "ETI" | kos | 3
| * Dopolnitev obstoječega programa krmilnika Cybro-2-24, testiranje in zagon | kos | 1
| * pripadajoče tablice s trajnimi graviranimi napisi, UV obstojne in pritrjene na omarico (po detajlu) | kos | 1
| * plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kos | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
16 | Dopolnitev stikalnega bloka SB-RTA-4, za potrebe napajanja novih kandelabrov. Pri tem gre za sledeče:
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-10A/1P-C "ETI" | kos | 1
| * Dopolnitev obstoječega programa krmilnika Cybro-2-24, testiranje in zagon | kos | 1
| * pripadajoče tablice s trajnimi graviranimi napisi, UV obstojne in pritrjene na omarico (po detajlu) | kos | 1
| * plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kos | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
17 | Dopolnitev obstoječega SCADA sistema Iconics Genesis64, za potrebe upravljanja razsvetljave novih svetlobnih stolpov na avtomobilskem terminalu (R10B). Izdelava aplikativnega dela na strežniku vključno z mobilno aplikacijo obsega:
- dopolnitev obstoječe grafike za 6 novih svetlobnih stolpov, - vnos in konfiguracija alarmov, - izdelava trendov in grafičnih prikazov zgodovinskih parametrov, - dopolnitev obstoječe drevesne strukture, integracija grafike, trendov, alarmov, - izdelava vmesnika za spremljanje obratovalnih ur razsvetljave za vse izvode stikalnega bloka na mesečnem nivoju - izdelava vmesnika za samodejno resetiranje premostitve fotocelic za obravnavano površino z možnostjo blokiranja funkcije za potrebe izvajanja vzdrževalnih posegov - Izvajalec je po končanem delu dolžan naročniku posredovati izvorno kodo izdelanega celotnega sistema.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
18 | Svetlobnotehnične meritve z izdelavo poročila (v pisni in elektronski obliki) | kpl. | 1 |  | 0
19 | Izdelava vseh potrebnih zakonskih električnih meritev (tudi prenapetostnih odvodnikov), preizkusov in pregledov, z izdelavo pisnih protokolov (v pisni in elektronski obliki) | kpl. | 1 |  | 0
| S K U P A J | EUR |  |  | 0

## C.1-LES1 - gradbena
RAZSVETLJAVA POVRŠIN ZA AVTOMOBILE
POVRŠINA LES 1
C.1 | Gradbena dela - LES1
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Zakoličba in zavarovanje geodetskih točk trase električne kanalizacije z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli in zapisnikom. Uradna zakoličba.
|  | [točke] | 18 |  | 0
2 | Kabelska kanalizacija tip A, 6x SF110, v dolžini 126,4m | SF | 6
|  | [m] | 126.4
2.1 | Odstranitev obst. asfalta v debelini cca. 10cm
|  | [m2] | 227.52 |  | 0
2.2 | Izkop jarka z odvozom na deponijo faktor 1.3 oz. začasnim odlaganjem ob jarku
|  | [m3] | 164.32 |  | 0
2.3 | Fino nasutje 0-4mm po plasteh
|  | [m3] | 37.92 |  | 0
2.4 | Tamponsko nasutje 8-32mm z utrjevanjem in zbitostjo Ev2=60MPa
|  | [m3] | 75.84 |  | 0
2.5 | Cevi Stigmaflex 110m
|  | [m] | 758.4 |  | 0
2.6 | Inox valjanec 30×3.5mm
|  | [m] | 126.4 |  | 0
2.7 | PVC opozorilni trak "Pozor energetski kabel"
|  | [m] | 126.4 |  | 0
2.8 | Asfaltiranje poškodovanih površin s bitugramozom 6 cm (AC 16 base B 50/70 A3)
|  | [m2] | 227.52 |  | 0
2.9 | Asfaltiranje poškodovanih površin z asfaltbetonom 4 cm (AC 8 surf PmB 45/80-65 A2). Predhodno prebrizg z emulzijo-nosilni in vezni sloj
|  | [m2] | 227.52 |  | 0
3 | Kabelska kanalizacija tip B, 4x SF110, v dolžini 213,20m | SF | 4
|  | [m] | 213.2
3.1 | Odstranitev obst. asfalta v debelini cca. 10cm
|  | [m2] | 319.8 |  | 0
3.2 | Izkop jarka z odvozom na deponijo faktor 1.3
|  | [m3] | 207.87 |  | 0
3.3 | Fino nasutje 0-4mm po plasteh
|  | [m3] | 46.904 |  | 0
3.4 | Tamponsko nasutje 8-32mm z utrjevanjem in zbitostjo Ev2=60MPa
|  | [m3] | 106.6 |  | 0
3.5 | Cevi Stigmaflex 110m
|  | [m] | 852.8 |  | 0
3.6 | Inox valjanec 30×3.5mm
|  | [m] | 213.2 |  | 0
3.7 | PVC opozorilni trak "Pozor energetski kabel"
|  | [m] | 213.2 |  | 0
3.8 | Asfaltiranje poškodovanih površin s bitugramozom 6 cm (AC 16 base B 50/70 A3)
|  | [m2] | 319.8 |  | 0
3.9 | Asfaltiranje poškodovanih površin z asfaltbetonom 4 cm (AC 8 surf PmB 45/80-65 A2). Predhodno prebrizg z emulzijo-nosilni in vezni sloj
|  | [m2] | 319.8 |  | 0
4 | Kabelska kanalizacija tip C, 2x SF110, v dolžini 25m | SF | 2
|  | [m] | 25
4.1 | Odstranitev obst. asfalta v debelini cca. 10cm
|  | [m2] | 32.5 |  | 0
4.2 | Izkop jarka z odvozom na deponijo faktor 1.3
|  | [m3] | 16.25 |  | 0
4.3 | Fino nasutje 0-4mm po plasteh
|  | [m3] | 3.25 |  | 0
4.4 | Tamponsko nasutje 8-32mm z utrjevanjem in zbitostjo Ev2=60MPa
|  | [m3] | 8.75 |  | 0
4.5 | Cevi Stigmaflex 110m
|  | [m] | 50 |  | 0
4.6 | Inox valjanec 30×3.5mm
|  | [m] | 25 |  | 0
4.7 | PVC opozorilni trak "Pozor energetski kabel"
|  | [m] | 25 |  | 0
4.8 | Asfaltiranje poškodovanih površin s bitugramozom 6 cm (AC 16 base B 50/70 A3)
|  | [m2] | 37.5 |  | 0
4.9 | Asfaltiranje poškodovanih površin z asfaltbetonom 4 cm (AC 8 surf PmB 45/80-65 A2). Predhodno prebrizg z emulzijo-nosilni in vezni sloj
|  | [m2] | 37.5 |  | 0
5 | Jašek Φ80 cm s pokrovom 40t Spodaj navedene količine so za 1 komad:
Odstranitev obst. asfalta v debelini cca. 10cm
|  | [m2] | 16.619
Izkop v globino cca. 1.9m z odvozom na deponijo×1.3*oz. začasnim odlaganjem ob izkopu za kasnejše zasutje
|  | [m3] | 19.0849
Polaganje podložnega betona C12/15 na utrjeno tamponsko blazino
|  | [m3] | 0.22698
Armiranobetonska spodnja plošča C30/37, B500-5, 1.5×1.5×0.2m
Opaž
|  | [m2] | 1.2
Beton C25/30 SX2 Dmax16
|  | [m3] | 0.45
Armatura B500-B
|  | [kg] | 83.6
Podložni beton C12/15 znotraj cevi Φ80cm v debelini 10cm
|  | [m3] | 0.050265
Betonska cev Φ80cm-po segmentih, skupne višine cca. 1.5m
|  | [m] | 1.5
AB krovna plošča C25/30, B500-B, 1.18×1.18×0.2m-s prebojem 0.6×0.6m v sredini
Opaž
|  | [m2] | 2.8164
Beton C25/30 SX2 Dmax16
|  | [m3] | 0.20648
Armatura B500-B
|  | [kg] | 42.9
Litoželezni pokrov za težki promet-40t 0,6×0,6m
|  | [kom] | 1
Zasutje okolice jaška do obstoječe kotje nasutja z obstoječim izkopnim materialom in utrjevanje na modul zbitosti Ev2=80MPa
|  | [m3] | 16
Asfaltiranje poškodovanih površin s bitugramozom 6 cm (AC 16 base B 50/70 A3)
|  | [m2] | 16.619
Asfaltiranje poškodovanih površin z asfaltbetonom 4 cm (AC 8 surf PmB 45/80-65 A2). Predhodno prebrizg z emulzijo-nosilni in vezni sloj
|  | [m2] | 16.619
| Skupaj Jašek Φ80 cm s pokrovom 40t | [kpl] | 10 |  | 0
6 | Temelj 2.5×2.5m za kandelabre H=12m Spodaj navedene količine so za 1 komad:
Odstranitev obst. asfalta v debelini cca. 10cm
|  | [m2] | 40.96
Izkop v globino cca. 1.2m z odvozom na deponijo×1.3
|  | [m3] | 74.048
Sondažni izkop 80 cm pod koto pete temelja
|  | [pavšal] | 1
Dobava in polaganje geotekstila-min. natezne trdnosti 17 kN/m (npr. Polyfelt TS60)
|  | [m2] | 16.81
Dobava in polaganje geotekstila-min. natezne trdnosti 40kN/m (npr. Miragrid GX 40/40)
|  | [m2] | 29.23
Zamenjava slabo nosilnih tal z nasutjem 8-32mm in utrjevanjem po plasteh z modulom Ev2=80MPa
|  | [m3] | 10.952
Polaganje podložnega betona C12/15 na utrjeno tamponsko blazino
|  | [m3] | 0.841
Armiranobetonski temelj 2.5×2.5m z nastavkom 0.8m C30/37, B500-5
Opaž
|  | [m2] | 7.92
Beton C25/30 SX2 Dmax16
|  | [m3] | 4.134
Armatura B500-B
|  | [kg] | 360
Zasutje okolice temelja do obstoječe kote nasutja z obstoječim izkopnim materialom in utrjevanje na modul zbitosti Ev2=80MPa
|  | [m3] | 41.874
Asfaltiranje poškodovanih površin s bitugramozom 6 cm (AC 16 base B 50/70 A3)
|  | [m2] | 40.96
Asfaltiranje poškodovanih površin z asfaltbetonom 4 cm (AC 8 surf PmB 45/80-65 A2). Predhodno prebrizg z emulzijo-nosilni in vezni sloj
|  | [m2] | 40.96
Pomoč pri vgradnji kandelabra (sidra, podlitje)
|  | [pavšal] | 1
Izdelava betonske zaščitne kape na vrhu temelja kandelabra
|  | [kos] | 1
| Skupaj temelji 2.5×2.5m za kandelabre H=12m | [kpl] | 8 |  | 0
| SKUPAJ Gradbena dela - LES1 | EUR |  |  | 0

## C.2-LES1 - elektro
RAZSVETLJAVA POVRŠIN ZA AVTOMOBILE
POVRŠINA LES 1
C.2 | Elektroinstalacijska dela - LES1
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Dobava in montaža vročecinkanega droga razsvetljave višine h=12 m, za vetrovno cono 8 - Trst (208,1 km/h), komplet s 4x sidernimi vijaki z dvojnimi maticami in podloškami ter priključnim varovalnim elementom PVE 4/25-3 in 3x 4A varovalkami. Steber mora imeti revizijsko odprtino ob vznožju za potrebe vgradnje priključne ploščice ter pod vrhom dve koleni fi76mm za izvod kablov do reflektorjev. Steber se montira na predhodno vgrajena sidra v betonski temelj. Uporabi se tipski steber proizvajalca "NCM" (glej detajl na listu št.15). | kpl | 7 |  | 0
2 | Dobava in montaža kronske vročecinkane nosilne konzole za montažo 4 kos LED svetilk tip 1787 Astro LED, na nov svetlobni steber. Uporabi se tipske konzole proizvajalca "NCM" (glej detajl na listu št.15). | kpl | 7 |  | 0
3 | Dobava in montaža vročecinkane nosilne konzole za montažo 2 kos LED svetilk tip 1787 Astro LED, na obstoječi svetlobni steber. Uporabi se tipske konzole proizvajalca "NCM" | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava, polaganje in priklop kabla tipa NAYY-J, položenega v kabelsko kanalizacijo
| * NAYY-J 4 x 16 mm2 | m | 700 |  | 0
5 | Dobava in montaža kabla tip RV-K v kandelaber in priklop na svetilke
| * RV-K 2x2,5 mm2 | m | 350 |  | 0
6 | Izolirna samougasna fleksibilna PVC cev (SECAFLEX) za polaganje kablov na mestih, kjer so ti izpostavljeni mehanskim poškodbam. Predvidene so naslednje dimenzije cevi:
| * 16 mm | m | 50 |  | 0
7 | Dobava in montaža INOX vezic dim.: 4x200mm za pritrditev kablov na konzoli | kos | 30 |  | 0
8 | Dobava in montaža LED svetilke tip 1787 Astro LED - asymmetric 50° High Power, 25953lm, 3000K, CRI 70, 28 Led, 235W, CLD CELL, Grey, Surge 6/8kV, koda 330071-39, "Disano" | kos | 26 |  | 0
9 | Dobava in polaganje INOX traka (Rf valjanec RH1 - 30x3,5 mm - kislinsko odporen) v izkopane jarke kabelske kanalizacije za ozemljitev svetlobnih stebrov. Trak mora potekati tudi skozi jaške EKK, po obodu jaška, kjer bo pritrjen s tipskimi nosilci. Trak bo na stebru pritrjen z vijakom na tovarniško predvideno ozemljitveno sponko. Pri tem gre za:
| * Dobava in polaganje INOX traka v že izkopan kanal | m | 400 |  | 0
| * Izvedba spojitve traka na priključno mesto stebra z vijakom | kos | 7 |  | 0
| * Dobava in montaža INOX križne sponke (trak-trak) | kos | 30 |  | 0
| * Dobava in montaža INOX zidnega nosilca za trak 30x3,5mm | kos | 24 |  | 0
10 | Demontaža obstoječih svetilk zunanje razsvetljave nameščenih na kandelabrih in dostava v skladišče rezevnega materiala za vzdrževanje elektroenergetskih naprav v Luki Koper. | kos | 21 |  | 0
11 | Demontaža obstoječih kandelabrov višine 12m in dostava v skladišče rezevnega materiala za vzdrževanje elektroenergetskih naprav v Luki Koper. | kos | 3 |  | 0
12 | Barvanje kandelabrov do višine 2m z barvo za označevanje ovir (rdeča/bela) | kos | 8 |  | 0
13 | Dopolnitev obstoječega stikalnega bloka SB-A1, za potrebe napajanja novih kandelabrov. Pri tem gre za sledeče:
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-10A/1P-C "ETI" | kos | 6
| * Dopolnitev obstoječega programa krmilnika Cybro-2-24, testiranje in zagon | kos | 1
| * pripadajoče tablice s trajnimi graviranimi napisi, UV obstojne in pritrjene na omarico (po detajlu) | kos | 1
| * vrstne sponke 35 mm2, "Elektrospoji" | kos | 3
| * plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kos | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
14 | Dopolnitev obstoječega SCADA sistema Iconics Genesis64, za potrebe upravljanja razsvetljave novih svetlobnih stolpov na avtomobilskem terminalu (LES 1). Izdelava aplikativnega dela na strežniku vključno z mobilno aplikacijo obsega:
- dopolnitev obstoječe grafike za 7 novih svetlobnih stolpov, - vnos in konfiguracija alarmov, - izdelava trendov in grafičnih prikazov zgodovinskih parametrov, - dopolnitev obstoječe drevesne strukture, integracija grafike, trendov, alarmov, - izdelava vmesnika za spremljanje obratovalnih ur razsvetljave za vse izvode stikalnega bloka na mesečnem nivoju - izdelava vmesnika za samodejno resetiranje premostitve fotocelic za obravnavano površino z možnostjo blokiranja funkcije za potrebe izvajanja vzdrževalnih posegov - Izvajalec je po končanem delu dolžan naročniku posredovati izvorno kodo izdelanega celotnega sistema.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
15 | Svetlobnotehnične meritve z izdelavo poročila (v pisni in elektronski obliki) | kpl. | 1 |  | 0
16 | Izdelava vseh potrebnih zakonskih električnih meritev (tudi prenapetostnih odvodnikov), preizkusov in pregledov, z izdelavo pisnih protokolov (v pisni in elektronski obliki) | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ Elektroinstalacijska dela - LES1 | EUR |  |  | 0

## D.1-REMIZA - gradbena
RAZSVETLJAVA POVRŠIN ZA AVTOMOBILE
POVRŠINA REMIZA
D.1 | Gradbena dela - REMIZA
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Zakoličba in zavarovanje geodetskih točk trase električne kanalizacije z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli in zapisnikom. Uradna zakoličba.
|  | [točke] | 8 |  | 0
2 | Kabelska kanalizacija tip A, 6x SF110, v dolžini 118,2m | SF | 6
|  | [m] | 118.2
2.1 | Odstranitev obst. asfalta v debelini cca. 10cm
|  | [m2] | 212.76 |  | 0
2.2 | Izkop jarka z odvozom na deponijo faktor 1.3 oz. začasnim odlaganjem ob jarku
|  | [m3] | 153.66 |  | 0
2.3 | Fino nasutje 0-4mm po plasteh
|  | [m3] | 35.46 |  | 0
2.4 | Tamponsko nasutje 8-32mm z utrjevanjem in zbitostjo Ev2=60MPa
|  | [m3] | 70.92 |  | 0
2.5 | Cevi Stigmaflex 110m
|  | [m] | 709.2 |  | 0
2.6 | Inox valjanec 30×3.5mm
|  | [m] | 118.2 |  | 0
2.7 | PVC opozorilni trak "Pozor energetski kabel"
|  | [m] | 118.2 |  | 0
2.8 | Asfaltiranje poškodovanih površin s bitugramozom 6 cm (AC 16 base B 50/70 A3)
|  | [m2] | 212.76 |  | 0
2.9 | Asfaltiranje poškodovanih površin z asfaltbetonom 4 cm (AC 8 surf PmB 45/80-65 A2). Predhodno prebrizg z emulzijo-nosilni in vezni sloj
|  | [m2] | 212.76 |  | 0
3 | Kabelska kanalizacija tip B, 4x SF110, v dolžini 91,50m | SF | 4
|  | [m] | 91.5
3.1 | Odstranitev obst. asfalta v debelini cca. 10cm
|  | [m2] | 137.25 |  | 0
3.2 | Izkop jarka z odvozom na deponijo faktor 1.3
|  | [m3] | 89.2125 |  | 0
3.3 | Fino nasutje 0-4mm po plasteh
|  | [m3] | 20.13 |  | 0
3.4 | Tamponsko nasutje 8-32mm z utrjevanjem in zbitostjo Ev2=60MPa
|  | [m3] | 45.75 |  | 0
3.5 | Cevi Stigmaflex 110m
|  | [m] | 366 |  | 0
3.6 | Inox valjanec 30×3.5mm
|  | [m] | 91.5 |  | 0
3.7 | PVC opozorilni trak "Pozor energetski kabel"
|  | [m] | 91.5 |  | 0
3.8 | Asfaltiranje poškodovanih površin s bitugramozom 6 cm (AC 16 base B 50/70 A3)
|  | [m2] | 137.25 |  | 0
3.9 | Asfaltiranje poškodovanih površin z asfaltbetonom 4 cm (AC 8 surf PmB 45/80-65 A2). Predhodno prebrizg z emulzijo-nosilni in vezni sloj
|  | [m2] | 137.25 |  | 0
4 | Jašek Φ80 cm s pokrovom 40t Spodaj navedene količine so za 1 komad:
Odstranitev obst. asfalta v debelini cca. 10cm
|  | [m2] | 16.619
Izkop v globino cca. 1.9m z odvozom na deponijo×1.3*oz. začasnim odlaganjem ob izkopu za kasnejše zasutje
|  | [m3] | 19.0849
Polaganje podložnega betona C12/15 na utrjeno tamponsko blazino
|  | [m3] | 0.22698
Armiranobetonska spodnja plošča C30/37, B500-5, 1.5×1.5×0.2m
Opaž
|  | [m2] | 1.2
Beton C25/30 SX2 Dmax16
|  | [m3] | 0.45
Armatura B500-B
|  | [kg] | 83.6
Podložni beton C12/15 znotraj cevi Φ80cm v debelini 10cm
|  | [m3] | 0.050265
Betonska cev Φ80cm-po segmentih, skupne višine cca. 1.5m
|  | [m] | 1.5
AB krovna plošča C25/30, B500-B, 1.18×1.18×0.2m-s prebojem 0.6×0.6m v sredini
Opaž
|  | [m2] | 2.8164
Beton C25/30 SX2 Dmax16
|  | [m3] | 0.20648
Armatura B500-B
|  | [kg] | 42.9
Litoželezni pokrov za težki promet-40t 0.6×0.6m
|  | [kom] | 1
Zasutje okolice jaška do obstoječe kotje nasutja z obstoječim izkopnim materialom in utrjevanje na modul zbitosti Ev2=80MPa
|  | [m3] | 16
Asfaltiranje poškodovanih površin s bitugramozom 6 cm (AC 16 base B 50/70 A3)
|  | [m2] | 16.619
Asfaltiranje poškodovanih površin z asfaltbetonom 4 cm (AC 8 surf PmB 45/80-65 A2). Predhodno prebrizg z emulzijo-nosilni in vezni sloj
|  | [m2] | 16.619
| Skupaj Jašek Φ80 cm s pokrovom 40t | [kpl] | 6 |  | 0
5 | Temelj 3.0×3.0m za kandelabre H=16m Spodaj navedene količine so za 1 komad:
Odstranitev obst. asfalta v debelini cca. 10cm
|  | [m2] | 50.41
Izkop v globino cca. 2.3m z odvozom na deponijo×1.3
|  | [m3] | 103.0055
Sondažni izkop 80 cm pod koto pete temelja
|  | [pavšal] | 1
Dobava in polaganje geotekstila-min. natezne trdnosti 17 kN/m (npr. Polyfelt TS60)
|  | [m2] | 19.36
Dobava in polaganje geotekstila-min. natezne trdnosti 40kN/m (npr. Miragrid GX 40/40)
|  | [m2] | 33.2
Zamenjava slabo nosilnih tal z nasutjem 8-32mm in utrjevanjem po plasteh z modulom Ev2=80MPa
|  | [m3] | 12.8
Polaganje podložnega betona C12/15 na utrjeno tamponsko blazino
|  | [m3] | 1.024
Armiranobetonski temelj 3.0×3.0m z nastavkom 1.2m C25/30, B500-5
Opaž
|  | [m2] | 12.96
Beton C25/30 SX2 Dmax16
|  | [m3] | 8.208
Armatura B500-B
|  | [kg] | 536.21
Zasutje okolice temelja do obstoječe kote nasutja z obstoječim izkopnim materialom in utrjevanje na modul zbitosti Ev2=80MPa
|  | [m3] | 58.227
Asfaltiranje poškodovanih površin s bitugramozom 6 cm (AC 16 base B 50/70 A3)
|  | [m2] | 50.41
Asfaltiranje poškodovanih površin z asfaltbetonom 4 cm (AC 8 surf PmB 45/80-65 A2). Predhodno prebrizg z emulzijo-nosilni in vezni sloj
|  | [m2] | 50.41
Pomoč pri vgradnji kandelabra (sidra, podlitje)
|  | [pavšal] | 1
Izdelava betonske zaščitne kape na vrhu temelja kandelabra
|  | [kos] | 1
| Skupaj temelji 3.0×3.0m za kandelabre H=16m | [kpl] | 8 |  | 0
| SKUPAJ Gradbena dela - REMIZA | EUR |  |  | 0

## D.2-REMIZA - elektro
RAZSVETLJAVA POVRŠIN ZA AVTOMOBILE
POVRŠINA REMIZA
D.2 | Elektroinstalacijska dela - REMIZA
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Dobava in montaža dvodelnega večkotnega vročepocinkanega droga razsvetljave višine h=16 m, za vetrovno cono 8 - Trst (208,1 km/h), komplet s 4x sidernimi vijaki z dvojnimi maticami in podloškami ter priključnim varovalnim elementom PVE 4/25-3 in 3x 6A varovalkami. Steber mora imeti revizijsko odprtino ob vznožju za potrebe vgradnje priključne ploščice ter pod vrhom dve koleni fi76mm za izvod kablov do reflektorjev. Na vrhu cevi mora biti kavelj za pritrditev verige s kabli. Steber se montira na predhodno vgrajena sidra v betonski temelj. Uporabi se tipski steber proizvajalca "NCM" (glej detajl na listu št.16). | kpl | 2 |  | 0
2 | Dobava in montaža kronske vročecinkane nosilne konzole za montažo 6 kos LED svetilk tip 1787 Astro LED, na nov svetlobni steber. Nosilci na konzoli morajo biti premični. Uporabi se tipske konzole proizvajalca "NCM" (glej detajl na listu št.16). | kpl | 2 |  | 0
3 | Dobava, polaganje in priklop kabla tipa NYY-J, položenega v kabelsko kanalizacijo
| * NAYY-J 4 x 16 mm2 | m | 300 |  | 0
4 | Dobava in montaža kabla tip RV-K v kandelaber in priklop na svetilke
| * RV-K 2x2,5 mm2 | m | 230 |  | 0
5 | Izolirna samougasna fleksibilna PVC cev (SECAFLEX) za polaganje kablov na mestih, kjer so ti izpostavljeni mehanskim poškodbam. Predvidene so naslednje dimenzije cevi:
| * 16 mm | m | 50 |  | 0
6 | Dobava in montaža INOX vezic dim.: 4x200mm za pritrditev kablov na konzoli in po verigi | kos | 25 |  | 0
7 | Veriga fi 6mm za pritrditev kablov v kandelabru, v dolžini 15m | kos | 2 |  | 0
8 | Dobava in montaža LED svetilke tip 1787 Astro LED - asymmetric 50° High Power, 36000lm, 3000K, CRI 70, 32 Led, 378W, CLD CELL, Grey, Surge 4/6kV, koda 330076-39, "Disano" | kos | 12 |  | 0
9 | Dobava in polaganje INOX traka (Rf valjanec RH1 - 30x3,5 mm - kislinsko odporen) v izkopane jarke kabelske kanalizacije za ozemljitev svetlobnih stebrov. Trak mora potekati tudi skozi jaške EKK, po obodu jaška, kjer bo pritrjen s tipskimi nosilci. Trak bo na stebru pritrjen z vijakom na tovarniško predvideno ozemljitveno sponko. Pri tem gre za:
| * Dobava in polaganje INOX traka v že izkopan kanal | m | 250 |  | 0
| * Izvedba spojitve traka na priključno mesto stebra z vijakom | kos | 2 |  | 0
| * Dobava in montaža INOX križne sponke (trak-trak) | kos | 20 |  | 0
| * Dobava in montaža INOX zidnega nosilca za trak 30x3,5mm | kos | 12 |  | 0
10 | Barvanje kandelabrov do višine 2m z barvo za označevanje ovir (rdeča/bela) | kos | 2 |  | 0
11 | Dopolnitev obstoječega stikalnega bloka SB-03, za potrebe napajanja novih kandelabrov in izvedbe daljinskega upravljanja razsvetljave. Pri tem gre za sledeče:
| * odklopnik tip PKZM0-1-T, "Eaton" | kos | 1
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT11-2A/1P-C "ETI" | kos | 2
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-6A/1P-C "ETI" | kos | 2
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-10A/1P-C "ETI" | kos | 1
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-20A/3P-C "ETI" | kos | 1
| * kontaktor tip LC1-D18P7, "Schneider" | kos | 2
| * kontaktor tip LC1-D25P7, "Schneider" | kos | 4
| * varovalčni ločilnik WSI4 z cevno varovalko G20/2.00A/F, "Weidmüller" | kos | 1
| * kontaktor tip RSB2A080P7, 230V ac, "Schneider" | kos | 7
| * zaščitni modul tip RZM021FP, "Schneider" | kos | 7
| * podnožje tip RSZE1S48M, "Schneider" | kos | 7
| * zaklopka tip RSZR215, "Schneider" | kos | 7
| * kontaktor tip RXM4AB2BD, 24V dc, "Schneider" | kos | 4
| * zaščitni modul tip RXM021RB, "Schneider" | kos | 4
| * podnožje tip RXZE2S114M, "Schneider" | kos | 4
| * zaklopka tip RXZ400, "Telemecanique-Schneider" | kos | 4
| * petpoložajno izbirno stikalo CMD, 10A, 5P, "Schneider" | kos | 1
| * fotorele s fotosondo tip IRC01S1F, 220V, "Seltron" (fotosonda se zaključi v nadometni plastični dozi fi 60mm brez spodnje uvodnice, zaradi svetlobe) | kos | 1
| * transformator tip STI 0,315 (400/230 V), "Eaton" | kos | 1
| * tipka za vklop/izklop zunanje razsvetljave tip M22-DL-W, "Eaton" | kos | 2
| * pritrdilni adapter M22-A, "Eaton" | kos | 2
| * kontaktni element M22-KC10, "Eaton" | kos | 2
| * Bela dioda za osvetlitev tipke M22-LED-W, (24Vdc), "Eaton" | kos | 2
| * Tipka za servisni vklop/izklop razsvetljave, tip M22-DDL-GR-X1/X0, "Eaton" | kos | 1
| * pritrdilni adapter s kontaktni elementi M22-AK11, "Eaton" | kos | 1
| * Bela dioda za osvetlitev tipke M22-LED-W, (24Vdc), "Eaton" | kos | 1
| * vgradna svetilka za omarico NSYLAM75, vključno s servisno vtičnico 10A/230V "Schneider" | kos | 1
| * šuko vtičnica za montažo na DIN letev, 16A, 2P+PE, "Schneider" | kos | 1
| * vrstna sponka 35 mm2 "Weidmüller" | kos | 3
| * Napajalnik 24V, tip PULS ML50.100, DC Power Supply 24-28V/ 2,1A | kos | 1
| * Krmilnik Cybro-3-24 Ethernet, tip Cybrotech | kos | 1
| * Razširitveni modul Bio-24R, tip Cybrotech | kos | 1
| * povezovalni kabel, S-FTP, cat 6A, l=2m, zaključen obojestransko s konektorji RJ45 | kos | 1
| * DIN letev za montažo v elektro omaro L =500 mm | kos | 2
| * Programiranje krmilnika, testiranje in zagon | kpl | 1
| * plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kos | 1
| * pripadajoče tablice s trajnimi graviranimi napisi, UV obstojne in pritrjene na omarico (po detajlu) | kpl | 1
| * kanali, drobni, vezni, montažni, pritrdilni material in povezava vseh novih elementov po enopolni shemi | kpl | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
12 | Dopolnitev obstoječega SCADA sistema Iconics Genesis64, za potrebe upravljanja razsvetljave novih svetlobnih stolpov na avtomobilskem terminalu (površina REMIZA, Tir 61, Razsvetljava na carinski ograji). Izdelava aplikativnega dela na strežniku vključno z mobilno aplikacijo obsega:
- izdelava grafike (animirane sinoptične sheme s sliko objekta z vnešenimi glavnimi napravami sistema razsvetljave za parkirno površino REMIZA, Tir 61, Razsvetljava na carinski ograji), - vnos in konfiguracija alarmov, - izdelava trendov in grafičnih prikazov zgodovinskih parametrov, - dopolnitev obstoječe drevesne strukture, integracija grafike, trendov, alarmov, - izdelava vmesnika za spremljanje obratovalnih ur razsvetljave za vse izvode stikalnega bloka na mesečnem nivoju - izdelava vmesnika za samodejno resetiranje premostitve fotocelic za obravnavano površino z možnostjo blokiranja funkcije za potrebe izvajanja vzdrževalnih posegov - Izvajalec je po končanem delu dolžan naročniku posredovati izvorno kodo izdelanega celotnega sistema.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
13 | Dobava in uvlačenje optičnega kabla TOSM03 1x12 CMAN, vodotesen, zaščiten proti glodalcem, UV odporen, v cevi kabelske kanalizacije (TKO-Servisne delavnice ~ SB-03) | m | 400 |  | 0
14 | Dobava in montaža komunikacijske opreme v obstoječi omari v vozlišču TKO-Servisne delavnice. Pri tem gre za sledeče:
| * Kovinski optični delilnik F&G ali EATON za 24 vlaken, tip SM za vgradnjo v 19" rack omaro s kaseto za optična vlakna, vključno z 24 kos optičnimi LC konektorji in 2 kos uvodnicami | kos | 1
| * optični prespojni kabel SM, konektorji LC – FC 9/125µm, dolžine 3 m | kos | 4
| * Zaključitev optičnega kabla kapacitete 12 vlaken na optični delilnik z LC priključnimi konektorji | kos | 6
| * drobni in vezni material | kpl | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
15 | Dobava in montaža komunikacijske opreme v obstoječi omari SB-03. Pri tem gre za sledeče:
| * Medijski pretvornik, specifikacija: Transition networks M/GE-PSW-LX-01, pretvornik iz 10/100/1000Base-T (RJ-45) [domet 100 m] na 1000Base-LX 1310nm single mode (SC priključni konektor) [domet 10 km] | kos | 1
| * Nosilec za medijski pretvornik, specifikacija: 84 mm nosilec za montažo medijskega pretvornika na DIN letev | kos | 1
| * Kovinski stenski optični delilnik FOKAB za 12 vlaken, tip SM SOD-12 s kaseto za optična vlakna, vključno z 12 kos optičnimi FC konektorji in 2 kos uvodnicami. Neuporabljene uvodnice je potrebno zapreti s tipskim čepom (tesnilna ploščica - delilnik ne sme imeti odprtin) | kos | 1
| * optični prespojni kabel SM, konektorji SC – LC 9/125µm, dolžine 1 m | kos | 1
| * Zaključitev optičnega kabla kapacitete 12 vlaken v stenski kovinski optični delilnik, tip FOKAB SOD-12 s kaseto za optična vlakna | kos | 6
| * drobni in vezni material | kpl | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
16 | Označevanje optičnega kabla v kabelskih jaških, na delilnikih in v omari z ustrezno ploščico iz nerjaveče pločevine z označbo kabla in priključnimi točkami | kos | 16 |  | 0
17 | Kontrolne meritve SM kablov (obojestranska meritev) | kos | 12 |  | 0
18 | Svetlobnotehnične meritve z izdelavo poročila (v pisni in elektronski obliki) | kpl. | 1 |  | 0
19 | Izdelava vseh potrebnih zakonskih električnih meritev (tudi prenapetostnih odvodnikov), preizkusov in pregledov, z izdelavo pisnih protokolov (v pisni in elektronski obliki) | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ Elektroinstalacijska dela - REMIZA | EUR |  |  | 0

## E.1-TR10 - gradbena
RAZSVETLJAVA POVRŠIN ZA AVTOMOBILE
POVRŠINA TR10
E.1 | Gradbena dela - TR10
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Zakoličba in zavarovanje geodetskih točk trase električne kanalizacije z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli in zapisnikom. Uradna zakoličba.
|  | [točke] | 15 |  | 0
2 | Kabelska kanalizacija tip A, 8x SF110, v dolžini 47,8m | SF | 8
|  | [m] | 47.8
2.1 | Odstranitev obst. asfalta v debelini cca. 10cm
|  | [m2] | 100.38 |  | 0
2.2 | Izkop jarka z odvozom na deponijo faktor 1.3 oz. začasnim odlaganjem ob jarku
|  | [m3] | 68.354 |  | 0
2.3 | Fino nasutje 0-4mm po plasteh
|  | [m3] | 17.208 |  | 0
2.4 | Tamponsko nasutje 8-32mm z utrjevanjem in zbitostjo Ev2=60MPa
|  | [m3] | 32.026 |  | 0
2.5 | Cevi Stigmaflex 110m
|  | [m] | 382.4 |  | 0
2.6 | Inox valjanec 30×3.5mm
|  | [m] | 47.8 |  | 0
2.7 | PVC opozorilni trak "Pozor energetski kabel"
|  | [m] | 47.8 |  | 0
2.8 | Asfaltiranje poškodovanih površin s bitugramozom 6 cm (AC 16 base B 50/70 A3)
|  | [m2] | 100.38 |  | 0
2.9 | Asfaltiranje poškodovanih površin z asfaltbetonom 4 cm (AC 8 surf PmB 45/80-65 A2). Predhodno prebrizg z emulzijo-nosilni in vezni sloj
|  | [m2] | 100.38 |  | 0
3 | Kabelska kanalizacija tip B, 4x SF110, v dolžini 255,10m | SF | 4
|  | [m] | 255.1
3.1 | Odstranitev obst. asfalta v debelini cca. 10cm
|  | [m2] | 535.71 |  | 0
3.2 | Izkop jarka z odvozom na deponijo faktor 1.3
|  | [m3] | 364.793 |  | 0
3.3 | Fino nasutje 0-4mm po plasteh
|  | [m3] | 66.326 |  | 0
3.4 | Tamponsko nasutje 8-32mm z utrjevanjem in zbitostjo Ev2=60MPa
|  | [m3] | 214.284 |  | 0
3.5 | Cevi Stigmaflex 110m
|  | [m] | 1020.4 |  | 0
3.6 | Inox valjanec 30×3.5mm
|  | [m] | 255.1 |  | 0
3.7 | PVC opozorilni trak "Pozor energetski kabel"
|  | [m] | 255.1 |  | 0
3.8 | Asfaltiranje poškodovanih površin s bitugramozom 6 cm (AC 16 base B 50/70 A3)
|  | [m2] | 535.71 |  | 0
3.9 | Asfaltiranje poškodovanih površin z asfaltbetonom 4 cm (AC 8 surf PmB 45/80-65 A2). Predhodno prebrizg z emulzijo-nosilni in vezni sloj
|  | [m2] | 535.71 |  | 0
4 | Jašek Φ80 cm s pokrovom 40t Spodaj navedene količine so za 1 komad:
Odstranitev obst. asfalta v debelini cca. 10cm
|  | [m2] | 16.619
Izkop v globino cca. 1.9m z odvozom na deponijo×1.3*oz. začasnim odlaganjem ob izkopu za kasnejše zasutje
|  | [m3] | 19.0849
Polaganje podložnega betona C12/15 na utrjeno tamponsko blazino
|  | [m3] | 0.22698
Armiranobetonska spodnja plošča C30/37, B500-5, 1.5×1.5×0.2m
Opaž
|  | [m2] | 1.2
Beton C25/30 SX2 Dmax16
|  | [m3] | 0.45
Armatura B500-B
|  | [kg] | 83.6
Podložni beton C12/15 znotraj cevi Φ80cm v debelini 10cm
|  | [m3] | 0.050265
Betonska cev Φ80cm-po segmentih, skupne višine cca. 1.5m
|  | [m] | 1.5
AB krovna plošča C25/30, B500-B, 1.18×1.18×0.2m-s prebojem 0.6×0.6m v sredini
Opaž
|  | [m2] | 2.8164
Beton C25/30 SX2 Dmax16
|  | [m3] | 0.20648
Armatura B500-B
|  | [kg] | 42.9
Litoželezni pokrov za težki promet-40t 0,6×0,6m
|  | [kom] | 1
Zasutje okolice jaška do obstoječe kotje nasutja z obstoječim izkopnim materialom in utrjevanje na modul zbitosti Ev2=80MPa
|  | [m3] | 16
Asfaltiranje poškodovanih površin s bitugramozom 6 cm (AC 16 base B 50/70 A3)
|  | [m2] | 16.619
Asfaltiranje poškodovanih površin z asfaltbetonom 4 cm (AC 8 surf PmB 45/80-65 A2). Predhodno prebrizg z emulzijo-nosilni in vezni sloj
|  | [m2] | 16.619
| Skupaj Jašek Φ80 cm s pokrovom 40t | [kpl] | 9 |  | 0
5 | Temelj 3.0×3.0m za kandelabre H=16m Spodaj navedene količine so za 1 komad:
Odstranitev obst. asfalta v debelini cca. 10cm
|  | [m2] | 50.41
Izkop v globino cca. 2.3m z odvozom na deponijo×1.3
|  | [m3] | 103.0055
Sondažni izkop 80 cm pod koto pete temelja
|  | [pavšal] | 1
Dobava in polaganje geotekstila-min. natezne trdnosti 17 kN/m (npr. Polyfelt TS60)
|  | [m2] | 19.36
Dobava in polaganje geotekstila-min. natezne trdnosti 40kN/m (npr. Miragrid GX 40/40)
|  | [m2] | 33.2
Zamenjava slabo nosilnih tal z nasutjem 8-32mm in utrjevanjem po plasteh z modulom Ev2=80MPa
|  | [m3] | 12.8
Polaganje podložnega betona C12/15 na utrjeno tamponsko blazino
|  | [m3] | 1.024
Armiranobetonski temelj 3.0×3.0m z nastavkom 1.2m C25/30, B500-5
Opaž
|  | [m2] | 12.96
Beton C25/30 SX2 Dmax16
|  | [m3] | 8.208
Armatura B500-B
|  | [kg] | 536.21
Zasutje okolice temelja do obstoječe kote nasutja z obstoječim izkopnim materialom in utrjevanje na modul zbitosti Ev2=80MPa
|  | [m3] | 58.227
Asfaltiranje poškodovanih površin s bitugramozom 6 cm (AC 16 base B 50/70 A3)
|  | [m2] | 50.41
Asfaltiranje poškodovanih površin z asfaltbetonom 4 cm (AC 8 surf PmB 45/80-65 A2). Predhodno prebrizg z emulzijo-nosilni in vezni sloj
|  | [m2] | 50.41
Pomoč pri vgradnji kandelabra (sidra, podlitje)
|  | [pavšal] | 1
Izdelava betonske zaščitne kape na vrhu temelja kandelabra
|  | [kos] | 1
| Skupaj temelji 3.0×3.0m za kandelabre H=16m | [kpl] | 6 |  | 0
6 | Jašek 150×150×150 cm s pokrovom 40t Spodaj navedene količine so za 1 komad:
Odstranitev obst. asfalta v debelini cca. 10cm
|  | [m2] | 36
Izkop v globino cca. 1.9m z odvozom na deponijo×1.3*oz. začasnim odlaganjem ob izkopu za kasnejše zasutje
|  | [m3] | 52.533
Polaganje podložnega betona C12/15 na utrjeno tamponsko blazino
|  | [m3] | 0.441
Jašek C30/37, B500-5, 1.5×1.5×1.5m
Opaž
|  | [m2] | 18.21
Beton C25/30, B500-5 SX2 Dmax16
|  | [m3] | 3.724
Armatura B500-B (palice+mreže)
|  | [kg] | 909.66
Litoželezni pokrov za težki promet-40t 0.6×0.6m
|  | [kom] | 1
Zasutje okolice jaška do obstoječe kotje nasutja z obstoječim izkopnim materialom in utrjevanje na modul zbitosti Ev2=80MPa
|  | [m3] | 37.035
Asfaltiranje poškodovanih površin s bitugramozom 6 cm (AC 16 base B 50/70 A3)
|  | [m2] | 36
Asfaltiranje poškodovanih površin z asfaltbetonom 4 cm (AC 8 surf PmB 45/80-65 A2). Predhodno prebrizg z emulzijo-nosilni in vezni sloj
|  | [m2] | 36
| Skupaj Jašek 150×150×150 cm s pokrovom 40t | [kpl] | 2 |  | 0
| SKUPAJ Gradbena dela - TR10 | EUR |  |  | 0

## E.2-TR10 - elektro
RAZSVETLJAVA POVRŠIN ZA AVTOMOBILE
POVRŠINA TR10
E.2 | Elektroinstalacijska dela - TR10
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
1 | Dobava in montaža dvodelnega večkotnega vročepocinkanega droga razsvetljave višine h=16 m, za vetrovno cono 8 - Trst (208,1 km/h), komplet s 4x sidernimi vijaki z dvojnimi maticami in podloškami ter priključnim varovalnim elementom PVE 4/25-3 in 3x 6A varovalkami. Steber mora imeti revizijsko odprtino ob vznožju za potrebe vgradnje priključne ploščice ter pod vrhom dve koleni fi76mm za izvod kablov do reflektorjev. Na vrhu cevi mora biti kavelj za pritrditev verige s kabli. Steber se montira na predhodno vgrajena sidra v betonski temelj. Uporabi se tipski steber proizvajalca "NCM" (glej detajl na listu št.16). | kpl | 6 |  | 0
2 | Dobava in montaža kronske vročecinkane nosilne konzole za montažo 6 kos LED svetilk tip 1787 Astro LED, na nov svetlobni steber. Nosilci na konzoli morajo biti premični. Uporabi se tipske konzole proizvajalca "NCM" (glej detajl na listu št.16). | kpl | 6 |  | 0
3 | Dobava, polaganje in priklop kabla tipa NYY-J, položenega v kabelsko kanalizacijo
| * NYY-J 4 x 16 mm2 | m | 580 |  | 0
4 | Dobava in montaža kabla tip RV-K v kandelaber in priklop na svetilke
| * RV-K 2x2,5 mm2 | m | 680 |  | 0
5 | Izolirna samougasna fleksibilna PVC cev (SECAFLEX) za polaganje kablov na mestih, kjer so ti izpostavljeni mehanskim poškodbam. Predvidene so naslednje dimenzije cevi:
| * 16 mm | m | 100 |  | 0
6 | Dobava in montaža INOX vezic dim.: 4x200mm za pritrditev kablov na konzoli in po verigi | kos | 80 |  | 0
7 | Veriga fi 6mm za pritrditev kablov v kandelabru, v dolžini 15m | kos | 6 |  | 0
8 | Dobava in montaža LED svetilke tip 1787 Astro LED - asymmetric 50° High Power, 36000lm, 3000K, CRI 70, 32 Led, 378W, CLD CELL, Grey, Surge 4/6kV, koda 330076-39, "Disano" | kos | 36 |  | 0
9 | Dobava in polaganje INOX traka (Rf valjanec RH1 - 30x3,5 mm - kislinsko odporen) v izkopane jarke kabelske kanalizacije za ozemljitev svetlobnih stebrov. Trak mora potekati tudi skozi jaške EKK, po obodu jaška, kjer bo pritrjen s tipskimi nosilci. Trak bo na stebru pritrjen z vijakom na tovarniško predvideno ozemljitveno sponko. Pri tem gre za:
| * Dobava in polaganje INOX traka v že izkopan kanal | m | 350 |  | 0
| * Izvedba spojitve traka na priključno mesto stebra z vijakom | kos | 6 |  | 0
| * Dobava in montaža INOX križne sponke (trak-trak) | kos | 25 |  | 0
| * Dobava in montaža INOX zidnega nosilca za trak 30x3,5mm | kos | 25 |  | 0
10 | Barvanje kandelabrov do višine 2m z barvo za označevanje ovir (rdeča/bela) | kos | 6 |  | 0
11 | Dopolnitev obstoječega stikalnega bloka SB-RTA-6, za potrebe napajanja novih kandelabrov. Pri tem gre za sledeče:
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-10A/1P-C "ETI" | kos | 3
| * inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10-16A/1P-C "ETI" | kos | 3
| * Dopolnitev obstoječega programa krmilnika Cybro-2-24, testiranje in zagon | kos | 1
| * pripadajoče tablice s trajnimi graviranimi napisi, UV obstojne in pritrjene na omarico (po detajlu) | kos | 1
| * plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kos | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
12 | Programiranje krmilnika Cybro-2-24 v stikalnem bloku SB-RTA-5, za potrebe daljinskega upravljanja obstoječe razsvetljave na površini TR10, testiranje in zagon. | kpl | 1 |  | 0
13 | Dopolnitev obstoječega SCADA sistema Iconics Genesis64, za potrebe upravljanja razsvetljave novih svetlobnih stolpov na avtomobilskem terminalu (površina TR10, RR10 in 6. skupina tirov 62~65). Izdelava aplikativnega dela na strežniku vključno z mobilno aplikacijo obsega:
- izdelava grafike (animirane sinoptične sheme s sliko objekta z vnešenimi glavnimi napravami sistema razsvetljave za parkirno površino TR10, RR10 in 6. skupino tirov 62~65), - vnos in konfiguracija alarmov, - izdelava trendov in grafičnih prikazov zgodovinskih parametrov, - dopolnitev obstoječe drevesne strukture, integracija grafike, trendov, alarmov, - izdelava vmesnika za spremljanje obratovalnih ur razsvetljave za vse izvode stikalnega bloka na mesečnem nivoju - izdelava vmesnika za samodejno resetiranje premostitve fotocelic za obravnavano površino z možnostjo blokiranja funkcije za potrebe izvajanja vzdrževalnih posegov - Izvajalec je po končanem delu dolžan naročniku posredovati izvorno kodo izdelanega celotnega sistema.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
14 | Svetlobnotehnične meritve z izdelavo poročila (v pisni in elektronski obliki) | kpl. | 1 |  | 0
15 | Izdelava vseh potrebnih zakonskih električnih meritev (tudi prenapetostnih odvodnikov), preizkusov in pregledov, z izdelavo pisnih protokolov (v pisni in elektronski obliki) | kpl. | 1 |  | 0
| S K U P A J | EUR |  |  | 0

## F-Ostalo
RAZSVETLJAVA POVRŠIN ZA AVTOMOBILE
F. | OSTALO
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
D.1 | Projekt izvedenih del (PID), v štirih izvodih (v pisni in elektronski obliki) | kpl. | 1 |  | 0
D.2 | Izdelava geodetskega načrta po izvedenem stanju | kpl. | 1 |  | 0
D.3 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje | kpl. | 1 |  | 0
D.4 | Projektantski nadzor geomehanika | kpl. | 1 |  | 0
D.5 | Dopolnitev načrta razsveltjave pristanišča | kpl. | 1 |  | 0
| S K U P A J | EUR |  |  | 0

## Zahteve - GOI
Opomba - v ceni upoštevati:
o vse dobave in nabave materialov ter veznih in montažnih materialov
o vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze na gradbišču in do gradbišča
o vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi ter rušitvenimi deli
o vse zasipe in utrjevanje tal po končanih delih
o odvoz demontiranega in rušenega materiala na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh komunalnih pristojbin
o odvoz vseh viškov izkopanega materiala na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh komunalnih pristojbin
o vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in betoniranjem konstrukcij
o ves standardizirani vezni in montažni material pri opažarskih delih
o negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo in pred razopaženjem betonskih elementov
o vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra, ki je posebej prikazan v popisu
o dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih materialov
o vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču
o pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO,
o vsa navedena komercialna imena so uporabljena zgolj zaradi določitve zahtevane kvalitete, ki jo mora ponudniki Izpolniti, ponujeno mora zagotavljati najmanj enakovredne lastnosti.
o vsi sestavni elementi, kakor tudi premazi, laki, barve in ostala sredstva uporabljena pri izdelavi in dobavi zahtevanih sestavnih delov objekta morajo ustrezati uredbi o zelenem javnem naročanju.
o Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati vsa pripravljalna in zaključna dela, vse prevoze in odvoze, potreben montažni in pritrdilni material, ter eventualno potrebno podkonstrukcijo.
o Za vse dobavljene elemente je potrebno le-te opredeliti v tehnološkem elaboratu (TE) na katerega je potrebo pridobiti pisno soglasje naročnika in ostalih deležnikov, ki jih določi naročnik. V tehnološkem elaboratu se izdelajo vsi rutinski detajli in delavniški načrti, ki se nanašajo na vgradnjo elementov. V TE se navedejo vsi serijski elementi, ki pa je potrebno, na zahtevo naročnika, predložiti vzorčni kos v potrditev v dogovorjenem roku.
o Mere prikazane v grafičnih prilogah je potrebno predhodno preveriti s projektantom, prav tako je potrebno za vse elemente preveriti na mestu vgradnje tudi vse dimenzije.
o Pri izdelavi ponudbe je potrebno OBVEZNO PREGLEDATI VSE DELE PROJEKTA (tekstualni in grafični del) ter v primeru neskladij pridobiti odgovore že v fazi razpisa.
o Vsi vgrajeni elementi in materiali morajo imeti vsa ustrezna dokazila.
o Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo splošna določila standardiziranih opisov del za visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je upoštevati ves potrebni material, delo in transporte, ki so potrebni za vgradnjo ter vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del.
o Izvedbo del mora izvajalec prilagajati luškemu delovnemu procesu, ki se mora odvijati nemoteno. V kolikor bo izvajalec za izvedbo del moral začasno umikati mehanizacijo, mora te stroške vključiti v svojo ponudbo. Dodatnih stroškov iz tega naslova naročnik ne bo priznal.
o Za izvedbo nekaterih del, je v postavkah potrebno upoštevati strošek uporabe avtodvigala. Dodatnih stroškov iz tega naslova naročnik ne bo priznal.
o Končna cena mora upoštevati tudi izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za elektro inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč: izjave, certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov, meritev, ipd., navodila za uporabo in vzdrževanje, garancijski listi, seznam dobaviteljev opreme in servisov. Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
o Končna cena mora upoštevati tudi pripravo in zavarovanje gradbišča ter pripravo dokumentacije vezane na tehnologijo gradnje in organizacijo gradbišča.

## Splošno
Pred pričetkom del mora glavni izvajalec del pripraviti tehnološki elaborat in podati tehnične predloge ponujene strojne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.
Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme (enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potjevanja opreme niso sprejemljive).
Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme.
lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z predstavniki upravljalcev pri naročniku
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih. Posebno pozornost posvetiti gabaritom alternativno ponujene opreme.
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PGD in PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PGD in PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega če tudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PGD in PZI projekta. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PGD in PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PGD in PZI projekta. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
Vse vrednosti instalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- | vsa potrebna pripravljalna dela
- | vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- | vse potrebno delo
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- | plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- | vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- | merjenje na objektu
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material
- | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- | vse potrebne zaščitne premaze
- | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- | izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- | izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- | izpiranje/izpihovanje cevovodov, meritve, uregulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
- | dezinfekcija celotnega cevovoda z ustreznim sredstvom
- | deponija elektro cevi vključno z zavarovanjem materiala
- | ustrezno izobraževanje vzdrževalcev objekta