## Rekapitulacija
IZVEDBA OBNOVE HIDRANTNEGA OMREŽJA ZA SKLADIŠČA GENERALNIH TOVOROV (SKLADIŠČA 20, 21, 22, 26)
REKAPITULACIJA
II. | Veja 2: | 0
III. | Veja 3: | 0
IV. | Priključki novih notranjih hidrantov na obstoječe cevovode | 0
| REKAPITULACIJA - SKUPAJ brez DDV: | 0
| Datum: | Odgovorni projektant:
| Maj 2018 | Dušan Križaj, u.d.i.g.

## splošna določila
SPLOŠNA DOLOČILA:
- | Sestavni del tega projektantskega popisa je kompletna projektna PZI dokumentacija! Če se zahteve v različnih delih načrta razlikujejo, se je potrebno posvetovati z odgovornim projektantom, sicer se upoštevajo višje zahteve.
- | Pri izdelavi načrta ni bilo na voljo vseh podatkov oz. so bili ti pomanjkljivi, zato se bo dejansko stanje poteka obstoječih temeljev, komunalnih vodov in ostalih okoliščin dokončno odkrilo v fazi izvedbe. Po potrebi se potek prilagodi stanju na terenu.
- | Dimenzije in količine je potrebno pred izdelavo oziroma naročanjem preveriti na objektu!
- | Pri proizvodih, kjer je naveden določen proizvajalec, je možna tudi izbira drugega z enakimi lastnostmi in kvaliteto s predhodno potrditvijo odgovornega projektanta in naročnika. Potrebno paziti na vgradne dimenzije.
- | Potrebni odri so upoštevani v enotnih cenah, v kolikor ni v samem popisu drugače določeno in se ne obračunajo posebej.
- | Odvoz odpadnega materiala se izvrši v skladu z veljavno zakonodajo, na javne deponije odpadnega materiala, katere imajo upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Potrebno je voditi evidenčne liste.
- | Vsi izvajalci gradbenih, zaključnih in instalacijskih del na gradbišču morajo upoštevati vsa veljavna določila in predpise o varstvu pri delu!
- | SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE - v ceni morajo biti zajeti vsi stroški potrebni za izvedbo:
- | Potrebno zajeti stroške dobave, vse prevoze in prenose materialov, vsa potrebna dela in vse podjetniške stroške, vključno z vsemi pristojbinami Luki Koper (plačilia dovolilnic, evidence za odpeljan material na deponije in ostalih stroškov nastalih zaradi dela na področju carinske cone v Luki Koper.
- | Potrebno zajeti vse stroške povezane z izvajanjem del v več fazah, odvisno od zasedenosti površin. Sproščanje površin za gradnjo se bo sproti usklajevalo z operativo Luke Koper.
- | Izdelati projekt ureditve gradbišča ter stroške organizacije in opreme zajeti v ceno, zagotoviti vsa potrebna zavarovanja in označbe gradbišča, s predpisano signalizacijo - gradbiščna ograja, vrvice, označbe, svetlobna telesa z odstranitvijo po končanih delih.
- | Potrebno zajeti stroške povezane z izvajanjem del v območju tirov (obveščanje, zaščita tira skladno s pravilnikom, čuvaji , geodetski posnetki,…)
- | Priprava gradbišča z odstranitvijo eventualnih ovir na trasi, zagotovitev delovnih platojev
- | Predvideti je potrebno lokacije za začasne ali stalne deponije materialov. Predvideti je potrebno prostore za vodstvo gradbišča, delavce in materiale ter strojno in ročno orodje in opremo, prenosne sanitarije ter sanitarno in pitno vodo.
- | Razvodi in stroški porabe električne energije, vode;
- | Pred izdelavo ponudbe si ogledati teren in se seznaniti s pogoji na terenu, ter jih upoštevati v svoji ponudbi. Investitor ne bo priznal nobene zahteve, ki bi izvirala iz nepoznavanja razmer na terenu, ki jih je mogoče ugotoviti pred oddajo ponudbe.
- | Izdelava varnostnega načrta po gradbeni zakonodaji. Varovalna oprema in usposabljanja za delavce.
- | Izdelava tehnološko ekonomskega elaborata vključno s programom notranje kontrole in terminskim planom.
- | Izdelava geodetskih posnetkov, izvajanje meritev in risanje shem za potrebe izdelave DOZO, PID, NOV, geodetskega posnetka končnega stanja terena in za potrebe vnosa komunalnih vodov v kataster komunalnih vodov.
- | Vse akivnosti in oprema potrebni za izvajanje notranje kontrole (meritve, laboratorij, geodestki posnetki, poročila...)
- | material, delovna sila, orodja, delavni stroji oz. naprave potrebni za izpolnitev posamezne postavke
- | vsi zunanji in notranji transporti (horizontalni in vertikalni) do mesta vgradnje;
- | vzdrževanje reda in čistoče na gradbišču, čiščenje površin in jaškov.
- | nega vseh vgrajenih materialov
- | voditi vso po predpisih zahtevano dokumentacijo o kvaliteti materialov in tehnološkem postopku gradnje in ob dokončanju predložiti "Dokazilo o zanesljivosti objekta";
- | snemanje izmer na mestu samem in usklajevanje z nadzorom oz. odg.projektantom v primeru odstopanja od projekta ali pri nejasnostih;
- | koordinacija izvajalca do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni gradnji oz.izvedbi del;
- | koordinacija in izvajanje nadzora s strani strokovnega delavca upravljalca posameznega komunalnega voda
- | stroški črpanja vode iz jarkov in gradbenih jam (prisotna podtalna voda vezana na plimovanje)
- | Vsi stroški začasnih in stalnih deponij (takse, odškodnine, razplaniranja...)
Nepredvidena dela:
Izvajalec je dolžan na pisni nalog naročnika izvesti nepredvidena dela. Za ta dela je dolžan predložiti analizo cene ter navesti uporabljene normative. Izvajalec tudi brez poprejšnjega naloga naročnika izvede nepredvidena dela, ki so nujna, da se zagotovijo trdnost objekta, pravilen potek del in normalne uporaba zgrajenega objekta ali da se prepreči nastanek škode, če zaradi nujnosti ali drugih opravičenih vzrokov nima možnosti, da bi zanje zahteval od naročnika poprej nalog. Pri tem se sme izvajalec odmakniti od tehnične dokumentacije, na podlagi katere izvaja dela.

## V2
Veja 2:
I. | GRADBENI DEL |  |  | 0
II. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI |  |  | 0
III. | POSEGI NA OBSTOJEČEM VODOVODU |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA IN TUJE STORITVE |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
POPIS DEL:
V CENI NA ENOTO POSTAVK JE POTREBNO ZAJETI
- | stroške navedene v splošnih določilih
- | stroške za zagotovitev del v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in projektno dokumentacijo!
- | izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
I. | GRADBENI DEL
Opomba:
Izvajanje zemeljskih del je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju, ugotovljenem na terenu in navodilih geomehanika. Nagib stranice odprtega izkopa mora ustrezati zemljini tako, da se material na posipa, oziroma drsi. Zaporedje del je potrebno organizirati na način, da se po izkopu jarka čim prej izdela posteljica, položi cevovod in izvede zasip. Dolžino odsekov prilagoditi stanju na terenu.
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem (zbitem) stanju, zato je potrebno pri kalkulaciji cene na enoto upoštevati ustrezne faktorje razrahljivosti oziroma zbitosti.
Vsa rušitvena dela in transporti transportiruševin se obračunajo v vgrajenem stanju, zato je potrebno pri kalkulaciji cene na enoto upoštevati ustrezne faktorje razrahljivosti oziroma zbitosti.
Pri izkopih z razpiranjem se obračunajo neto količine (brez širine opažev za razpiranje)
V ENOTNIH CENAH POSTAVK ZAJETI TUDI:
pravočasno vgradnjo vgradnih elementov in elementov za preboje oz. odprtine
vezni in distančni material
materiali in premazi za izvajanje nege betona skladno s projektom betona
stroške izdelave projekta betona in dokazila kvalitete vgrajenega betona (tekoča notranja kontrola, odvzemi in preskusi vzorcev, pridobitev poročil o preiskavi betona in predaja nadzornemu organu ter končno poročilo zunanje institucije registrirane za oceno kvalitete betonov).
št. | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
1 | Ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom. Po končanih delih se odstranijo vsi provizoriji in območje gradbišča se pospravi in počisti. Načrt ureditve gradbišča in varnostni načrt sta strošek izvajalca! V ceni zajeti: > priprava gradbišča z odstranitvijo eventualinih ovir na območju gradbišča > postavitev in najem gradbiščne table za označitev gradbišča (skladno z veljavnim Pravilnikom o označitvi gradbišča) > provizoriji za potrebe gradbišča (garderobe, pisarne, WC, dovod, razvod in poraba električne energije ter vode) > gradbiščne-zaščitne ograje z dostopnimi vrati, napisne table in opozorilni znaki ter druga potrebna oprema > prometna ureditev v času gradnje - dovoljenja in izvedba zapore ali preusmeritve prometa, po potrebi je potrebno urediti obvoze za čas gradnje in jih primerno označiti > izdelava dovozov in dostopov uporabnikom do objektov oz. privezov v času gradnje
| Kompletna gradbiščna ureditev | kpl | 1 |  | 0
2 | Uradna zakoličba trase komunalnih vodov v ravninskem terenu. Zakoličbo opravi za to pooblaščen geometer in pripravi elaborat oz. zapisnik o zakoličbi. | m1 | 373 |  | 0
3 | Zavarovanje zakoličbenih točk, postavitev gradbenih profilov in prenos zakoličbe na profile, vključno z višinskimi točkami (za vse elemente gradnje po načrtu); | kpl | 1 |  | 0
4 | Zakoličba in označevanje vseh križanj in vzporednih potekov z ostalimi komunalnimi vodi | kpl | 1 |  | 0
5 | Rezkanje (ali obejstransko rezanje z diamantno žago in porušitev) asfaltne plasti v debelini do 12 cm, vključno z odvozom in obdelavo za ponovno uporabo ali odvozom na stalno deponijo ter plačilom takse. opomba: rezkan asfalt se lahko uporabi za zasip v razmerju tampon:rezkanec=70:30 | m2 | 313 |  | 0
6 | Rezkanje (ali obejstransko rezanje z diamantno žago in porušitev) asfaltne plasti v debelini do 16 cm, vključno z odvozom in obdelavo za ponovno uporabo ali odvozom na stalno deponijo ter plačilom takse. opomba: rezkan asfalt se lahko uporabi za zasip v razmerju tampon:rezkanec=70:30 | m2 | 80 |  | 0
7 | Rezkanje asfaltne plasti v debelini do 4 cm in širini 10-15 cm pred asfaltiranjem obrabne plasti (navezava stari novi asfalt), vključno z odvozom in obdelavo za ponovno uporabo ali odvozom na stalno deponijo ter plačilom takse. | m2 | 39 |  | 0
8 | Izkop/pikiranje cementne stabilizacije vključno z nakladanjem ter odvozom na stalno deponijo ter plačilom takse | m3 | 10 |  | 0
9 | Rezanje površin znotraj skladišč ne glede na sestavo (asfalt, beton, armiran beton, beton asfalt...) , debeline do 12 cm. | m1 | 52 |  | 0
10 | Rezanje površin znotraj skladišč ne glede na sestavo (asfalt, beton, armiran beton, beton asfalt...) , debeline 13 do 20 cm. | m1 | 10 |  | 0
11 | Rezanje površin znotraj skladišč ne glede na sestavo (asfalt, beton, armiran beton, beton asfalt...) , debeline 21 do 30 cm. | m1 | 5 |  | 0
12 | Rušenje površin znotraj skladišč ne glede na sestavo in debelino (asfalt, beton, armiran beton, beton asfalt...) v celotni debelini konstrukcije do spodnjega nasipa. | m3 | 3.5 |  | 0
13 | Porušitev obstoječih AB jaškov dimenzij cca. 100/100/60 cm vključno z podložnimi in naklonskimi betoni in pokrovi, in odstranitev ruševin vključno z odvozom na trajno deponijo ter plačilom takse. | kos | 3 |  | 0
14 | Demontaža in odstranitev obstoječih AB ščitov višine 1,5 m, debeline 10 cm, (obseg cca 2 m) okoli vertikalnih odtokov vključno z jeklenimi objemkami ter z odvozom na trajno deponijo ter plačilom takse (obračuna se vgrajeno stanje pred rušenjem). | kos | 3 |  | 0
15 | Ostala rušenja AB konstrukcij z rezanjem armature, nakladanje in odvoz ruševin na stalno deponijo vključno s stroški deponije in vsemi pomožnimi deli (obračun v vgrajenem stanje pred rušenjem). | m3 | 2 |  | 0
16 | Rušenje nearmiranih betonov (podložni, polnilni, naklonski...) z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo vključno s stroški deponije (obračuna se vgrajeno stanje pred rušenjem) | m3 | 3 |  | 0
17 | dodatek za rušenje betona pod oviro (kineta, cev...) | kos | 8 |  | 0
18 | Porušitev in odstranitev obstoječih kanalizacijskih cevi premera do DN 200 mm, vključno z odvozom na trajno deponijo ter plačilom takse. | m1 | 15 |  | 0
19 | Porušitev in odstranitev obstoječih kanalizacijskih cevi premera do DN 225 mm do DN 350 , vključno z odvozom na trajno deponijo ter plačilom takse. | m1 | 15 |  | 0
20 | Rezanje in odstranitev obstoječih LTŽ odtočnih cevi in lokov premera DN 300 mm dolžine do 1m, vključno z odvozom na trajno deponijo ter plačilom takse oz. odprodajo v reciklažo. | kos | 4 |  | 0
21 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 50 cm vključno s pripadajočim AB vencem in LTŽ/bet pokrovom, z nalaganjem na kamion in odvozom v deponijo na razdaljo ter plačilom takse. | kos | 8 |  | 0
22 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 60 do 80 cm vključno s pripadajočim AB vencem in LTŽ/bet pokrovom, z nalaganjem na kamion in odvozom v deponijo ter plačilom takse. | kos | 4 |  | 0
23 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 85 do 100 cm vključno s pripadajočim AB vencem in LTŽ/bet pokrovom, z nalaganjem na kamion in odvozom v deponijo ter plačilom takse. | kos | 3 |  | 0
24 | Porušitev (demontaža in razrez) in odstranitev obstoječih vodovodnih cevi ter fazonskih kosov iz PEHD DN 90, vključno z odvozom na trajno deponijo ter plačilom takse. | m1 | 5 |  | 0
25 | Strojni izkop materiala III. - IV. ktg za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, globine do 2,0 m (vključno z morebitnimi globje ležečimi plastmi starih asfaltov) z odmetom na rob jarka ali nakladanjem, prevozom na začasno deponijo in razkladanjem | m3 | 350 |  | 0
26 | Strojni izkop materiala III. - IV. ktg za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, globine 2,0 - 4.0 m z odmetom na rob jarka ali nakladanjem, prevozom na začasno deponijo in razkladanjem | m3 | 8 |  | 0
27 | Ročni izkop z odmetom na rob jarka ob obstoječi infrastrukturi, (kanalizacija, vodovod,TK kabel, EE kabel, plin naftovod, kineta...) ali na drugih mestih, kjer ni možno izvajati strojnega izkopa. | m3 | 10 |  | 0
28 | Razpiranje jarka z že sestavljenimi (varovalni) opaži, za višine izkopa do 2 m, v primeru nestabilnih stranic izkopa. Obračun po tekočem metru jarka. | m1 | 50 |  | 0
29 | Zaščita obstoječih komunalnih vodov (na mestu prečkanja) z začasnim podpiranjem oziroma obešanjem. | kos | 5 |  | 0
30 | Zaščita obstoječih komunalnih vodov v izkopnem jarku (pri vzporednem poteku) z začasnim bočnim podpiranjem obstoječega voda. | m1 | 150 |  | 0
31 | Dobava in polaganje INOX valjanca 30x3.5 cm na mestu, kjer ga je potrebno prestaviti zaradi novega cevovoda vključno z vsemi pomožnimi deli. | m1 | 15 |  | 0
32 | Dobava spojke in izvedba spojitve na stari valjanec | kos | 5 |  | 0
33 | Dobava spojke in izvedba spojitve na ozemljitveno sondo | kos | 5 |  | 0
34 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna jarka/gradbene jame (Evd=30 MPa) z natančnostjo +/-2 cm | m2 | 299 |  | 0
35 | Polaganje ločilnega geosintetika natezne trdnosti 50 kN/m npr. TenCate Polifelt TS 50 po obodu izkopa z začasnim pritrjevanjem na bok izkopa in kasnejšim prekrivanjem na vrhu vgrajene zemljine | m2 | 150 |  | 0
36 | Vgradnja posteljice iz gruščnatega materiala iz izkopa, d=25-50 cm. Komprimiranje v plasteh po 20 cm (Evd=30 MPa). (v postavki upoštevati tudi nakladanje in prevozi iz začasne deponije) | m3 | 10 |  | 0
37 | Dobava in vgradnja kamnite posteljice iz grušča 0-100 mm, d=25-50 cm. Komprimiranje v plasteh po 20 cm (Evd=30 MPa). | m3 | 10 |  | 0
38 | Dobava in polaganje peščene posteljice iz sejanega peska 4-8 mm v debelini 10-12 cm, kompletmo s prevozom, premetavanjem v jarek, planiranjem, podbijanjem cevi in lahkim utrjevanjem. Zgoščenost min 97% SPP. | m3 | 35 |  | 0
39 | Obsip ob in nad cevjo v višini 20 cm iz sejanega peska4-8 mm, kompletno s prevozom, premetavanjem v jarek, planiranjem, podbijanjem cevi in lahkim utrjevanjem. Zgoščenost min 97% SPP. | m3 | 85 |  | 0
40 | Dobava polaganje in polno obbetoniranje zaščitnih cevi reb PE d 200 na območju prečkanj v zemljini. | m1 | 5 |  | 0
41 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi reb PE d 200 na območju prečkanj v betonu pod ovirami (kinete, cevi) in zalitje cevi pod oviro s samorazlivno malto | m1 | 15 |  | 0
42 | Dobava in polaganje signalno opozorilnega traku z napisom "POZOR VODOVOD!" | m3 | 373 |  | 0
43 | Betoniranje odcepov, podstavkov za hidrante z betonom C16/20 (cca 0.05 m3/kos) s pomožnimi deli (začasno podpiranje, opaži,...) | m3 | 4 |  | 0
44 | Vrtanje in sidranje armaturnih palic fi10 mm s kemičnimi sidri v betonsko podlago - globina sidranja 20 - 30 cm | kos | 36 |  | 0
45 | Dobava in vgradnja zaščitne cevi PE d160 nad zasuni | kos | 7 |  | 0
46 | Pod in obbetoniranje podložne betonske plošče za cestne kape zasunov in hidrantov z betonom C30/37, cca 0.20 m3/kos z vsemi pomožnimi deli. | kos | 7 |  | 0
47 | Izdelava AB podstavka za notranji hidrant dimenzij DxŠxV=1.15x0.3x0.75 po detajlu komplet z vsemi deli.
| dobava in vgrajevanje podložnega betona C16/20 | m3 | 0.0675
| dodatna zemeljska dela (izkop, planiranje, zasip) | kpl | 1
| Dobava, montaža in demontaža opaža za temelj viš. do 1 m, vključno z nameščanjem trikotnih letvic 2/2. | m2 | 2.175
| Dobava in nameščanje zaščitne cevi PVC d 160 v temelj | m1 | 0.75
| Dobava, rezanje in krivljenje armaturnih palic in mrež iz jekla kvalitete B 500-B ter polaganje z vezanjem po projektu armature. V ceni zajeti tudi vezni, distančni in podložni material. | kg | 40
| dobava in vgrajevanje konstr. betona C25/30-XC2 | m3 | 0.25875
| ostala pomožna in dodatna dela | kpl | 1
| podstavek za notranjo hidrantno omarico komplet. | kos | 13 |  | 0
48 | Izdelava obloge iz stirodura d=5 cm na steni za hidrantnimi omaricami po detajlu | m2 | 11.2 |  | 0
49 | vogalna obzidava hidrantne cevi v notranjosti skladišč s porobetonom (npr. Ytong) d=7.5 in D=10 cm po detajlu ter naprava notranjega tankoslojnega ometa po detajlu. Kompletno vsa dela in dobave. | kpl | 13 |  | 0
50 | Izdelava AB temelja za hidrantno omarico dimenzij DxŠxV=1.60x0.45x0.40 po detajlu komplet z vsemi deli. (ob novih zunanjih hidrantih)
| dobava in vgrajevanje podložnega betona C16/20 | m3 | 0.09
| dodatna zemeljska dela (izkop, planiranje, zasip) | kpl | 1
| Dobava, montaža in demontaža opaža za temelj viš. do 1 m, vključno z nameščanjem trikotnih letvic 2/2. | m2 | 1.64
| Dobava, rezanje in krivljenje armaturnih palic in mrež iz jekla kvalitete B 500-B ter polaganje z vezanjem po projektu armature. V ceni zajeti tudi vezni, distančni in podložni material. | kg | 45
| dobava in vgrajevanje konstr. betona C30/37-XC4, XS1 | m3 | 0.29
| ostala pomožna in dodatna dela | kpl | 1
| AB temelj DxŠxV=1.30x0.25x0.40 komplet | kos | 6 |  | 0
51 | Dobava materiala, izdelava in montaža zaščitne ograje okoli hidranta (6 kosov), po detajlu: Ograja se zvari iz okvirja in prečk, izdelanih iz jeklenih cevi S235 krožnega prereza. -jeklene cevi in loki ∅70/2,9mm, L=1,80 m, kos 2 -jeklene cevi ∅44,5/2,6mm, L=1,03 m, kos 2 -sidrne plošče 150/150/6 mm, kos 4 -sidrni vijaki M12/110, kos 16 Vsa dela in dobave! | kg | 177 |  | 0
52 | Dobava materiala, izdelava in montaža zaščitne ograje okoli zunanje hidrantne omarice (6 kosov), po detajlu: Ograja se zvari iz okvirja in prečk, izdelanih iz jeklenih cevi S235 krožnega prereza. -jeklene cevi in loki ∅70/2,9mm, L=1,90 m, kos 2 -jeklene cevi ∅44,5/2,6mm, L=1,30 m, kos 2 -sidrne plošče 150/150/6 mm, kos 4 -sidrni vijaki M12/110, kos 16 Vsa dela in dobave! | kg | 190.2 |  | 0
53 | Dobava materiala, izdelava in montaža zaščitne ograje okoli obst. vertikalnega odtoka LTŽ DN 300 (3 kosi): Ograja se zvari iz okvirja in prečk, izdelanih iz jeklenih cevi S235 krožnega prereza. -jeklene cevi in loki ∅70/2,9mm, L=1,46 m, kos 2 -jeklene cevi ∅44,5/2,6mm, L=0.93 m, kos 2 -sidrne plošče 150/150/6 mm, kos 4 -sidrni vijaki M12/110, kos 16 Vsa dela in dobave! | kg | 105 |  | 0
54 | Pleskanje zaščitne ograje v dveh tonih (opozorilno oz. signalno: belo + rdeče) z barvo odporno na agresivno okolje. | m2 | 25 |  | 0
55 | Začasno podpiranje jeklene konstrukcije vertikalnih odtokov dimenzij 350/350 mm, višine 6.85 m (ocenjena teža podprte konstrukcije je cca. 500 kg-glej sliko v tehničnem poročilu), ki se trenutno naslanjajo na obstoječe AB jaške z varjenjem in začasnim sidranjem v tla in/ali v steno skladišča z vsemi pomožnimi deli in odstranitvijo podpor in sanacijo poškodovanih površin povzročenih za potrebe začasnega podpiranja. | kos | 3 |  | 0 | #REF!
56 | AB jašek za strešne vode po detajlu 6.7.1 in 7.1 svetlih dimenzij L/Š/H = 0.83/0.35/0.34 z dvignjenim nastavkom za strešni odtok z vsemi deli in dobavami.
| -dobava in vgradnja zaščitne cevi rebr. PE D200 mm v podložni beton | m1 | 1.9
| -robni opaž podl. betona H=40 cm | m2 | 0.72
| -robni opaž talne plošče H=13 cm | m2 | 0.47
| -dvostranski opaži ravnih zidov višine do 0.1 do 1 m | m2 | 2.45
| -horizontalni opaž ravne plošče višina podpiranja do 0.5 m | m2 | 0.3
| -robni opaž krovne plošče H=13 cm | m2 | 0.47
| -opaž odprtin razvite površine do 0.2 m2 | kos | 1
| -opaž odprtin razvite površine do 0.5 m2 | kos | 1
| -vgradnja obstoječe jeklene vertikale 350/350 mm z varjenjem sider na kotnik in protikorozijsko zaščito kotnika po obodu odtoka (kotnik 50/50 mm, L=4*450 mm) | kpl | 1
| -vodotesna vgradnja novega odtoka GRP DN 250 | kpl | 1
| -dobava in vgradnja pokrova in okvirja 400/400 B125 (kompozitni ali ductil) | m1 | 1.9
| dobava, krivljenje, polaganje in vezanje betonskega jekla RA do f12, B500B, vključno z veznim in distančnim materialom | kg | 40
| dobava, polaganje in vezanje armaturnih mrež, B500B, vključno z veznim in distančnim materialom | kg | 25
| -podložni beton C16/20 in naklonski betoni | m3 | 0.3
| -konstr. beton C30/37-XC4 | m3 | 0.32
| -premaz delovnih stikov z emulzijo - npr Elastosil | kpl | 1
| -izdelava mulde iz vodoneprepustne malte, npr weber 933 | kpl | 1
| ostala pomožna in dodatna dela | kpl | 1
| jašek komplet. | kos | 3 |  | 0
57 | Izdelava jaška za zračnik f80 brez dna iz betonske cevi globokega 1,0 do 1,5 m na podložni plasti iz betona C16/20 vključno z drenažnim zasipom, posteljico po načrtu z vsemi deli in dobavami. | kos | 1 |  | 0
58 | Dobava, rezanje in vgradnja prefabriciranega AB jaška d/š/v=60/60/40 cm brez dna (odrezane stranice jaška na mero d/š/v=60/40/40 položen na beton C 16/20 za vgradnjo zapornega in izpustnega zasuna notranjega hidranta | kos | 13 |  | 0
59 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida premera 160 mm, na podložno plast iz cementnega betona ter polno obbetoniranje cevi z betonom C 25/30. (odtok iz peskolov nadstrešnic) | m1 | 10 |  | 0
60 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz armiranega poliestra (GRP) premera 250 mm, na podložno plast iz cementnega betona ter polno obbetoniranje cevi z betonom C 25/30. (odtok iz AB odtočnih jašovi skladišč z vertikalo 350/350 mm) | m1 | 12 |  | 0
61 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida premera 400 mm, na podložno plast iz cementnega betona ter polno obbetoniranje cevi z betonom C 25/30. (direktni odtok skladišč z vertikalo LTŽ 300 mm) | m1 | 6 |  | 0
62 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida premera 110 mm, na podložno plast iz cementnega betona ter polno obbetoniranje cevi z betonom C 25/30, vključno z vodotesnim priklopom na jašek. (Postavka je predvidena za primer, če bo potrebno prestavljai obstoječo kanalizacijo) | m1 | 20 |  | 0
63 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida premera 200 mm, na podložno plast iz cementnega betona ter polno obbetoniranje cevi z betonom C 25/30, vključno z vodotesnim priklopom na jašek. (Postavka je predvidena za primer, če bo potrebno prestavljai obstoječo kanalizacijo) | m1 | 20 |  | 0
64 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida premera 315 mm , na podložno plast iz cementnega betona ter polno obbetoniranje cevi z betonom C 25/30, vključno z vodotesnim priklopom na jašek. (Postavka je predvidena za primer, če bo potrebno prestavljai obstoječo kanalizacijo) | m1 | 20 |  | 0
65 | Dobava, stikovanje in polaganje fazonskih kosov in spojk iz polivinilklorida na podložno plast iz cementnega betona ter polno obbetoniranje z betonom C 25/30 (spojke upoštevane v ceni postavke!).
65.1 | koleno PVC d160 | kos | 6 |  | 0
65.2 | koleno PVC d200 | kos | 2 |  | 0
65.3 | koleno PVC d315 | kos | 2 |  | 0
65.4 | koleno PVC d400 (+zapolnitev s PU peno in kitanje s TE kitom na spoju z LTŽ cevjo DN 300) | kos | 3 |  | 0
66 | Izdelava jaška-peskolova za nadstrešnice iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega do 1 m z izdelavo ležišča in mulde iz betona C25/30 ter obdelavo sten in dna z vodotesno malto | kos | 6 |  | 0
67 | Izdelava jaška iz betonske cevi krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m z izdelavo ležišča in mulde iz betona C25/30 ter obdelavo sten in dna z vodotesno malto (Postavka je predvidena za primer, če bo potrebno prestavljai obstoječo kanalizacijo) | kos | 3 |  | 0
68 | Dobava in vgraditev pokrova in okvirja krožnega prereza s premerom 600 mm iz duktilne litine z nosilnostjo 600 kN, z možnostjo zaklepa in protihrupnim vložkom. Upoštevati tudi podl. beton in AB ploščo iz betona C30/37 z vgrajenim pokrovom. | kos | 4 |  | 0
69 | Dobava na mesto vgradnje in montaža kanalskega pokrova in okvirja LTŽ-ductil 400/400 mm D400 kN. Upoštevati tudi podl. beton, razbremenilno AB ploščo, gumi tesnilo in AB ploščo iz betona C30/37 z vgrajenim pokrovom. (nad peskolovi za nadstrešnice) | kos | 6 |  | 0
70 | Dobava na mesto vgradnje in montaža kanalskega pokrova in okvirja 400/400 C250 kN LTŽ-ductil ali kompozitni v AB ploščo nad jaškom v skladiščih. | kos | 13 |  | 0
71 | Izdelava fleksibilnega prehoda vodovodne cevi PE d63-d90 skozi AB steno debeline 20-30 cm: izdelava preboja skozi steno skladišča (dolbljenje, rezanje in rušenje) ter vzidava cevi. Obod luknje se očisti in se vmesni zapolni z ekspanzijsko malto za zapiranje razpok in prebojev v betonu, npr Mapeproof Swell ali enakovredno. (povezava na notranje hidrante) | kos | 13 |  | 0
72 | Izdelava fleksibilnega prehoda vodovodne cevi PE d63 skozi skozi AB jašek debeline 10 cm: izdelava preboja skozi steno skladišča (vrtanje ali rezanje in rušenje) ter vzidava cevi. Obod luknje se očisti in se vmesni zapolni z ekspanzijsko malto za zapiranje razpok in prebojev v betonu, npr Mapeproof Swell ali enakovredno. (jašek pred notranjim hidrantom) | kos | 29 |  | 0
73 | Izdelava priklopa cevi DN160 na AB jašek: izdelava preboja skozi steno jaška (vrtanje ali rezanje in rušenje) ter vzidava cevi. Obod luknje se premaže z emulzijo, okoli cevi se montira nabrekajoči profil in se vmesni prostor zadela z vodotesno ekspanzijsko malto. | kos | 8 |  | 0
74 | Izdelava priklopa cevi DN250 na AB jašek: izdelava preboja skozi steno jaška (predhodno vstavljanje opaža, vrtanje ali rezanje in rušenje) ter vzidava cevi. Obod luknje se premaže z emulzijo, okoli cevi se montira nabrekajoči profil in se vmesni prostor zadela z vodotesno ekspanzijsko malto. | kos | 3 |  | 0
75 | Izdelava priklopa cevi DN400 na AB jašek: izdelava preboja skozi steno jaška (predhodno vstavljanje opaža, vrtanje ali rezanje in rušenje) ter vzidava cevi. Obod luknje se premaže z emulzijo, okoli cevi se montira nabrekajoči profil in se vmesni prostor zadela z vodotesno ekspanzijsko malto. | kos | 4 |  | 0
76 | Zasip kanala z izbranim izkopnim materialom vključno s planiranjem (z natančnostjo ± 2cm) in utrjevanjem-uvaljanjem do projektno predpisane zbitosti (Evd>40MPa, EV2>80 MPa) po pregledu in potrditvi s strani nadzornega organa. V ceni zajeti tudi transporti in manipulacije z izkopnim materialom, nakladanje in prevozi iz začasne deponije. Nadzor lahko na različnih lokacijah naroči analizo materiala v laboratoriju pred odobritvijo vgradnje (upoštevati v ceni postavke!) | m3 | 67 |  | 0
77 | Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti (NNP) enakomerno (D=0-32mm) zrnatega drobljenca.Tamponska plast, vključno s planiranjem (z natančnostjo ± 2cm) in utrjevanjem-uvaljanjem do projektno predpisane zbitosti na planumu asfalta (Ev2≥120 MPa; Evd≥55 MPa; Ev2/Ev1≤2,0). | m3 | 157 |  | 0
78 | Dodatek za zasipanje kanala z zrnato kamnino – 3. kategorije -ročno. | m3 | 20 |  | 0
79 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala iz gradbišča na stalno deponijo z nakladanjem, razkladanjem in razplaniranjem, vključno s stroški deponije. | m3 | 278 |  | 0
80 | Dobava in dovoz enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine (D=0-32mm) za izdelavo s cementom vezane (stabilizirane) spodnje nosilne plasti. | m3 | 8 |  | 0
81 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) spodnje nosilne plasti drobljenca v debelini 20-30 cm (enako kot obstoječa) na območju voznih poti. Zajeti vse dobave in dela razen tamponskega drobljenca, ki se obračuna posebej. | m2 | 40 |  | 0
82 | Premazovanje stika med obstoječim in novim asfaltom z bitumensko emulzijo. | m1 | 746 |  | 0
83 | Izdelava nosilne plasti iz bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A2 v debelini 8 cm | m2 | 393 |  | 0
84 | Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo nad 0,50 kg/m2 (med nosilnim in obrabnim asfaltom) | m2 | 432 |  | 0
85 | Dobava in lepljenje bitumenskega traku na AB podstavek hidrantne omarice ob stiku z asfaltom pred polaganjem obrabne plasti asfalta | m1 | 15 |  | 0
86 | Izdelava obrabne in zaporne plasti iz bituminizirane zmesi AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 v debelini 4 cm | m3 | 432 |  | 0
87 | Planiranje zemljišča s točnostjo +_ 1 cm kot podlago pod tlaki in temelji v skladiščih. | m2 | 39 |  | 0
88 | Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje betonskega jekla (palice in mreže) RA do f12, B500B, vključno z veznim in distančnim materialom | kg | 468 |  | 0
89 | Dobava in vgradnja stiropora v stik med steno in tlakom oz. podstavkom in tlakom - stiropor deb 1cm, višine 12.5 cm. | m1 | 39 |  | 0
90 | Vgrajevanje betona C30/37, XM2 v talno ploščo v skladišču, vključno z nameščanjem PVC folije na pripravljena tla in zalikanjem zgornje površine. Plošča d=12.5 cm. | m3 | 2.85 |  | 0
91 | Dobava in izvedba tesnenja s trajno elastičnim kitom kot npr. Sikaflex PRO-3 ali enakovredno, komplet z vsemi potrebnimi deli, čiščenje, priprava podlage in materiali. | m1 | 39 |  | 0
92 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno rumeno barvo (RAL ), širina črte 10 cm. | m1 | 100 |  | 0
| I. GRADBENI DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
V ENOTNIH CENAH POSTAVK ZAJETI TUDI:
- | ves material in delo potrebna za spajanje cevi, fazonskih kosov in armatur (spojke oz. obojke*, vijaki, tesnila, maziva...) *nekateri fazonski kosi iz PEHD imajo že narejene elektrovarilne nastavke, medtem ko je pri drugih potrebno dodati spojke (obojke) za izvedbo spoja PEHD fazonskega kosa na PEHD cev ali drug PEHD fazonski kos. Dodatne spojke za fazonske kose se obračunajo ločeno. Spojke za spajanje cevi je potrebno zajeti v ceni cevi in se ne obračunajo ločeno!
- | transportne stroške dobave materiala.
- | ureditev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje
- | nakladanje, razkladanje in prevoz vodovodnega materiala in orodja po gradbišču od deponije do mesta vgradnje
- | prenos, spuščanje in polaganje vodovodnega materiala v jarek ter montaža z vsemi pomožnimi deli in materialom.
- | rezanje novih cevi, kjer je to potrebno zaradi odcepov, lokov in ostalih prekinitev, priprava cevi za montažo, ter odvoz in deponiranje odstranjenih delov.
- | usklajevanje z naročnikom in izvajanje oz. sodelovanje pri izvajanju začasnih zapor za potrebe navezav in testiranj novega vodovoda.
- | preskus hidrantov s strani registriranega izvajalca, skladno s pravilnikom o preskušanju hidrantnih omrežij (ULRS št. 22/95 in 102/09)
- | rezanje obst cevi na mestu navezave in priprava cevi za montažo, ter odvoz in deponiranje odstranjenih delov.
- | odpadek je vštet v ceno vgrajene cevi. Obračuna se dolžino vgrajenih cevi!
- | Cevi iz nodularne litine za vodovod DN 300 mm, s STD VI tesnilom, na zunanji strani tovarniško zaščitene s polietilenom, debeline 900 mikronov (vpliv agresivne zemljine, podtalnice in blodečih tokov), na notranji strani zaščitene z cementno malto, skladno s standardom SIST EN 545:2010. Vsi spoji na ceveh so dodatno zaščiteni z elastomernim rokavom.(npr. pam PE TT)
- | fazonski kosi in armature iz nodularne litine (ductil) morajo biti izdelani v skladu z EN 545:2010 z zunanjo epoxy zaščito min deb. 250 mikronov; opremljeni morajo biti z ustreznimi tesnili v skladu z EN 681-1. Vse za nominalni tlak PN 16 barov ali več (vključno s prirobničnimi spoji in tesnili), razen, če je v posamezni postavki navedeno drugače. Zasuni so kratki E2, skladni s standardom EN 1092-2
- | cevi in fazonski kosi iz PE materiala morajo biti izdelani iz materiala PE100-RC - tip 1 za nazivni tlak 16 barov (SDR11) in skladni s standardi DIN EN 12201, DIN 8074/75, ISO 12176, PAS 1075 Izvajalec mora dokazati ustreznost izbranega proizvajalca s statičnim izračunom za PE cevi
- | cevi in fazonski kosi iz PE materiala se spajajo z elektrofuzijo (brez čelnih spojev)
- | Vsi vijaki morajo biti iz nerjavečega jekla inox A4
št. | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
cevi
1 | cev PE100 d125-16 bar (RC) | m1 | 354 |  | 0
2 | cev PE100 d90-16 bar (RC) | m1 | 10 |  | 0
3 | cev PE100 d63-16 bar | m1 | 10 |  | 0
5 | cev 60.3x2.0 mm INOX 1.4404, EN10217-7 | m1 | 30 |  | 0
5.1 | Toplotna izolacija inox cevi 60.3 mm z neoprenom d=35 mm | m1 | 30 |  | 0
fazonski kosi - duktil
6 | ductil N kos DN 80 - duktil | kos | 6 |  | 0
fazonski kosi - inox 1.4404 ISO 7-1
7 | Privijalo Rp 2'', brezšivni N/N | kos | 13 |  | 0
8 | dvovijačnik R 2'' šestrobi | kos | 26 |  | 0
9 | T kos navojni Rp 2''/1.25'' N/N | kos | 13 |  | 0
10 | lok navojni Rp 2'' N/N | kos | 26 |  | 0
11 | dvovijačnik R 1.25'' šestrobi | kos | 13 |  | 0
Fazonski kosi - PE100 SDR11 - 16 bar
za elektro uporovno spajanje !
12 | T RED E+ PE100 SDR11 d125-90 | kos | 6 |  | 0
13 | T KOS RED. PE100 SDR11 L d125-63 | kos | 7 |  | 0
14 | T 90° E+ PE100 SDR11 d90 | kos | 6 |  | 0
15 | T KOS RED. PE100 SDR11 L d90 - 63 | kos | 1 |  | 0
16 | KOLENO 90° E+ PE100 SDR11 d125 | kos | 1 |  | 0
17 | KOLENO 45° E+ PE100 SDR11 d125 | kos | 11 |  | 0
18 | KOLENO 30 PE100 SDR11 L d125 | kos | 18 |  | 0
19 | LOK 22 PE100 SDR11 L d125 | kos | 2 |  | 0
20 | KOLENO 90° E+ PE100 SDR11 d90 | kos | 6 |  | 0
21 | KOLENO 45° E+ PE100 SDR11 d90 | kos | 6 |  | 0
22 | KOLENO 30 PE100 SDR11 L d90 | kos | 4 |  | 0
23 | KOLENO 90° E+ PE100 SDR11 d63 | kos | 7 |  | 0
24 | KOLENO 90°+ADAPTER PE-INOX SDR11 d63-2" | kos | 14 |  | 0
25 | PRIROBNIČNI SPOJ PE125/DN100: -KONČNIK LS PE100 SDR11 d125 -PRIROBNICA PPST PPGF PN16 d125 DN100 -OBOJKA E+ PE100 SDR11 d125 | kos | 1 |  | 0
26 | PRIROBNIČNI SPOJ PE90/DN80: -KONČNIK LS PE100 SDR11 d90 -PRIROBNICA PPST PPGF PN16 d90 DN80 -OBOJKA E+ PE100 SDR11 d90 | kos | 6 |  | 0
27 | REDUKCIJA E+ PE100 SDR11 d90-63 | kos | 6 |  | 0
28 | SEDLO NAVRTALNO E+ PE100 SDR11 d125-63 | kos | 1 |  | 0
29 | OBOJKA E+ PE100 SDR11 d63 | kos | 9 |  | 0
30 | OBOJKA E+ PE100 SDR11 d90 | kos | 6 |  | 0
31 | OBOJKA E+ PE100 SDR11 d125 | kos | 55 |  | 0
32 | KAPA E+ PE100 SDR11 d90 | kos | 5 |  | 0
33 | KAPA E+ PE100 SDR11 d63 | kos | 5 |  | 0
Armature - min PN16
34 | kroglični ventil INOX s polnim pretokom 2'' dvodelni V-004 1.4401 EN 10204/3.1 | kos | 13 |  | 0
35 | kroglični ventil INOX s polnim pretokom 1,25'' dvodelni V-004 1.4401 EN 10204/3.1 | kos | 13 |  | 0
36 | EV zasun DN100 s PE nastavki PE d125 (npr. Hawle 405-00), | kos | 1 |  | 0
37 | PE kroglični ventil d90 (npr. GF ELGEF plus) | kos | 6 |  | 0
38 | KROGELNI VENTIL 546 ABS/EPDM d63 DN50 | kos | 1 |  | 0
39 | cestna kapa ∅200mm z bet. podl. Ploščico | kos | 7 |  | 0
Ostali material in oprema
40 | enojna spojka za PE - (npr. Hawle, Viking Johnson ipd.) DN100/125 - PN16 | kos | 1 |  | 0
41 | sedlo s prirobnico DN100 inox AISI 316 DN300 (npr. GF Multi/Clamp flange 300 mm+flange outlet DN100) | kos | 1 |  | 0
42 | nadtalni hidrant inox AISI 316 DN80, H=1780 mm spojke 2xB, 1x A primeren za medij morsko vodo | kos | 6 |  | 0
43 | - zračnik navojni DN 50-PN16 (npr Bermad C30 50mm) | kos | 1 |  | 0
44 | hidrantna omarica dimenzij 750x850x250 mm z opremo: • DN25 poltoga cev (30m) z euro ročnikom • DIN kotni ventil fi52 • manometer na kolutu • kolut je certificiran EN 671 - PART 1:2012, Omarica je pocinkana, barvana rdeče in zaščitena pred vremenskimi vplivi. | kos | 13 |  | 0
45 | Hidrantna omarica za nadzemni hidrant dimenzij 1000x1080x200 z opremo: tlačna cev trevira B (75), L=15 m (4 kosi), ročnik na zasun 75 (2 kosa), ključ za nadzemni hidrant NH, ključ A,B,C (2 kosa) Omarica je pocinkana, barvana rdeče in zaščitena pred vremenskimi vplivi. | kos | 6 |  | 0
46 | Tablice za označevanje nadtalnih hidrantov | kos | 6 |  | 0
47 | Tablice za označevanje notranjih hidrantov | kos | 13 |  | 0
48 | provizorij iz cevi PE d63, fazonskih kosov in armatur komplet z vsem materialom in delom. | m1 | 50 |  | 0
49 | ključ za posluževanje PE vgradnih zasunov L=1300 mm | m1 | 3 |  | 0
| II. VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI - SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. | POSEGI NA OBSTOJEČEM VODOVODU
Katera dela se bojo izvajala se bo videlo med izvedbo in sproti naročalo. Količine so ocenjene in lahko bistveno odstopajo.
št. | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
1 | Demontaža in odstranitev obstoječih hidrantnih omaric z opremo, vključno z odvozom na trajno deponijo ter plačilom takse. Okvirna dimenzija 1m x 1m x 0,4m | kos | 20 |  | 0
2 | Rušenje zidov iz opeke ali betonskega zidaka d=20cm. | m3 | 5 |  | 0
3 | Zarezovanje, dolbljenje in odstranjevanje betonov v betonski steni (ob obstoječih instalacijah). Komplet vsa dela in odvoz na stalno deponijo in taksa. | m3 | 2.4 |  | 0
4 | Demontaža obstoječih cevi in fitingov za pitno vodo. Komplet vsa dela in odvoz na stalno deponijo in taksa. |  |  |  | 0
4.1 | 0.5-1'' | m1 | 30 |  | 0
4.1 | 1.25-2'' | m1 | 20 |  | 0
4.1 | 2.25'-3'' | m1 | 10 |  | 0
5 | Blindiranje obstoječe cevi za pitno vodo Upoštevati vsa dela in material: rezanje obstoječe cevi, zarezovanje navojev, spajanje fitingov - čepov |  |  |  | 0
5.1 | 0.5-1'' | kos | 10 |  | 0
5.2 | 1.25-2'' | kos | 10 |  | 0
5.3 | 2.25'-3'' | kos | 10 |  | 0
6 | Zapolnitev utorov po odstranitvi cevi z malto za zapolnjevanje z dodatkom EPS na predhodni premaz z ustrezno emulzijo - krpanje po odstranitvi instalacij.. | m3 | 2.4 |  | 0
7 | Naprava grobih in finih notranjih stenskih ometov na predhodni cementni obrizg | m2 | 18 |  | 0
8 | Popravilo zunanje fasade - 2x lepilo, mrežica in zaključni sloj | m2 | 3 |  | 0
| III. POSEGI NA OBSTOJEČEM VODOVODU - SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA IN TUJE STORITVE
št. | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
1 | Predpreizkus vodotesnosti cevovoda s tlačnim preizkusom pred predajanjem posamezne faze v uporabo skladno s standardom SIST EN 805. | m1 | 373 |  | 0
2 | Glavni tlačni preizkus skladno s standardom SIST EN 805 | m1 | 373 |  | 0
3 | Izpiranje cevovoda | m1 | 373 |  | 0
4 | Izdelava geodetskega posnetek končnega stanja v obsegu in po navodilih upravljalca. | kos | 1 |  | 0
5 | Izdelava NOV po končani gradnji objekta v pisni (4 izvodi) in digitalni obliki ter predajo investitorju. | kos | 1 |  | 0
6 | Izdelava PID po končani gradnji objekta v pisni (4 izvodi) in digitalni obliki ter predajo investitorju. | kos | 1 |  | 0
7 | Geomehanski nadzor | kpl | 1 |  | 0
8 | Nepredvidena dela - ocena 10% | ocena | 1 | 0 | 0
| IV. ZAKLJUČNA DELA IN TUJE STORITVE - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## V3
Veja 3: |  |  |  |  | .
I. | GRADBENI DEL |  |  | 0
II. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI |  |  | 0
III. | POSEGI NA OBSTOJEČEM VODOVODU |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA IN TUJE STORITVE |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
POPIS DEL:
V CENI NA ENOTO POSTAVK JE POTREBNO ZAJETI
- | stroške navedene v splošnih določilih
- | stroške za zagotovitev del v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in projektno dokumentacijo!
- | izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
I. | GRADBENI DEL
Opomba:
Izvajanje zemeljskih del je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju, ugotovljenem na terenu in navodilih geomehanika. Nagib stranice odprtega izkopa mora ustrezati zemljini tako, da se material na posipa, oziroma drsi. Zaporedje del je potrebno organizirati na način, da se po izkopu jarka čim prej izdela posteljica, položi cevovod in izvede zasip. Dolžino odsekov prilagoditi stanju na terenu.
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem (zbitem) stanju, zato je potrebno pri kalkulaciji cene na enoto upoštevati ustrezne faktorje razrahljivosti oziroma zbitosti.
Vsa rušitvena dela in transporti transportiruševin se obračunajo v vgrajenem stanju, zato je potrebno pri kalkulaciji cene na enoto upoštevati ustrezne faktorje razrahljivosti oziroma zbitosti.
Pri izkopih z razpiranjem se obračunajo neto količine (brez širine opažev za razpiranje)
V ENOTNIH CENAH POSTAVK ZAJETI TUDI:
pravočasno vgradnjo vgradnih elementov in elementov za preboje oz. odprtine
vezni in distančni material
materiali in premazi za izvajanje nege betona skladno s projektom betona
stroške izdelave projekta betona in dokazila kvalitete vgrajenega betona (tekoča notranja kontrola, odvzemi in preskusi vzorcev, pridobitev poročil o preiskavi betona in predaja nadzornemu organu ter končno poročilo zunanje institucije registrirane za oceno kvalitete betonov).
št. | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
1 | Ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom. Po končanih delih se odstranijo vsi provizoriji in območje gradbišča se pospravi in počisti. Načrt ureditve gradbišča in varnostni načrt sta strošek izvajalca! V ceni zajeti: > priprava gradbišča z odstranitvijo eventualinih ovir na območju gradbišča > postavitev in najem gradbiščne table za označitev gradbišča (skladno z veljavnim Pravilnikom o označitvi gradbišča) > provizoriji za potrebe gradbišča (garderobe, pisarne, WC, dovod, razvod in poraba električne energije ter vode) > gradbiščne-zaščitne ograje z dostopnimi vrati, napisne table in opozorilni znaki ter druga potrebna oprema > prometna ureditev v času gradnje - dovoljenja in izvedba zapore ali preusmeritve prometa, po potrebi je potrebno urediti obvoze za čas gradnje in jih primerno označiti > izdelava dovozov in dostopov uporabnikom do objektov oz. privezov v času gradnje
| Kompletna gradbiščna ureditev | kpl | 1 |  | 0
2 | Uradna zakoličba trase komunalnih vodov v ravninskem terenu. Zakoličbo opravi za to pooblaščen geometer in pripravi elaborat oz. zapisnik o zakoličbi. | m1 | 365 |  | 0
3 | Zavarovanje zakoličbenih točk, postavitev gradbenih profilov in prenos zakoličbe na profile, vključno z višinskimi točkami (za vse elemente gradnje po načrtu); | kpl | 1 |  | 0
4 | Zakoličba in označevanje vseh križanj in vzporednih potekov z ostalimi komunalnimi vodi | kpl | 1 |  | 0
5 | Rezkanje (ali obejstransko rezanje z diamantno žago in porušitev) asfaltne plasti v debelini do 12 cm, vključno z odvozom in obdelavo za ponovno uporabo ali odvozom na stalno deponijo ter plačilom takse. opomba: rezkan asfalt se lahko uporabi za zasip v razmerju tampon:rezkanec=70:30 | m2 | 276 |  | 0
6 | Rezkanje (ali obejstransko rezanje z diamantno žago in porušitev) asfaltne plasti v debelini do 16 cm, vključno z odvozom in obdelavo za ponovno uporabo ali odvozom na stalno deponijo ter plačilom takse. opomba: rezkan asfalt se lahko uporabi za zasip v razmerju tampon:rezkanec=70:30 | m2 | 69 |  | 0
7 | Rezkanje asfaltne plasti v debelini do 4 cm in širini 15 cm pred asfaltiranjem obrabne plasti (navezava stari novi asfalt), vključno z odvozom in obdelavo za ponovno uporabo ali odvozom na stalno deponijo ter plačilom takse. | m2 | 58 |  | 0
8 | Izkop/pikiranje cementne stabilizacije vključno z nakladanjem ter odvozom na stalno deponijo ter plačilom takse | m3 | 10 |  | 0
9 | Rezanje površin znotraj skladišč ne glede na sestavo (asfalt, beton, armiran beton, beton asfalt...) , debeline do 12 cm. | m1 | 60 |  | 0
10 | Rezanje površin znotraj skladišč ne glede na sestavo (asfalt, beton, armiran beton, beton asfalt...) , debeline 13 do 20 cm. | m1 | 10 |  | 0
11 | Rezanje površin znotraj skladišč ne glede na sestavo (asfalt, beton, armiran beton, beton asfalt...) , debeline 21 do 30 cm. | m1 | 5 |  | 0
12 | Rušenje površin znotraj skladišč ne glede na sestavo in debelino (asfalt, beton, armiran beton, beton asfalt...) v celotni debelini konstrukcije do spodnjega nasipa. | m3 | 2.8 |  | 0
13 | Porušitev obstoječih AB jaškov dimenzij cca. 100/100/60 cm vključno z podložnimi in naklonskimi betoni in pokrovi, in odstranitev ruševin vključno z odvozom na trajno deponijo ter plačilom takse. | kos | 3 |  | 0
14 | Demontaža in odstranitev obstoječih AB ščitov višine 1,5 m, debeline 10 cm, (obseg cca 2 m) okoli vertikalnih odtokov vključno z jeklenimi objemkami ter z odvozom na trajno deponijo ter plačilom takse (obračuna se vgrajeno stanje pred rušenjem). | kos | 4 |  | 0
15 | Ostala rušenja AB konstrukcij z rezanjem armature (dolbljenje in odstranjevanje), nakladanje in odvoz ruševin na stalno deponijo vključno s stroški deponije in vsemi pomožnimi deli. (obračuna se vgrajeno stanje pred rušenjem) | m3 | 2 |  | 0
16 | Rušenje nearmiranih betonov (podložni, polnilni, naklonski...) z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo vključno s stroški deponije (obračuna se vgrajeno stanje pred rušenjem) | m3 | 3 |  | 0
17 | dodatek za rušenje betona pod oviro (kineta, cev...) | kos | 3 |  | 0
18 | Porušitev in odstranitev obstoječih kanalizacijskih cevi premera do DN 200 mm, vključno z odvozom na trajno deponijo ter plačilom takse. | m1 | 20 |  | 0
19 | Porušitev in odstranitev obstoječih kanalizacijskih cevi premera do DN 225 mm do DN 350 , vključno z odvozom na trajno deponijo ter plačilom takse. | m1 | 20 |  | 0
20 | Rezanje in odstranitev obstoječih LTŽ odtočnih cevi in lokov premera DN 300 mm dolžine do 1m, vključno z odvozom na trajno deponijo ter plačilom takse oz. odprodajo v reciklažo. | kos | 4 |  | 0
21 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 50 cm vključno s pripadajočim AB vencem in LTŽ/bet pokrovom, z nalaganjem na kamion in odvozom v deponijo na razdaljo ter plačilom takse. | kos | 8 |  | 0
22 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 60 do 80 cm vključno s pripadajočim AB vencem in LTŽ/bet pokrovom, z nalaganjem na kamion in odvozom v deponijo ter plačilom takse. | kos | 4 |  | 0
23 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 85 do 100 cm vključno s pripadajočim AB vencem in LTŽ/bet pokrovom, z nalaganjem na kamion in odvozom v deponijo ter plačilom takse. | kos | 2 |  | 0
24 | Porušitev (demontaža in razrez) in odstranitev obstoječih vodovodnih cevi ter fazonskih kosov iz PEHD DN 90, vključno z odvozom na trajno deponijo ter plačilom takse. | m1 | 5 |  | 0
25 | Strojni izkop materiala III. - IV. ktg za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, globine do 2,0 m (vključno z morebitnimi globje ležečimi plastmi starih asfaltov) z odmetom na rob jarka ali nakladanjem, prevozom na začasno deponijo in razkladanjem | m3 | 345 |  | 0
26 | Strojni izkop materiala III. - IV. ktg za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, globine 2,0 - 4.0 m z odmetom na rob jarka ali nakladanjem, prevozom na začasno deponijo in razkladanjem | m3 | 5 |  | 0
27 | Ročni izkop z odmetom na rob jarka ob obstoječi infrastrukturi, (kanalizacija, vodovod,TK kabel, EE kabel, plin naftovod, kineta...) ali na drugih mestih, kjer ni možno izvajati strojnega izkopa. | m3 | 10 |  | 0
28 | Razpiranje jarka z že sestavljenimi (varovalni) opaži, za višine izkopa do 2 m, v primeru nestabilnih stranic izkopa. Obračun po tekočem metru jarka. | m1 | 150 |  | 0
29 | Zaščita obstoječih komunalnih vodov (na mestu prečkanja) z začasnim podpiranjem oziroma obešanjem. | kos | 5 |  | 0
30 | Zaščita obstoječih komunalnih vodov v izkopnem jarku (pri vzporednem poteku) z začasnim bočnim podpiranjem obstoječega voda. | m1 | 100 |  | 0
31 | Dobava in polaganje INOX valjanca 30x3.5 cm na mestu, kjer ga je potrebno prestaviti zaradi novega cevovoda vključno z vsemi pomožnimi deli. | m1 | 10 |  | 0
32 | Dobava spojke in izvedba spojitve na stari valjanec | kos | 3 |  | 0
33 | Dobava spojke in izvedba spojitve na ozemljitveno sondo | kos | 3 |  | 0
34 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna jarka/gradbene jame (Evd=30 MPa) z natančnostjo +/-2 cm | m2 | 220 |  | 0
35 | Polaganje ločilnega geosintetika natezne trdnosti 50 kN/m npr. TenCate Polifelt TS 50 po obodu izkopa z začasnim pritrjevanjem na bok izkopa in kasnejšim prekrivanjem na vrhu vgrajene zemljine | m2 | 150 |  | 0
36 | Vgradnja posteljice iz gruščnatega materiala iz izkopa, d=25-50 cm. Komprimiranje v plasteh po 20 cm (Evd=30 MPa). (v postavki upoštevati tudi nakladanje in prevozi iz začasne deponije) | m3 | 10 |  | 0
37 | Dobava in vgradnja kamnite posteljice iz grušča 0-100 mm, d=25-50 cm. Komprimiranje v plasteh po 20 cm (Evd=30 MPa). | m3 | 10 |  | 0
38 | Dobava in polaganje peščene posteljice iz sejanega peska 4-8 mm v debelini 10-12 cm, kompletmo s prevozom, premetavanjem v jarek, planiranjem, podbijanjem cevi in lahkim utrjevanjem. Zgoščenost min 97% SPP. | m3 | 33 |  | 0
39 | Obsip ob in nad cevjo v višini 20 cm iz sejanega peska4-8 mm, kompletno s prevozom, premetavanjem v jarek, planiranjem, podbijanjem cevi in lahkim utrjevanjem. Zgoščenost min 97% SPP. | m3 | 75 |  | 0
40 | Dobava polaganje in polno obbetoniranje zaščitnih cevi reb PE d 160 na območju prečkanj v zemljini. | m1 | 5 |  | 0
41 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi reb PE d 160 na območju prečkanj v betonu pod ovirami (kinete, cevi) in zalitje cevi pod oviro s samorazlivno malto | m1 | 10 |  | 0
42 | Dobava in polaganje signalno opozorilnega traku z napisom "POZOR VODOVOD!" | m3 | 365 |  | 0
43 | Betoniranje odcepov, podstavkov za hidrante z betonom C16/20 (cca 0.05 m3/kos) s pomožnimi deli (začasno podpiranje, opaži,...) | m3 | 4 |  | 0
44 | Vrtanje in sidranje armaturnih palic fi10 mm s kemičnimi sidri v betonsko podlago - globina sidranja 20 - 30 cm | kos | 36 |  | 0
45 | Dobava in vgradnja zaščitne cevi PE d160 nad zasuni | kos | 7 |  | 0
46 | Pod in obbetoniranje podložne betonske plošče za cestne kape zasunov in hidrantov z betonom C30/37, cca 0.20 m3/kos z vsemi pomožnimi deli. | kos | 7 |  | 0
47 | Izdelava AB podstavka za notranji hidrant dimenzij DxŠxV=1.15x0.3x0.75 po detajlu komplet z vsemi deli.
| dobava in vgrajevanje podložnega betona C16/20 | m3 | 0.0675
| dodatna zemeljska dela (izkop, planiranje, zasip) | kpl | 1
| Dobava, montaža in demontaža opaža za temelj viš. do 1 m, vključno z nameščanjem trikotnih letvic 2/2. | m2 | 2.175
| Dobava in nameščanje zaščitne cevi PVC d 160 v temelj | m1 | 0.75
| Dobava, rezanje in krivljenje armaturnih palic in mrež iz jekla kvalitete B 500-B ter polaganje z vezanjem po projektu armature. V ceni zajeti tudi vezni, distančni in podložni material. | kg | 40
| dobava in vgrajevanje konstr. betona C25/30-XC2 | m3 | 0.25875
| ostala pomožna in dodatna dela | kpl | 1
| podstavek za notranjo hidrantno omarico komplet. | kos | 13 |  | 0
48 | Izdelava obloge iz stirodura d=5 cm na steni za hidrantnimi omaricami po detajlu | m2 | 11.2 |  | 0
49 | vogalna obzidava hidrantne cevi v notranjosti skladišč s porobetonom (npr. Ytong) d=7.5 in D=10 cm po detajlu ter naprava notranjega tankoslojnega ometa po detajlu. Kompletno vsa dela in dobave. | kpl | 13 |  | 0
50 | Dobava materiala, izdelava in montaža zaščitne ograje okoli obst. vertikalnega odtoka LTŽ DN 300 (3 kosi): Ograja se zvari iz okvirja in prečk, izdelanih iz jeklenih cevi S235 krožnega prereza. -jeklene cevi in loki ∅70/2,9mm, L=1,46 m, kos 2 -jeklene cevi ∅44,5/2,6mm, L=0.93 m, kos 2 -sidrne plošče 150/150/6 mm, kos 4 -sidrni vijaki M12/110, kos 16 Vsa dela in dobave! | kg | 105 |  | 0 | 5.022
51 | Pleskanje zaščitne ograje v dveh tonih (opozorilno oz. signalno: belo + rdeče) z barvo odporno na agresivno okolje. | m2 | 5.5 |  | 0
52 | AB jašek za strešne vode po detajlu 6.7.2 in 7.2 svetlih dimenzij L/Š/H = 0.83/0.35/0.34 za strešni odtok z vsemi deli in dobavami.
| -dobava in vgradnja zaščitne cevi rebr. PE D200 mm v podložni beton | m1 | 1.9
| -robni opaž podl. betona H=40 cm | m2 | 0.72
| -robni opaž talne plošče H=13 cm | m2 | 0.47
| -dvostranski opaži ravnih zidov višine 0.34 m | m2 | 2.02
| -horizontalni opaž ravne plošče višina podpiranja do 0.5 m | m2 | 0.3
| -robni opaž krovne plošče H=13 cm | m2 | 0.47
| -opaž odprtin razvite površine do 0.2 m2 | kos | 2
| -vgradnja obstoječe jeklene vertikale 350/350 mm z varjenjem sider na kotnik in protikorozijsko zaščito kotnika po obodu odtoka (kotnik 50/50 mm, L=4*450 mm) | kpl | 1
| -vodotesna vgradnja novega odtoka GRP DN 250 | kpl | 1
| -dobava in vgradnja pokrova in okvirja 400/400 B125 (kompozitni ali ductil) | m1 | 1.9
| dobava, krivljenje, polaganje in vezanje betonskega jekla RA do f12, B500B, vključno z veznim in distančnim materialom | kg | 35
| dobava, polaganje in vezanje armaturnih mrež, B500B, vključno z veznim in distančnim materialom | kg | 25
| -podložni beton C16/20 in naklonski betoni | m3 | 0.3
| -konstr. beton C30/37-XC4 | m3 | 0.25
| -premaz delovnih stikov z emulzijo - npr Elastosil | kpl | 1
| -izdelava mulde iz vodoneprepustne malte, npr weber 933 | kpl | 1
| ostala pomožna in dodatna dela | kpl | 1
| jašek komplet. | kos | 3 |  | 0
53 | Izdelava jaška za zračnik f80 brez dna iz betonske cevi globokega 1,0 do 1,5 m na podložni plasti iz betona C16/20 vključno z drenažnim zasipom, posteljico po načrtu z vsemi deli in dobavami. | kos | 1 |  | 0
54 | Dobava, rezanje in vgradnja prefabriciranega AB jaška d/š/v=60/60/40 cm brez dna (odrezane stranice jaška na mero d/š/v=60/40/40 položen na beton C 16/20 za vgradnjo zapornega in izpustnega zasuna notranjega hidranta | kos | 13 |  | 0
55 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida premera 160 mm, na podložno plast iz cementnega betona ter polno obbetoniranje cevi z betonom C 25/30. (odtok iz peskolov nadstrešnic) | m1 | 10 |  | 0
56 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz armiranega poliestra (GRP) premera 250 mm, na podložno plast iz cementnega betona ter polno obbetoniranje cevi z betonom C 25/30. (odtok iz AB odtočnih jašovi skladišč z vertikalo 350/350 mm) | m1 | 6 |  | 0
57 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida premera 400 mm, na podložno plast iz cementnega betona ter polno obbetoniranje cevi z betonom C 25/30. (direktni odtok skladišč z vertikalo LTŽ 300 mm) | m1 | 3 |  | 0
58 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida premera 110 mm, na podložno plast iz cementnega betona ter polno obbetoniranje cevi z betonom C 25/30, vključno z vodotesnim priklopom na jašek. (Postavka je predvidena za primer, če bo potrebno prestavljai obstoječo kanalizacijo) | m1 | 20 |  | 0
59 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida premera 200 mm , na podložno plast iz cementnega betona ter polno obbetoniranje cevi z betonom C 25/30, vključno z vodotesnim priklopom na jašek. (Postavka je predvidena za primer, če bo potrebno prestavljai obstoječo kanalizacijo) | m1 | 20 |  | 0
60 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida premera 315 mm, na podložno plast iz cementnega betona ter polno obbetoniranje cevi z betonom C 25/30, v vključno z vodotesnim priklopom na jašek. (Postavka je predvidena za primer, če bo potrebno prestavljai obstoječo kanalizacijo) | m1 | 20 |  | 0
61 | Dobava, stikovanje in polaganje fazonskih kosov in spojk iz polivinilklorida na podložno plast iz cementnega betona ter polno obbetoniranje z betonom C 25/30 (spojke upoštevane v ceni postavke!).
61.1 | koleno PVC d160 | kos | 6 |  | 0
61.2 | koleno PVC d200 | kos | 2 |  | 0
61.3 | koleno PVC d315 | kos | 2 |  | 0
61.4 | koleno PVC d400 (+zapolnitev s PU peno in kitanje s TE kitom na spoju z LTŽ cevjo DN 300) | kos | 3 |  | 0
62 | Izdelava jaška-peskolova za nadstrešnice iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega do 1 m z izdelavo ležišča in mulde iz betona C25/30 ter obdelavo sten in dna z vodotesno malto | kos | 6 |  | 0
63 | Izdelava jaška iz betonske cevi krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m z izdelavo ležišča in mulde iz betona C25/30 ter obdelavo sten in dna z vodotesno malto (Postavka je predvidena za primer, če bo potrebno prestavljai obstoječo kanalizacijo) | kos | 3 |  | 0
64 | Dobava in vgraditev pokrova in okvirja krožnega prereza s premerom 600 mm iz duktilne litine z nosilnostjo 600 kN, z možnostjo zaklepa in protihrupnim vložkom, nad jaškom DN 800 mm. Upoštevati tudi podl. beton in AB ploščo 125/125/20 cm iz betona C30/37 z vgrajenim pokrovom. | kos | 4 |  | 0
65 | Dobava na mesto vgradnje in montaža kanalskega pokrova in okvirja LTŽ-ductil 400/400 mm D400 kN nad betonsko cevjo DN400 mm. Upoštevati tudi podl. beton, razbremenilno AB ploščo, gumi tesnilo in AB ploščo iz betona C30/37 z vgrajenim pokrovom. (nad peskolovi za nadstrešnice) | kos | 6 |  | 0
66 | Dobava na mesto vgradnje in montaža kanalskega pokrova in okvirja 400/400 C250 kN LTŽ-ductil ali kompozitni v AB ploščo nad jaškom v skladiščih. | kos | 13 |  | 0
67 | Izdelava prehoda vodovodne cevi PE d63-d90 skozi AB steno debeline 20-30 cm: izdelava preboja skozi steno skladišča (dolbljenje, rezanje in rušenje) ter vzidava cevi. Obod luknje se premaže z emulzijo, okoli cevi se montira penasti trak in se vmesni prostor zadela z vodotesno ekspanzijsko malto. (povezava na notranje hidrante) | kos | 13 |  | 0
68 | Izdelava prehoda vodovodne cevi PE d63 skozi skozi AB jašek debeline 10 cm: izdelava preboja skozi steno skladišča (vrtanje ali rezanje in rušenje) ter vzidava cevi. Obod luknje se premaže z emulzijo, okoli cevi se montira penasti trak in se vmesni prostor zadela z vodotesno ekspanzijsko malto. (jašek pred notranjim hidrantom) | kos | 29 |  | 0
69 | Izdelava priklopa cevi DN160 na AB jašek: izdelava preboja skozi steno jaška (vrtanje ali rezanje in rušenje) ter vzidava cevi. Obod luknje se premaže z emulzijo, okoli cevi se montira nabrekajoči profil in se vmesni prostor zadela z vodotesno ekspanzijsko malto. | kos | 8 |  | 0
70 | Izdelava priklopa cevi DN250 na AB jašek: izdelava preboja skozi steno jaška (predhodno vstavljanje opaža, vrtanje ali rezanje in rušenje) ter vzidava cevi. Obod luknje se premaže z emulzijo, okoli cevi se montira nabrekajoči profil in se vmesni prostor zadela z vodotesno ekspanzijsko malto. | kos | 3 |  | 0
71 | Izdelava priklopa cevi DN400 na AB jašek: izdelava preboja skozi steno jaška (predhodno vstavljanje opaža, vrtanje ali rezanje in rušenje) ter vzidava cevi. Obod luknje se premaže z emulzijo, okoli cevi se montira nabrekajoči profil in se vmesni prostor zadela z vodotesno ekspanzijsko malto. | kos | 4 |  | 0
72 | Zasip kanala z izbranim izkopnim materialom vključno s planiranjem (z natančnostjo ± 2cm) in utrjevanjem-uvaljanjem do projektno predpisane zbitosti po pregledu in potrditvi s strani nadzornega organa. V ceni zajeti tudi transporti in manipulacije z izkopnim materialom, nakladanje in prevozi iz začasne deponije). Nadzor lahko na različnih lokacijah naroči analizo materiala v laboratoriju pred odobritvijo vgradnje (upoštevati v ceni postavke!) | m3 | 70 |  | 0
73 | Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti (NNP) enakomerno (D=0-32mm) zrnatega drobljenca.Tamponska plast, vključno s planiranjem (z natančnostjo ± 2cm) in utrjevanjem-uvaljanjem do projektno predpisane zbitosti na planumu asfalta (Ev2≥120 MPa; Evd≥55 MPa; Ev2/Ev1≤2,0). | m3 | 163 |  | 0
74 | Dodatek za zasipanje kanala z zrnato kamnino – 3. kategorije -ročno. | m3 | 10 |  | 0
75 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala iz gradbišča na stalno deponijo z nakladanjem, razkladanjem in razplaniranjem, vključno s stroški deponije. | m3 | 281 |  | 0
76 | Dobava in dovoz enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine (D=0-32mm) za izdelavo s cementom vezane (stabilizirane) spodnje nosilne plasti. | m3 | 10 |  | 0
77 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) spodnje nosilne plasti drobljenca v debelini 20-30 cm (enako kot obstoječa) na območju voznih poti. Zajeti vse dobave in dela razen tamponskega drobljenca, ki se obračuna posebej. | m2 | 40 |  | 0
78 | Premazovanje stika med obstoječim in novim asfaltom z bitumensko emulzijo. | m1 | 730 |  | 0
79 | Izdelava nosilne plasti iz bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A2 v debelini 8 cm | m2 | 345 |  | 0
80 | Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo nad 0,50 kg/m2 (med nosilnim in obrabnim asfaltom) | m2 | 403 |  | 0
81 | Dobava in lepljenje bitumenskega traku na AB podstavek hidrantne omarice ob stiku z asfaltom pred polaganjem obrabne plasti asfalta | m1 | 15 |  | 0
82 | Izdelava obrabne in zaporne plasti iz bituminizirane zmesi AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 v debelini 4 cm | m3 | 403 |  | 0
83 | Planiranje zemljišča s točnostjo +_ 1 cm kot podlago pod tlaki in temelji v skladiščih. | m2 | 40 |  | 0
84 | Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje betonskega jekla (palice in mreže) RA do f12, B500B, vključno z veznim in distančnim materialom | kg | 468 |  | 0
85 | Dobava in vgradnja stiropora v stik med steno in tlakom oz. podstavkom in tlakom - stiropor deb 1cm, višine 12.5 cm. | m1 | 39 |  | 0
86 | Vgrajevanje betona C30/37, XM2 v talno ploščo v skladišču, vključno z nameščanjem PVC folije na pripravljena tla in zalikanjem zgornje površine. Plošča d=12.5 cm. | m3 | 2.9 |  | 0
87 | Dobava in izvedba tesnenja s trajno elastičnim kitom kot npr. Sikaflex PRO-3 ali enakovredno, komplet z vsemi potrebnimi deli, čiščenje, priprava podlage in materiali. | m1 | 39 |  | 0
| I. GRADBENI DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
V ENOTNIH CENAH POSTAVK ZAJETI TUDI:
- | ves material in delo potrebna za spajanje cevi, fazonskih kosov in armatur (spojke oz. obojke*, vijaki, tesnila, maziva...) *nekateri fazonski kosi iz PEHD imajo že narejene elektrovarilne nastavke, medtem ko je pri drugih potrebno dodati spojke (obojke) za izvedbo spoja PEHD fazonskega kosa na PEHD cev ali drug PEHD fazonski kos. Dodatne spojke za fazonske kose se obračunajo ločeno. Spojke za spajanje cevi je potrebno zajeti v ceni cevi in se ne obračunajo ločeno!
- | transportne stroške dobave materiala.
- | ureditev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje
- | nakladanje, razkladanje in prevoz vodovodnega materiala in orodja po gradbišču od deponije do mesta vgradnje
- | prenos, spuščanje in polaganje vodovodnega materiala v jarek ter montaža z vsemi pomožnimi deli in materialom.
- | rezanje novih cevi, kjer je to potrebno zaradi odcepov, lokov in ostalih prekinitev, priprava cevi za montažo, ter odvoz in deponiranje odstranjenih delov.
- | usklajevanje z naročnikom in izvajanje oz. sodelovanje pri izvajanju začasnih zapor za potrebe navezav in testiranj novega vodovoda.
- | preskus hidrantov s strani registriranega izvajalca, skladno s pravilnikom o preskušanju hidrantnih omrežij (ULRS št. 22/95 in 102/09)
- | rezanje obst cevi na mestu navezave in priprava cevi za montažo, ter odvoz in deponiranje odstranjenih delov.
- | odpadek je vštet v ceno vgrajene cevi. Obračuna se dolžino vgrajenih cevi!
- | Cevi iz nodularne litine za vodovod DN 300 mm, s STD VI tesnilom, na zunanji strani tovarniško zaščitene s polietilenom, debeline 900 mikronov (vpliv agresivne zemljine, podtalnice in blodečih tokov), na notranji strani zaščitene z cementno malto, skladno s standardom SIST EN 545:2010. Vsi spoji na ceveh so dodatno zaščiteni z elastomernim rokavom.(npr. pam PE TT)
- | fazonski kosi in armature iz nodularne litine (ductil) morajo biti izdelani v skladu z EN 545:2010 z zunanjo epoxy zaščito min deb. 250 mikronov; opremljeni morajo biti z ustreznimi tesnili v skladu z EN 681-1. Vse za nominalni tlak PN 16 barov ali več (vključno s prirobničnimi spoji in tesnili), razen, če je v posamezni postavki navedeno drugače. Zasuni so kratki E2, skladni s standardom EN 1092-2
- | cevi in fazonski kosi iz PE materiala morajo biti izdelani iz materiala PE100-RC - tip 1 za nazivni tlak 16 barov (SDR11) in skladni s standardi DIN EN 12201, DIN 8074/75, ISO 12176, PAS 1075 Izvajalec mora dokazati ustreznost izbranega proizvajalca s statičnim izračunom za PE cevi
- | cevi in fazonski kosi iz PE materiala se spajajo z elektrofuzijo (brez čelnih spojev)
- | Vsi vijaki morajo biti iz nerjavečega jekla inox A4
št. | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
cevi
1 | cev PE100 d90-16 bar (RC) | m1 | 355 |  | 0
2 | cev PE100 d63-16 bar | m1 | 10 |  | 0
3 | cev 60.3x2.0 mm INOX 1.4404, EN10217-7 | m1 | 30 |  | 0
3.1 | Toplotna izolacija inox cevi 60.3 mm z neoprenom d=35 mm | m1 | 28 |  | 0
fazonski kosi - inox 1.4404 ISO 7-1
4 | Privijalo Rp 2'', brezšivni N/N | kos | 13 |  | 0
5 | dvovijačnik R 2'' šestrobi | kos | 26 |  | 0
6 | T kos navojni Rp 2''/1.25'' N/N | kos | 13 |  | 0
7 | lok navojni Rp 2'' N/N | kos | 26 |  | 0
8 | dvovijačnik R 1.25'' šestrobi | kos | 13 |  | 0
Fazonski kosi - PE100 SDR11 - 16 bar
za elektro uporovno spajanje !
9 | T KOS RED. PE100 SDR11 L d90 - 63 | kos | 13 |  | 0
10 | KOLENO 45° E+ PE100 SDR11 d90 | kos | 5 |  | 0
11 | KOLENO 30 PE100 SDR11 L d90 | kos | 8 |  | 0
12 | KOLENO 90° E+ PE100 SDR11 d63 | kos | 26 |  | 0
13 | KOLENO 90°+ADAPTER PE-INOX SDR11 d63-2" | kos | 14 |  | 0
14 | PRIROBNIČNI SPOJ PE90/DN80: -KONČNIK LS PE100 SDR11 d90 -PRIROBNICA PPST PPGF PN16 d90 DN80 -OBOJKA E+ PE100 SDR11 d90 | kos | 2 |  | 0
15 | SEDLO NAVRTALNO E+ PE100 SDR11 d125-90 | kos | 1 |  | 0
16 | OBOJKA E+ PE100 SDR11 d63 | kos | 1 |  | 0
17 | OBOJKA E+ PE100 SDR11 d90 | kos | 43 |  | 0
18 | OBOJKA E+ PE100 SDR11 d125 | kos | 1 |  | 0
19 | KAPA E+ PE100 SDR11 d90 | kos | 5 |  | 0
20 | KAPA E+ PE100 SDR11 d63 | kos | 5 |  | 0
Armature - min PN16
21 | kroglični ventil INOX s polnim pretokom 2'' dvodelni V-004 1.4401 EN 10204/3.1 | kos | 13 |  | 0
22 | kroglični ventil INOX s polnim pretokom 1,25'' dvodelni V-004 1.4401 EN 10204/3.1 | kos | 13 |  | 0
23 | EV zasun DN80 s PE nastavki PE d90 (npr. Hawle 405-00), | kos | 1 |  | 0
24 | KROGELNI VENTIL 546 ABS/EPDM d63 DN50 | kos | 1 |  | 0
25 | cestna kapa ∅200mm z bet. podl. Ploščico | kos | 1 |  | 0
Ostali material in oprema
26 | sedlo s prirobnico DN80 inox AISI 316 DN300 (npr. GF Multi/Clamp flange 300 mm+flange outlet DN80) | kos | 2 |  | 0
27 | - zračnik navojni DN 50-PN16 (npr Bermad C30 50mm) | kos | 4 |  | 0
28 | hidrantna omarica dimenzij 750x850x250 mm z opremo: • DN25 poltoga cev (30m) z euro ročnikom • DIN kotni ventil fi52 • manometer na kolutu • kolut je certificiran EN 671 - PART 1:2012, Omarica je pocinkana, barvana rdeče in zaščitena pred vremenskimi vplivi. | kos | 13 |  | 0
29 | Tablice za označevanje notranjih hidrantov | kos | 13 |  | 0
30 | provizorij iz cevi PE d63, fazonskih kosov in armatur komplet z vsem materialom in delom. | m1 | 50 |  | 0
| II. VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI - SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. | POSEGI NA OBSTOJEČEM VODOVODU
Katera dela se bojo izvajala se bo videlo med izvedbo in sproti naročalo. Količine so ocenjene in lahko bistveno odstopajo.
št. | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
1 | Demontaža in odstranitev obstoječih hidrantnih omaric z opremo, vključno z odvozom na trajno deponijo ter plačilom takse. Okvirna dimenzija 1m x 1m x 0,4m | kos | 20 |  | 0
2 | Rušenje zidov iz opeke ali betonskega zidaka d=20cm. | m3 | 5 |  | 0
3 | Zarezovanje, dolbljenje in odstranjevanje betonov v betonski steni (ob obstoječih instalacijah). Komplet vsa dela in odvoz na stalno deponijo in taksa. | m3 | 2.4 |  | 0
4 | Demontaža obstoječih cevi in fitingov za pitno vodo. Komplet vsa dela in odvoz na stalno deponijo in taksa. |  |  |  | 0
4.1 | 0.5-1'' | m1 | 30 |  | 0
4.1 | 1.25-2'' | m1 | 20 |  | 0
4.1 | 2.25'-3'' | m1 | 10 |  | 0
5 | Blindiranje obstoječe cevi za pitno vodo Upoštevati vsa dela in material: rezanje obstoječe cevi, zarezovanje navojev, spajanje fitingov - čepov |  |  |  | 0
5.1 | 0.5-1'' | kos | 10 |  | 0
5.2 | 1.25-2'' | kos | 10 |  | 0
5.3 | 2.25'-3'' | kos | 10 |  | 0
6 | Zapolnitev utorov po odstranitvi cevi z malto za zapolnjevanje z dodatkom EPS na predhodni premaz z ustrezno emulzijo - krpanje po odstranitvi instalacij.. | m3 | 2.4 |  | 0
7 | Naprava grobih in finih notranjih stenskih ometov na predhodni cementni obrizg | m2 | 18 |  | 0
8 | Popravilo zunanje fasade - 2x lepilo, mrežica in zaključni sloj | m2 | 3 |  | 0
| III. POSEGI NA OBSTOJEČEM VODOVODU - SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA IN TUJE STORITVE
št. | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
1 | Predpreizkus vodotesnosti cevovoda s tlačnim preizkusom pred predajanjem posamezne faze v uporabo skladno s standardom SIST EN 805. | m1 | 365 |  | 0
2 | Glavni tlačni preizkus skladno s standardom SIST EN 805 | m1 | 365 |  | 0
3 | Izpiranje cevovoda | m1 | 365 |  | 0
4 | Izdelava geodetskega posnetek končnega stanja v obsegu in po navodilih upravljalca. | kos | 1 |  | 0
5 | Izdelava NOV po končani gradnji objekta v pisni (4 izvodi) in digitalni obliki ter predajo investitorju. | kos | 1 |  | 0
6 | Izdelava PID po končani gradnji objekta v pisni (4 izvodi) in digitalni obliki ter predajo investitorju. | kos | 1 |  | 0
7 | Geomehanski nadzor | kpl | 1 |  | 0
8 | Nepredvidena dela - ocena 10% | ocena | 1 | 0 | 0
| IV. ZAKLJUČNA DELA IN TUJE STORITVE - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## priključki na obst
Priključki novih notranjih hidrantov na obstoječe cevovode |  |  |  |  | .
I. | GRADBENI DEL |  |  | 0
II. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI |  |  | 0
III. | POSEGI NA OBSTOJEČEM VODOVODU |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA IN TUJE STORITVE |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
POPIS DEL:
V CENI NA ENOTO POSTAVK JE POTREBNO ZAJETI
- | stroške navedene v splošnih določilih
- | stroške za zagotovitev del v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in projektno dokumentacijo!
- | izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
I. | GRADBENI DEL
Opomba:
Izvajanje zemeljskih del je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju, ugotovljenem na terenu in navodilih geomehanika. Nagib stranice odprtega izkopa mora ustrezati zemljini tako, da se material na posipa, oziroma drsi. Zaporedje del je potrebno organizirati na način, da se po izkopu jarka čim prej izdela posteljica, položi cevovod in izvede zasip. Dolžino odsekov prilagoditi stanju na terenu.
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem (zbitem) stanju, zato je potrebno pri kalkulaciji cene na enoto upoštevati ustrezne faktorje razrahljivosti oziroma zbitosti.
Vsa rušitvena dela in transporti transportiruševin se obračunajo v vgrajenem stanju, zato je potrebno pri kalkulaciji cene na enoto upoštevati ustrezne faktorje razrahljivosti oziroma zbitosti.
Pri izkopih z razpiranjem se obračunajo neto količine (brez širine opažev za razpiranje)
V ENOTNIH CENAH POSTAVK ZAJETI TUDI:
pravočasno vgradnjo vgradnih elementov in elementov za preboje oz. odprtine
vezni in distančni material
materiali in premazi za izvajanje nege betona skladno s projektom betona
stroške izdelave projekta betona in dokazila kvalitete vgrajenega betona (tekoča notranja kontrola, odvzemi in preskusi vzorcev, pridobitev poročil o preiskavi betona in predaja nadzornemu organu ter končno poročilo zunanje institucije registrirane za oceno kvalitete betonov).
št. | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
1 | Ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom. Po končanih delih se odstranijo vsi provizoriji in območje gradbišča se pospravi in počisti. Načrt ureditve gradbišča in varnostni načrt sta strošek izvajalca! V ceni zajeti: > priprava gradbišča z odstranitvijo eventualinih ovir na območju gradbišča > postavitev in najem gradbiščne table za označitev gradbišča (skladno z veljavnim Pravilnikom o označitvi gradbišča) > provizoriji za potrebe gradbišča (garderobe, pisarne, WC, dovod, razvod in poraba električne energije ter vode) > gradbiščne-zaščitne ograje z dostopnimi vrati, napisne table in opozorilni znaki ter druga potrebna oprema > prometna ureditev v času gradnje - dovoljenja in izvedba zapore ali preusmeritve prometa, po potrebi je potrebno urediti obvoze za čas gradnje in jih primerno označiti > izdelava dovozov in dostopov uporabnikom do objektov oz. privezov v času gradnje
| Kompletna gradbiščna ureditev | kpl | 1 |  | 0
2 | Uradna zakoličba trase komunalnih vodov v ravninskem terenu. Zakoličbo opravi za to pooblaščen geometer in pripravi elaborat oz. zapisnik o zakoličbi. | m1 | 250 |  | 0
3 | Zavarovanje zakoličbenih točk, postavitev gradbenih profilov in prenos zakoličbe na profile, vključno z višinskimi točkami (za vse elemente gradnje po načrtu); | kpl | 1 |  | 0
4 | Zakoličba in označevanje vseh križanj in vzporednih potekov z ostalimi komunalnimi vodi | kpl | 1 |  | 0
5 | Rezkanje (ali obejstransko rezanje z diamantno žago in porušitev) asfaltne plasti v debelini do 12 cm, vključno z odvozom in obdelavo za ponovno uporabo ali odvozom na stalno deponijo ter plačilom takse. opomba: rezkan asfalt se lahko uporabi za zasip v razmerju tampon:rezkanec=70:30 | m2 | 157 |  | 0
6 | Rezkanje (ali obejstransko rezanje z diamantno žago in porušitev) asfaltne plasti v debelini do 16 cm, vključno z odvozom in obdelavo za ponovno uporabo ali odvozom na stalno deponijo ter plačilom takse. opomba: rezkan asfalt se lahko uporabi za zasip v razmerju tampon:rezkanec=70:30 | m2 | 67 |  | 0
7 | Rezkanje asfaltne plasti v debelini do 4 cm in širini 15 cm pred asfaltiranjem obrabne plasti (navezava stari novi asfalt), vključno z odvozom in obdelavo za ponovno uporabo ali odvozom na stalno deponijo ter plačilom takse. | m2 | 75 |  | 0
8 | Izkop/pikiranje cementne stabilizacije vključno z nakladanjem ter odvozom na stalno deponijo ter plačilom takse | m3 | 40 |  | 0
9 | Rezanje površin znotraj skladišč ne glede na sestavo (asfalt, beton, armiran beton, beton asfalt...) , debeline do 12 cm. | m1 | 52 |  | 0
10 | Rezanje površin znotraj skladišč ne glede na sestavo (asfalt, beton, armiran beton, beton asfalt...) , debeline 13 do 20 cm. | m1 | 10 |  | 0
11 | Rezanje površin znotraj skladišč ne glede na sestavo (asfalt, beton, armiran beton, beton asfalt...) , debeline 21 do 30 cm. | m1 | 5 |  | 0
12 | Rušenje površin znotraj skladišč ne glede na sestavo in debelino (asfalt, beton, armiran beton, beton asfalt...) v celotni debelini konstrukcije do spodnjega nasipa. | m3 | 2.8 |  | 0
13 | Ostala rušenja AB konstrukcij z rezanjem armature (dolbljenje in odstranjevanje), nakladanje in odvoz ruševin na stalno deponijo vključno s stroški deponije in vsemi pomožnimi deli. (obračuna se vgrajeno stanje pred rušenjem) | m3 | 3 |  | 0
14 | Rušenje nearmiranih betonov (podložni, polnilni, naklonski...) z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo vključno s stroški deponije (obračuna se vgrajeno stanje pred rušenjem) | m3 | 2 |  | 0 | 2.5
15 | Porušitev in odstranitev obstoječih kanalizacijskih cevi premera do DN 200 mm, vključno z odvozom na trajno deponijo ter plačilom takse. | m1 | 10 |  | 0
16 | Porušitev in odstranitev obstoječih kanalizacijskih cevi premera do DN 225 mm do DN 350 , vključno z odvozom na trajno deponijo ter plačilom takse. | m1 | 10 |  | 0
17 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 50 cm vključno s pripadajočim AB vencem in LTŽ/bet pokrovom, z nalaganjem na kamion in odvozom v deponijo na razdaljo ter plačilom takse. | kos | 1 |  | 0 | 4
18 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 60 do 80 cm vključno s pripadajočim AB vencem in LTŽ/bet pokrovom, z nalaganjem na kamion in odvozom v deponijo ter plačilom takse. | kos | 1 |  | 0 | 4
19 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 85 do 100 cm vključno s pripadajočim AB vencem in LTŽ/bet pokrovom, z nalaganjem na kamion in odvozom v deponijo ter plačilom takse. | kos | 1 |  | 0
20 | Porušitev (demontaža in razrez) in odstranitev obstoječih vodovodnih cevi ter fazonskih kosov iz PEHD DN 90, vključno z odvozom na trajno deponijo ter plačilom takse. | m1 | 50 |  | 0
21 | Porušitev (demontaža in razrez) in odstranitev obstoječih vodovodnih cevi ter fazonskih kosov iz PEHD DN 110, vključno z odvozom na trajno deponijo ter plačilom takse. | m1 | 50 |  | 0
22 | Strojni izkop materiala III. - IV. ktg za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, globine do 2,0 m (vključno z morebitnimi globje ležečimi plastmi starih asfaltov) z odmetom na rob jarka ali nakladanjem, prevozom na začasno deponijo in razkladanjem | m3 | 220 |  | 0
23 | Ročni izkop z odmetom na rob jarka ob obstoječi infrastrukturi, (kanalizacija, vodovod,TK kabel, EE kabel, plin naftovod, kineta...) ali na drugih mestih, kjer ni možno izvajati strojnega izkopa. | m3 | 10 |  | 0
24 | Zaščita obstoječih komunalnih vodov (na mestu prečkanja) z začasnim podpiranjem oziroma obešanjem. | kos | 10 |  | 0
25 | Zaščita obstoječih komunalnih vodov v izkopnem jarku (pri vzporednem poteku) z začasnim bočnim podpiranjem obstoječega voda. | m1 | 15 |  | 0
26 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna jarka/gradbene jame (Evd=30 MPa) z natančnostjo +/-2 cm | m2 | 200 |  | 0
27 | Polaganje ločilnega geosintetika natezne trdnosti 50 kN/m npr. TenCate Polifelt TS 50 po obodu izkopa z začasnim pritrjevanjem na bok izkopa in kasnejšim prekrivanjem na vrhu vgrajene zemljine | m2 | 50 |  | 0
28 | Vgradnja posteljice iz gruščnatega materiala iz izkopa, d=25-50 cm. Komprimiranje v plasteh po 20 cm (Evd=30 MPa). (v postavki upoštevati tudi nakladanje in prevozi iz začasne deponije) | m3 | 10 |  | 0
29 | Dobava in vgradnja kamnite posteljice iz grušča 0-100 mm, d=25-50 cm. Komprimiranje v plasteh po 20 cm (Evd=30 MPa). | m3 | 10 |  | 0
30 | Dobava in polaganje peščene posteljice iz sejanega peska 4-8 mm v debelini 10-12 cm, kompletmo s prevozom, premetavanjem v jarek, planiranjem, podbijanjem cevi in lahkim utrjevanjem. Zgoščenost min 97% SPP. | m3 | 20 |  | 0
31 | Obsip ob in nad cevjo v višini 20 cm iz sejanega peska4-8 mm, kompletno s prevozom, premetavanjem v jarek, planiranjem, podbijanjem cevi in lahkim utrjevanjem. Zgoščenost min 97% SPP. | m3 | 75 |  | 0
32 | Dobava polaganje in polno obbetoniranje zaščitnih cevi reb PE d 160 na območju prečkanj v zemljini. | m1 | 20 |  | 0
33 | Dobava in polaganje signalno opozorilnega traku z napisom "POZOR VODOVOD!" | m3 | 250 |  | 0
34 | Izdelava AB temelja za hidrantno omarico dimenzij DxŠxV=2.20x0.60x0.40 (za montažo novih hidrantnih omaric ob obstoječih zunanjih hidrantih) | kos | 5 |  | 0
35 | Betoniranje odcepov, podstavkov za hidrante z betonom C16/20 (cca 0.05 m3/kos) s pomožnimi deli (začasno podpiranje, opaži,...) | m3 | 1 |  | 0
36 | Dobava in vgradnja zaščitne cevi PE d160 nad zasuni | kos | 9 |  | 0
37 | Pod in obbetoniranje podložne betonske plošče za cestne kape zasunov in hidrantov z betonom C30/37, cca 0.20 m3/kos z vsemi pomožnimi deli. | kos | 9 |  | 0
38 | Izdelava AB podstavka za notranji hidrant dimenzij DxŠxV=1.15x0.3x0.75 po detajlu komplet z vsemi deli.
| dobava in vgrajevanje podložnega betona C16/20 | m3 | 0.0675
| dodatna zemeljska dela (izkop, planiranje, zasip) | kpl | 1
| Dobava, montaža in demontaža opaža za temelj viš. do 1 m, vključno z nameščanjem trikotnih letvic 2/2. | m2 | 2.175
| Dobava in nameščanje zaščitne cevi PVC d 160 v temelj | m1 | 0.75
| Dobava, rezanje in krivljenje armaturnih palic in mrež iz jekla kvalitete B 500-B ter polaganje z vezanjem po projektu armature. V ceni zajeti tudi vezni, distančni in podložni material. | kg | 40
| dobava in vgrajevanje konstr. betona C25/30-XC2 | m3 | 0.25875
| ostala pomožna in dodatna dela | kpl | 1
| podstavek za notranjo hidrantno omarico komplet. | kos | 13 |  | 0
39 | Izdelava obloge iz stirodura d=5 cm na steni za hidrantnimi omaricami po detajlu | m2 | 11.2 |  | 0
40 | vogalna obzidava hidrantne cevi v notranjosti skladišč s porobetonom (npr. Ytong) d=7.5 in D=10 cm po detajlu ter naprava notranjega tankoslojnega ometa po detajlu. Kompletno vsa dela in dobave. | kpl | 13 |  | 0
41 | Dobava, rezanje in vgradnja prefabriciranega AB jaška d/š/v=60/60/40 cm brez dna (odrezane stranice jaška na mero d/š/v=60/40/40 položen na beton C 16/20 za vgradnjo zapornega in izpustnega zasuna notranjega hidranta | kos | 13 |  | 0
42 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida premera 200 mm, vključno z vodotesnim priklopom na jašek. (Postavka je predvidena za primer, če bo potrebno prestavljai obstoječo kanalizacijo) | m1 | 10 |  | 0
43 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida premera 315 mm, v vključno z vodotesnim priklopom na jašek. (Postavka je predvidena za primer, če bo potrebno prestavljai obstoječo kanalizacijo) | m1 | 10 |  | 0
44 | Dobava, stikovanje in polaganje fazonskih kosov in spojk iz polivinilklorida na podložno plast iz cementnega betona ter polno obbetoniranje z betonom C 25/30 (spojke upoštevane v ceni postavke!).
44.1 | koleno PVC d160 | kos | 2 |  | 0
44.2 | koleno PVC d200 | kos | 2 |  | 0
44.3 | koleno PVC d315 | kos | 2 |  | 0
45 | Izdelava jaška iz betonske cevi krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m z izdelavo ležišča in mulde iz betona C25/30 ter obdelavo sten in dna z vodotesno malto (Postavka je predvidena za primer, če bo potrebno prestavljai obstoječo kanalizacijo) | kos | 2 |  | 0
46 | Dobava in vgraditev pokrova in okvirja krožnega prereza s premerom 600 mm iz duktilne litine z nosilnostjo 600 kN, z možnostjo zaklepa in protihrupnim vložkom, Upoštevati tudi podl. beton in AB ploščo iz betona C30/37 z vgrajenim pokrovom. (Postavka je predvidena za primer, če bo potrebno prestavljai obstoječo kanalizacijo) | kos | 2 |  | 0
47 | Dobava na mesto vgradnje in montaža kanalskega pokrova in okvirja LTŽ-ductil 400/400 mm D400 kN nad betonsko cevjo DN400 mm. Upoštevati tudi podl. beton, razbremenilno AB ploščo, gumi tesnilo in AB ploščo iz betona C30/37 z vgrajenim pokrovom. (Postavka je predvidena za primer, če bo potrebno prestavljai obstoječo kanalizacijo) | kos | 2 |  | 0
48 | Izdelava prehoda vodovodne cevi PE d63-d90 skozi AB steno debeline 20-30 cm: izdelava preboja skozi steno skladišča (dolbljenje, rezanje in rušenje) ter vzidava cevi. Obod luknje se premaže z emulzijo, okoli cevi se montira penasti trak in se vmesni prostor zadela z vodotesno ekspanzijsko malto. (povezava na notranje hidrante) | kos | 13 |  | 0
49 | Izdelava prehoda vodovodne cevi PE d63 skozi skozi AB jašek debeline 10 cm: izdelava preboja skozi steno skladišča (vrtanje ali rezanje in rušenje) ter vzidava cevi. Obod luknje se premaže z emulzijo, okoli cevi se montira penasti trak in se vmesni prostor zadela z vodotesno ekspanzijsko malto. (jašek pred notranjim hidrantom) | kos | 26 |  | 0
50 | Zasip kanala z izbranim izkopnim materialom vključno s planiranjem (z natančnostjo ± 2cm) in utrjevanjem-uvaljanjem do projektno predpisane zbitosti po pregledu in potrditvi s strani nadzornega organa. V ceni zajeti tudi transporti in manipulacije z izkopnim materialom, nakladanje in prevozi iz začasne deponije). Nadzor lahko na različnih lokacijah naroči analizo materiala v laboratoriju pred odobritvijo vgradnje (upoštevati v ceni postavke!) | m3 | 45 |  | 0
51 | Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti (NNP) enakomerno (D=0-32mm) zrnatega drobljenca.Tamponska plast, vključno s planiranjem (z natančnostjo ± 2cm) in utrjevanjem-uvaljanjem do projektno predpisane zbitosti na planumu asfalta (Ev2≥120 MPa; Evd≥55 MPa; Ev2/Ev1≤2,0). | m3 | 99 |  | 0
52 | Dodatek za zasipanje kanala z zrnato kamnino – 3. kategorije -ročno. | m3 | 15 |  | 0
53 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala iz gradbišča na stalno deponijo z nakladanjem, razkladanjem in razplaniranjem, vključno s stroški deponije. | m3 | 175 |  | 0
54 | Dobava in dovoz enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine (D=0-32mm) za izdelavo s cementom vezane (stabilizirane) spodnje nosilne plasti. | m3 | 40 |  | 0
55 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) spodnje nosilne plasti drobljenca v debelini 20-30 cm (enako kot obstoječa) na območju voznih poti. Zajeti vse dobave in dela razen tamponskega drobljenca, ki se obračuna posebej. | m2 | 200 |  | 0
56 | Premazovanje stika med obstoječim in novim asfaltom z bitumensko emulzijo. | m1 | 500 |  | 0
57 | Izdelava nosilne plasti iz bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A2 v debelini 8 cm | m2 | 157 |  | 0
58 | Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo nad 0,50 kg/m2 (med nosilnim in obrabnim asfaltom) | m2 | 232 |  | 0
59 | Izdelava obrabne in zaporne plasti iz bituminizirane zmesi AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 v debelini 4 cm | m3 | 232 |  | 0
60 | Planiranje zemljišča s točnostjo +_ 1 cm kot podlago pod tlaki in temelji v skladiščih. | m2 | 25 |  | 0
61 | Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje betonskega jekla (palice in mreže) RA do f12, B500B, vključno z veznim in distančnim materialom | kg | 468 |  | 0
62 | Dobava in vgradnja stiropora v stik med steno in tlakom oz. podstavkom in tlakom - stiropor deb 1cm, višine 12.5 cm. | m1 | 39 |  | 0
63 | Vgrajevanje betona C30/37, XM2 v talno ploščo v skladišču, vključno z nameščanjem PVC folije na pripravljena tla in zalikanjem zgornje površine. Plošča d=12.5 cm. | m3 | 2.9 |  | 0
64 | Dobava in izvedba tesnenja s trajno elastičnim kitom kot npr. Sikaflex PRO-3 ali enakovredno, komplet z vsemi potrebnimi deli, čiščenje, priprava podlage in materiali. | m1 | 39 |  | 0
| I. GRADBENI DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
V ENOTNIH CENAH POSTAVK ZAJETI TUDI:
- | ves material in delo potrebna za spajanje cevi, fazonskih kosov in armatur (spojke oz. obojke*, vijaki, tesnila, maziva...) *nekateri fazonski kosi iz PEHD imajo že narejene elektrovarilne nastavke, medtem ko je pri drugih potrebno dodati spojke (obojke) za izvedbo spoja PEHD fazonskega kosa na PEHD cev ali drug PEHD fazonski kos. Dodatne spojke za fazonske kose se obračunajo ločeno. Spojke za spajanje cevi je potrebno zajeti v ceni cevi in se ne obračunajo ločeno!
- | transportne stroške dobave materiala.
- | ureditev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje
- | nakladanje, razkladanje in prevoz vodovodnega materiala in orodja po gradbišču od deponije do mesta vgradnje
- | prenos, spuščanje in polaganje vodovodnega materiala v jarek ter montaža z vsemi pomožnimi deli in materialom.
- | rezanje novih cevi, kjer je to potrebno zaradi odcepov, lokov in ostalih prekinitev, priprava cevi za montažo, ter odvoz in deponiranje odstranjenih delov.
- | usklajevanje z naročnikom in izvajanje oz. sodelovanje pri izvajanju začasnih zapor za potrebe navezav in testiranj novega vodovoda.
- | preskus hidrantov s strani registriranega izvajalca, skladno s pravilnikom o preskušanju hidrantnih omrežij (ULRS št. 22/95 in 102/09)
- | rezanje obst cevi na mestu navezave in priprava cevi za montažo, ter odvoz in deponiranje odstranjenih delov.
- | odpadek je vštet v ceno vgrajene cevi. Obračuna se dolžino vgrajenih cevi!
- | Cevi iz nodularne litine za vodovod DN 300 mm, s STD VI tesnilom, na zunanji strani tovarniško zaščitene s polietilenom, debeline 900 mikronov (vpliv agresivne zemljine, podtalnice in blodečih tokov), na notranji strani zaščitene z cementno malto, skladno s standardom SIST EN 545:2010. Vsi spoji na ceveh so dodatno zaščiteni z elastomernim rokavom.(npr. pam PE TT)
- | fazonski kosi in armature iz nodularne litine (ductil) morajo biti izdelani v skladu z EN 545:2010 z zunanjo epoxy zaščito min deb. 250 mikronov; opremljeni morajo biti z ustreznimi tesnili v skladu z EN 681-1. Vse za nominalni tlak PN 16 barov ali več (vključno s prirobničnimi spoji in tesnili), razen, če je v posamezni postavki navedeno drugače. Zasuni so kratki E2, skladni s standardom EN 1092-2
- | cevi in fazonski kosi iz PE materiala morajo biti izdelani iz materiala PE100-RC - tip 1 za nazivni tlak 16 barov (SDR11) in skladni s standardi DIN EN 12201, DIN 8074/75, ISO 12176, PAS 1075 Izvajalec mora dokazati ustreznost izbranega proizvajalca s statičnim izračunom za PE cevi
- | cevi in fazonski kosi iz PE materiala se spajajo z elektrofuzijo (brez čelnih spojev)
- | Vsi vijaki morajo biti iz nerjavečega jekla inox A4
št. | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
cevi
1 | cev PE100 d63-16 bar | m1 | 210 |  | 0
2 | cev 60.3x2.0 mm INOX 1.4404, EN10217-7 | m1 | 28 |  | 0
3 | cev 60.3x2.0 mm INOX 1.4404, EN10217-7 | m1 | 30 |  | 0
4 | Toplotna izolacija inox cevi 60.3 mm z neoprenom d=35 mm | m1 | 28 |  | 0
fazonski kosi - inox 1.4404 ISO 7-1
5 | Privijalo Rp 2'', brezšivni N/N | kos | 13 |  | 0
6 | dvovijačnik R 2'' šestrobi | kos | 26 |  | 0
7 | T kos navojni Rp 2''/1.25'' N/N | kos | 13 |  | 0
8 | lok navojni Rp 2'' N/N | kos | 26 |  | 0
9 | dvovijačnik R 1.25'' šestrobi | kos | 13 |  | 0
Fazonski kosi - PE100 SDR11 - 16 bar
za elektro uporovno spajanje !
10 | T 90° E+ E+ PE100 SDR11 d63 | kos | 4 |  | 0
11 | KOLENO 90° E+ PE100 SDR11 d63 | kos | 35 |  | 0
12 | KOLENO 45° E+ PE100 SDR11 d63 | kos | 2 |  | 0
13 | KOLENO 90°+ADAPTER PE-INOX SDR11 d63-2" | kos | 13 |  | 0
14 | OBOJKA E+ PE100 SDR11 d63 | kos | 11 |  | 0
Armature - min PN16
15 | SEDLO NAVRTALNO E+ Z ZASUNOM PE100 SDR11 d125-63 | kos | 4 |  | 0
16 | SEDLO NAVRTALNO E+ Z ZASUNOM PE100 SDR11 d110-63 | kos | 6 |  | 0
17 | kroglični ventil INOX s polnim pretokom 2'' dvodelni V-004 1.4401 EN 10204/3.1 | kos | 13 |  | 0
18 | kroglični ventil INOX s polnim pretokom 1,25'' dvodelni V-004 1.4401 EN 10204/3.1 | kos | 13 |  | 0
19 | cestna kapa ∅200mm z bet. podl. Ploščico | kos | 10 |  | 0
Ostali material in oprema
20 | hidrantna omarica dimenzij 750x850x250 mm z opremo: • DN25 poltoga cev (30m) z euro ročnikom • DIN kotni ventil fi52 • manometer na kolutu • kolut je certificiran EN 671 - PART 1:2012, Omarica je pocinkana, barvana rdeče in zaščitena pred vremenskimi vplivi. | kos | 13 |  | 0
21 | Hidrantna omarica za nadzemni hidrant - fajfo dimenzij 1800x1475x450 z nosilci za opremo:12 x tlačna trevira cev B (75), 2 x ročnik B (75), 1 x zbiralec 2B-A, 2x ključ Omarica je pocinkana, barvana rdeče in zaščitena pred vremenskimi vplivi. Začasno deponirano opremo se zloži v omarico. | kos | 5 |  | 0
22 | Tablice za označevanje notranjih hidrantov | kos | 13 |  | 0
23 | provizorij iz cevi PE d63, fazonskih kosov in armatur komplet z vsem materialom in delom. | m1 | 50 |  | 0
| II. VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI - SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. | POSEGI NA OBSTOJEČEM VODOVODU
Katera dela se bojo izvajala se bo videlo med izvedbo in sproti naročalo. Količine so ocenjene in lahko bistveno odstopajo.
št. | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
1 | Demontaža in odstranitev obstoječih hidrantnih omaric, vključno z odvozom na trajno deponijo ter plačilom takse. Okvirna dimenzija 2m x 1,5m x 0,5m. Opremo se začasno deponira in kasneje prestavi v nove omarice. | kos | 5 |  | 0
2 | Rušenje zidov iz opeke ali betonskega zidaka d=20cm. | m3 | 4 |  | 0
3 | Zarezovanje, dolbljenje in odstranjevanje betonov v betonski steni (ob obstoječih instalacijah). Komplet vsa dela in odvoz na stalno deponijo in taksa. | m3 | 3 |  | 0
4 | Demontaža obstoječih cevi in fitingov za pitno vodo. Komplet vsa dela in odvoz na stalno deponijo in taksa. |  |  |  | 0
4.1 | 0.5-1'' | m1 | 30 |  | 0
4.1 | 1.25-2'' | m1 | 20 |  | 0
4.1 | 2.25'-3'' | m1 | 10 |  | 0
5 | Blindiranje obstoječe cevi za pitno vodo Upoštevati vsa dela in dobave: rezanje obstoječe cevi, zarezovanje navojev, spajanje fitingov |  |  |  | 0
5.1 | poc. fitingi 0.5-1'' | kos | 10 |  | 0
5.2 | poc. fitingi 0.5-1'' | kos | 10 |  | 0
5.3 | poc. fitingi 0.5-1'' | kos | 10 |  | 0
6 | Zapolnitev utorov po odstranitvi cevi z malto za zapolnjevanje z dodatkom EPS na predhodni premaz z ustrezno emulzijo - krpanje po odstranitvi instalacij.. | m3 | 4 |  | 0
7 | Naprava grobih in finih notranjih stenskih ometov na predhodni cementni obrizg | m2 | 20 |  | 0
8 | Popravilo zunanje fasade - 2x lepilo, mrežica in zaključni sloj | m2 | 20 |  | 0
| III. POSEGI NA OBSTOJEČEM VODOVODU - SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA IN TUJE STORITVE
št. | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
1 | Predpreizkus vodotesnosti cevovoda s tlačnim preizkusom pred predajanjem posamezne faze v uporabo skladno s standardom SIST EN 805. | m1 | 250 |  | 0
2 | Glavni tlačni preizkus skladno s standardom SIST EN 805 | m1 | 250 |  | 0
3 | Izpiranje cevovoda | m1 | 250 |  | 0
4 | Izdelava geodetskega posnetek končnega stanja v obsegu in po navodilih upravljalca. | kos | 1 |  | 0
5 | Izdelava NOV po končani gradnji objekta v pisni (4 izvodi) in digitalni obliki ter predajo investitorju. | kos | 1 |  | 0
6 | Izdelava PID po končani gradnji objekta v pisni (4 izvodi) in digitalni obliki ter predajo investitorju. | kos | 1 |  | 0
7 | Geomehanski nadzor | kpl | 1 |  | 0
8 | Nepredvidena dela - ocena 10% | ocena | 1 | 0 | 0
| IV. ZAKLJUČNA DELA IN TUJE STORITVE - SKUPAJ: |  |  |  | 0