## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA: OBNOVA PODNIC NA REZERVOARJIH RO1; RO4, REZERVOARSKI PROSTOR TRO NA POMOLU II
1. | ELEKTRO DEL | 0
2. | GRADBENI DEL | 0
3. | STROJNI DEL ZA REZERVOAR RO-1 SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI 5% | 0
4. | STROJNI DEL ZA REZERVOAR RO-4 SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI 5% | 0
| SKUPAJ BREZ DDV | 0
*Predračunska vrednost je seštevek vseh cen/enoto posameznega materiala in del.
Vse vrednosti so izražene v evrih.
Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki.

## ELEKTRO DEL
REKAPITULACIJA ELEKTRO DEL:
Zap. št. | Postavka |  |  |  | SKUPAJ (€)
1. | Demontaža obstoječe elektro opreme |  |  |  | 0
2. | NN razdelilci v kontejnerju EK1 |  |  |  | 0
3. | Kabli |  |  |  | 0
4. | Kabelske police in pribor |  |  |  | 0
5. | Oprema v tehnologiji |  |  |  | 0
6. | Vodenje tehnološkega procesa |  |  |  | 0
7. | Dokumentacija |  |  |  | 0
8. | Nepredvidena dela do višine 5%, (1-7) |  |  |  | 0
| ELEKTRO DELA SKUPAJ brez nepredvidenih del |  |  |  | 0
| ELEKTRO DELA SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI 5% |  |  |  | 0
POPIS MATERIALA IN DEL
I | POPIS MATERIALA IN DEL
1. | Demontaža obstoječe elektro in ostale opreme | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
1.1 | Odklop in odstranitev signalnih kablov (600 m) ter odvoz na deponijo Investitorja za obstoječe ročne ventile (RV-423, RV-424, RV-443,RV-444, RV-445 ,RV-446) z indikacijo položaja ventilov-oprto/zaprto | ure | 16 |  | 0
1.2 | Odklop kontrole puščanje dna podnice na rezervoarjih RO1-4 | ure | 8 |  | 0
1.3 | Ostala drobna dela in material | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Demontaža reduktorjev iz obstoječih kroglenih ventilov (RV-423, RV-424, RV-443,RV-444, RV-445 ,RV-446) | kos | 6 |  | 0
| Demontaža obstoječe elektro opreme , SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | NN razdelilci v kontejnerju EK1 | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
2.1 | EK1-KO-L: (OBSTOJEČA) Predstavlja ga prostostoječa elektro omare EK1_KO_L, v NN razdelilcu je potrebno preurediti/dograditi opremo za napajanje in krmiljenje 6 ventilov z elektromotornimi pogoni. Izvedba dogradnje opreme, ožičenje in povezava se izvede po tropolni vezalni/tokovni risbi: št. 30-3001 | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Ostala drobna dela in material | kpl | 1 |  | 0
| NN razdelilci v kontejnerju EK1, SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | Kabli (dobava in polaganje) | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
3.1 | NYY-J 4x1,5 mm2 | m | 600 |  | 0
3.2 | YSLCY-JZ 12x0,75 mm2 | m | 600 |  | 0
| Kabli, SKUPAJ; |  |  |  | 0
4. | Kabelske police in pribor | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
4.1 | Pocinkane perforirane kabelske police PK50 | m | 10 |  | 0
4.2 | Pokrov kabelske police PK50 | m | 10 |  | 0
4.3 | Pocinkane perforirane kabelske police PK100 | m | 10 |  | 0
4.4 | Pokrov kabelske police PK100 | , | 10 |  | 0
4.5 | Ravna spojka RS100 | kos | 6 |  | 0
4.6 | Kotna spojka 90 stopinj US100, z pokrovom | kos | 4 |  | 0
4.7 | Konzola NPK-099 110mm | kos | 10 |  | 0
4.8 | Vijaki za kabelske police VE-03 M6 | kos | 50 |  | 0
4.9 | Pocinkana cev 3/4'' L=6m | kos | 2 |  | 0
OPOMBA:
Kjer je mogoče se ohranijo obstoječe kabelske police.
| Kabelske police in pribor, SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | Oprema v tehnologiji | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
5.1 | Dobava, montaža in priklop reduktorjev z elektromotornim pogonom na obstoječe kroglene ventile Elektromotorni pogon GREATORK tip AVA03 Napetost 3F 400V 50Hz, I= 1,85A, I zagonski= 5,2A Moč P=0,52kW P68, ATEX Moment 110Nm s signalizacijo položaja (odprto/zaprto) Reduktor REED VALVE tip GB-04-1S Vključno z montažnim materialom, ATEX certifikati in dokazno dokumentacijo. | kpl | 6 |  | 0
5.2 | Na novo povezava in testiranje kontrole puščanje dna podnice na rezervoarjih RO1-4 | kpl | 4 |  | 0
| Oprema v tehnologiji, SKUPAJ: |  |  |  | 0
6. | Vodenje tehnološkega procesa | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
6.1 | Preverjanje s pregledom, funkcionalni preizkus | kpl | 1 |  | 0
6.2 | Sodelovanje pri zagonu sistema | kpl | 1 |  | 0
6.3 | Nadgradnja programske SCADE s prikazom in upravljanjem novo vgrajenih pogonov ventilov. | kpl | 1 |  | 0
| Vodenje tehnološkega procesa, SKUPAJ: |  |  |  | 0
7. | Dokumentacija | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
7.1 | Meritve izolacijske upornosti, meritve opornosti zanke močnostnih in krmilnih tokokrogov | kpl | 1 |  | 0
7.2 | Ročno vnašanje sprememb v PZI, kot osnova za izdelavo PID | kpl | 1 |  | 0
7.3. | Izvedba pregleda o vstrezni vgradnji nove elektro opreme v Ex področje | kpl | 1 |  | 0
| Dokumentacija, SKUPAJ: |  |  |  | 0

## GRADBENI DEL
REKAPITULACIJA
I. | ZEMELJSKA DELA, IZKOPI IN ZASIPI |  |  |  | 0
II. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
III. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV ZA EN REZERVOAR |  |  |  | 0
| SKUPAJ z nepredvidenimi deli 10% (ZA EN REZERVOAR) |  |  |  | 0
| Število rezervoarjev za rekonstrukcijo |  | 2
| SKUPAJ GRADBENI DEL |  |  |  | 0
Zap. št. | Postavka | Enota mere | Količina | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
ZBIRNI JAŠEK REZERVOARJA
I. | ZEMELJSKA DELA, IZKOPI IN ZASIPI
I.1 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine
3. ktg. Za gradbeno jamo za objekte
globine do 0.80 m strojno in ročno
nalaganje na kamion in odvoz
na trajni depo
|  | m3 | 2.5 |  | 0
I.2 | Ureditev planuma temeljnih tal
Poravnava s gramozom v slojih po 20cm
ter zbinje tal do Me> od 60MPa
|  | m2 | 3 |  | 0
I.3 | Zasip okoli jaška
z gramoznim materialom
ter finim planiranjem
|  | m3 | 2 |  | 0
I.4 | Dobava in vgraditev gramoza
v slojih pod ploščo
z nabijanjm do Me> od 60MPa
|  | m2 | 2 |  | 0
I.5 | Postavitev PVC folije na pripravjeno
utrjeno podlago za preprečevanja
odtekanja cementnega mleka
|  | m2 | 3 |  | 0
| REKAPITULACIJA ZEMELJSKIH DEL |  |  |  | 0
II. | TESARSKA DELA
II.1 | Izdelava opaža in razopaža za
podložni beton
z vsemi pomožnimi deli ter prenosi
|  | m2 | 0.5 |  | 0
II.2 | Izdelava zunanjega opaža in razopaža
jaška
z vsemi pomožnimi deli ter prenosi
|  | m2 | 4.5 |  | 0
II.3 | Izdelava notranjega opaža in razopaža
jaška
z vsemi pomožnimi deli ter prenosi
|  | m2 | 4.3 |  | 0
| REKAPITULACIJA TESARSKIH DEL |  |  |  | 0
III. | BETONSKA DELA
III.1 | Dobava in vgrajevanje
pustega betona C 8/12
kot podložni beton
pod ploščami i in jaški
debeline 10cm
|  | m3 | 0.2 |  | 0
III.2 | Dobava in vgraditev ojačanega cementnega betona
C30/37 v plošče in temelje in stene jaške,
prereza do 0.30 m3/m2
obdelava betona XC4, Dmax 16, S4,XS1
|  | m3 | 2 |  | 0
III.3 | Dobava in postavitev rebrastih žic
iz visokovrednega naravno trdega jekla
B St 500 S s in mrež
|  | kg | 60 |  | 0
| REKAPITULACIJA BETONSKIH DEL |  |  |  | 0

## STROJNI DEL RO-1
A | SKUPAJ DEMONTAŽA IN PRIPRAVLJALNA DELA NA REZERVOARJU RO-1 |  |  |  | 0
B | SKUPAJ DOBAVA IN MONTAŽA MATERIALA NA REZERVOARJU RO-1 |  |  |  | 0
C | SKUPAJ ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA NA ENEM REZERVARJU, OBNOVA PODNIC NA REZERVOARJU RO-1 |  |  |  | 0
D | SKUPAJ OSTALA DELA NA REZERVOARJU RO-1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ RO-1 |  |  |  | 0
| STROJNI DEL ZA REZERVOAR RO-1 SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI 5% |  |  |  | 0
rev 1. 23.11.2020
Zap. št. | Postavka | Količina | Enota mere | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
I. | SPLOŠNI DEL
Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in ustreznimi atesti oz. certifikati. Upoštevane morajo biti zahteve standarda SIST EN 14015 Radiografska kontrola mora biti izvedena za najmanj 5% zvarov na cevovodih. Dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih in navodilih projektanta oziroma nadzora. Opremo izvajalec dobavi, vgradi in izvede zagon opreme v skladu z navodili, inženirsko prakso ter standardi. V ceni potrebno upoštevati: - vse dobave in nabave materialov ter veznih in montažnih materialov - vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze na gradbišču in do gradbišča - odvoz demontiranega in rušenega materiala na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh komunalnih pristojbin - dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih materialov - vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču - pri opisih upoštevati tehnično poročilo - stroške za izvajanje tekoče kontrole kvalitete v skladu s SIST EN ISO 12944 - strošek pridobivanja potrebnih dovolilnic za vstop delavcev in vozil na območje Luke Koper - delo v več fazah oziroma etapah z vmesnimi prekinitvami glede na zahteve naročnika - dela se izvajajo v Ex 2 coni - dela protikorozijske zaščite podnice niso predmet tega razpisa. Terminski plan izvedbe del in zaporedje izvedbe del usklediti z izvajalcem protikorozijske zaščite. Dodatna in nepredvidena dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Izvajalec je dolžan zbrati in predati naročniku dokazilo o zanesljivosti objekta v skladu z veljavno zakonodajo (garancijska dokumentacija, certifikati o materialu, tlačni preizkusi,...). Pred pričetkom del je potrebno vzpostaviti brez energetsko stanje.
II. | POPIS MATERIALA IN DEL Količine so zajete za en rezervoar
A | DEMONTAŽA IN PRIPRAVLJALNA DELA
A.1 | Prepravljalna dela: - dreniranje rezervoarja - dreniranje obstoječih tehnoloških cevovod - odpiranje vhodni odprtin in odprtin za čiščenje - čiščenje rezervoarja - postavitev ustrezene ventilacije rezervoarja (proti hlapom) - nameščanje slepic na priključke | 1 | kpl |  | 0
A.2 | Izrez odprtine na strehi rezervoarja Varjenje ušesa za dvig odrezanega dela s pomočjo avtodvigala na višini cca. 16 m merjeno od tal, izrez odprtine dimenzije 1700x1000 mm, dostopno iz pohodnih stopnic z obvezno uporabo plezalne opreme. Shranjevanje odrezanega kosa na primerni lokaciji za kasnejšo ponovno vgradnjo. Zaščita odprtine z začasno ograjo. | 1 | kpl |  | 0
A.3 | Zapiranje odprtine na strehi rezervoarja Po zaključeni sanaciji rezervoarja zapiranje odprtine na strehi s plošče s prekrivanjem. Montaža na višini 16m. Plošča ukrivljena na radij strehe z izvedbo protikorozijske zaščite. Pločevina debeline 5mm, standard DIN1543, DIN17100 Material: S235J2 Dimenzija: 5x1800x1100mm, Teža: 80kg Pločevina protikorozijsko zaščitena debelina min. 250 μm. Kontrola varov | 80 | kg |  | 0
A.4 | Demontaža tehnoloških cevovodov Demontaža cevovoda za preznjenje drenažnega jaška in vakuumske kontrole dna ter jaška. Spodaj navedenih dimenzij, varjene izvedbe vključno s podporami in pritrdilnimi ploščicami.
| DN 150 | 3 | m |  | 0
| DN 25- vključno s podporami in temeljnimi ploščicami | 16 | m |  | 0
A.5 | Peskanje in SHOP PRIMER- ni predmet tega razpisa Peskanje dna rezervoarjev do stopnje sijaja Sa 2,5 (odstranjevanje vse umazanije, nečistoč, rje do čiste površine kovine), vključno z odpraševanjem in vsemi deli ter ukrepi za zbiranje in odvoz odpadnega materiala. Nanos SHOP PRIMER debeline 20mikronov. | 0 | m2
A.6 | Kontrola debeline pločevin podnice s pripravo poročila | 1 | kpl |  | 0
A.7 | Izvedba AKZ zaščite obstoječega drenažnega jaška Epoksi debeloslojni premaz Skupna debelina predpisanega sistema mora biti min. 375 μm. | 4 | m2 |  | 0
A.8 | Zasip luknje zbirnega jaška Zasip jaška s suho mivko | 0.8 | m3 |  | 0
A.9 | Zapiranje zbirnega jaška Zatesnitev zbirnega jaška s pločevino debeline 10mm, standard DIN1543, DIN17100 Material: S235J2 Dimenzija: 10mmxØ1300mm Pločevina s spodnje strani Epoksi debeloslojni premaz debelina min. 375 μm. Zgornja stran SHOP PRIMER. Kontrola varov | 1 | kpl |  | 0
A.10 | Sanacije zgornje obstoječe podnice Krpanje pločevin obstoječe zgornje podnice vseh pločevin debeline manjše kot 3mm. Material pločevine: S235J2 debeline 5mm Standard DIN1543, DIN17100 Predvideno je 6 plošč #5x6000x1500mm. Pločevine z izvedenim SHOP PRIMER. | 2120 | kg |  | 0
| SKUPAJ DEMONTAŽA IN PRIPRAVLJALNA DELA NA REZERVOARJU RO-1 |  |  |  | 0
B | DOBAVA IN MONTAŽA
B.1 | NOVA ZGORNJA PODNICA Dobava in montaža materiala. Predfabrikacija, zaščita proti koroziji v delavnici, montaža zgornjega dna. Pločevina se preko odprtine na strehi rezervoarja s pomočjo avtodvigala spusti v rezervoar in montira. Skupaj potrebno 59 plošč T5x1500x6000 skupne teže 21.904,00kg. Pločevine zaščitene v SHOP PRIMER. Spodnje pločevine izdelati v skladu z risbo: 40-1005 in 40-1006
B1.1 | REBRASTA PLOČEVINA, standard DIN59220, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: T5x1.500x6.000mm; 36 kosov | 13365 | kg |  | 0
B1.2 | REBRASTA PLOČEVINA, standard DIN59220, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: 5x1.500x550mm; 2 kosa | 65.5 | kg |  | 0
B1.3 | REBRASTA PLOČEVINA, standard DIN59220, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: T5x1.500x3.510mm; 4 kosi | 846.7 | kg |  | 0
B1.4 | REBRASTA PLOČEVINA, standard DIN59220, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: T5x1.500x4.000mm; 4 kosi | 990 | kg |  | 0
B1.5 | REBRASTA PLOČEVINA, standard DIN59220, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: T5x1.500x2.359mm; 4 kosi | 539.1 | kg |  | 0
B1.6 | REBRASTA PLOČEVINA, standard DIN59220, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: T5x1.500x2.989mm; 4 kosi | 670 | kg |  | 0
B1.7 | REBRASTA PLOČEVINA, standard DIN59220, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: T5x1.500x5.422mm; 4 kosi | 1243 | kg |  | 0
B1.8 | REBRASTA PLOČEVINA, standard DIN59220, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: T5x1.500x1.688mm; 4 kosi | 282.7 | kg |  | 0
B1.9 | REBRASTA PLOČEVINA, standard DIN59220, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: T5x1.500x1.881mm; 4 kosi | 280.4 | kg |  | 0
B1.10 | REBRASTA PLOČEVINA, standard DIN59220, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: T5x1.500x5.122mm; 4 kosi | 996.1 | kg |  | 0
B1.11 | REBRASTA PLOČEVINA, standard DIN59220, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: T5x1.500x1.520mm; 2 kosa | 185.5 | kg |  | 0
B1.12 | REBRASTA PLOČEVINA, standard DIN59220, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: T5x1.500x1.500mm; 4 kosi | 349.2 | kg |  | 0
B1.13 | REBRASTA PLOČEVINA, standard DIN59220, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: T5x1.500x3.791mm; 4 kosi | 469.1 | kg |  | 0
B1.14 | KOTNIK l 75x55x7mm, standard DIN1028, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: 78.540mm; 1 kos | 548.2 | kg |  | 0
B1.15 | PLOČEVINA, standard DIN1543, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: 5x50x40mm; 2 kosa | 0.2 | kg |  | 0
B1.16 | PLOČEVINA, standard DIN1543, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: 8x180x1.900mm; 1 kos | 21.5 | kg |  | 0
B1.17 | Pločevine zaščitene v SHOP PRIMER | 980 | m2 |  | 0
B.2 | ZBIRNI JAŠEK Dobava in montaža materiala. Predfabrikacija, zaščita proti koroziji v delavnici, montaža zbirnega jaška. Pločevina se preko odprtine na strehi rezervarja s pomočjo avtodvigala spusti v rezervoar. Spodnja površina zunanjega jaška zaščitena z Epoksi debeloslojni premaz, debelina 375 μm. Skupna teža: 390kg. V skladu z risbo 40-1007
B2.1 | PLOČEVINA, standard DIN1543, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: 8x678x2.915mm; 1 kos | 124.5 | kg |  | 0
B2.2 | PLOČEVINA, standard DIN1543, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: 8x663x2.538mm; 1 kos | 105.7 | kg |  | 0
B2.3 | PLOČEVINA, standard DIN1543, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: 8xØ840; 1 kos | 34.9 | kg |  | 0
B2.4 | PLOČEVINA, standard DIN1543, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: 8xØ960; 1 kos | 45.4 | kg |  | 0
B2.5 | ŠIPKA, standard DIN1013, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: Ø20x3.000mm; 1 kos | 7.4 | kg |  | 0
B2.6 | PLOČEVINA, standard DIN1543, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: 8xØ890xØ1.280mm; 1 kos | 41.5 | kg |  | 0
B2.7 | PLOČEVINA, standard DIN1543, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: 8xØ780xØ1.180mm; 1 kos | 28.9 | kg |  | 0
B.3 | CEV ZA IZPUST IZ DNA Dobava in montaža materiala za novo cev izpusta iz dna komplet z vsem materialom. predfabrikacija, zaščita proti koroziji v delavnici, montaža cevi na lokaciji. Skupna teža: 535kg. V skladu z risbo 40-1008
B3.1 | BREZŠIVNA CEV - standard DIN2448, DIN17100, material: P235TR2 Dimenzija: DN150 (Ø168,3x4,5mm) | 26 | m |  | 0
B3.2 | KOLENO 90°, standard DIN2605, DIN17100, material: P235TR2 Dimenzija: DN150 (Ø168,3x4,5mm) | 1 | kos |  | 0
B3.3 | PROFIL, standard DIN1028, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: L(50x50x8)x220mm | 3 | kos |  | 0
B3.4 | PLOŠČA, standard DIN1543, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: 8x150x150mm | 8 | kos |  | 0
B3.5 | PROFIL, standard DIN1028, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: L(80x80x8)x200mm | 8 | kos |  | 0
B3.6 | PROFIL, standard DIN1028, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: L(80x80x8)x600mm | 4 | kos |  | 0
B3.7 | CEVNA OBJEMKA, komplet z vijačnim materialom (matice, podložke), material: S235TR2 Dimenzija: M20 za cev DN150 | 4 | kos |  | 0
B.4 | VAKUUMSKA KONTROLA DNA REZERVOARJA IN ZBIRNEGA JAŠKA Dobava in montaža materiala za nove cevne povezave vakuumske kontrole komplet z vsem materialom. Predfabrikacija, zaščita proti koroziji v delavnici, montaža cevi na lokaciji. V skladu z risbo 40-1009
B4.1 | BREZŠIVNA CEV - standard DIN2448, DIN17100, material: P235TR2 Dimenzija: DN25 (Ø33,7x4mm) | 26 | m |  | 0
B4.2 | PLOŠČA, standard DIN1543, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: 10xØ120xØ33,7mm | 2 | kos |  | 0
B4.3 | PLOŠČA, standard DIN1543, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: 10x100x100mm | 9 | kos |  | 0
B4.4 | PROFIL, standard DIN1028, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: L50x50x5mm | 6 | m |  | 0
B4.5 | CEVNA OBJEMKA, komplet z vijačnim materialom (matice, podložke) standard DIN1013, DIN17100, material: S235TR2 Dimenzija: za cev DN25 | 9 | kos |  | 0
| SKUPAJ DOBAVA IN MONTAŽA MATERIALA NA REZERVOARJU RO-1 |  |  |  | 0
C | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA REZERVOARJA
C.1 | Notranjost rezervoarja- ni predmet tega razpisa Peskanje dna rezervoarjev in notranjega dela plašča do višine 1,0 m do stopnje sijaja Sa 3 (odstranjevanje vse umazanije, nečistoč, rje do čiste površine kovine), vključno z odpraševanjem in vsemi deli ter ukrepi za zbiranje in odvoz odpadnega materiala. Ročni nanos protikorozijske zaščite na dnu in notranji strani plašča rezervoarjev do višine 1,0 m. | 0 | m2
| SKUPAJ ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA NA ENEM REZERVARJU, OBNOVA PODNIC NA REZERVOARJU RO-1 |  |  |  | 0
D | OSTALA DELA
D.1 | Neporušne kontrole in pregledi: - radiografska kontrola - ultrazvočna kontrola - kontrola z vakuumskimi komorami - kontrola z barvnimi penetranti skladno z navodili načrta in zahtevami standardov | 1 | kpl |  | 0
D.2 | Izdelava hidrostatičnega preskusa rezervoarja skladno z navodili dokumenta | 1 | kpl |  | 0
D.3 | Funkcionalni preizkus instalacije kontrole vakuuma | 1 | kpl |  | 0
D.4 | Izdelava rezervoarskih tabel MIRS - Urad RS za meroslovje | 1 | kpl |  | 0
D.5 | UREDITEV GRADBIŠČA, SKLADIŠČENJE, TRANSPORT, VAROVANJE CEVOVODOV IN OPREME MED MONTAŽO SODELOVANJE PRI ZAGONU, ATESTNO TEHNIČNA DOKUMENTACIJA (DZO) | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA NA REZERVOARJU RO-1 |  |  |  | 0

## STROJNI DEL RO-4
A | SKUPAJ DEMONTAŽA IN PRIPRAVLJALNA DELA NA REZERVOARJU RO-4 |  |  |  | 0
B | SKUPAJ DOBAVA IN MONTAŽA MATERIALA NA REZERVOARJU RO-4 |  |  |  | 0
C | SKUPAJ ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA NA ENEM REZERVARJU, OBNOVA PODNIC NA REZERVOARJU RO-4 |  |  |  | 0
D | SKUPAJ OSTALA DELA NA REZERVOARJU RO-4 |  |  |  | 0
| SKUPAJ RO-4 |  |  |  | 0
| STROJNI DEL ZA REZERVOAR RO-4 SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI 5% |  |  |  | 0
rev 1. 23.11.2020
Zap. št. | Postavka | Količina | Enota mere | Cena (€) /enoto | SKUPAJ (€)
I. | SPLOŠNI DEL
Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in ustreznimi atesti oz. certifikati. Upoštevane morajo biti zahteve standarda SIST EN 14015 Radiografska kontrola mora biti izvedena za najmanj 5% zvarov na cevovodih. Dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih in navodilih projektanta oziroma nadzora. Opremo izvajalec dobavi, vgradi in izvede zagon opreme v skladu z navodili, inženirsko prakso ter standardi. V ceni potrebno upoštevati: - vse dobave in nabave materialov ter veznih in montažnih materialov - vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze na gradbišču in do gradbišča - odvoz demontiranega in rušenega materiala na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh komunalnih pristojbin - dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih materialov - vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču - pri opisih upoštevati tehnično poročilo - stroške za izvajanje tekoče kontrole kvalitete v skladu s SIST EN ISO 12944 - strošek pridobivanja potrebnih dovolilnic za vstop delavcev in vozil na območje Luke Koper - delo v več fazah oziroma etapah z vmesnimi prekinitvami glede na zahteve naročnika - dela se izvajajo v Ex 2 coni - dela protikorozijske zaščite podnice niso predmet tega razpisa. Terminski plan izvedbe del in zaporedje izvedbe del usklediti z izvajalcem protikorozijske zaščite. Dodatna in nepredvidena dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Izvajalec je dolžan zbrati in predati naročniku dokazilo o zanesljivosti objekta v skladu z veljavno zakonodajo (garancijska dokumentacija, certifikati o materialu, tlačni preizkusi,...). Pred pričetkom del je potrebno vzpostaviti brez energetsko stanje.
II. | POPIS MATERIALA IN DEL Količine so zajete za en rezervoar
A | DEMONTAŽA IN PRIPRAVLJALNA DELA
A.1 | Prepravljalna dela: - dreniranje rezervoarja - dreniranje obstoječih tehnoloških cevovod - odpiranje vhodni odprtin in odprtin za čiščenje - čiščenje rezervoarja - postavitev ustrezene ventilacije rezervoarja (proti hlapom) - nameščanje slepic na priključke | 1 | kpl |  | 0
A.2 | Izrez odprtine na strehi rezervoarja Varjenje ušesa za dvig odrezanega dela s pomočjo avtodvigala na višini cca. 16 m merjeno od tal, izrez odprtine dimenzije 1700x1000 mm, dostopno iz pohodnih stopnic z obvezno uporabo plezalne opreme. Shranjevanje odrezanega kosa na primerni lokaciji za kasnejšo ponovno vgradnjo. Zaščita odprtine z začasno ograjo. | 1 | kpl |  | 0
A.3 | Zapiranje odprtine na strehi rezervoarja Po zaključeni sanaciji rezervoarja zapiranje odprtine na strehi s plošče s prekrivanjem. Montaža na višini 16m. Plošča ukrivljena na radij strehe z izvedbo protikorozijske zaščite. Pločevina debeline 5mm, standard DIN1543, DIN17100 Material: S235J2 Dimenzija: 5x1800x1100mm, Teža: 80kg Pločevina protikorozijsko zaščitena debelina min. 250 μm. Kontrola varov | 80 | kg |  | 0
A.4 | Demontaža tehnoloških cevovodov Demontaža cevovoda za preznjenje drenažnega jaška in vakuumske kontrole dna ter jaška. Spodaj navedenih dimenzij, varjene izvedbe vključno s podporami in pritrdilnimi ploščicami.
| DN 150 | 3 | m |  | 0
| DN 25- vključno s podporami in temeljnimi ploščicami | 16 | m |  | 0
A.5 | Peskanje in SHOP PRIMER- ni predmet tega razpisa Peskanje dna rezervoarjev do stopnje sijaja Sa 2,5 (odstranjevanje vse umazanije, nečistoč, rje do čiste površine kovine), vključno z odpraševanjem in vsemi deli ter ukrepi za zbiranje in odvoz odpadnega materiala. Nanos SHOP PRIMER debeline 20mikronov. | 0 | m2
A.6 | Kontrola debeline pločevin podnice s pripravo poročila | 1 | kpl |  | 0
A.7 | Izvedba AKZ zaščite obstoječega drenažnega jaška Epoksi debeloslojni premaz Skupna debelina predpisanega sistema mora biti min. 375 μm. | 4 | m2 |  | 0
A.8 | Zasip luknje zbirnega jaška Zasip jaška s suho mivko | 0.8 | m3 |  | 0
A.9 | Zapiranje zbirnega jaška Zatesnitev zbirnega jaška s pločevino debeline 10mm, standard DIN1543, DIN17100 Material: S235J2 Dimenzija: 10mmxØ1300mm Pločevina s spodnje strani Epoksi debeloslojni premaz debelina min. 375 μm. Zgornja stran SHOP PRIMER. Kontrola varov | 1 | kpl |  | 0
A.10 | Sanacije zgornje obstoječe podnice Krpanje pločevin obstoječe zgornje podnice vseh pločevin debeline manjše kot 3mm. Material pločevine: S235J2 debeline 5mm Standard DIN1543, DIN17100 Predvideno je 3 plošč #5x6000x1500mm. Pločevine z izvedenim SHOP PRIMER. | 1060 | kg |  | 0
| SKUPAJ DEMONTAŽA IN PRIPRAVLJALNA DELA NA REZERVOARJU RO-4 |  |  |  | 0
B | DOBAVA IN MONTAŽA
B.1 | NOVA ZGORNJA PODNICA Dobava in montaža materiala. Predfabrikacija, zaščita proti koroziji v delavnici, montaža zgornjega dna. Pločevina se preko odprtine na strehi rezervoarja s pomočjo avtodvigala spusti v rezervoar in montira. Skupaj potrebno 59 plošč T5x1500x6000 skupne teže 21.904,00kg. Pločevine zaščitene v SHOP PRIMER. Spodnje pločevine izdelati v skladu z risbo: 40-1005 in 40-1006
B1.1 | REBRASTA PLOČEVINA, standard DIN59220, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: T5x1.500x6.000mm; 36 kosov | 13365 | kg |  | 0
B1.2 | REBRASTA PLOČEVINA, standard DIN59220, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: 5x1.500x550mm; 2 kosa | 65.5 | kg |  | 0
B1.3 | REBRASTA PLOČEVINA, standard DIN59220, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: T5x1.500x3.510mm; 4 kosi | 846.7 | kg |  | 0
B1.4 | REBRASTA PLOČEVINA, standard DIN59220, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: T5x1.500x4.000mm; 4 kosi | 990 | kg |  | 0
B1.5 | REBRASTA PLOČEVINA, standard DIN59220, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: T5x1.500x2.359mm; 4 kosi | 539.1 | kg |  | 0
B1.6 | REBRASTA PLOČEVINA, standard DIN59220, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: T5x1.500x2.989mm; 4 kosi | 670 | kg |  | 0
B1.7 | REBRASTA PLOČEVINA, standard DIN59220, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: T5x1.500x5.422mm; 4 kosi | 1243 | kg |  | 0
B1.8 | REBRASTA PLOČEVINA, standard DIN59220, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: T5x1.500x1.688mm; 4 kosi | 282.7 | kg |  | 0
B1.9 | REBRASTA PLOČEVINA, standard DIN59220, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: T5x1.500x1.881mm; 4 kosi | 280.4 | kg |  | 0
B1.10 | REBRASTA PLOČEVINA, standard DIN59220, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: T5x1.500x5.122mm; 4 kosi | 996.1 | kg |  | 0
B1.11 | REBRASTA PLOČEVINA, standard DIN59220, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: T5x1.500x1.520mm; 2 kosa | 185.5 | kg |  | 0
B1.12 | REBRASTA PLOČEVINA, standard DIN59220, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: T5x1.500x1.500mm; 4 kosi | 349.2 | kg |  | 0
B1.13 | REBRASTA PLOČEVINA, standard DIN59220, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: T5x1.500x3.791mm; 4 kosi | 469.1 | kg |  | 0
B1.14 | KOTNIK l 75x55x7mm, standard DIN1028, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: 78.540mm; 1 kos | 548.2 | kg |  | 0
B1.15 | PLOČEVINA, standard DIN1543, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: 5x50x40mm; 2 kosa | 0.2 | kg |  | 0
B1.16 | PLOČEVINA, standard DIN1543, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: 8x180x1.900mm; 1 kos | 21.5 | kg |  | 0
B1.17 | Pločevine zaščitene v SHOP PRIMER | 980 | m2 |  | 0
B.2 | VAKUUMSKA KONTROLA DNA REZERVOARJA IN ZBIRNEGA JAŠKA Dobava in montaža materiala za nove cevne povezave vakuumske kontrole komplet z vsem materialom. Predfabrikacija, zaščita proti koroziji v delavnici, montaža cevi na lokaciji. V skladu z risbo 40-1009
B2.1 | PLOČEVINA, standard DIN1543, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: 8x678x2.915mm; 1 kos | 124.5 | kg |  | 0
B2.2 | PLOČEVINA, standard DIN1543, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: 8x663x2.538mm; 1 kos | 105.7 | kg |  | 0
B2.3 | PLOČEVINA, standard DIN1543, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: 8xØ840; 1 kos | 34.9 | kg |  | 0
B2.4 | PLOČEVINA, standard DIN1543, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: 8xØ960; 1 kos | 45.4 | kg |  | 0
B2.5 | ŠIPKA, standard DIN1013, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: Ø20x3.000mm; 1 kos | 7.4 | kg |  | 0
B2.6 | PLOČEVINA, standard DIN1543, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: 8xØ890xØ1.280mm; 1 kos | 41.5 | kg |  | 0
B2.7 | PLOČEVINA, standard DIN1543, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: 8xØ780xØ1.180mm; 1 kos | 28.9 | kg |  | 0
B.3 | CEV ZA IZPUST IZ DNA Dobava in montaža materiala za novo cev izpusta iz dna komplet z vsem materialom. predfabrikacija, zaščita proti koroziji v delavnici, montaža cevi na lokaciji. Skupna teža: 535kg. V skladu z risbo 40-1008
B3.1 | BREZŠIVNA CEV - standard DIN2448, DIN17100, material: P235TR2 Dimenzija: DN150 (Ø168,3x4,5mm) | 26 | m |  | 0
B3.2 | KOLENO 90°, standard DIN2605, DIN17100, material: P235TR2 Dimenzija: DN150 (Ø168,3x4,5mm) | 1 | kos |  | 0
B3.3 | PROFIL, standard DIN1028, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: L(50x50x8)x220mm | 3 | kos |  | 0
B3.4 | PLOŠČA, standard DIN1543, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: 8x150x150mm | 8 | kos |  | 0
B3.5 | PROFIL, standard DIN1028, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: L(80x80x8)x200mm | 8 | kos |  | 0
B3.6 | PROFIL, standard DIN1028, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: L(80x80x8)x600mm | 4 | kos |  | 0
B3.7 | CEVNA OBJEMKA, komplet z vijačnim materialom (matice, podložke), material: S235TR2 Dimenzija: M20 za cev DN150 | 4 | kos |  | 0
B.4 | VAKUUMSKA KONTROLA DNA REZERVOARJA Dobava in montaža materiala za nove cevne povezave vakumetra komplet z vsem materialom. Predfabrikacija, zaščita proti koroziji v delavnici, montaža cevi na lokaciji. Cevi se preko odprtine na strehi rezervarja s pomočjo avtodvigala spusti v rezervoar in zmontira. V skladu z risbo 40-1009
B4.1 | BREZŠIVNA CEV - standard DIN2448, DIN17100, material: P235TR2 Dimenzija: DN25 (Ø33,7x4mm) | 26 | m |  | 0
B4.2 | PLOŠČA, standard DIN1543, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: 10xØ120xØ33,7mm | 2 | kos |  | 0
B4.3 | PLOŠČA, standard DIN1543, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: 10x100x100mm | 9 | kos |  | 0
B4.4 | PROFIL, standard DIN1028, DIN17100, material: S235J2 Dimenzija: L50x50x5mm | 6 | m |  | 0
B4.5 | CEVNA OBJEMKA, komplet z vijačnim materialom (matice, podložke) standard DIN1013, DIN17100, material: S235TR2 Dimenzija: za cev DN25 | 9 | kos |  | 0
| SKUPAJ DOBAVA IN MONTAŽA MATERIALA NA REZERVOARJU RO-4 |  |  |  | 0
C | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA REZERVOARJA
C.1 | Notranjost rezervoarja- ni predmet tega razpisa Peskanje dna rezervoarjev in notranjega dela plašča do višine 1,0 m do stopnje sijaja Sa 3 (odstranjevanje vse umazanije, nečistoč, rje do čiste površine kovine), vključno z odpraševanjem in vsemi deli ter ukrepi za zbiranje in odvoz odpadnega materiala. Ročni nanos protikorozijske zaščite na dnu in notranji strani plašča rezervoarjev do višine 1,0 m. | 0 | m2
| SKUPAJ ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA NA ENEM REZERVARJU, OBNOVA PODNIC NA REZERVOARJU RO-4 |  |  |  | 0
D | OSTALA DELA
D.1 | Neporušne kontrole in pregledi: - radiografska kontrola - ultrazvočna kontrola - kontrola z vakuumskimi komorami - kontrola z barvnimi penetranti skladno z navodili načrta in zahtevami standardov | 1 | kpl |  | 0
D.2 | Izdelava hidrostatičnega preskusa rezervoarja skladno z navodili dokumenta | 1 | kpl |  | 0
D.3 | Funkcionalni preizkus instalacije kontrole vakuuma | 1 | kpl |  | 0
D.4 | Izdelava rezervoarskih tabel MIRS - Urad RS za meroslovje | 1 | kpl |  | 0
D.5 | UREDITEV GRADBIŠČA, SKLADIŠČENJE, TRANSPORT, VAROVANJE CEVOVODOV IN OPREME MED MONTAŽO SODELOVANJE PRI ZAGONU, ATESTNO TEHNIČNA DOKUMENTACIJA (DZO) | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA NA REZERVOARJU RO-4 |  |  |  | 0