## Rekapitulacija
Skladišče 30 - Obnova sanitarnih prostorov - SKLOP 2
INVESTITOR: LUKA KOPER d.d.
JN 106/2021
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA
II. | RUŠITVENA DELA | 0
III. | ZIDARSKA DELA | 0
SKUPAJ | GRADBENA DELA | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | MAVČNO KARTONSKA DELA | 0
VI. | OBLOGE | 0
VII. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
VIII. | STAVBNO POHIŠTVO | 0
IX. | OSTALO | 0
SKUPAJ | OBRTNIŠKA DELA | 0
C. | ELEKTROINSTALACIJE:
A | SPLOŠNE ELEKTROINSTALACIJE | 0
B | SVETILKE | 0
SKUPAJ | ELEKTROINSTALACIJE: | 0
D. | STROJNE INSTALACIJE:
1 | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
2 | PREZRAČEVANJE | 0
3 | VODOVODNE INSTALACIJE | 0
4 | KANALIZACIJA | 0
5 | SANITARNA OPREMA | 0
SKUPAJ | STROJNE INSTALACIJE: | 0
F. | OSTALO | 0
SKUPAJ: | EUR brez DDV | 0
| 5% nepredvidena dela | 0
SKUPAJ - SKLOP 2 brez DDV (predračunska vrednost sklopa - OBR1): |  | 0

## splošno
Splošne zahteve in določila
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih za izvajanje. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z zakonom o gradbenih proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN. Kvaliteta materialov mora ustrezati zahtevam iz projekta.
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec del predložiti dokumentacijo (izjave, certifikati, meritve....)
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost popisov in izmer del, glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju ali(in) projektantu. V primeru odstopanj, je le-te dolžan zajeti: ločeno ali kot razna dela.
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi naslednji stroški:
ureditev gradbišča, ureditev priključka za vodo, postavitev gradbiščne table, zaščitna ograja in obvestil ter ostala pripravljalna dela, z vsemi deli in materialom in dnevno čiščenje gradbišča,
ves potreben material z dobavo, transporti in vgrajevanjem,
izvedba dela po popisu iz postavke in načrtu,
zavarovanja gradbišča,
začasne in stalne deponije in pripadajoči transporti,
sortiranje odpadkov na gradbišču (gradbiščni odpadki in odpadki od rušenja), stroški nakladanja, odvoza na registrirano stalno deponijo ter plačilo stroškov deponije in taks (če v postavki ni drugače določeno)

## II. RUŠITVENA
A. | GRADBENA DELA
II. | RUŠITVENA DELA
Količine posameznih postavk so prikazane v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upoštevani v ceni za E.M. V postavkah rušitvenih del je potrebno zajeti:
Vse potrebne zaščite delovne sile, strojev in neposredne okolice ter obstoječih objektov v času izvajanja rušitvenih del.
Pred izvajanjem rušitvenih del se odklopijo vse notranje in zunanje instalacije in zaščiti se neposredna okolica .
V ceni na enoto mere je zajeti tudi : premične odre do delovne višine 3,20 m, iznos iz rušitvenega in odstranitvenega materiala iz objekta (vertikalni in horizontalni prenosi), sortiranje materiala, nalaganje na prevozno sredstvo, odvoz na deponijo in plačilo nadomestila na deponiji; pridobivanje dovoljenj za prekomerno obremenitev cest s tovornimi vozili, za čas izvajanja del
Izvajalec mora na lastne stroške poskrbeti za vsakodnevno čiščenje objekta, po dnevnem zaključku svojih del.
V ceni na enoto mere je potrebno vkalkulirati tudi strošek za pridobivanje dovoljenj za prekomerno obremenitev cest s tovornimi vozili, za čas izvajanja del
Ponudnik mora v ponudbi zajeti vse potrebne stroške kot so:
- ureditev dostopnih poti
- postavitev gradbiščne elektroomare za čas gradnje
- ograditi gradbišče skladno z pravilnikom
- označiti gradbišče z potrebnimi tablami skladno z pravilnikom
- izdelati varnostni elaborat in zagotoviti koordinatorja za varstvo pri delu v kolikor je ta potreben
- zavarovanje gradbišča
- vse viške pri izkopih je potrebno deponirati glede na potreben zasip za zidovi
- za vsa naknadno naročena dela veljajo cene iz ponudbe
- cene iz ponudbe so fiksne in nespremenljive za čas gradnje
- ureditev površin za začasno deponijo
- gradbiščno omarico z meritvami
1 | Odstranjevanje nadometne in podometne inštalacije in opreme; obračun po dejansko porabljenem času z vpisom v gradbeni dnevnik, nalaganje in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse
| NK, PK delavec; | ura | 30 | 0
| KV delavec; | ura | 30 | 0
| odvoz in deponija | kpl | 1 | 0
0
2 | Odstranjevanje finalnih tlakov in stenskih oblog do čiste podlage z odstranitvijo veznega sredstvav ceni m2 je zajeti tudi odstranitev nizkostenskih obrob viišine do 10cm, z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo s plačilom takse, obračun po kvadratnem metru; |  |  | 0
| keramika | m2 | 60 | 0
3 | Kombinirano rušenje predelnih opečnih sten skupne debeline do 15cm s finalnimi keramičnimi oblogami ali ometi: rušenje izvajati pazljivo in v skladu s pravili stroke pri čemer je zavarovati neposredno okolico in zaposlene ter ruševine neprestano močiti zaradi preprečitve širjenja prahu po neposredni okolici. Nakladanje in odvoz na trajno deponijo s plačilom taks. | m2 | 70 | 0
0
4 | Odstranitev oken/vrat kompletno z okvirji, nakladanje in odvoz na trajno deponijo gradbenega materiala s plačilom taks, obračun po kosu; |  |  | 0
| vel. od 2 do 3 m2 | kos | 10 | 0
0
5 | Demontaža obstoječih luči, nakladanje in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse | kom | 12 | 0
0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  | 0

## III.ZIDARSKA
A. | GRADBENA DELA
III. | ZIDARSKA DELA
poz | Opis | Enota | Količina | cena/enoto | Vrednost
1 | Finalno čiščenje prostorov celotnega objekta po končanih delih: vsi notranji in zunanji tlaki, sanitarni elementi,stavbno pohištvo, okenske police, zunanje in notranje ograje s polnili, stenske obloge, fiksna oprema in napeljave ter stopnišča,… obračun po netto tlorisni površini objekta. | m2 | 65 |  | 0
0
2 | razna popravila na fasadi po končani montaži vrat in oken. Popravila se izvedejo v enaki kvaliteti in materialih kot osnovna fasada - ocena | m2 | 10 |  | 0
0
3 | Izvedba reg za postavitev inštalacij, komplet z zametovanjem |  |  |  | 0
| dim. 5/5 | m1 | 30 |  | 0
| dim15/15 | m1 | 50 |  | 0
0
4 | Dobava in izvedba estriha, komplet z dilatacijskim trakomob robovih debeline do 10 cm | m2 | 25 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## MK
B | OBRTNIŠKA DELA
I. | MAVČNO - KARTONSKA DELA
poz | Opis | Enota | Količina | cena/enoto | Vrednost
1 | Dobava materiala in izdelava suhomontažnih predelnih sten - stene tip W112 (po sistemu Knauf)deb. 12,5 cm s tipsko kovinsko pocinkano podkonstrukcijo širine 7,5 cm, polnilo mineralna volna, obojestranska obloga iz GKI mavčnih plošč deb. 1,25 cm. Komplet z vsemi potrebnimi ojačitvami za vrata in sanitarne elemente, bandažiranjem in brušenjem, pripravljene za končno obdelavo | m2 | 16 |  | 0
0
2 | Dodatek za oblogo mokrih prostorov z enojno vodododbojno MK | m2 | 16 |  | 0
0
3 | Izdelava suhomontažnih oblog wc kotličkov s tipsko kovinsko pocinkano podkonstrukcijo širine 5,0 cm, polnilo mineralna volna 5 cm, obloga iz GKI vodoodpornih mavčnih plošč deb. 1,5 cm, bandažiranih. | m2 | 10 |  | 0
0
4 | Dobava in montaža rasterskega stropa, vključno s pripadajočo podkonstrukcijo. Plošče v beli barvi, dimenzije plošč 600x600mm, debeline 17mm. V ceno postavke vračunati izreze za vgradne luči, prezračevalne rešetke in iznos embalaže in ostankov materiala iz objekta, odvoz na deponijo in plačilo nadomestila na deponiji. | m2 | 25 |  | 0
| MAVČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## OBLOGE
II. | FINALNE OBLOGE
Dela zajemajo izdelavo, dobavo in montažo izdelkov, vključno s transporti, in prenosi na objektu do mesta vgradnje. V ceni postavk so zajeti premični odri do delovne višine 3,50m in zaščita vgrajenih elementov s lepilnim krep trakom in PVC folijo.. Vse mere in količine je potrebno preveriti po projektu in na licu mesta.
Izvajalec mora na lastne stroške poskrbeti za vsakodnevno čiščenje objekta, po dnevnem zaključku svojih del.
Vsa keramika je lepljena s kvalitetnim lepilom razreda C2, ponekod se keramika polaga na vgrajeno talno ogrevanje
V ceni na enoto mere je potrebno vkalkulirati tudi morebiten strošek za pridobivanje dovoljenj za prekomerno obremenitev cest s tovornimi vozili, za čas izvajanja del
poz | Opis | Enota | Količina | cena/enoto | Vrednost
1 | dobava in polaganje talne granitogres keramike srednjega cenovnega razreda (m.p.v keramike 15,00 EUR), po izbiri naročnika. Komplet z izvedbo premaza za lepljenje keramike na keramiko. Komplet z vsem veznim in fugirnim ter pomožnim materialom | m2 | 20 |  | 0
2 | dobava in polaganje stenske keramike srednjega cenovnega razreda, po izbiri projektanta. Ploščice so lepljene na že pripravljeno podlago, fuge so stičene in fugirane s fugirno maso. V ceni so upoštevane tudi pvc kotne in zaključne letvice. | m2 | 55 |  | 0
3 | Dobava in krpanje obstoječe keramike s granitogres keramiko podobno obstoječi | m2 | 20 |  | 0
| FINALNI TLAKI SKUPAJ |  |  |  | 0

## SLIKOPLESKARSKA
III. | SLIKOPLESKARSKA DELA
Slikopleskarska dela zajemajo izdelavo, dobavo in montažo izdelkov, vključno s transporti, in prenosi na objektu do mesta vgradnje. V ceni postavk so zajeti premični odri do delovne višine 3,50 m in zaščita vgrajenih elementov z lepilnim krep trakom in PVC folijo oziroma s papirnatimi polami. Vse mere in količine je potrebno preveriti po projektu in na licu mesta.
Izvajalec mora na lastne stroške poskrbeti za vsakodnevno čiščenje objekta, po dnevnem zaključku svojih del.
Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedenea v tem popisu se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
V ceno na enoto mere je potrebno upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito ograj, zidnih površin, ipd…
poz | Opis | Enota | Količina | cena/enoto | Vrednost
1 | Slikanje sten in stropov z 2x disperzijsko barvo v beli barvi s predhodno delno izravnavo z izravnalno maso in potrebnim brušenjem, skupaj s sanacijo razpok, komplet z zaščito ostalih elementov in potrebnimi delovnimi odri | m2 | 200 |  | 0
2 | Slikanje knauf sten z 2x disperzijsko barvo v beli barvi s predhodno izravnavo z izravnalno maso v treh slojih in potrebnim brušenjem. | m2 | 50 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## STAVBNO
IV. | OKNA IN VRATA
V tem poglavju del so zajeta okna, vrata in zastekljene stene v lesenem, ALU ali PVC okvirju. Vsa dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i! Vsi nosilni elementi morajo po nosilnosti odgovarjati teži kril, teža pa je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave. Dimenzijo nosilnih elementov je dokazati s statičnim računom. Okovje zajema nasadila, kljuko, ključavnico, ščitnike in zapah, vrsta okovja pa je odvisna od zahtevanega namena oken in vrat. Nasadila morajo biti ustrezne nosilnosti. Nosilnost in potrebno število nasadil je določiti s staticnim izracunom, odvisno pa je od teže krila. Na vsaka vrata je vgraditi najmanj tri nasadila. Neoprenska tesnila za tesnenje kril morajo biti visoke kvalitete, kar je dokazati z atesti.. Vgrajevanje mora biti usklajeno s tehnoloskim postopkom gradnje objekta. Pritrjevanje na gradbene elemente mora biti izvedeno tako, da se pri tem ne poslabša funkcija, biti mora elastično in čvrsto. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveci, ter ustrezne velikosti in nosilnosti. Vsi elementi so površinsko finalno obdelani na način kot je navedeno v popisu.
poz | Opis | Enota | Količina | cena/enoto | Vrednost
1 | Dobava in vgradnja zunanjega okno dim.98/135 cm, PVC izvedbe s termočlenom, dvoslojna zasteklitev, skupni Uw = 1,1 W/m2K, barvni ton okvirov V BELI BARVI, odpiranje krilno in na ventus, sredinsko polje je fiksno, opremljena z notranjo in zunanjo alu okensko polico v istem tonu , komplet z vgradnjo, tesnenjem in obrobami | kos | 0 |  | 0
2 | zunanja vrata dim.100/220 +62 cm , enokrilna zasteklena (mat steklo) zunanja vrata, odpiranje navzven, alu izvedbe s termočlenom, barvni ton okvirov in podboja RAL 9007, zapiranje s cilindrično ključavnico, komplet z vgradnjo, tesnenjem in obrobami. | kos | 0 |  | 0
3 | notranja vrata dim.91/215+62 cm, enokrilna polna notranja vrata, lesene furnirane izvedbe v belem tonu, zapiranje s cilindrično ključavnico, komplet z vgradnjo, tesnenjem in obrobami Vgradnja stene debeline do 15cm | kos | 2 |  | 0
4 | notranja vrata dim.81/215+62 cm, enokrilna polna notranja vrata, lesene furnirane izvedbe v belem tonu, zapiranje s cilindrično ključavnico, komplet z vgradnjo, tesnenjem in obrobami Vgradnja stene debeline do 15cm | kos | 2 |  | 0
5 | Dobava in montaža suhomontažnih kabin in pregrad, izdelanih po meri, na primer Avenida tip WCP 30 – 7 kom, iz samonosilnih vroče cinkanih pločevinastih plošč, lakiranih RAL 3000 rdeče barve, z eloksiranimi alu profili po robovih, skupne deb. 30 mm, opremljene z visokokvalitetnim nerjavečim okovjem – srebrno cinkani tečaji vrat , alu kljuko in zaklepom ter obešalnikom za oblačila. Predelne stene kabin so višine 210 cm vključno s pocinkanimi in plastificiranimi nosilnimi nogicami višine 10 cm (dvignjene od tal zaradi enostavnejšega čiščenja). Vključena so vrata kabin VK dim. 80/210 cm (3 L+4D) – v m2 so upoštevana tudi vrata. | m2 | 13 |  | 0
| OKNA IN VRATA SKUPAJ |  |  |  | 0

## OSTALO
F. | OSTALO
poz | Opis | Enota | Količina | cena/enoto | Vrednost
1 | Izdelava PID dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje, poročil o izvedbi vseh potrebnih meritev | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0

## rek_strojne
Strojne inštalacije - POPIS
REKAPITULACIJA
1 | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
2 | PREZRAČEVANJE | 0
3 | VODOVODNE INSTALACIJE | 0
4 | KANALIZACIJA | 0
5 | SANITARNA OPREMA
| SKUPAJ brez DDV | 0

## strojne
4.4 | POPIS MATERIALA IN DEL
1. | Pri izkopih je potrebno paziti, da ne pride do poškodb obstoječih podzemnih razvodov, katerih lega ni točno znana.
2. | Pri postavitvi razvoda v zemljo so pri tem zajeta tudi gradbena dela, kot je izkop jarkov, priprava posteljice iz drobnozrnatega peska, obsutje cevi z enakim materialom, zasip jarka z novim materialom in deloma izkopanim, ter zasutje gradbene jame. Pri polaganju razvodov je potrebno upoštevati odmike od ostalih komunalnih vodov.
3. | Pri izvedbi je nujno sodelovanje izvajalcev strojnih in elektro instalacij, ter izvajalci gradbenih del.
4. | Za vse instalacije vodene v terenu je potrebno že v fazi izvedbe poskrbeti za vrise sprememb v kataster.
5. | Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati:
- | Preboji za potrebe instalacij
- | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo, pri čemer je potrebno elemente pred montažo pregledati. (ocean v % znesku)
- | Vsaka vgrajena naprava mora biti opremljena z navodili za uporabo v slovenskem jeziku.
- | Montažo materiala, ustrezno usposobljene osebe. Naprave montira za to pooblaščena oseba. Oprema mora biti montirana v skladu z navodili proizvajalca. Pri montaži se upošteva tudi drobni montažni material, tesnila, ter potrebna pripravljalna in zaključna dela.
- | Zaščito vgrajenih materialov na objektu (položenih razvodov…) proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih oz. ostalih del po vgradnji materiala
- | Izvajalec mora pred izvedbo pripraviti dokumentacije skladno s PRAVILNIKOM O GRADBENIH PROIZVODIH. Dokumentacija naj obsega ustrezne ateste, izjave o skladnosti, CE certificate).
- | Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
- | Tlačne, tesnostne, trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov s potrebnimi zapisniki o izvedbah preizkusov. V kolikor je potrebno za določene instalacije pridobiti ustrezno dokumetacijo drugega podjetja (plinovod), je potrebno upoštevati tudi nadzor s strani tega podjetja, kot tudi naročilo preizkusov, ter pridobitve ustrezne dokumentacije.
- | Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem element in v sistemu. Izvedbo meritev pretokov, ter pridobitve zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
- | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti, ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema
- | Sledenje sprememb, ter vrisi med gradnjo in predaja podatkov izdelovalci projekta izvedenih del.
- | Izdelava ustreznih funkcionalnih shem posameznih sistemov, vključno z navodili za uporabo, ter namestitev le-the v strojnici, toplotni postaji…
- | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
- | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanja upravljalca sistema, poučevanje, ter pomoč v začetku obratovanja.
- | Predmet izvedbe je tudi izdelava enopolnih in vezalnih shem klima naprav, sistema za pripravo ogrevne in hladilne vode, termične dezinfekcije. Za nevdeno je potrebno pridobiti pozitivno mnenje pooblaščenega predstavnika investitorja.
- | Predmet izvedbe je tudi izvedba vseh kabelskih povezav v strojnicah in med stojnicami! Kabelske povezave izven strojnic izvede izvajalec električnih inštalacij po podatkih iz enopolnih in vezalnih shem, ki jih pripravi dobavitelj strojne opreme. Dovodi električne energije do električnih razdelilnikov so predmet izvajalca električnih inštalacij.
OPOMBA: Pri vseh postavkah, kjer je naveden proizvajalec elementa, je možnost izbire enakovrednega z upoštevanjem podanih karakteristik elementa
1 | OGREVANJE IN HLAJENJE
1. | Dobava in montaža električnega radiatorja kot npr BEHA, vel. 400x431x83 mm, Pel= 400 W z elektronskim termostatom vključno s potrebnim montažnim materialom
|  | kos | 1 | 0
0
2 | PREZRAČEVANJE
1. | Odvodni ventilator podometne/ nadometne izvedbe s protipovratno loputo, s pripadajočim glavnim in časovnim stikalom, časovno zakasnjenim izklopom (možnost vklopa preko temperaturnega tipala), vključno z montažnimi prirobnicami, komplet s pritrdilnim materialom
spodrezati vrata
kot npr. LIMODOR F/M podometna izvedbe ali enakovreden
s podatki:
stopna zaščite IPX 5
V= 60 m3/h
H= 130 Pa
| Pm= 25 W/ 230V/ 50 Hz | kos | 5 | 0
0
2. | Jekleni NP profili in vijačni spoji s pritrdilnimi vložki, za izdelavo in montažo nosilcev in obešal opreme iz popisa |  |  | 0
|  | kg | 25 | 0
0
3. | Zračni spiro kanali iz pocinkane pločevine, ki ustrezajo standardni izvedbi tesnenja, vključno s fazonskimi kosi (T kos, koleno, reducirni kos, …) ter potrebnim montažnim in tesnilnim materialom |  |  | 0
| kot npr. PICHLER oz. enakovredna |  |  | 0
| ɸ100 | m | 35 | 0
0
4. | Miniziranje in pleskanje vidnih cevi, konzol in obešal z osnovno barvo ter dvakratnim premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem |  |  | 0
|  | m2 | 2 | 0
0
5. | Zunanja zaščitna rešetka z zaščitno mrežo, vključno s potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom |  |  | 0
| dim. ɸ125 | kos | 2 | 0
0
6. | Kompletne meritve in nastavitve vseh potrebnih parametrov in volumnov za distribucijo zraka |  |  | 0
| komplet | kos | 1 | 0
0
7. | Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poizkusni pogon |  |  | 0
| komplet | kos | 1 | 0
0
8. | Poučevanje investitorja-uporabnika z rokovanjem z ventilacijskimi inštalacijami in napravami (cca 2 dni) |  |  | 0
| komplet | kos | 1 | 0
0
9. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
0
3 | VODOVODNE INSTALACIJE
1. | CEVNA INSTALACIJA
Material mora biti vedno dobavljena z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi, varilnim materialom (loki, odcepi redukcije, prirobnice...) vse z dobavo, kompletacijo in montažo, ki so zajeti v ceni. Vijačni material mora biti najmanj kvalitete 8.8, skupaj z maticami in podložkami, ter galvaniziran. Priložen mora biti certifikat o sledljivosti materiala po SIST EN 10204 3.1.
Tlačna stopnja vgrajenega materiala in elementov min 6 bar.
1. | Cevovodi za razvod sanitarne vode po stavbi izvedeni iz difuzijsko tesnih večplastnih cevi (PE-AL-PE), spajane s stisljivimi plastičnimi spojkami, z dodatkom za razrez in pritrditev. Dobavljene predizolirane v kolutih komplet s pritrdilnim, spojnim, tesnilnim materialom. Okroglo ekstrudirana, zaprto celična, parozaporna izolacija, na zunanji strani zaključena brezšivno folijo proti poškodbam, toplotne prevodnosti λ = 0,040 W/mK. Spoje in odcepe se izolira z izolacijo armaflex ustrezne toplotne prevodnosti in debeline.
| DN12 oz. ø16x2 - predizolirana S 13 mm | m | 15 | 0
| DN15 oz. ø20x2,25 - predizolirana S 13 mm | m | 30 | 0
| DN20 oz. ø25x2,5 - predizolirana S 13 mm | m | 40 | 0
0
2. | Držala izdelana iz profiliranega železa (Č.0000) po izdelavi minizirati vključno z vijačnim in drobnim materialom, s požarno odpornostjo |  |  | 0
|  | kg | 2 | 0
0
3. | Krogelna navojna pipa z navojnima priključkoma z tesnilnim prilegom po DIN2999, ohišje iz medenine MS58 niklano, krogla kovana iz medenine MS58 kromana, jekleno kratko ročico ter z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, tlačne stopnje PN10. |  |  | 0
| vratca za zaščito dim. 150x150 mm |  |  | 0
| DN15 | kos | 2 | 0
0
4. | Izdelava priključka cevi sanitarne vode na obstoječe omrežje, skupaj z vsemi prehodnimi kosi in povezovalnimi spoji ter odcepi, tesnilnim materialom in pritrdilnim priborom - ob obstoječem zunanjem hidrantu! |  |  | 0
| komplet | kos | 1 | 0
0
5. | Barvanje in miniziranje vidnih kovinskih delov z ustrezno barvo |  |  | 0
|  | m2 | 1 | 0
0
5. | Dezinfekcija cevovodov z ustreznimi sredstvi ter izdaja poročila o dezinfekciji (skupna za celoten sistem) | kos | 1 | 0
0
0
6 | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. Vključno tlačni preizkus | kpl | 1 | 0
0
4 | KANALIZACIJA
1. | Cevovodi za odpadno vodo iz zvočno izoliranih PP cevi, npr. Vartis, z natičnimi obojkami DIN 19560, D 40, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. Vključno s fazonskimi kosi. Vključno pritrditev cevi.
a. | PP ravna cev z eno obojko dolžine od 150 do 3000 mm
| ɸ32 (odvod kondenza) | m | 10 | 0
| ɸ50 | m | 20 | 0
| ɸ75 | m | 10 | 0
| ɸ110 | m | 40 | 0
0
2. | Talni odtok iz plastike, s sifonom, iztok 3°, vrsta plastike PP, priključek ɸ50, s stranskim dotokom ɸ40, z nasadnim kosom in okvirjem rešetke, rešetka iz nerjavnega jekla. Nazivne mere okvirja rešetke 150 x 150 mm. | kos | 2 | 0
0
3. | Barvanje in miniziranje vidnih kovinskih delov z ustrezno barvo |  |  | 0
|  | m2 | 1 | 0
0
4. | S sifon potreben za priključitev odvoda kondenza na kanalizacijo | kos | 1 | 0
0
5. | Izvedba navezave novo predvidene kanalizacije na kanalizacijski jašek znotraj objekta | kos | 2 | 0
0
6. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. Vključno tlačni preizkus | kpl | 1 | 0
0
5 | SANITARNA OPREMA (tip in proizvajalca se izbere v skladu z zahtevami investitorja oz. arhitekta)
1. | Kompleten umivalnik z armaturo sestoječ iz:
- | umivalnika, izdelanega iz belega sanitarnega porcelana, primeren za montažo na zid - kot npr IdealStandard K0777 Strada velikosti 50x42 cm
- | odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dimenzije ɸ50 - sistem za odpiranje in zapiranje odtoka - zgornji in spodnji del sifona
- | mešalne baterije za umivalnik - odpiranje na senzor proizvajalca kot npr. Grohe linija Euroeco Cosmopolitan - elektronska kopalniška, barva krom
- | dveh kotnih ventilov DN15
| komplet | kos | 4 | 0
0
2. | Kompleten konzolni WC sestoječ iz: |  |  | 0
- | Stenske straniščne školjke s horizontalnim odvodom kot npr. IdealStandard Tesi Aquablade |  |  | 0
- | oprema straniščne školjke, sestoječa iz dvojnega sedeža, gumijastih mašet, tesnenja izpiralnega cevovoda, gumijastega tesnila pod straniščno školjko - mehko zapiranje pokrova in pritrdilnega matreriala |  |  | 0
- | podometnega rezervoar za izpiranje z nosilno konstrukcijo, izdelanega iz jeklene pločevine, vključno z odsesovalno in odtočno armaturno izpiralno cevjo, izdelano iz trdega polivinil klorida bele barve, kotnega ventila DN15 -DN20, vključno s tlačno plastično gibljivo cevjo z dvema holandcema R 3/8 - vgradnja v KNAUF proizvajalec kot npr. LIV FIX WC 3800 |  |  | 0
- | aktivna tipka - brezkontaktno splakovanje |  |  | 0
| komplet | kos | 3 | 0
0
0
3. | Kompleten pisoar proizvod kot npr. Ideal Standard Connect Home, z izlivno pipo za pisoar DN15 in sifonom, vključno s potrebnim pritrdilnim materialom |  |  | 0
| Podometna konstrukcija za montažo pisoarja kot npr. LIV-FIX UR 135 IR 230 V, vključno z IR nerjavno kovinsko tipko HALITE za pisoar | kos | 2 | 0
0
4. | Tuš kad , vključno: |  |  | 0
| Tuš kadi kot npr. IdealStandard 100x120x6, izdelane iz sanitarnega porcelana skupaj s kabino |  |  | 0
| podometna termostatska armatura dim. DN15 z nadglavno prho - podometna navezava/ podometni ventil DN15 (kos 2) - kot npr. GROHE tip Grohtherm oz. enakovredna |  |  | 0
| odtočnim kromiranim ventilom DN 40 s sifonom |  |  | 0
| vključno z vsemi tesnili, ter montažnim in pritrdilnim materialom |  |  | 0
| držalo za brisače kot npr. INDA-FORUM , L= 360 mm |  |  | 0
| komplet | kos | 1 | 0
0
5. | Grelnik sanitarne vode, V= 10 l |  |  | 0
| Tlačni grelnik sanitarne vode, prostornine 100 l, z električnim grelcem 2000 W, z gumbom za poljubno nastavitev temperature vode do 75°C, zaščitno magnezijevo anodo proti koroziji, vključno z varnostno nepovratnim ventilom p=6 bar. |  |  | 0
| z varnostno-protipovratnim ventilom dim. DN15 s tesnilnim materialom |  |  | 0
| vključno z montažnim materialom |  |  | 0
| komplet | kos | 1 | 0
0
6. | Grelnik sanitarne vode, V= 50 l |  |  | 0
- | Tlačni grelnik sanitarne vode, prostornine 6,6 l, z električnim grelcem 2000 W, z gumbom za poljubno nastavitev temperature vode do 75°C, zaščitno magnezijevo anodo proti koroziji, vključno z varnostno nepovratnim ventilom p=6 bar. |  |  | 0
- | z varnostno-protipovratnim ventilom dim. DN15 s tesnilnim materialom |  |  | 0
- | vključno z montažnim materialom |  |  | 0
| komplet | kos | 1 | 0
0
7. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. | kpl | 1 | 0
0

## el_instal
REKAPITULACIJA ELEKTRO - PISARNE SKLADIŠČE 22C
EUR
A | SPLOŠNE ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
B | SVETILKE |  |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRO NAPRAVE IN INSTALACIJE brez ddv(eur) |  |  |  | 0
PROJEKTANTSKI POPIS
V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves material, delo, drobni in pritrdilni materal za potrebno vgradnjo, vključno z usklajevanji na objektu, vsemi preboji do fi 50mm, oziroma 50x50mm ter prevozom materiala na gradbišče.
V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav, opreme, ipd. zgolj zaradi določitve kvalitete in izgleda. Ponujen material in oprema morajo biti enake kvalitete in izgleda kot je določeno s popisom. Odstopanja so dopustna samo v primeru izboljšanja kvalitete oz funkcije in izgleda ob pogoju predhodne potrditve projektanta in odgovornega vodje projekta. V primeru, da posamezni elementi po kvaliteti in izgledu niso predpisani, mora ponudnik ob oddaji ponudbe navesti ponujeno kvaliteto in izgled ter pred izvedbo pridobiti potrditev projektanta in odgovornega vodje projekta.
A | SPLOŠNE ELEKTROINSTALACIJE
poz | Opis | Enota |  | cena/enoto | Vrednost
1. | Kabel položen v medstropovju nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi, delno v estrihu v cevi:
V sklopu kabla mora biti upoštevan strošek in drobni material za zaključek in priklop kabla na obeh straneh (razdelilnik, porabnik), ter obstojna označitev tokokroga v razdelilniku in na elementu.
| NYM-J 3 x 1,5 mm2 | m | 100 |  | 0
| NYM-J 4 x 1,5 mm2 | m | 100 |  | 0
| NYM-J 5 x 1,5 mm2 | m | 100 |  | 0
| NYM-J 3 x 2,5 mm2 | m | 100 |  | 0
| NYM-J 5 x 2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
| NYY-J 3 x 2,5 mm2 | m | 50 |  | 0
2. | PVC cev:
polaganje podomet ali samougasna v montažnih stenah
| fi 16, rebrasta | m | 100 |  | 0
| fi 23, rebrasta | m | 25 |  | 0
3. | Kabelska polica, komplet z veznim, obešalnim in pritrdilnim priborom (konzole do dolžine 0,3m, oziroma obešalni pribor do 0,5m)
| PK 100 | m | 20 |  | 0
| Inštalacijski plastični kanal, raznih dimenzij | m | 20 |  | 0
| Pn cevi za nadometno inštalacijo | m | 20 |  | 0
4. | Stikalo, vgrajeno v modulni sistem, podometne izvedbe, po izbiri investitorja, komplet z dozo in okvirjem: ( Tem)
| navadno | kos | 2 |  | 0
| menjalno | kos | 2 |  | 0
| križno | kos | 1 |  | 0
5. | Doza izenačevanja potencialov, komplet s Cu zbiralko, kot:
| GW 48 004 | kos | 5 |  | 0
6. | Dobava in vgradnja nadometne doze | kos | 5 |  | 0
7. | Priklop senzorjev, transformatorjev, ventilatorjev, komplet z drobnim materialom: | kos | 10 |  | 0
9. | RAZDELILNIKI in NAPRAVE
Velja za vse razdelilnike
izdelava označb tokokrogov in sponk
kabelske uvodnice
zatesnitev uvodnic
zaščitna prekrivna plošča za preprečitev dotika
POK korita za polaganje kablov
označba razdelilnika v skladu s predpisi
predviden žep za namestitev vezalne sheme razdelilnika
izdelava vezalne sheme po dejanskem stanju in namestitev vezalne sheme v razdelilnik
priklop, meritve, preizkus in spuščanje v pogon
Razdelilnik SB 29A-pisarne , predviden kot tipska nadometna stenska omara , komplet z vrati, dovod in odvodi zgoraj, ter vgrajeno opremo
stikalo:
1 kom 40A, 3p, v omari glavno stikalo RCD FID 25A, 30mA 1 kom
20 kom instalacijski odklopnik , 1p-C 10A, 16A
2 kom instalacijski odklopnik , 3p-C, 16A
2 kom KZS 16/0,03A
prenapetostna zaščita, Protec C
vrstne sponke
drobni in vezni material
ožičenje med elementi, drobni in vezni material
| komplet | kos | 1 |  | 0
11. | Meritve električnih inštalacij splošnih inštalacij in elektroinstalaci za strojne naprave (glej št. izvodov) | kos | 1 |  | 0
12. | Demontaža obstoječe instalacije - komplet | kpl | 1 |  | 0
A | SKUPAJ SPLOŠNE ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
B. | RAZSVETLJAVA- SVETILKE
poz | Opis | Enota |  |  | Vrednost
Generalno: jamstvo min. 5 let (oz. 7 let v kolikor proizvajalec daje daljšo garancijsko dobo) življenjska doba min.50.000h L80 B10 pri 35°C, CRI min 80, McAdams max 3, izjava o ustreznosti evropskim predpisom in standardom, dobavljivost delov 10 let . Kjer je drugače, je opisano pri svetilki.
S2 | nadometna svetilka, LED PCB, max 30 W, min 3500Lm, 3000°K, optika prizmatika PMMA, UGR <19, pravokotna pločevina, bela, cca 1200 x 250 X 85 mm.
| kot npr. Intra 216 PR 3600 lm 30 W 840 FO 200x1200mm IP40 white-LG | kos | 4 |  | 0
S5 | nadometna okrogla svetilka, LED PCB, max 14 W , min 1500 Lm, min. 100 Lm/W, 3000°K, ohišje polikabonat, optika PC polopal, bela, IP43, cca d 290 x 100 mm z IR senzorjem 360° |  |  |  | 0
| Intra Etea D 1450 lm 13 W 840 FO MW sensor IP43 white | kos | 10 |  | 0
S6 | stenska svetilka, LED PCB max 12W, min 750 Lm, 3000°K, ohišje aluminij profil, optika polopalni PC, bela, IP44, 565 x 36 x 65 mm, bela barva, montirana nad ogledalom vsaj 0,5m pod stropom |  |  |  | 0
| Kalis W 55 SOP 780 lm 11 W 930 L565 mm FO IP44 white | kos | 3 |  | 0
S7 | Varnostna svetilka 3 WUP LED Exit 3W, s pleksi steklom oznako izhoda t=1h - komplet | kos | 4 |  | 0
| D-Skupaj SVETILKE brez DDV |  |  |  | 0