## SKUPNA REKAPITULACIJA
Investitor :
Luka Koper d.d.
Vojkovo nabrežje 38
6501 Koper
Objekt :
Nadzorni center in prostori silosa
GLAVNA REKAPITULACIJA
2.1. | GRADBENA DELA
2.1.1. | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
2.1.2. | ZIDARSKA DELA | 0
2.1.3. | SUHOMONTAŽNA DELA | 0
3.1. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE | 0
4. | STROJNE INŠTALACIJE
4.1. | OGREVALNI SISTEMI | 0
4.2. | PREZRAČEVALNI SISTEMI | 0
5. | NEPREDVIDENA DELA (5%) 1-4. | 0
| sklop 1 SKUPAJ BREZ DDV | 0

## 2.1 GRADBENA DELA
2.1. | GRADBENA DELA
| REKAPITULACIJA LISTA |  |  |  | Cena skupaj
2.1.1. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2.1.2. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
2.1.3. | SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
Zap. št. | Opis materiala in del | Merska enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
2.1.1. | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča, potrjenega s strani varnostnega inženirja (varnost pri delu, …) | kom | 1 |  | 0
2 | Izvedba vseh pripravljalnih del na podlagi organizacije gradbišča ter specifike izvajalca. V ceni zajeto predvsem gradbiščna tabla, opozorilne table, gredbiščni red, elektro gradbiščni priključek in razvod po gradbišču, gasilni aparat, gradbiščno ograjo, gradbiščna vrata, vodovodni priključek, stroški porabe energije, gradbiščni wc, gradbiščno barako, drugi pomožni objekti, ureditev deponij, druga manjša pripravljalna dela, v ceni zajeti tudi odstranitev in vzdrževanje. | kpl | 1 |  | 0
3 | Pridobitev vsa potrebna dovoljenja za delavce, vozila in opremo za vstop v območje pristanišča, da lahko obratujejo in so parkirana v okolici objekta v katerem so predvideni posegi. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2.1.2. | ZIDARSKA DELA
1 | Izdelava prebojev ali vrtanje lukenj za prehod cevi v zidu in tlaku debeline do cca 30 cm, komplet z zarezom in izštemavanjem, tesnenjem ter finalno obdelavo (krpanje preboja).
| - preboji v plošči do 200x200 | kom | 6 |  | 0
| - preboji v plošči do 400x400 | kom | 5 |  | 0
| - preboji v plošči do 800x800 | kom | 2 |  | 0
| - preboji v steni do 200x200 | kom | 42 |  | 0
| - preboji v steni do 400x400 | kom | 9 |  | 0
2 | Beljenje površin kjer so potekala dela in na novih površinah. Komplet z zaščito površin in beljenjem s pralno barvo 2* barva po izbiri investitorja. | m2 | 50 |  | 0
3 | Polaganje hidroizolacijske folije na enostavno ravno streho. Polaganje in varjenje strešne folije kot npr. Sika, Protan, Firestone, itd., komplet z obdelavo prebojev in preklopov na atiki. | m2 | 17 |  | 0
4 | Razna režijska dela kot je pomoč obrtnikom in inštalaterjem, druga drobna gradbena dela. Ureditev zelenice (razgrinjanje, humuziranje...) po zaključku del in ostalo. Ocena KV ur. Obračun po dejansko porabljenem času. | ur | 5 |  | 0
5 | Nakladanje in odnos odpadnega materiala na gradbiščno začasno deponijo in odvoz le tega na predpisano mestno deponijo, komplet s plačilom vseh taks in dajatev. Izvajalec mora za ves odpadni material predložiti evidenčne liste o oddaji odpadnega materiala na za to primerno deponijo. | m3 | 2 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
2.1.3. | SUHOMONTAŽNA DELA
6 | Skrbna demontaža obstoječega Armnstrong stropa in skladiščenje na gradbišču za ponovno montažo po končanih delih. | m2 | 35 |  | 0
7 | Izdelava ravne stropne kaskade do 50 cm višine, komplet z vsem pritrdilni in nosilnim materialom. | m | 8 |  | 0
8 | Izdelava stropne podkonstrukcije Armnstong stropa do 50 cm višine, komplet s postavitvijo obstoječih mineralnih plošč, izdelavo novih izrezov za prezračevalne elemente, pritrdilni in nosilnim materialom. | m2 | 35 |  | 0
| SKUPAJ SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0

## SPLOŠNO EI
SPLOŠNI OPIS ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ:
Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Pred dobavo svetilk in njihovo montažo je potrebno vse tipe svetilk uskladiti z željami investitorja ali arhitekta in jih uskladiti s projektom notranje opreme.
Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene elektro opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, detajlne risbe montaže in dokazila s potrdili o ustreznosti.
Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme (enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potrjevanja opreme niso sprejemljive).
Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme.
lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
Prav tako se mora izvajalec držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te opreme in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi in o tem pisno obvestiti investitorja, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju s predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem strojnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi karakteristikami je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti elektro opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov, po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del.
Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih.
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PGD in PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PGD in PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter ostalega če tudi to ni neposredno navedeno v popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PGD in PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna.
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PGD in PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PGD in PZI projekta. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta, ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
Vse vrednosti inštalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi inštalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst inštalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna elektro inštalacijska dela in transporti.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- | dobavo in montažo vse navedene opreme in elementov, razen če ni drugače opisano
- | vsa potrebna pripravljalna dela in manipulativne stroške
- | vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- | vse potrebno delo
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje opreme na objektu kot so lestve, odri in podobno
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- | plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- | vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- | merjenje na objektu
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | preizkus varnostne razsvetljave s strani pooblaščenega izvajalca
- | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete materialov z atesti
- | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material
- | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- | vse potrebne zaščitne premaze
- | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- | izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- | vrtanje manjših odprtin (≤ ø100mm) ter manjša gradbena dela za el. inšt. in el. naprave
- | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- | izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- | priprava podatkov (označene spremembe v enem izvodu PZI) za izdelavo PID dokumentacije
- | izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje
- | šolanje vzdrževalcev s strani pooblaščenih serviserjev in dobaviteljev opreme
- | gradbena pomoč in nadzorovanje izdelave izkopa za polaganje novih zunanjih zaščitnih cevi, niveliranje dna jarka, zasipanje v plasteh, polaganje opozorilnega traku (gradbena dela so zajeta v gradbenih delih in niso predmet tega projekta)
- | Končna cena mora upoštevati tudi izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za elektro inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč: izjave, certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov, meritev, ipd., navodila za uporabo in vzdrževanje, garancijski listi, seznam dobaviteljev opreme in servisov. Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
- | Izvedbo del mora izvajalec prilagajati luškemu delovnemu procesu, ki se mora odvijati nemoteno. V kolikor bo izvajalec za izvedbo del moral začasno umikati mehanizacijo, mora te stroške vključiti v svojo ponudbo. Dodatnih stroškov iz tega naslova naročnik ne bo priznal.

## 3.1 ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
3.1. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
| REKAPITULACIJA LISTA |  |  |  | Cena skupaj
3.1.1. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
Zap. št. | Opis materiala in del | Merska enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
3.1.1. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
1 | Dobava in montaža tipske nadometne razdelilne omare R, 0,4 kV, iz nerjavečega jekla, z vrati s ključavnico, dimenzij cca 400x600x210mm (ŠxVxG), stopnja mehanske zaščite IP66, kot npr. Schrack WSR6040210, komplet z montažno ploščo, z vrstnimi sponkami, adapterji za N, PE sponke, N sponkami, PE sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1 125A, 3p, kot npr. CLBS 125 3P, proizvajalec ETI ali enakovredno;
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip II, 4p, kot npr. ETITEC C T2 275/20 4+0, proizvajalec ETI ali enakovredno;
- | 1 kos ločilno stikalo z varovalko, 25A, 3p, kot npr. EFD 10 3p, proizvajalec ETI ali enakovredno;
- | 1 kos ločilno stikalo z varovalko, 20A, 3p, kot npr. EFD 10 3p, proizvajalec ETI ali enakovredno;
- | 1 kos ločilno stikalo z varovalko, 16A, 3p, kot npr. EFD 10 3p, proizvajalec ETI ali enakovredno;
- | 1 kos ločilno stikalo z varovalko, 25A, 1p, kot npr. EFD 10 1p, proizvajalec ETI ali enakovredno;
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.3A, 4p, tip A, kot npr. EFI-4 A, proizvajalec ETI ali enakovredno;
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, kot npr. ETIMAT 6 1p, 6kA, B16, proizvajalec ETI ali enakovredno;
- | 5 kos inštalacijski odklopnik, kot npr. ETIMAT 6 1p, 6kA, B10A, proizvajalec ETI ali enakovredno;
| 1 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev, kot npr. T-2P+Z schuko, proizvajalec ETI ali enakovredno; | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža tipske nadometne razdelilne omare RK, 0,4 kV, velikosti 24M s prozornimi vrati iz umetne mase, dimenzij cca 319x384x144mm (ŠxVxG), stopnja mehanske zaščite IP65, kot npr. Schrack BK080203, komplet z vrstnimi sponkami, adapterji za N, PE sponke, N sponkami, PE sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1 40A, 3p, kot npr. CLBS 40 3P, proizvajalec ETI ali enakovredno;
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip II, 4p, kot npr. ETITEC C T2 275/20 4+0, proizvajalec ETI ali enakovredno;
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, kot npr. ETIMAT 6 3p, 6kA, C16, proizvajalec ETI ali enakovredno;
- | 5 kos inštalacijski odklopnik, kot npr. ETIMAT 6 1p, 6kA, C16A, proizvajalec ETI ali enakovredno;
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, kot npr. ETIMAT 6 1p, 6kA, C10A, proizvajalec ETI ali enakovredno; | kpl | 1 |  | 0
3 | 1 kpl odklop obstoječega kabelskega dovoda in izvodov (cca. 35 tokokrogov) iz obstoječe stikalne in zaščitne opreme, komplet z označevanjem kablov in zaporedja vrtenja faz za kasnejši ponovni priklop, izdelava enopolne sheme za potrebe izdelave nove omare | kpl | 1 |  | 0
4 | 1 kpl izvedba demontaže obstoječega stikalnega bloka v pritličju objekta, komplet z odvozom na ustrezno deponijo. | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža unikatno izdelane nadometne razdelilne omare, 0,4 kV, velikosti 4x33M, z vrati iz jeklene pločevine, dimenzij cca 705x750x140mm (ŠxVxG), stopnja mehanske zaščite IP30, kot npr. Schrack ILC3A433, komplet z vrstnimi sponkami, adapterji za N, PE sponke, N sponkami, PE sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. Dela se izvajajo na terenu. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1 125A, 3p, kot npr. CLBS 63 3P, proizvajalec ETI ali enakovredno;
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.3A, 4p, tip A, kot npr. EFI-4 A, proizvajalec ETI ali enakovredno;
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip II, 3p, kot npr. ETITEC C T2 275/20 3+0, proizvajalec ETI ali enakovredno;
- | 2 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, kot npr. KZS-2M B16/0.03, proizvajalec ETI ali enakovredno;
- | 5 kos inštalacijski odklopnik, kot npr. ETIMAT 6 3p, 6kA, B16, proizvajalec ETI ali enakovredno;
- | 21 kos inštalacijski odklopnik, kot npr. ETIMAT 6 1p, 6kA, B16A, proizvajalec ETI ali enakovredno;
- | 12 kos inštalacijski odklopnik, kot npr. ETIMAT 6 1p, 6kA, B10A, proizvajalec ETI ali enakovredno;
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, kot npr. ETIMAT 6 1p, 6kA, B6A, proizvajalec ETI ali enakovredno; | kpl | 1 |  | 0
6 | Ureditev obstoječega nadometnega stikalnega bloka RR-1, komplet z dobavo materiala in sicer:
- | 3 kos montaža talilnega vložka, gG, 40A, v obstoječa varovalčna podnožja;
- | 1 kos priklop novega kabelskega izvoda za napajanje stikalnega bloka R strojne opreme na strehi objekta;
- | 1 kos izdelava vezalne sheme stikalnega bloka;
- | 1 kos ureditev oznak in opozoril. | kpl | 1 |  | 0
7 | Izvedba povezave PE zbiralk v razdelilnih omarah do glavne podometne zbiralke za izenačitev potencialov v dozi ter na izvod ozemljila. | kos | 2 |  | 0
8 | Dobava in montaža nadometne svetilke, LED PCB max 36W, min 4500 Lm, 4000°K, ohišje Polikarbonat, optika polopalni polikarbnat, barva siva, Ip65 cca 1200 x 100 mm, kot npr. 5700 4500 lm 36 W 840 1277 mm FO IP66, proizvajalec Intra ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
9 | Dobava in montaža vtičnice modulne izvedbe za nadometno vgradnjo, komplet z montažno dozo in okrasnim okvirjem:
- | 2P+E, 16A, 250V, 2M, s pokrovom, IP44 | kos | 2 |  | 0
10 | Dobava in montaža inštalacijskih stikal za nadometno montažo. Predvidene so naslednje kombinacije:
- | 1x enopolno, 16A, 250VAC, 1M | kos | 1 |  | 0
11 | Izvedba fiksnega izvoda, komplet z montažno dozo in priklopom za naslednje el. porabnike:
- | 1-fazni priključek VRF notranje enote | kos | 16 |  | 0
- | 1-fazni priključek porabnikov kotlovnice | kos | 3 |  | 0
- | 1-fazni priključek kompresorske enote | kos | 1 |  | 0
- | 3-fazni priključek klimata KN1 | kos | 1 |  | 0
- | 3-fazni priključek VRF zunanje enote | kos | 1 |  | 0
12 | Dobava in polaganje kabelskih vodnikov delno na kabelske police in delno v zaščitne cevi:
- | NYY-J 5x16 mm2 | m | 35 |  | 0
- | NYY-J 5x4 mm2 | m | 25 |  | 0
- | NYY-J 3x6 mm2 | m | 15 |  | 0
- | NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 30 |  | 0
- | NYM-J 3x1.5 mm2 | m | 170 |  | 0
OPOMBA:
signalni kabli VRF sistema zajeti v popisu strojnih inštalacij.
13 | Dobava in polaganje Cu vodnika za ozemljitev kabelskih polic, tehnološke opreme in kovinskih konstrukcij:
- | H07V-K 4 mm2 | m | 20 |  | 0
- | H07V-K 6 mm2 | m | 40 |  | 0
- | H07V-K 10 mm2 | m | 10 |  | 0
14 | Vrtanje preboja fi100 za prehod kablov. | kos | 2 |  | 0
15 | Dobava in montaža PE samougasne inštalacijske zaščitne cevi:
- | inštalacijska cev not. premera ∅ 13.5 mm | m | 90 |  | 0
- | inštalacijska cev not. premera ∅ 16 mm | m | 80 |  | 0
16 | Dobava in montaža samougasne inštalacijske zaščitne cevi za zunanjo vgradnjo, odporno na neugodne atmosferske vplive :
- | inštalacijska cev not. premera ∅ 16 mm | m | 30 |  | 0
- | inštalacijska cev not. premera ∅ 32 mm | m | 35 |  | 0
17 | Dobava in montaža PE inštalacijske zaščitne cevi za nadometno montažo na distančne oklepnike:
- | inštalacijska cev not. premera ∅ 13.5 mm | m | 90 |  | 0
- | inštalacijska cev not. premera ∅ 16 mm | m | 80 |  | 0
18 | Dobava in montaža kabelskih polic, komplet s obešalnim priborom, stenskimi in delno stropnimi konzolami ter objemkami za kable:
- | PK50 - perforirana, s pokrovom | m | 20 |  | 0
19 | Dobava in montaža vroče pocinkanih (FeZn-H) kabelskih polic za zunanjo montažo, komplet z delno stenskimi in delno talnimi konzolami ter objemkami za cevi:
- | PK100 - perforirana, s pokrovom | m | 20 |  | 0
20 | Dobava in montaža nadometnih razvodnih doz, različnih dimenzij. | kos | 15 |  | 0
21 | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
22 | Izvedba meritev NN električnih inštalacij z izdelavo pisnih merilnih protokolov (60 tokokrogov). | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRIČNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0

## SPLOŠNO SI
SPLOŠNI OPIS STROJNIH INŠTALACIJ:
Vsi elementi vodovoda in vertikalne kanalizacije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
Vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Pred dobavo sanitarnih elementov in njihovo montažo je potrebno vse tipe sanitarnih elementov uskladiti z željami investitorja ali arhitekta in jih uskladiti s projektom notranje opreme.
Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne izvedbene detajle.
Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene strojne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.
Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme (enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potjevanja opreme niso sprejemljive).
Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme.
lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
Prav tako se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te oprerne in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi, tlačnemu preizkusu, dezinfekciji sitemov in in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem električnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
V času preskusa mora sistem obratovati s predvidemini zahtevami glede pretoka in tlaka v omrežju sanitarne kot hidrantne vode.
Obvezno sodelovanje vseh izvajalcev na validaciji funkcionalnem testiranju s sistemskimi integratorji.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih. Posebno pozornost posvetiti gabaritom alternativno ponujene opreme.
Stroške preverjanja ustreznosti in preprojektiranja načrtov zaradi zamenjave opreme nosi izvajalec del, ki je zamenjavo opreme ponudil.
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PGD in PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PGD in PZI projekta.
Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni, nosilni, izolativni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega, če tudi to ni neposredno navedeno v popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PGD in PZI projekta.
Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PGD in PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PGD in PZI projekta.
Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
Vse vrednosti instalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti. Skupna ponudbena vrednost mora vključevati vse stroške morebitnega sušenja in gretja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov.
Pred oddajo ponudbe je izvajalec dolžen izvesti ogled objekta skupaj z vzdrževalno službo investitorja in točno definirati potrebna vzdrževalna dela na obstoječih instalacijah.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- | vsa potrebna pripravljalna dela
- | vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- | vse potrebno delo
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo. Evidenčne liste dostave opreme na deponijo nujno predati naročniku del.
- | plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- | vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov na obravnavanem objektu.
- | merjenje na objektu
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, nosilni, izolativni, tesnilni in vezni material ter električni kabli in potrebni elektro material za priključitev elementov (klimatov, obtočne črpalke, mešalni ventili, temperaturna tipala, senzorji, ...) na električno in signalno omrežje
- | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- | vse potrebne zaščitne premaze
- | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- | izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- | izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- | priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
- | izpiranje/izpihovanje cevovodov, tlačni preizkus, meritve, regulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
- | tlačni preizkus vodovodne instalacije s hladnim vodnim tlakom 12 bar ali 1,5x maksimalnega tlaka, za vodovodno instalacijo, ki bo po preizkusu takoj prešla v uporabo, po standardu SIST EN 805
- | tlačni preizkus vodovodne instalacije z inertnim plinom, za vodovodno instalacijo, ki po preizkusu NE bo takoj prišla v uporabo
- | dezinfekcija celotnega cevovoda z ustreznim sredstvom z izdelavo bateriološke analize s poročilom v pooblaščenem inštitutu
- | tlačni preizkus ogrevalnega sistema po DIN 18380, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. Navodila v tehničnem poročilu.
- | gradbena pomoč in nadzorovanje izdelave izkopa za polaganje novih zunanjih vodovodnih cevi, niveliranje dna jarka, zasipanje v plasteh, polaganje opozorilnega traku (gradbena dela so zajeti v gradbenih delih in niso predmet tega projekta)
- | prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih cevi, fazonskih kosov in armatur za zunanji vodovod v pripravljen jarek, ter poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri
- | grelni preizkus ogrevalnega sistema za ugotavljanje doseganja projektnih temperatur po posameznih prostorih
- | šolanje vzdrževalcev s strani pooblaščenih serviserjev in dobaviteljev naprav za manjša popravila oz. vzdrževanja vgrajenih armatur, prezraćčevalnih naprav, ogrevalnih naprav, …
- | deponija vodovodnih in kanaizacijskih cevi, sanitarnih elementov vključno z zavarovanjem materiala
- | praznjenje in polnjenje cevovodov potrebnih za izvedbo del
- | Končna cena mora upoštevati tudi izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za elektro inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč: izjave, certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov, meritev, ipd., navodila za uporabo in vzdrževanje, garancijski listi, seznam dobaviteljev opreme in servisov. Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
- | Izvedbo del mora izvajalec prilagajati luškemu delovnemu procesu, ki se mora odvijati nemoteno. V kolikor bo izvajalec za izvedbo del moral začasno umikati mehanizacijo, mora te stroške vključiti v svojo ponudbo. Dodatnih stroškov iz tega naslova naročnik ne bo priznal.

## 4 STROJNE INSTALACIJE
4. | STROJNE INŠTALACIJE
| REKAPITULACIJA LISTA |  |  |  | Cena skupaj
4.1. | OGREVALNI SISTEMI |  |  |  | 0
4.2. | PREZRAČEVALNI SISTEMI |  |  |  | 0
4.1. | OGREVALNI SISTEMI
Zap. št. | Opis materiala in del | Merska enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
1 | Praznjenje ogrevalnega sistema. | kpl | 1 |  | 0
2 | Odstranitev in razrez obstoječe ogrevalne opreme, komplet s prevozom na deponijo. Odstrani se obtočna črpalke ogrevanja objekta in pripadajoče armature, komplet cevni razvod ogrevalne vode po objektu in radiatorji. Ostane samo kotel na ELKO z ogrevalno vejo sanitarne tople vode. | kpl | 1 |  | 0
Opomba: Evidenčne liste dostave opreme na deponijo nujno predati naročniku del.
3 | Toplotna črpalka VRF sistema kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem, toplotnim izmenjevalcem ter vsemi internimi cevmi in priključki za hladilni medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z regulacijo vsake notranje enote posebej z lastnim režimom delovanja.
- Inverter kompresor z mehanizmom za odpravo centrifugalne sile
- DC Inverter motor ventilatorja
- Neprekinjeno ogrevanje s Continous Heating tehnologijo
- ETC nadzor temperature izparevanja
- Sistem omogoča delovanje notranjih enot do 90m od prvega razdelilnega kosa z maksimalno skupno dolžino instalacije 1000m.
- Priključitev do 30 notranjih enot
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje 40.0kW / ogrevanje 45.0kW
Energijski izkoristek: EER 4.05 / COP 4.7
Električna priključna moč: hlajenje 9.87 kW / ogrevanje 8.51 kW
Električni priklop: 3F / 380~415V / 50Hz
Raven zvočnega tlaka: 62 / 64 dB(A)
Dimenzije: 1858 x 1.240 x 740 mm
Teža: 278 kg
Območje delovanja: hlajenje od -5°do 52°C, gretje od -20° do 15.5°C
Medij: R410A
| Ustreza proizvod Mitsubishi Electric, tip PUHY-P350YNW-A | kom | 1 |  | 0
4 | Notranja parapetna enota klasične robustne oblike z:
- štiri stopenjski ventilator
- štiri stopenjske motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- vgrajen termostat za odčitavanje dejanske temperature v območju klimatske naprave
- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega Mitsubishi Electric upravljalnika
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 2.2 kW // gretje: 2.5 kW
Pretok zraka: 5.5 - 6.5 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 34-40 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz - neodvisno od zunanje enote
Poraba električne energije: 60W
Dimenzije notranje enote (V x Š x G): 630× 1050 × 220 mm
Teža notranje enote: 28 kg
| Ustreza proizvod Mitsubishi Electric, tip PFFY-P20VLEM-E | kom | 5 |  | 0
Nazivna moč: hlajenje: 2.8 kW // gretje: 3.2 kW
Pretok zraka: 5.5 - 6.5 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 34-40 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz - neodvisno od zunanje enote
Poraba električne energije: 60W
Dimenzije notranje enote (V x Š x G): 630× 1050 × 220 mm
Teža notranje enote: 28 kg
| Ustreza proizvod Mitsubishi Electric, tip PFFY-P25VLEM-E | kom | 2 |  | 0
Nazivna moč: hlajenje: 4.5 kW // gretje: 5.0 kW
Pretok zraka: 9.0-11.0 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 38-43 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz - neodvisno od zunanje enote
Poraba električne energije: 75W
Dimenzije notranje enote (V x Š x G): 630 × 1170 × 220 mm
Teža notranje enote: 26 kg
| Ustreza proizvod Mitsubishi Electric, tip PFFY-P40VLEM-E | kom | 2 |  | 0
5 | Notranja kompaktna stenska enota z masko v standarni beli barvi.
- štiri stopenjski ventilator
- štiri stopenjske motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- vgrajen termostat za odčitavanje dejanske temperature v območju klimatske naprave
- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega Mitsubishi Electric upravljalnika
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 1.7 kW // gretje: 1.9 kW
Pretok zraka: 4.0-4.2-4.4-4.7 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 22-24-26-28 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz - neodvisno od zunanje enote
Poraba električne energije: 20W
Dimenzije notranje enote (V x Š x G): 299 x 773 x 237 mm
Teža notranje enote: 11 kg
| Ustreza proizvod Mitsubishi Electric, tip PKFY-P15VLM-E | kom | 5 |  | 0
Nazivna moč: hlajenje: 2.2 kW // gretje: 2.5 kW
Pretok zraka: 4.0-4.4-4.9-5.4 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 22-26-29-31 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz - neodvisno od zunanje enote
Poraba električne energije: 20W
Dimenzije notranje enote (V x Š x G): 299 x 773 x 237 mm
Teža notranje enote: 11 kg
| Ustreza proizvod Mitsubishi Electric, tip PKFY-P15VLM-E | kom | 1 |  | 0
6 | Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji, back-up in 2nd cut in funkcije.
- lokalni priklop
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- lokalni termostat
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
| Ustraza proizvod Mitsubishi Electric, tip PAR-40MAA | kom | 15 |  | 0
7 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 6,35 | m | 80 |  | 0
| Cu 9,52 | m | 40 |  | 0
| Cu 12,7 | m | 90 |  | 0
| Cu 15,88 | m | 31 |  | 0
| Cu 19,05 | m | 5 |  | 0
| Cu 22,2 | m | 5 |  | 0
| Cu 28,58 | m | 10 |  | 0
8 | Freonski razdelilni kosi, ustraza proizvod Mitsubishi Electric
| CMY-Y102LS-G2 | kom | 2 |  | 0
| CMY-Y102SS-G2 | kom | 13 |  | 0
9 | Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami:
| - 0,75mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 130 |  | 0
| - 1,5mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 130 |  | 0
10 | Montaža zunanje enote
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
11 | Montaža notranje enote VRF
- montaža notranjega dela na montažno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 16 |  | 0
12 | Vakuumiranje in polnjenje sistema z medijem R410a. | kg | 4 |  | 0
13 | Zagon sistema, iz strani pooblaščenega serviserja, komplet z nastavitvami parametrov delovanja in pregledom poskusnega delovanja sistema. | kom | 1 |  | 0
14 | PP ali PE odtočna cev za horizontalno ali vertikalno montažo komplet s fazoni, spojnim, nosilnim in pritrdilnim materialom.
| d32 | m | 36 |  | 0
15 | Šolanje vzdrževalcev s strani pooblaščenih serviserjev in dobaviteljev naprav. | kpl | 1 |  | 0
16 | Razne napisne tablice za označevanje naprav in cevovodov ter piktogrami. | kom | 40 |  | 0
17 | Shema in navodila za vzdrževanje in obratovanje naprav | kom | 1 |  | 0
18 | Razno profilno železo, vroče pocinkano. | kg | 80 |  | 0
19 | Ocena režijskih KV ur. Obračun po dejanskih stroških. | ur | 5 |  | 0
| SKUPAJ OGREVALNI SISTEMI |  |  |  | 0
4.2. | PREZRAČEVALNI SISTEMI
Zap. št. | Opis materiala in del | Merska enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
1 | Odstranitev in razrez obstoječih prezračevalnih kanalov in elementov, komplet s prevozom na deponijo. Odstrani se obstoječ kanalski razvod in vpihovalni elementi. | kpl | 1 |  | 0
Opomba: Evidenčne liste dostave opreme na deponijo nujno predati naročniku del.
2 | Klimat KN1
Dvoetažna klimatska naprava zunanje izvedbe
Materiali:
- profili: aluminij
- vogalniki: najlon
- zunanji plašč: praškasto barvana pločevina s korozijsko zaščito C5I
- notranji plašč: praškasto barvana pločevina s korozijsko zaščito C5I
- dno: praškasto barvana pločevina s korozijsko zaščito C5I
- vodila: barvana pločevina s korozijsko zaščito C5I
- izolacija: Mineralna volna 100kg/m3 kg/m3
- debelina pokrova: 50 mm
Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s kljukami.
Priključki grelnikov, hladilnikov in lamelnih rekuperatorjev pa so v notranjosti naprave.
Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine ali AL profilov. V podstavkih so odprtine za dvigovanje z dvigalom, luknje za odvod kondenza in luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem.
Havbe za zajem in izpuh zraka. Nameščene na odprtinah za zajem zunanjega zraka in za izpuh zavrženega zraka pri zunanji izvedbi klimatskih naprav. Izdelane so iz barvane jeklene pločevine in zaščitne mreže iz pocinkane ali praškasto barvane jeklene pločevine.
Streha klimatske naprave za zunanjo postavitev je nameščena na zunanji strani stropa klimatske naprave in sega s svojim odkapnim delom preko klimatske naprave. Izdelana je iz barvane jeklene pločevine.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje:
- mehanska stabilnost: razred D1
- tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1
- tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1
- tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9
- tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9
- toplotna prehodnost ohišja: razred T2
- faktor toplotnih mostov: razred TB2
- razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po SIST EN 13501-1
Elektrokomandna omara, v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje el.motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, 2x RS 485, vtičnica 230 V. Vsi breznapetostni kontakti predvideni za 230 V / 2A.
Skupni podatki naprave:
- dolžina: 4420mm
- širina: 750 mm
- višina: 1300 mm
- teža: 753 kg
Pretok zraka skozi napravo:
Dovod: 2.200 m3/h
Odvod: 2.200 m3/h
DOVOD
Kasetni filter razreda filtracije G4 po EN 779 dolžine 97 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Posluževanje filtra je z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona. Dobaviti komplet s pogonom s priključitvijo na električno in signalno omrežje vključno s kabli in vsem potrebnim elektro materialom.
Vrečasti filter razreda filtracije M5 po EN 779, dolžine vreč 360 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, ki omogoča tudi stranski izvlek. Posluževanje filtra je s strani skozi posluževalna vrata.
Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator s temperaturnim učinkom vračanja odpadne toplote nad 67% pri razmerju masnih pretokov 1:1. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in eliminator vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod rekuperatorjem in eliminatorjem je v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Materiali rekuperatorja:
- satovje: aluminij
- okvir: aluminij
Tehnični podatki za zimsko obdobje:
- stopnja vračanja občutene toplote: 84,6%
- stanje dovodnega zraka pred enoto: -4,00°C/90,0% r.vl.
- stanje dovodnega zraka za enoto: 16,30°C/22,0% r.vl.
- vrnjena toplotna energija: kW
Tehnični podatki za poletno obdobje:
- stopnja vračanja občutene toplote: 86,2%
- stanje dovodnega zraka pred enoto: 36,00°C/50,0% r.vl.
- stanje dovodnega zraka za enoto: 27,40°C/81,0% r.vl.
- vrnjena toplotna energija: kW
Prostotekoči ventilator z EC motorjem in vgradnjo direktno na ventilatorsko steno. Ventilator je brez spiralnega ohišja, ki je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev, postavljen neposredno na ventilatorsko steno. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:
- Pretok zraka: 2.200 m3/h,
- Zunanji padec tlaka: 300 Pa,
- Število ventilatorjev: 1,
- SFP: 1.454 kW/(m3/h),
- Moč= 1,180 kW - IE4 EC
DX hladilnik / grelnik
Za hladilnikom je po potrebi vgrajen eliminator vodnih kapljic, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod hladilnikom in eliminatorjem je banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Materiali:
- okvir: stainless steel 304
- cevi: baker
- lamele: aluminij - epoxy barvano [
- zbiralna cev: baker
Tehnični podatki:
- hladivo: R32
- temperatura uparjanja: 7,00°C
- potrebna hladilna moč: 5,79kW
- temperatura pred hladilnikom: 27,40°C/81,0%
- temperatura za hladilnikom: 24,00°C/89,6%
Grelni režim:
- hladivo: R32
- temperatura kondenzacije: 45,00°C
- potrebna grelna moč: 5,33 kW
- temperatura pred kondenzatorjem: 16,30°C
- temperatura za kondenzatorjem: 23,57°C
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom. Postavimo ga nad kadjo oz banjo za zbiranje kondenzata in je preko vodil izvlačljiv iz ohišja klimatske naprave.
Vrečasti filter razreda filtracije F7 po EN 779, dolžine vreč 500 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, ki omogoča tudi stranski izvlek. Posluževanje filtra je s strani skozi posluževalna vrata.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
ODVOD
Vrečasti filter razreda filtracije M5 po EN 779, dolžine vreč 360 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, ki omogoča tudi stranski izvlek. Posluževanje filtra je s strani skozi posluževalna vrata.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Prostotekoči ventilator z EC motorjem in vgradnjo direktno na ventilatorsko steno. Ventilator je brez spiralnega ohišja, ki je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev, postavljen neposredno na ventilatorsko steno. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:
- Pretok zraka: 2.200 m3/h,
- Zunanji padec tlaka: 300 Pa,
- Število ventilatorjev: 1,
- SFP: 1.054 kW/(m3/h),
- Moč= 0,750 kW - IE4 EC
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona. Dobaviti komplet s pogonom s priključitvijo na električno in signalno omrežje vključno s kabli in vsem potrebnim elektro materialom.
OSTALO
- | Elektrokomandna omara, v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje el.motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, 2x RS 485, vtičnica 230 V. Vsi breznapetostni kontakti predvideni za 230 V / 2A.
- | Krmilnik, prosto programabilen. Digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli. Webserver preko TCP/IP: prikaz podatkov preko Interneta, z možnostjo grafičnega prikaza analognih in digitalnih vrednosti, komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…) Komunikacijski protokol: Ethernet, Modbus, na željo naročnika dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS.
Regulacijska funkcija (prilagojena zahtevi naročnika):
- | regulacija temperature odvodnega zraka
Vgrajeni senzorji v napravi:
- | tipalo temperature vtočnega in odtočnega zraka
- | tipalo temperature zunanjega zraka
Proizvajalec: Systemair Slovenija
| Tip: KA HSO-2/1.5-D-L-50 | kpl | 1 |  | 0
3 | Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z ECO POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 6.1 (2.7 ~ 6.7) kW // gretje: 7.0 (2.8 ~ 8.2) kW
Energetski razred: SEER: 6.8 - A++ // SCOP: 4.2 - A+ (pri notranjih enotah PKA)
Električna priključna moč: hlajenje 1.56 kW // gretje 1.73 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 25A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 47 dB(A) - gretje: 49 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 67 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 943 x 950 x 330(+25) mm
Teža: 70 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 9.52/15.88 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 55 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -20° do +21°C
| Ustreza proizvod Mitsubishi Electric, tip PUZ-ZM60VHA | kpl | 1 |  | 0
4 | Regulacijska omarica za sisteme s toplotnimi črpalkami ZRAK/ZRAK.
Omogoča nadzor in regulacijo hlajenja/ogrevanja na podlagi temperature pretoka medija.
Omogoča direkten priklop MODBUS protkola za nadzor delovanja.
Regulacijska omarica vsebuje tipala TH1, TH2, TH5
TEHNIČNI PODATKI:
- dimenzija enote (VxDxG) 422 x 393 x 86,7 mm
- teža enote: cca. 3 kg
- električno napajanje 1F/220V/50Hz
- za montažo v prostoru z max. RH 80%
| Ustreza proizvod Mitsubishi Electric, tip PAC-IF013B-E | kpl | 1 |  | 0
5 | Dušilnik zvoka prirejen za vgradnjo v zračni kanal, narejen iz ohišja iz pocinkane pločevine s priključnimi prirobnicami, tesnilnim in pritrdilnim materialom, dušilne kulise z okvirjem iz pocinkane pločevine in polnilom iz mineralne volne zaščitene proti odnašanju.
| Ustreza proizvod Trox tip MSA200-70-3-PF/810x600x1000, ali drugi enakovredni | kom | 2 |  | 0
6 | IZDELAVA PREZRAČEVALNIH KANALOV V OBJEKTU (DOVOD IN ODVOD)
Zračni kanali/plenumi izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, stopnje 10, oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki.
Po montaži in pred namestitvijo izolacije se 2x kanale pobarva s temeljno barvo primerno za pocinkane površine.
Pri vseh spremembah smeri za več kot 30° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala.
Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem.
Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:
DN 100-530 mm 0,6 mm
DN 560-1000 mm 0,8 mm
DN 1060-2000 mm 1,0 mm
Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal).
Revizijske odprtine so praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma 45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično vodenih kanalov.
Velikosti revizijskih odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097.
Komplet s pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje kanalov (podpore, objemke, vijačne palice,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja.
Skupna površina na novo predvidenih zračnih kanalov, vključno z obešalnim in pritrdilnim materijalom z lastnostmi, odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236, znaša:
Kanali so toplotno izolirani z izolacijskimi ploščami z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,033 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>10.000.
Samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501, debelina izolacije je min. 19 mm, vključno z lepilom in samolepilnimi trakovi za tesnjenje spojev, s predhodnim čiščenjem in razmastitvijo prezračevalnih kanalov.
Toplotna izolacija proizvod Armacell, tip AF Armaflex ali drugi enakovredni.
- | debeline 0,6 mm | m2 | 214 |  | 0
- | debeline 0,8 mm | m2 | 5 |  | 0
7 | IZDELAVA PREZRAČEVALNIH KANALOV NA PROSTEM
Zračni kanali/plenumi izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, stopnje 10, oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki.
Po montaži in pred namestitvijo izolacije se 2x kanale pobarva s temeljno barvo primerno za pocinkane površine.
Pri vseh spremembah smeri za več kot 30° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala.
Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem.
Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:
DN 100-530 mm 0,6 mm
DN 560-1000 mm 0,8 mm
DN 1060-2000 mm 1,0 mm
Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal).
Revizijske odprtine so praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma 45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično vodenih kanalov.
Velikosti revizijskih odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097.
Komplet s pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje kanalov (podpore, objemke, vijačne palice,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja.
Skupna površina na novo predvidenih zračnih kanalov, vključno z obešalnim in pritrdilnim materijalom z lastnostmi, odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236, znaša:
Kanali so toplotno izolirani z izolacijskimi ploščami z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,033 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>10.000.
Samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501, debelina izolacije je min. 19 mm, vključno z lepilom in samolepilnimi trakovi za tesnjenje spojev, s predhodnim čiščenjem in razmastitvijo prezračevalnih kanalov. Izolacija ovita z aluminjasto pločevino.
Toplotna izolacija proizvod Armacell, tip AF Armaflex ali drugi enakovredni.
- | debeline 0,8 mm | m2 | 20 |  | 0
8 | Okrogli spiralni kanali iz pocinkane pločevine, vključno s spojkami, reducirkami, T komadi, koleni, obešalnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, z upoštevanim dodatkom za odrez, gumijastimi tesnili:
Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal).
Revizijske odprtine so praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma 45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično vodenih kanalov.
Velikosti revizijskih odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097.
Kanali so toplotno izolirani z izolacijskimi ploščami z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,033 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>10.000.
Samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501, debelina izolacije je min. 19 mm, vključno z lepilom in samolepilnimi trakovi za tesnjenje spojev, s predhodnim čiščenjem in razmastitvijo prezračevalnih kanalov.
Toplotna izolacija proizvod Armacell, tip AF Armaflex ali drugi enakovredni.
- | DN 100 | m | 50 |  | 0
- | DN 125 | m | 30 |  | 0
9 | Prezračevalni ventili, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Barva elementa po izbiri investitorja.
odvod:
- | Ø100 (65 m3/h) | kom | 4 |  | 0
- | Ø125 (100 m3/h) | kom | 2 |  | 0
Ustreza proizvod Systemair, tip Balance-E ali enakovredno.
10 | Prezračevalna rešetka za vgradnjo v spuščen strop ali steno. Barva elementa po izbiri arhitekta. Vključno z regulacijsko zalužijo, komoro, pritrdilnim in tesnilnim materialom, proizvod Systemair tip NOVA A (ali enakovredno):
- | 225x75 (odvod zraka) | kom | 15 |  | 0
- | 225x75 (dovod zraka) | kom | 18 |  | 0
- | 325x125 (dovod zraka) | kom | 1 |  | 0
11 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 9,52 | m | 6 |  | 0
| Cu 15,88 | m | 6 |  | 0
12 | Montaža zunanje enote
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
13 | Montaža regulacijske omare
- montaža notranjega dela na montažno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 1 |  | 0
14 | Razne napisne tablice za označevanje naprav in kanalskih razvodov. | kom | 14 |  | 0
15 | Izvedba meritev, regulacija in nastavitve, komplet s poročilom in merilnimi listi ter protokolom nastavljenih vrednosti za nov klimat. | kpl | 1 |  | 0
16 | Šolanje vzdrževalcev s strani pooblaščenih serviserjev in dobaviteljev naprav. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVALNI SISTEMI |  |  |  | 0