## Popis Elektro
OBR-1A Popis del in materiala – postavitev polnilnic za električne avtomobile na Terminalu avtomobilov v Luki Koper
Opomba;
Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, organiziranje izklopa, montaža in montažni material.
Elektro in obrtniška dela
poz. | opis | enota | kol. | cena/kol. | skupaj EUR brez DDV
1. | Dobava perforirane, kabelske police PK 100 s pokrovi, dim.: 100x60 mm, kompletno z vsem pritrdilnim, spojnim in ostalim drobnim materialom | m | 30 |  | 0
2. | Dobava in polaganje zvijavega energetskega kabela, kompletno s priključnim materialom, položen po PK policah ali uvlečen skozi zaščitne cevi
| *FG70R 5 x 10 mm2 | m | 60 |  | 0
| *FG70R 4 x 120 mm2 | m | 20 |  | 0
| * H07V-K 16 mm2 | m | 60 |  | 0
| * H07V-K 6 mm2 | m | 30 |  | 0
3. | Dobava in montaža nadometne kovinske omare (R-E polnilnice - TP Troples) z montažno ploščo, zapiralom in tipsko ključavnico, barva RAL 7035, dimenzije V1000xŠ800xG300mm, IP44: | kos | 1 |  | 0
| *tripolni zračni odklopnik z mikroprocesorsko zaščitno enoto Micrologic 2.2, komplet s pomožnimi kontakti (stanje delovanja in stanje zaščite), s pokrovi na sponkah za zaščito pred dotikom, 250A, 36kA, tip NSX250F, Schneider Electric | kos | 1 |  | 0
| 1× tripolno varovalčno podnožje z vložki 80A | kpl | 1 |  | 0
| 3× tripolno varovalčno podnožje z vložki 32A | kos | 3 |  | 0
| *odvodniki prenapetosti 3p, 20 kA, 8/20μs, npr. PROTEC C 40/320 | kos | 1 |  | 0
| *vrstne sponke 10 mm2 | kos | 9 |  | 0
| *vezni in ostali drobni material | kpl | 1 |  | 0
4. | Mrežna oprema in podatkovni kabli:
| *dobava in polaganje TK kabla tip SFTP cat. 6a | m | 90 |  | 0
| *zaključevanje s konektorji RJ 45 | kos | 6 |  | 0
| *dobava, omrežno stikalo proizvajalca Transition Networks model SM10T2DPA | kos | 1 |  | 0
5. | Dobava in montaža stenske elektro polnilne postaje vključno z nosilcem za montažo na strop: Nazivna napetost: 400 V AC - Maksimalen dovod/maksimalna moč: 3x32A/22 kW - Priključno mesto: 1 x zvijavi kabel za hitro polnitev fiksno priklopljen na polnilnico (tip 2, 400VAC, max. 22 kW) - Identifikacija s pomočjo RFID kartice - Komunikacija: Ethernet port - Merilec energije, klasa 1 - Odvodniki prenapetosti 4p, razred II, IEC 61643-1 - Diferenčna zaščita: tip RCD tip B, I∆n ≤ 30 mA - Integracija preko OCPP 1.5 protokola ali novejšega (Open Charge Point Protocol) - Management obremenitve glede na max. priključno moč (kW) - Postaja mora podpirati Dinamično upravljanje obremenitve t.i. Dynamic Load Management System (DLM) - Postaja mora podpirati Sistem upravljanje z energijo posamezne polnilne postaje preko oddaljenega centra in protokola OCPP ver. 1.6. - LCD displej z informacijami o statusu polnjenja priključka - LED prikaz stanja za proces polnjenja - Zaščita: IP 54 | kpl | 3 |  | 0
- Temperatura delovanja: -30˚ C do +45˚C s setom za nizke temperature - Ohišje iz kovine ali ABS plastike, dodatno jekleni nosilci za stropno montažo - Prostor na prednji stranici za LOGO naročnika dimenzij (ŠxV): 180 x 120 mm - Izjavo o skladnosti za elektro polnilno postajo - Standardi: Standardi: SIST EN 61851-1, SIST EN 61851-22, SIST EN 62196-1, 2, SIST HD 60364-7-722.
6. | Meritve energetske električne inštalacije in izdaja poročila | kpl | 1 |  | 0
7. | Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
8. | Gradbena dela, ureditev okolice elektro polnilne postaje in marketing
| *vrtanje AB stene debeline 20 cm fi 110 mm | kos | 1 |  | 0
| *vrtanje AB stene debeline 20 cm fi 40 mm | kos | 3 |  | 0
| *označba (barvanje z zeleno barvo za cestišče) parkirišča - 3 PM in ureditev okolice | kpl | 1 |  | 0
| *dobava in montaža prometnega znaka 40 x 40 cm z montažnim priborom (stenska montaža) | kos | 3 |  | 0
| *dobava in lepljenje nalepke LOGO Luka Koper za polnilno postajo | kos | 3 |  | 0
9. | Nepredvidena dela (ocena 5%) na celoto | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ brez DDV |  |  |  |  | 0