## Rekapitulacija
PRENOVA PISARNIŠKIH PROSTOROV V VSKLADIŠČU 22c - SKLOP 1
INVESTITOR: LUKA KOPER d.d.
JN 106/2021
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
II. | RUŠITVENA DELA | 0
III. | ZIDARSKA DELA | 0
SKUPAJ | GRADBENA DELA | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | MAVČNO KARTONSKA DELA | 0
VI. | OBLOGE | 0
VII. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
VIII. | STAVBNO POHIŠTVO | 0
IX. | OSTALO | 0
SKUPAJ | OBRTNIŠKA DELA | 0
C. | ELEKTROINSTALACIJE:
A | SPLOŠNE ELEKTROINSTALACIJE | 0
B | SVETILKE | 0
C | TELEKOMUNIKACIJE | 0
SKUPAJ | ELEKTROINSTALACIJE: | 0
D. | STROJNE INSTALACIJE:
4.4.1 | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
4.4.2 | PREZRAČEVANJE | 0
4.4.3 | VODOVODNE INSTALACIJE | 0
SKUPAJ | STROJNE INSTALACIJE: | 0
F. | OSTALO | 0
SKUPAJ: | EUR brez DDV | 0
| 10% nepredvidena dela | 0
SKUPAJ - SKLOP 1 brez DDV (predračunska vrednost sklopa - OBR1): |  | 0

## splošno
Splošne zahteve in določila
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih za izvajanje. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z zakonom o gradbenih proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN. Kvaliteta materialov mora ustrezati zahtevam iz projekta.
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec del predložiti dokumentacijo (izjave, certifikati, meritve....)
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost popisov in izmer del, glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju ali(in) projektantu. V primeru odstopanj, je le-te dolžan zajeti: ločeno ali kot razna dela.
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi naslednji stroški:
ureditev gradbišča, ureditev priključka za vodo, postavitev gradbiščne table, zaščitna ograja in obvestil ter ostala pripravljalna dela, z vsemi deli in materialom in dnevno čiščenje gradbišča,
ves potreben material z dobavo, transporti in vgrajevanjem,
izvedba dela po popisu iz postavke in načrtu,
zavarovanja gradbišča,
začasne in stalne deponije in pripadajoči transporti,
sortiranje odpadkov na gradbišču (gradbiščni odpadki in odpadki od rušenja), stroški nakladanja, odvoza na registrirano stalno deponijo ter plačilo stroškov deponije in taks (če v postavki ni drugače določeno)

## I. PRIPRAVLJALNA
A. | GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
Ponudnik mora v ponudbi zajeti vse potrebne stroške kot so:
- ureditev dostopnih poti
- postavitev gradbiščne elektroomare za čas gradnje
- ograditi gradbišče skladno z pravilnikom
- označiti gradbišče z potrebnimi tablami skladno z pravilnikom
- izdelati varnostni elaborat in zagotoviti koordinatorja za varstvo pri delu v kolikor je ta potreben
- zavarovanje gradbišča
- vse viške pri izkopih je potrebno deponirati glede na potreben zasip za zidovi
- za vsa naknadno naročena dela veljajo cene iz ponudbe
- cene iz ponudbe so fiksne in nespremenljive za čas gradnje
post. | opis | em | kol | cena | skupaj
1 | Ureditev začasne gradbiščne deponije (zaščita zunanjih površin ) za začasno deponiranje materiala | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Dobava, postavitev in priključitev gradbene elektro omare vključno z ozemljitvijo in z izvedbo potrebnih meritev. | kpl | 1 |  | 0
0
0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0

## II. RUŠITVENA
A. | GRADBENA DELA
II. | RUŠITVENA DELA
Količine posameznih postavk so prikazane v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upoštevani v ceni za E.M. V postavkah rušitvenih del je potrebno zajeti:
Vse potrebne zaščite delovne sile, strojev in neposredne okolice ter obstoječih objektov v času izvajanja rušitvenih del.
Pred izvajanjem rušitvenih del se odklopijo vse notranje in zunanje instalacije in zaščiti se neposredna okolica .
V ceni na enoto mere je zajeti tudi : premične odre do delovne višine 3,20 m, iznos iz rušitvenega in odstranitvenega materiala iz objekta (vertikalni in horizontalni prenosi), sortiranje materiala, nalaganje na prevozno sredstvo, odvoz na deponijo in plačilo nadomestila na deponiji; pridobivanje dovoljenj za prekomerno obremenitev cest s tovornimi vozili, za čas izvajanja del
Izvajalec mora na lastne stroške poskrbeti za vsakodnevno čiščenje objekta, po dnevnem zaključku svojih del.
V ceni na enoto mere je potrebno vkalkulirati tudi strošek za pridobivanje dovoljenj za prekomerno obremenitev cest s tovornimi vozili, za čas izvajanja del
1 | Odstranjevanje nadometne inštalacije in opreme; obračun po dejansko porabljenem času z vpisom v gradbeni dnevnik.
| NK, PK delavec; | ura | 10 | 0
| KV delavec; | ura | 10 | 0
| VK delavec; | ura | 10 | 0
0
2 | Odstranjevanje finalnih tlakov do čiste podlage z odstranitvijo veznega sredstvav ceni m2 je zajeti tudi odstranitev nizkostenskih obrob viišine do 10cm, z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo s plačilom takse, obračun po kvadratnem metru; |  |  | 0
| pvc tlak | m2 | 31 | 0
0
3 | Kombinirano rušenje predelnih opečnih sten skupne debeline do 15cm s finalnimi keramičnimi oblogami ali ometi: rušenje izvajati pazljivo in v skladu s pravili stroke pri čemer je zavarovati neposredno okolico in zaposlene ter ruševine neprestano močiti zaradi preprečitve širjenja prahu po neposredni okolici. Nakladanje in odvoz na trajno deponijo s plačilom taks. | m2 | 45 | 0
|  |  | 0 | 0
4 | Kombinirano rušenje predelnih lesenih sten z vrati skupne debeline do 10cm: rušenje izvajati pazljivo in v skladu s pravili stroke pri čemer je zavarovati neposredno okolico in zaposlene ter ruševine neprestano močiti zaradi preprečitve širjenja prahu po neposredni okolici. Nakladanje in odvoz na trajno deponijo s plačilom taks. | m2 | 14.5 | 0
0
5 | Odstranitev oken/vrat kompletno z okvirji, nakladanje in odvoz na trajno deponijo gradbenega materiala s plačilom taks, obračun po kosu; |  |  | 0
| vel. do 2 m2 | kos | 3 | 0
| vel. od 2 do 3 m2 | kos | 2 | 0
| vel. od 3 do 5 m2 | kos | 2 | 0
0
0
6 | Odstranitev koviskih vratnih kril vključno s podboji in odvoz na trajno deponijo gradbenega materiala s plačilom taks, obračun po kosu; vrata vel. do 2 m2 | kos | 7 | 0
0
0
7 | Odstranitev obstoječe sanitarne opreme in predmetov ter iznos na trajno deponijo s plačilom takse, obračun po kopalnicah (bojler, wc školjka, bide, tuši ali kad, razni obešalniki, umivalnik) Obračun po številu kopalnic |  |  | 0
| tuš z armaturo | kom | 1 | 0
| pisoar | kom | 1 | 0
| školjka z izplakovalnikom in pokrovom | kom | 1 | 0
| umivalnik z armaturo | kom | 1 | 0
| komplet notranja podometna odtočna in vododvodna inštalacija | kpl | 1 | 0
0
0
8 | Demontaža obstoječih luči, nakladanje in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse | kom | 12 | 0
0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  | 0

## III.ZIDARSKA
A. | GRADBENA DELA
III. | ZIDARSKA DELA
poz | Opis | Enota | Količina | cena/enoto | Vrednost
1 | Finalno čiščenje prostorov celotnega objekta po končanih delih: vsi notranji in zunanji tlaki, sanitarni elementi,stavbno pohištvo, okenske police, zunanje in notranje ograje s polnili, stenske obloge, fiksna oprema in napeljave ter stopnišča,… obračun po netto tlorisni površini objekta. | m2 | 80 |  | 0
0
2 | razna popravila na fasadi po končani montaži vrat in oken. Popravila se izvedejo v enaki kvaliteti in materialih kot osnovna fasada - ocena | m2 | 20 |  | 0
0
3 | Gradbena pomoč NK, PK delavca obračun po dejanskih stroških (v primerih ko ta ni zajeta v opisu postavke, obračun po predhodni potrditvi naročnika) | ur | 30 |  | 0
0
4 | Gradbena pomoč KV delavca obračun po dejanskih stroških (v primerih ko ta ni zajeta v opisu postavke, obračun po predhodni potrditvi naročnika) | ur | 30 |  | 0
0
5 | Gradbena pomoč VKV delavca obračun po dejanskih stroških (v primerih ko ta ni zajeta v opisu postavke, obračun po predhodni potrditvi naročnika) | ur | 30 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## MK
B | OBRTNIŠKA DELA
I. | MAVČNO - KARTONSKA DELA
poz | Opis | Enota | Količina | cena/enoto | Vrednost
1 | Dobava materiala in izdelava zapor okenske odprtine z enojno mavčno ploščo debeline 12.5mm komplet s pocinkano podkonstrukcijo in fiksirnim in pritrdilnim materialom, komplet z izolacijo iz mineralne volne debeline 10cm Vsi stiki plošč so bandažirani in dvakrat kitani z vmesnim brušenjem tako, da so pripravljene za oplesk. | m2 | 5.25 |  | 0
0
2 | Dobava materiala in izdelava obloge zunanje stene z enojno mavčno ploščo debeline 12.5mm komplet s pocinkano podkonstrukcijo in fiksirnim in pritrdilnim materialom ter z bočnimi zaporami, komplet z izolacijo iz mineralne volne debeline 20cm Vsi stiki plošč so bandažirani in dvakrat kitani z vmesnim brušenjem tako, da so pripravljene za oplesk. | m2 | 27 |  | 0
0
3 | Dobava materiala in izdelava suhomontažnih predelnih sten - stene tip W112 (po sistemu Knauf)deb. 12,5 cm s tipsko kovinsko pocinkano podkonstrukcijo širine 7,5 cm, polnilo mineralna volna, obojestranska obloga iz GKI mavčnih plošč deb. 1,25 cm. Komplet z vsemi potrebnimi ojačitvami za vrata in sanitarne elemente, bandažiranjem in brušenjem, pripravljene za končno obdelavo | m2 | 40 |  | 0
0
4 | Dodatek za oblogo mokrih prostorov z enojno vodododbojno MK | m2 | 20 |  | 0
0
5 | D 116 (po sistemu KNAUF) Dobava in montaža spuščene stropne obloge z vodoravno spodnjo ploskvijo . Brez fug in s pokrito podkonstrukcijo. Podkonstrukcija sestavljena iz pocinkane jeklene pločevine kot nosilnih ( UA profilov 50*40mm) in montažnih ( C profilov 60*27mm). Spodnja vidna ploskev iz enojne MK plošče debeline 12,5mm . Vsi stiki plošč so bandažirani in dvakrat kitani z vmesnim brušenjem in končnim pleskanjem v beli barvi. Višina stropa od talje od 5,5 m, obešalna višina stropa do 20,00 cm.V ceno postavke vračunati morebitne izreze za vgradne luči in iznos embalaže in ostankov materiala iz objekta, odvoz na deponijo in plačilo nadomestila na deponiji | m2 | 30 |  | 0
| MAVČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## OBLOGE
II. | FINALNE OBLOGE
Dela zajemajo izdelavo, dobavo in montažo izdelkov, vključno s transporti, in prenosi na objektu do mesta vgradnje. V ceni postavk so zajeti premični odri do delovne višine 3,50m in zaščita vgrajenih elementov s lepilnim krep trakom in PVC folijo.. Vse mere in količine je potrebno preveriti po projektu in na licu mesta.
Izvajalec mora na lastne stroške poskrbeti za vsakodnevno čiščenje objekta, po dnevnem zaključku svojih del.
Vsa keramika je lepljena s kvalitetnim lepilom razreda C2, ponekod se keramika polaga na vgrajeno talno ogrevanje
V ceni na enoto mere je potrebno vkalkulirati tudi morebiten strošek za pridobivanje dovoljenj za prekomerno obremenitev cest s tovornimi vozili, za čas izvajanja del
poz | Opis | Enota | Količina | cena/enoto | Vrednost
1 | dobava in polaganje talne granitogres keramike srednjega cenovnega razreda, po izbiri projektanta. Ploščice so lepljene na že pripravljeno podlago, fuge so stičene in fugirane s fugirno maso - predprostor s stopniščem, garderobe in sanitarije | m2 | 15 |  | 0
0
2 | dobava in polaganje stenske keramike srednjega cenovnega razreda, po izbiri projektanta. Ploščice so lepljene na že pripravljeno podlago, fuge so stičene in fugirane s fugirno maso. V ceni so upoštevane tudi pvc kotne in zaključne letvice. | m2 | 30 |  | 0
0
3 | dobava in polaganje nizkostenskih obrob na lepilo iz enake keramične obloge kot tlak. | m1 | 20 |  | 0
0
4 | dobava in polaganje gumi obloge v pisarnah, skupaj z nizkostenskimi obrobami. | m2 | 30 |  | 0
0
5 | dobava in izdelava dekorativnega epoksi premaza v skladišču - delavnici ter obzidani površini nadstropja (na primer Sikafloor), skupaj z brušenjem, izravnavo obstoječega tlaka ter 2x nanosom PU samorazlivnega epoksi tlaka. | m2 | 40 |  | 0
| FINALNI TLAKI SKUPAJ |  |  |  | 0

## SLIKOPLESKARSKA
III. | SLIKOPLESKARSKA DELA
Slikopleskarska dela zajemajo izdelavo, dobavo in montažo izdelkov, vključno s transporti, in prenosi na objektu do mesta vgradnje. V ceni postavk so zajeti premični odri do delovne višine 3,50 m in zaščita vgrajenih elementov z lepilnim krep trakom in PVC folijo oziroma s papirnatimi polami. Vse mere in količine je potrebno preveriti po projektu in na licu mesta.
Izvajalec mora na lastne stroške poskrbeti za vsakodnevno čiščenje objekta, po dnevnem zaključku svojih del.
Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedenea v tem popisu se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
V ceno na enoto mere je potrebno upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito ograj, zidnih površin, ipd…
poz | Opis | Enota | Količina | cena/enoto | Vrednost
1 | Slikanje sten in stropov z 2x disperzijsko barvo v beli barvi s predhodno izravnavo z izravnalno maso in potrebnim brušenjem, skupaj s sanacijo razpok, komplet z zaščito ostalih elementov in potrebnimi delovnimi odri | m2 | 500 |  | 0
0
2 | Slikanje knauf sten z 2x disperzijsko barvo v beli barvi s predhodno izravnavo z izravnalno maso v treh slojih in potrebnim brušenjem. | m2 | 150 |  | 0
0
3 | Potrebno brušenje in barvanje kovinskega stopnišča r=1,0m komplet z ograjo barva 6007 | kpl | 1 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## STAVBNO
IV. | OKNA IN VRATA
V tem poglavju del so zajeta okna, vrata in zastekljene stene v lesenem, ALU ali PVC okvirju. Vsa dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i! Vsi nosilni elementi morajo po nosilnosti odgovarjati teži kril, teža pa je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave. Dimenzijo nosilnih elementov je dokazati s statičnim računom. Okovje zajema nasadila, kljuko, ključavnico, ščitnike in zapah, vrsta okovja pa je odvisna od zahtevanega namena oken in vrat. Nasadila morajo biti ustrezne nosilnosti. Nosilnost in potrebno število nasadil je določiti s staticnim izracunom, odvisno pa je od teže krila. Na vsaka vrata je vgraditi najmanj tri nasadila. Neoprenska tesnila za tesnenje kril morajo biti visoke kvalitete, kar je dokazati z atesti.. Vgrajevanje mora biti usklajeno s tehnoloskim postopkom gradnje objekta. Pritrjevanje na gradbene elemente mora biti izvedeno tako, da se pri tem ne poslabša funkcija, biti mora elastično in čvrsto. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveci, ter ustrezne velikosti in nosilnosti. Vsi elementi so površinsko finalno obdelani na način kot je navedeno v popisu.
poz | Opis | Enota | Količina | cena/enoto | Vrednost
1 | Dobava in vgradnja notranjega fiksnega okna dim.146/146 cm (enakih dimenzij kot obstoječa), PVC izvedbe, dvoslojna termopan zasteklitev, barvni ton okvirov -bele barve, opremljeno z notranjo in zunanjo pvc okensko polico v istem tonu (okno v steni debeline do 15cm) | kos | 2 |  | 0
0
2 | Dobava in vgradnja zunanjega okno dim.377/144 cm, PVC izvedbe s termočlenom, dvoslojna zasteklitev, skupni Uw = 1,1 W/m2K, barvni ton okvirov alu RAL 9007 Okno je razdeljeno na tri polja, odpiranje krilno in na ventus, sredinsko polje je fiksno, opremljena z notranjo in zunanjo alu okensko polico v istem tonu , komplet z vgradnjo, tesnenjem in obrobami - obrobe širine do 30cm. | kos | 1 |  | 0
0
3 | okno dim.150/200 cm (enakih dimenzij kot obstoječa), PVC izvedbe s termočlenom, troslojna zasteklitev, skupni Uw = 1,1 W/m2K, barvni ton okvirov RAL 9007 , zasteklitev je fiksna, opremljena z zunanjo alu okensko polico v istem tonu , komplet z vgradnjo, tesnenjem in obrobami. | kos | 1 |  | 0
0
4 | Dobava in vgradnja zunanjega okno dim.270/100 cm (enakih dimenzij kot obstoječa), PVC izvedbe s termočlenom, dvoslojna zasteklitev, skupni Uw = 1,1 W/m2K, barvni ton okvirov alu RAL 9007 Okno je razdeljeno na dve polji, odpiranje krilno in na ventus, opremljena z notranjo in zunanjo alu okensko polico v istem tonu , komplet z vgradnjo, tesnenjem in obrobami - obrobe širine do 30cm. | kos | 1 |  | 0
0
5 | Dobava in vgradnja zunanjega okno dim.70/100 cm , PVC izvedbe s termočlenom, dvoslojna zasteklitev, skupni Uw = 1,1 W/m2K, barvni ton okvirov alu RAL 9007 Odpiranje krilno in na ventus, opremljena z notranjo in zunanjo alu okensko polico v istem tonu , komplet z vgradnjo, tesnenjem in obrobami - obrobe širine do 30cm. | kos | 1 |  | 0
0
6 | zunanja vrata dim.104/214 cm , enokrilna zasteklena (mat steklo) zunanja vrata, odpiranje navzven, alu izvedbe s termočlenom, barvni ton okvirov in podboja RAL 9007, zapiranje s cilindrično ključavnico, komplet z vgradnjo, tesnenjem in obrobami. | kos | 1 |  | 0
0
7 | notranja vrata dim.91/205 cm, enokrilna polna notranja vrata, lesene furnirane izvedbe v belem tonu, zapiranje s cilindrično ključavnico, komplet z vgradnjo, tesnenjem in obrobami Vgradnja v Mk stene debeline do 12,5cm | kos | 1 |  | 0
0
8 | notranja vrata dim.81/205 cm, enokrilna polna notranja vrata, lesene furnirane izvedbe v belem tonu, zapiranje s cilindrično ključavnico, komplet z vgradnjo, tesnenjem in obrobami Vgradnja v Mk stene debeline do 12,5cm | kos | 3 |  | 0
| OKNA IN VRATA SKUPAJ |  |  |  | 0

## OSTALO
F. | OSTALO
poz | Opis | Enota | Količina | cena/enoto | Vrednost
1 | Izdelava PID dokumentacije (arhitektura, elektro in strojen inšatalcije) | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje, poročil o izvedbi vseh potrebnih meritev | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0

## rek_strojne
NAČRT: | Strojne inštalacije
REKAPITULACIJA
4.4.1 | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
4.4.2 | PREZRAČEVANJE | 0
4.4.3 | VODOVODNE INSTALACIJE | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0

## strojne
4.4 | POPIS MATERIALA IN DEL
1. | Pri izkopih je potrebno paziti, da ne pride do poškodb obstoječih podzemnih razvodov, katerih lega ni točno znana.
2. | Pri postavitvi razvoda v zemljo so pri tem zajeta tudi gradbena dela, kot je izkop jarkov, priprava posteljice iz drobnozrnatega peska, obsutje cevi z enakim materialom, zasip jarka z novim materialom in deloma izkopanim, ter zasutje gradbene jame. Pri polaganju razvodov je potrebno upoštevati odmike od ostalih komunalnih vodov.
3. | Pri izvedbi je nujno sodelovanje izvajalcev strojnih in elektro instalacij, ter izvajalci gradbenih del.
4. | Za vse instalacije vodene v terenu je potrebno že v fazi izvedbe poskrbeti za vrise sprememb v kataster.
5. | Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati:
- | Preboji za potrebe instalacij
- | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo, pri čemer je potrebno elemente pred montažo pregledati. (ocean v % znesku)
- | Vsaka vgrajena naprava mora biti opremljena z navodili za uporabo v slovenskem jeziku.
- | Montažo materiala, ustrezno usposobljene osebe. Naprave montira za to pooblaščena oseba. Oprema mora biti montirana v skladu z navodili proizvajalca. Pri montaži se upošteva tudi drobni montažni material, tesnila, ter potrebna pripravljalna in zaključna dela.
- | Zaščito vgrajenih materialov na objektu (položenih razvodov…) proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih oz. ostalih del po vgradnji materiala
- | Izvajalec mora pred izvedbo pripraviti dokumentacije skladno s PRAVILNIKOM O GRADBENIH PROIZVODIH. Dokumentacija naj obsega ustrezne ateste, izjave o skladnosti, CE certificate).
- | Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
- | Tlačne, tesnostne, trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov s potrebnimi zapisniki o izvedbah preizkusov. V kolikor je potrebno za določene instalacije pridobiti ustrezno dokumetacijo drugega podjetja (plinovod), je potrebno upoštevati tudi nadzor s strani tega podjetja, kot tudi naročilo preizkusov, ter pridobitve ustrezne dokumentacije.
- | Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem element in v sistemu. Izvedbo meritev pretokov, ter pridobitve zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
- | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti, ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema
- | Sledenje sprememb, ter vrisi med gradnjo in predaja podatkov izdelovalci projekta izvedenih del.
- | Izdelava ustreznih funkcionalnih shem posameznih sistemov, vključno z navodili za uporabo, ter namestitev le-the v strojnici, toplotni postaji…
- | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
- | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanja upravljalca sistema, poučevanje, ter pomoč v začetku obratovanja.
- | Predmet izvedbe je tudi izdelava enopolnih in vezalnih shem klima naprav, sistema za pripravo ogrevne in hladilne vode, termične dezinfekcije. Za nevdeno je potrebno pridobiti pozitivno mnenje pooblaščenega predstavnika investitorja.
- | Predmet izvedbe je tudi izvedba vseh kabelskih povezav v strojnicah in med stojnicami! Kabelske povezave izven strojnic izvede izvajalec električnih inštalacij po podatkih iz enopolnih in vezalnih shem, ki jih pripravi dobavitelj strojne opreme. Dovodi električne energije do električnih razdelilnikov so predmet izvajalca električnih inštalacij.
OPOMBA: Pri vseh postavkah, kjer je naveden proizvajalec elementa, je možnost izbire enakovrednega z upoštevanjem podanih karakteristik elementa
poz | Opis | Enota |  | Vrednost
4.4.1 | OGREVANJE IN HLAJENJE
1. | Multi split sistem kompaktne izvedbe s hermetičnimi kompresorji, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompleten z vsemi internimi cevmi in električnimi povezavami ter vsemi potrebnimi elementi varnostne in funkcijske avtomatike, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programaibilna in kontrolira tako delovanje stroja in temperature v prostoru.
npr. proizvod MITSUBISHI
Tehnični podatki:
- zunanja enota: MXZ-3E68VA
Qh= 6,8 (2,9-8,4) kW
Qg= 8,6 (2,6-10,6) kW
Pel= 2,38 Kw/ 230 V/ 25 A
- 3x notranja enota: MSZ-AP25VF
Qh= 2,5 (0,9-3,4) kW
Qg= 3,2 (1,0-4,1) kW
Vzr= 660 m3/h
Dodatna oprema:
- cevne povezave med zunanjo in notranjo enoto iz bakrenih predizoliranih cevi (6,35/9,52), komplet s spojnim in montažnim materialom cca 60 m (pred izbiro zunanje enote preveriti dolžino povezovalnih razvodov)
- protivibracijski podstavki za hladilni stroj in pritrdilne konzole
- stenski upravljalnik za posamezno notranjo enoto (3x)
- podometna doza za montažo notranje stenske enote (3x)
| komplet z montažo | kos | 1 | 0
0
2. | Dobava in montaža električnega kopalniškega radiatorja, vel. 1478x600 mm, Pel= 800 W z elektronskim termostatom vključno s potrebnim montažnim materialom kot npr. Terma - Domi | kos | 1 | 0
0
4. | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus instalacije | kpl | 1 | 0
0
5. | Izdelava stenskih prebojev in utorov / v gradbeni podlogi | kpl | 1 | 0
0
6. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški | kpl | 1 | 0
0
4.4.2 | PREZRAČEVANJE
1. | Odvodni ventilator podometne/ nadometne izvedbe s protipovratno loputo, s pripadajočim glavnim in časovnim stikalom, časovno zakasnjenim izklopom (možnost vklopa preko temperaturnega tipala), vključno z montažnimi prirobnicami, komplet s pritrdilnim materialom
spodrezati vrata
kot npr. LIMODOR F/M podometna izvedbe ali enakovreden
s podatki:
stopna zaščite IPX 5
V= 100 m3/h
H= 66 Pa
| Pm= 25 W/ 230V/ 50 Hz | kos | 1 | 0
0
7. | Zunanja zaščitna rešetka z zaščitno mrežo, vključno s potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom |  |  | 0
| dim. ɸ100 | kos | 1 | 0
0
8 | Kompletne meritve in nastavitve vseh potrebnih parametrov in volumnov za distribucijo zraka |  |  | 0
| komplet | kos | 1 | 0
0
9. | Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poizkusni pogon |  |  | 0
| komplet | kos | 1 | 0
0
10. | Poučevanje investitorja-uporabnika z rokovanjem z ventilacijskimi inštalacijami in napravami (cca 2 dni) |  |  | 0
| komplet | kos | 1 | 0
0
11. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški | kpl | 1 | 0
0
4.4.3 | VODOVODNE INSTALACIJE
1. | CEVNA INSTALACIJA
Material mora biti vedno dobavljena z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi, varilnim materialom (loki, odcepi redukcije, prirobnice...) vse z dobavo, kompletacijo in montažo, ki so zajeti v ceni. Vijačni material mora biti najmanj kvalitete 8.8, skupaj z maticami in podložkami, ter galvaniziran. Priložen mora biti certifikat o sledljivosti materiala po SIST EN 10204 3.1.
Tlačna stopnja vgrajenega materiala in elementov min 6 bar.
1. | Cevovodi za razvod sanitarne vode po stavbi izvedeni iz difuzijsko tesnih večplastnih cevi (PE-AL-PE), spajane s stisljivimi plastičnimi spojkami, z dodatkom za razrez in pritrditev. Dobavljene predizolirane v kolutih komplet s pritrdilnim, spojnim, tesnilnim materialom. Okroglo ekstrudirana, zaprto celična, parozaporna izolacija, na zunanji strani zaključena brezšivno folijo proti poškodbam, toplotne prevodnosti λ = 0,040 W/mK. Spoje in odcepe se izolira z izolacijo armaflex ustrezne toplotne prevodnosti in debeline.
| DN15 oz. ø20x2,25 - predizolirana S 13 mm | m | 10 | 0
| DN20 oz. ø25x2,5 - predizolirana S 13 mm | m | 10 | 0
0
2. | Držala izdelana iz profiliranega železa (Č.0000) po izdelavi minizirati vključno z vijačnim in drobnim materialom, s požarno odpornostjo | kg | 2 | 0
0
0
3. | Krogelna navojna pipa z navojnima priključkoma z tesnilnim prilegom po DIN2999, ohišje iz medenine MS58 niklano, krogla kovana iz medenine MS58 kromana, jekleno kratko ročico ter z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, tlačne stopnje PN10. |  |  | 0
| DN15 | kos | 1 | 0
| DN20 | kos | 1 | 0
0
4. | Izdelava priključka cevi sanitarne vode na obstoječe omrežje, skupaj z vsemi prehodnimi kosi in povezovalnimi spoji ter odcepi, tesnilnim materialom in pritrdilnim priborom. |  |  | 0
| komplet | kos | 1 | 0
0
0
5. | Dezinfekcija cevovodov z ustreznimi sredstvi ter izdaja poročila o dezinfekciji (skupna za celoten sistem) | kos | 1 | 0
0
6 | Izvedba priklopa objekta na primarni vodovod: Dobava in vgradnja manjšega vodomernega števca (s certifikatom), komplet z prefabriciranim betonskim jaškom s pokrovom dim 400/400/400, dobava in vgradnja navrtalnega sedla d225 na d32, prirobničnim adapterjem z letečo prirobnico d32 (2kom), kpl z obojkami za varjenje PEHD cevi d32 (5 kosov) in ventili DN25 -inox izvedbe (2 kom) v ceni je zajeti zarez in odstranitev asfalta, izkop, izvedbo peščene posteljice, obbetoniranje jaška, zasip in odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo s plačilom takse | kpl | 1 | 0
0
7 | Zarez in odstranitev asfalta, izkop, izvedbo peščene posteljice, zasip cevi s peskom, zasip in odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo s plačilom takse. Dobava in vgradnja cevi za zunanji vododov DN25 | m | 15 | 0
0
8 | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. Vključno tlačni preizkus | kpl | 1 | 0
0
2. | KANALIZACIJA
1. | Cevovodi za odpadno vodo iz zvočno izoliranih PP cevi, npr. Vartis, z natičnimi obojkami DIN 19560, D 40, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. Vključno s fazonskimi kosi. Vključno pritrditev cevi.
a. | PP ravna cev z eno obojko dolžine od 150 do 3000 mm
| ɸ32 (odvod kondenza) | m | 15 | 0
| ɸ50 | m | 5 | 0
| ɸ75 | m | 5 | 0
| ɸ110 | m | 5 | 0
0
2. | Talni odtok iz plastike, s sifonom, iztok 3°, vrsta plastike PP, priključek ɸ50, s stranskim dotokom ɸ40, z nasadnim kosom in okvirjem rešetke, rešetka iz nerjavnega jekla. Nazivne mere okvirja rešetke 150 x 150 mm. | kos | 1 | 0
0
3. | Barvanje in miniziranje vidnih kovinskih delov z ustrezno barvo | m2 | 5 | 0
0
4. | S sifon potreben za priključitev odvoda kondenza na kanalizacijo | kos | 3 | 0
0
5. | Izvedba novo predvidene kanalizacije na obstoječo znotraj objekta | kos | 1 | 0
0
6. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. Vključno tlačni preizkus | kpl | 1 | 0
0
3. | SANITARNA OPREMA (tip in proizvajalca se izbere v skladu z zahtevami investitorja oz. arhitekta)
1. | Kompleten umivalnik z armaturo sestoječ iz:
- | umivalnika, izdelanega iz belega sanitarnega porcelana, primeren za montažo na zid - kot npr IdealStandard K0777 Strada velikosti 50x42 cm
- | odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dimenzije ɸ50 - sistem za odpiranje in zapiranje odtoka - zgornji in spodnji del sifona
- | mešalne baterije za umivalnik - odpiranje na senzor proizvajalca kot npr. Grohe linija Euroeco Cosmopolitan - elektronska kopalniška, barva krom
- | dveh kotnih ventilov DN15
| komplet | kos | 1 | 0
0
2. | Kompleten konzolni WC sestoječ iz: |  |  | 0
- | Stenske straniščne školjke s horizontalnim odvodom kot npr. IdealStandard Tesi Aquablade |  |  | 0
- | oprema straniščne školjke, sestoječa iz dvojnega sedeža, gumijastih mašet, tesnenja izpiralnega cevovoda, gumijastega tesnila pod straniščno školjko - mehko zapiranje pokrova in pritrdilnega matreriala |  |  | 0
- | podometnega rezervoar za izpiranje z nosilno konstrukcijo, izdelanega iz jeklene pločevine, vključno z odsesovalno in odtočno armaturno izpiralno cevjo, izdelano iz trdega polivinil klorida bele barve, kotnega ventila DN15 -DN20, vključno s tlačno plastično gibljivo cevjo z dvema holandcema R 3/8 - vgradnja v KNAUF proizvajalec kot npr. LIV FIX WC 3800 |  |  | 0
| komplet | kos | 1 | 0
0
0
6. | Grelnik sanitarne vode, V= 10 l |  |  | 0
- | Tlačni grelnik sanitarne vode, prostornine 100 l, z električnim grelcem 2000 W, z gumbom za poljubno nastavitev temperature vode do 75°C, zaščitno magnezijevo anodo proti koroziji, vključno z varnostno nepovratnim ventilom p=6 bar. |  |  | 0
- | z varnostno-protipovratnim ventilom dim. DN15 s tesnilnim materialom |  |  | 0
- | vključno z montažnim materialom |  |  | 0
| komplet | kos | 1 | 0
0
7. | Ročni gasilni aparat na prah, vključno s tablico za oznako lokacije (vezano na načrt požarne varnosti) | kos | 1 | 0
| EG6 |  |  | 0
0
8. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. | kpl | 1 | 0
0

## el_instal
REKAPITULACIJA ELEKTRO - PISARNE SKLADIŠČE 22C
EUR
A | SPLOŠNE ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
B | SVETILKE |  |  |  | 0
C | TELEKOMUNIKACIJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRO NAPRAVE IN INSTALACIJE brez ddv(eur) |  |  |  | 0
PROJEKTANTSKI POPIS
V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves material, delo, drobni in pritrdilni materal za potrebno vgradnjo, vključno z usklajevanji na objektu, vsemi preboji do fi 50mm, oziroma 50x50mm ter prevozom materiala na gradbišče.
V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav, opreme, ipd. zgolj zaradi določitve kvalitete in izgleda. Ponujen material in oprema morajo biti enake kvalitete in izgleda kot je določeno s popisom. Odstopanja so dopustna samo v primeru izboljšanja kvalitete oz funkcije in izgleda ob pogoju predhodne potrditve projektanta in odgovornega vodje projekta. V primeru, da posamezni elementi po kvaliteti in izgledu niso predpisani, mora ponudnik ob oddaji ponudbe navesti ponujeno kvaliteto in izgled ter pred izvedbo pridobiti potrditev projektanta in odgovornega vodje projekta.
A | SPLOŠNE ELEKTROINSTALACIJE
poz | Opis | Enota |  | cena/enoto | Vrednost
1. | Kabel položen v medstropovju nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi, delno v estrihu v cevi:
V sklopu kabla mora biti upoštevan strošek in drobni material za zaključek in priklop kabla na obeh straneh (razdelilnik, porabnik), ter obstojna označitev tokokroga v razdelilniku in na elementu.
| NYM-J 3 x 1,5 mm2 | m | 200 |  | 0
| NYM-J 4 x 1,5 mm2 | m | 200 |  | 0
| NYM-J 5 x 1,5 mm2 | m | 200 |  | 0
| NYM-J 3 x 2,5 mm2 | m | 200 |  | 0
| NYM-J 5 x 2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
| NYY-J 3 x 2,5 mm2 | m | 50 |  | 0
| NYY-J 5 x 4 mm2 | m | 15 |  | 0
| NYY-J 5 x 10 mm2 | m | 15 |  | 0
Vodnik za izenačevanje potencialov, delno v cevi:
| H07V-K 6 mm2 | m | 35 |  | 0
2. | PVC cev:
polaganje podomet ali samougasna v montažnih stenah
| fi 16, rebrasta | m | 100 |  | 0
| fi 23, rebrasta | m | 25 |  | 0
3. | Kabelska polica, komplet z veznim, obešalnim in pritrdilnim priborom (konzole do dolžine 0,3m, oziroma obešalni pribor do 0,5m)
| PK 100 | m | 20 |  | 0
4. | Inštalacijski plastični kanal, raznih dimenzij | m | 20 |  | 0
5. | Pn cevi za nadometno inštalacijo | m | 20 |  | 0
6. | Stikalo, vgrajeno v modulni sistem, podometne izvedbe, po izbiri investitorja, komplet z dozo in okvirjem: ( Tem)
| navadno | kos | 7 |  | 0
| menjalno | kos | 2 |  | 0
| križno | kos | 1 |  | 0
7. | Doza izenačevanja potencialov, komplet s Cu zbiralko, kot:
| GW 48 004 | kos | 1 |  | 0
8. | Stalni priključek, komplet:
| podometne oziroma nadometne izvedbe | kos | 4 |  | 0
9. | Vtičnica z zaščitnim kontaktom, komplet s podometno dozo in okvirjem, po izbiri investitorja: ( Tem)
| 16A, 250V, dvojna | kos | 8 |  | 0
| 16A, 250V, enojna, s pokrovom, IP44 | kos | 2 |  | 0
10. | Zidni kanal, kovinski, bele barve, dvoprekatni komplet s pregradami, veznimi elementi, pokrovom kanala, končnimi elementi in pritrdilnim priborom, kot Elba, AT170 / 72, 3mo trojna vtičnica 230 V, 2 kom 2xRJ 45 cat 6A oklopljen komplet, dolžine:
| 2m | kos | 3 |  | 0
Podatkovna vtičnica, dvojna, RJ 45 kat 6A, oklopljena s protiprašnim pokrovčkom, komplet z zaključevanjem kabla:
| za v kanal, komplet z dozo in okvirjem, kot TEM ČATEŽ, barva po izboru projektanta | kos | 10 |  | 0
| Vtičnica za v kanal 16A, 250V, trojna | kos | 9 |  | 0
| Izdelava spojev izenačevanja potencialov, komplet z objemkami oz. drobnim materialom | kos | 14 |  | 0
11. | Priklop senzorjev, transformatorjev, ventilatorjev, komplet z drobnim materialom: | kos | 10 |  | 0
12. | RAZDELILNIKI in NAPRAVE
Velja za vse razdelilnike
izdelava označb tokokrogov in sponk
kabelske uvodnice
zatesnitev uvodnic
zaščitna prekrivna plošča za preprečitev dotika
POK korita za polaganje kablov
označba razdelilnika v skladu s predpisi
predviden žep za namestitev vezalne sheme razdelilnika
izdelava vezalne sheme po dejanskem stanju in namestitev vezalne sheme v razdelilnik
priklop, meritve, preizkus in spuščanje v pogon
Razdelilnik SB 29A-pisarne , predviden kot tipska nadometna stenska omara , komplet z vrati, dovod in odvodi zgoraj, ter vgrajeno opremo
stikalo:
1 kom 40A, 3p, v omari glavno stikalo RCD FID 25A, 30mA 1 kom
20 kom instalacijski odklopnik , 1p-C 10A, 16A
2 kom instalacijski odklopnik , 3p-C, 16A
2 kom KZS 16/0,03A
prenapetostna zaščita, Protec C
vrstne sponke
drobni in vezni material
ožičenje med elementi, drobni in vezni material
| komplet | kos | 1 |  | 0
13. | Meritve električnih inštalacij splošnih inštalacij in elektroinstalaci za strojne naprave (glej št. izvodov) | kos | 1 |  | 0
14. | Demontaža obstoječe instalacije - komplet | kpl | 1 |  | 0
A | SKUPAJ SPLOŠNE ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
B. | RAZSVETLJAVA- SVETILKE
poz | Opis | Enota |  |  | Vrednost
Generalno: jamstvo min. 5 let (oz. 7 let v kolikor proizvajalec daje daljšo garancijsko dobo) življenjska doba min.50.000h L80 B10 pri 35°C, CRI min 80, McAdams max 3, izjava o ustreznosti evropskim predpisom in standardom, dobavljivost delov 10 let . Kjer je drugače, je opisano pri svetilki.
1 | nadometna svetilka, LED PCB, max 30 W, min 3500Lm, 3000°K, optika prizmatika PMMA, UGR <19, pravokotna pločevina, bela, cca 1200 x 250 X 85 mm.
| kot npr. Intra 216 PR 3600 lm 30 W 840 FO 200x1200mm IP40 white-LG | kos | 20 |  | 0
0
2 | nadometna okrogla svetilka, LED PCB, max 14 W , min 1500 Lm, min. 100 Lm/W, 3000°K, ohišje polikabonat, optika PC polopal, bela, IP43, cca d 290 x 100 mm z IR senzorjem 360° |  |  |  | 0
| Intra Etea D 1450 lm 13 W 840 FO MW sensor IP43 white | kos | 2 |  | 0
0
3 | stenska svetilka, LED PCB max 12W, min 750 Lm, 3000°K, ohišje aluminij profil, optika polopalni PC, bela, IP44, 565 x 36 x 65 mm, bela barva, montirana nad ogledalom vsaj 0,5m pod stropom |  |  |  | 0
| Kalis W 55 SOP 780 lm 11 W 930 L565 mm FO IP44 white | kos | 1 |  | 0
0
4 | Varnostna svetilka 3 WUP LED Exit 3W, s pleksi steklom oznako izhoda t=1h - komplet | kos | 4 |  | 0
| D-Skupaj SVETILKE brez DDV |  |  |  | 0
C. | Telekomunikacije
Št. | Opis | Enota |  |  | Vrednost
1. | Demontaža obstoječega kovinskega stenskega optičnega delilnika | kos | 1 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja kovinskega stenskega optičnega delilnika FOKAB za 12 vlaken, tip MM SOD-12 s kaseto za optična vlakna, vključno s 6 kos optičnimi ST konektorji in 2 kos uvodnicami. Neuporabljene uvodnice je potrebno zapreti s tipskim čepom (tesnilna ploščica - delilnik ne sme imeti odprtin) | kos | 1 |  | 0
3. | Zaključitev obstoječega optičnega kabla kapacitete 12 vlaken v obstoječem vozlišču skladišča 22, vključno z napisno ploščico z oznako trase - KOMPLET | kos | 12 |  | 0
4. | Dobava in montaža komunikacijske omare TKO pisarne skl.22C Pri tem gre za sledeče:
1 kos Omrežno stikalo: MODEL: Transition networks SM8TAT2SA Smart PoE+ mrežno stikalo ali ekvivalent: 8 10/100/1000 RJ45 vrat, 2 100/1000 SFP slotov
Dobava in montaža modula z 12 mesti za montažo 10 kos vtičnic, vključno z 10 kos vtičnicami v telekomunikacijsko omaro, kat 6A, - komplet
Dobava in montaža 10 kos vtilčnic RJ45 kategorije 6A za zaključevanje S-FTP kabla v pisarnah - komplet
2 kos SFP modul, specifikacija: tip FTLF1318P3BTL, 1000Base-LX, 1310 nm, domet do 10 km na enorodovnem optičnem kablu s premerom sredice 9/125um, temp območje -40°C do 85°C
1 kos optični prespojni kabel MM (62,5/125um) ST-LC dolžine 1m
1 kos optični prespojni kabel MM (62,5/125um) ST-LC dolžine 3m
1 kos konfiguracija in priklop omrežnega stikala
| komplet | kpl | 1 |  | 0
5. | Dobava in polaganje S-FTP kabla cat.6A po kabelski polici ter v ojačani fleksibilni cevi | m | 300 |  | 0
6. | Zaključevanje kabla (v pisarnah in v telokomunikacijski omari) na vtičnicah kategorije 6A po standardu TIA 568A | kos | 20 |  | 0
7. | Izolirna samougasna fleksibilna PVC cev (SECAFLEX) za polaganje kablov na mestih, kjer so ti izpostavljeni mehanskim poškodbam. Predvidene so naslednje dimenzije cevi:
| * 16 mm | m | 50 |  | 0
8. | Označevanje S-FTP kabla na vtičnicah | kos | 20 |  | 0
9. | Meritve SM kablov z optičnim reflektometrtom OTDR (obojestranska meritev) | kos | 24 |  | 0
10. | Kontrolne meritve S-FTP kablov | kos | 10 |  | 0
D | TELEKOMUNIKACIJE | EUR |  |  | 0