## rekapitulacija
R E K A P I T U L A C I J A
OCR PORTAL - GOI DELA
A. | GRADBENA IN EL. KABELSKA KANALIZACIJA | 0
B. | ELEKTROMONTAŽNA DELA | 0
C. | Nepredvidena dela (10% vrednosti A. + B.) | 0
| Skupaj € | 0

## OCR portal
OCR PORTAL - GOI DELA
A | GRADBENA IN EL. KABELSKA KANALIZACIJA
| I | TEMELJI OCR
| 1. | Izkop materiala III.ktg z odvozom v začasno oz.stalno deponijo | m3 | 10 | 0
| 2. | Planiranje in utrditev planuma do predpisane komprimacije | m2 | 15 | 0
| 3. | Zasipanje medtirja z vodopropustnim materialom - drobljencem frakcije od 14-16mm; dobava in vgraditev | m3 | 8 | 0
| 5. | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje (opaž temeljev zidu). | M2 | 15 | 0
| 6. | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom do 12 mm, za zahtevno ojačitev | KG | 500 | 0
| 7. | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2 | M3 | 1 | 0
| 8. | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v temelje | M3 | 4.5 | 0
| 9. | Montaža pločevine za namestitev sidrnih vijakov debeline 10 mm 550 x 750 mm (2 kos/temelj) - Brez dobave | kos | 3 | 0
| 10. | Montaža sidrnih vijakov premera M20 mm, dolžina 750 mm 8,8 s pripadajočim materialom (matice 50 kos/kos, podložke 50 kos/kos) - Brez dobave | kos | 30 | 0
| II | ELEKTROKABELSKA KANALIZACIJA - ZEMELJSKA DELA
| 1. | Izkop kamnite tirne grede iz enofrakcijskega drobljenca , širine do 2,0 m in globine do 1 m pod in ob železniški progi, deponiranje na območju v radiju do 200 m za ponovno vgradnjo | M3 | 80 | 0
| 2. | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,5 m in globine do 1,5 m pod in ob železniški prog - strojno, planiranje dna ročno | M3 | 60 | 0
| 3. | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do nad 12 do 14 kN/m2 | M2 | 50 | 0
| 4. | Dobava in STROJNO vgrajevanje tamponskega materiala 0-32 mm v slojih do 30 cm, Utrjevanje na modul Ev2= 120 MPa, min 100 MPa na planumu. | M3 | 60 | 0
| 5. | Vgraditev drobljenca skupaj s planiranjem in razstiranjem kamnite grede iz enofrakcijskega drobljenca, širine do 2,0 m in globine do 1 m pod in ob železniški progi
| 6. | uporabi se deponirani material iz izkopa 22.4 - 63mm (medtirje) | M3 | 30 | 0
| 7. | z dobavo materiala 22.4 - 63mm (medtirje) | M3 | 30 | 0
| 8. | z dobavo materiala 4-16mm (medtirje) | M3 | 10 | 0
| 9. | Izvedba planuma tamponskega sloja z ureditvijo zahtevanih sklonov | m2 | 80 | 0
| III | ELEKTRO JAŠKI IN KABELSKA KANALIZACIJA
| 1. | Izdelava revizijskega jaška iz cementnega betona, s pokrovom iz cementnega betona, za cevi, vgrajene v hodnik, zunanje izmere prereza jaška 150/150 cm, globokega 150 cm | KOS | 1 | 0
| 2. | Izdelava revizijskega jaška iz cementnega betona, s pokrovom iz cementnega betona, za cevi, vgrajene v hodnik, zunanje izmere prereza jaška 100/100 cm, globokega 100 cm | KOS | 2 | 0
| 3. | Izdelava revizijskega jaška iz cementnega betona, s pokrovom iz cementnega betona, za cevi, vgrajene v hodnik, zunanje izmere prereza jaška 80/80 cm, globokega 80 cm ob kandelabru | KOS | 2 | 0
| 4. | Izvedba prebojev jaška z obdelavo in vgradnjo prehodnih kosov v steno za zaščitno cev | KOS | 15 | 0
| 5. | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 600/600 mm | KOS | 5 | 0
| 6. | Položitev 2xPVC fi 50, izdelava podlage za cevi iz peska granulacije 3-7 mm, dobava in polaganje cevi, dobava in vgraditev distančnikov, obbetoniranje cevi (na povoznih površinah) z betonom C16/20 v višini 10 cm nad zgornjim temenom cevi | M1 | 15 | 0
| 7. | Položitev 1xPVC fi 110, izdelava podlage za cevi iz peska granulacije 3-7 mm, dobava in polaganje cevi, dobava in vgraditev distančnikov, obbetoniranje cevi (na povoznih površinah) z betonom C16/20 v višini 10 cm nad zgornjim temenom cevi | M1 | 20 | 0
| 8. | Položitev 2xPVC fi 125, izdelava podlage za cevi iz peska granulacije 3-7 mm, dobava in polaganje cevi, dobava in vgraditev distančnikov, obbetoniranje cevi (na povoznih površinah) z betonom C16/20 v višini 10 cm nad zgornjim temenom cevi | M1 | 55 | 0
| 8. | Položitev 4xPVC fi 125, izdelava podlage za cevi iz peska granulacije 3-7 mm, dobava in polaganje cevi, dobava in vgraditev distančnikov, obbetoniranje cevi (na povoznih površinah) z betonom C16/20 v višini 10 cm nad zgornjim temenom cevi | M1 | 15 | 0
| 9. | Dobava in vgraditev traku iz nerjavečega jekla - RF 30x3 mm za ozemljitev | M1 | 100 | 0
| 10. | Dobava in vgraditev opozorilnega traku v peščeni zasip nad vodom EL inTK | M1 | 100 | 0
| 11. | Prestavitev droga zunanje razsvetljave tirov h=11 m iz obstoječega temelja na novi temelj z vsemi pomožnimi gradbenimi in elektroinštalacijskimi deli | KOS | 2 | 0
| 12. | Izgradnja betonskega temelja za drog zunanje razvetljave '(drog s plezalnimi klini) z betonom C25/30 svetlih mer 60x60x180 cm, ter vgrajeno betonsko cevjo fi 200 mm, dolžine 180 cm, in PVC cevjo 2*fi 50 mm za uvod kabla-kompletno. | KOS | 2 | 0
| 13. | Odstranitev obstoječih temeljev drogov zunanje razsvetljave tirov dim 1,3 x1,3 x 1,0 m, rušenje, odvoz na uradno deponijo | KOS | 2 | 0
|  | OCR PORTAL - GRADBENA IN EL. KABELSKA KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  | 0
| B | ELEKTROMONTAŽNA DELA
| I | ELEKTROMONTAŽNA DELA - OCR
| 1. | Prostostoječa omara SB-OCR bo nameščena deloma na obstoječi na nov polni armirano betonski temelj, ki sega 50 cm nad končnim tlakom. Omara je dvodelna zaprta z enokrilnimi vrati, s strešico proti dežju (dvokapna strešica) in je opremljena s tipsko ključavnico investitorja. Pritrjena bo na betonski temelj s pomočjo ustreznih "triglav" vijakov. Za izdelavo in montažo stikalnega bloka je potrebna naslednja oprema:
|  | *dvodelna omara iz INOX pločevine dim. 1500x1200x300m (Š x V x G), IP 56 s strešico, pobarvana RAL 7032, dvovratna, komplet z montažno ploščo v obeh poljih | kos | 1
|  | *63A odklopnik tip NSX63N, 50kA, 3P, z elektronsko zaščitno enoto MICROLOGIC 2, "Schneider" | kos | 1
|  | *tokovni transformator tip TC 5, 60/5A, class 1, "Circutor" | kos | 1
|  | *mrežni analizator CVM-NET "Circutor" | kos | 1
|  | *Multifunkcijski elektronski števec MT880-T1A42R56S53-E12-V52L81B11- M3K03 - M, 3x58/100V - 3x230/400V, 50Hz, 5(6)A, r.t.. 1.0 (KWh), r.t.2.0 (kvarh) + komunikacijski Ethernet modul CM-e-3 | kos | 1
|  | *MPK sponke za merilno garnituro | kpl | 1
|  | *tripolni varovalčni ločilnik HVL 00 3-p "ETI" | kos | 3
|  | *varovalka NV 80 A | kos | 3
|  | *varovalka NV 63 A | kos | 3
|  | *inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10, 32A/3P-C, "ETI" | kos | 1
|  | *inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10, 25A/3P-C, "ETI" | kos | 1
|  | *inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10, 25A/1P-C, "ETI" | kos | 2
|  | *inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10, 16A/1P-C, "ETI" | kos | 3
|  | *inštalacijski odklopnik tip ETIMAT10, 10A/1P-C, "ETI" | kos | 3
|  | *zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4; 63A/0,03A/A, "ETI" | kos | 1
|  | *prenapetostni odvodnik Protec C40/320, 1P, "Iskrazaščite" | kos | 3
|  | *uporovni grelec RC-90 "Schneider-Himel" | kos | 2
|  | *regulator temperature TS 140 "Schneider-Himel" | kos | 2
|  | *vgradna svetilka za omarico LAM75 "Schneider-Himel" - 11W z gumbom za vklop/izklop in vtičnico z zaščitnim kontaktom 220V/16A, možna pritrditev z magnetom ali na 35 mm DIN letev | kos | 2
|  | * vtičnica PK Unika 32 A, 400V, (4P+PE) tip 82197, IP65, "Schneider" | kos | 1
|  | * vtičnica PK Unika 16 A, 230V, (2P+PE) tip 81141, IP55 "Schneider" | kos | 2
|  | *zbiralka Cu 30x10 mm, l=5x0,3m =1,5m | kos | 1
|  | *nosilec za zbiralko kot naprimer tip SV3031; l=40mm "Rittal" | kos | 10
|  | *vrstna sponka 70 mm2 "Weidmüller" | kos | 6
|  | *vrstna sponka 35 mm2 "Weidmüller" | kos | 6
|  | *vrstna sponka 10 mm2 "Weidmüller" | kos | 10
|  | *vrstna sponka 6 mm2 "Weidmüller" | kos | 10
|  | *vrstna sponka 4 mm2 "Weidmüller" | kos | 10
|  | *plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kpl | 1
|  | *pripadajoče tablice z napisi pritrjene na omarico | kpl | 1
|  | *drobni in vezni material | kpl | 1
|  | komplet | kpl | 1 | 0
| 2. | Priklop in dobava kablov na ustrezno mesto. Gre za sledeče kable:
| a | *NYY-J 4 x 50 mm2 | m | 80 | 0
| b | *RV-K 5 x 10 mm2 | m | 40 | 0
| c | *RV-K 5 x 6 mm2 | m | 40 | 0
| 3. | Izvedba el. meritev z izdelavo poročila | kpl | 1 | 0
| 4. | Drobni vezni material | kpl | 1 | 0
| II | ELEKTROMONTAŽNA DELA - RAZSVETLJAVA
| 5. | Dobava in polaganje kabla v izdelano kabelsko kanalizacijo (del v betonska korita, del v pvc cevi) ali notranjosti droga. Oštevilčenje kablov v vseh kabelskih jaških in razdelilnikih.
| a | Kabel NYY-J-3x2,5 mm2 | m | 20 | 0
| b | Kabel NYY-J-4x16 mm2 | m | 56 | 0
| 6. | Demontaža in ponovna montaža obstoječe svetilke na drog s konzolo na višini h=10m.. Svetilka kot Siteco Streetlight 20 midi. | kos | 2 | 0
| 7. | Dobava in polaganje traku Rf 30*3,5mm položen v izkopani kanal za ozemljitev drogov zunanje razsvetljave, kompletno s križno sponko in povezavo z drogovi. | m | 56 | 0
| 8. | Križna sponka pri vsakem drogu zunanje razsvetljave za ozemljitev droga ter ostalih prevodnih mas kot so ograje, obvestilne table, zavetišče, jeklene klopi na peronu in podobno. | kos | 2 | 0
| 9. | Dobava in polaganje izolirane pocinkane jeklene vrvi 70 mm2 položene v alkaten cev fi 32 mm v gramozni gredi ali v cevi od droga zunanje razsvetljave do ozemljila, kompletno z vijakom (dolžine do 5m). | kos | 2 | 0
| 10. | Dobava in montaža kabelske spojke do velikosti kabla 4x16. | kos | 1 | 0
| 11. | Meritve ter preizkus el. instalacij ter meritve | kos | 1 | 0
| 12. | Sodelovanje z upravljalcem, Službo za EE in SVTK | kos | 1 | 0
| III | OPTIČNA IN MREŽNA OPREMA
| 13. | Optični kabel portalni monitor: Dobava in polaganje enorodovnega (SM) optičnega kabla s premerom sredice 9/125um, z 2 x 12 vlakni, v dveh ločenih cevkah, z ojačano izolacijo za vleko v kabelski kanalizaciji in odporno proti glodalcem, z UV zaščito (trasa od obstoječega vozlišča v Računskem centru do nove prostostoječe omarice na 1. portalnem monitorju | m | 200 | 0
| 14. | Zaključitev optičnega kabla kapacitete 12 vlaken v stenskem kovinskem optičnem delilniku tip FOKAB SOD-12 s kaseto za optična vlakna v telekomunikacijski omari 1. portalnega monitorja | kos | 12 | 0
| 15. | Zaključitev optičnega kabla kapacitete 12 vlaken v optičnem delilniku tip F&G ali EATON s kaseto za optična vlakna v telekomunikacijskem vozlišču Računski center | kos | 24 | 0
| 16. | Kovinski stenski optični delilnik FOKAB za 12 vlaken, tip SM tip SOD-12 s kaseto za optična vlakna, vključno z 12 kos optičnimi UPC FC konektorji in 2 kos uvodnicami. Neuporabljene uvodnice je potrebno zapreti s tipskim čepom (tesnilna ploščica - delilnik ne sme imeti odprtin) | kos | 1 | 0
| 17. | Kovinski optični delilnik F&G ali EATON za 24 vlaken, tip SM za vgradnjo v 19" rack omaro, z izvlečnimi vodili na kovinskih ležajih, s horizontalnim nosilcem za kable, montiran neposredno na delilnik, s kaseto za optična vlakna, vključno z 24 kos optičnimi UPC LC konektorji in 2 kos uvodnicami. Neuporabljene uvodnice je potrebno zapreti s tipskim čepom (tesnilna ploščica - delilnik ne sme imeti odprtin) | kos | 1 | 0
| 18. | Označevanje optičnega kabla v kabelskih jaških, na delilnikih in v omari z ustrezno ploščico iz nerjaveče pločevine z označbo kabla in priključnimi točkami | kos | 10 | 0
| 19. | Meritve SM kablov z optičnim reflektometrom (OTDR) - obojestranska | kpl | 1 | 0
| 20. | Prespojni optični kabli: Enorodovno optično prespojno vlakno UPC 9/125um (1 par) z UPC FC - LC konektorji dolžine 1 meter | kos | 1 | 0
| 21. | Prespojni optični kabli: Enorodovno optično prespojno vlakno UPC 9/125um (1 par) z UPC LC - LC konektorji dolžine 7 metrov | kos | 1 | 0
| 22. | Omrežno stikalo (MODEL JE POTREBNO DEFINIRATI GLEDE NA ŠT: POTREBNIH PRIKLJUČNIH VRAT): Model: MOXA EDS-G512E-8PoE-4GSFP-T PoE+ mrežno stikalo ali ekvivalent Vrata: 8 x 10/100/1000 RJ45 vrat, 4 x 100/1000 SFP slotov | kos | 1 | 0
| 23. | SFP modul: Model: MOXA SFP-1GLXLC-T ali ekvivalenten za omrežno stikalo Specifikacija: 1000Base-LX, 1310 nm, domet do 10 km na enorodovnem optičnem kablu s premerom sredice 9/125um, temp območje -40°C do 85°C | kos | 2 | 0
| 24. | Montaža opreme, varovalke in drugi potrošni material za priklop IP kamer in druge opreme v LAN omrežje | kpl | 1 | 0
| 25. | Drobni vezni material 5% | kpl | 1 | 0
| 26. | Izdelava temelja za omaro SB-OCR (količine za izdelavo enega temelja)
| 27. | * strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 2,5 x 1,6 x 1,5 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. do IV. in 20% v terenu V. do VI. ktg.) | m3 | 7.13 | 0
| 28. | * planiranje dna gradbene jame | m2 | 4 | 0
| 29. | - polaganje filca | m2 | 4 | 0
| 30. | * izdelava tamponske blazine s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm s komprimiranjem do potrebne zbitosti, finalno planiranje | m3 | 2 | 0
| 31. | * izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10 cm | m3 | 0.136 | 0
| 32. | * izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 6.6 | 0
| 33. | * dobava in vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 25.8 | 0
| 34. | - dobava in vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxh): 1,5 x 0,6 x 1,5 m | m3 | 1.35 | 0
| 35. | * dobava sidra iz nerjavečega profila - kotnik 30x30mm, deb. 3mm, dolžine 5m, za pritrditev omarice na temelj | kpl | 1 | 0
| 36. | * dobava in vgradnja stigmaflex cevi f110 mm dolžine 3 m, za uvod kablov v omarico | kos | 4 | 0
| 37. | * zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20cm, finalno planiranje | m3 | 3.64 | 0
| 38. | * nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 3.48 | 0
|  | Skupaj ELEKTROMONTAŽNA DELA: |  |  | 0